## Rekap. strojne
Osnovna šola Zadobrova
Zadobrovška cesta 35, Ljubljana - Polje
Knijžnica
| E. | REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ:
A. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
B. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0
C. | PREZRAČEVANJE |  | 0
0

## Splošno
SPLOŠNO
V ponudbi izvajalca je zajeta dobava in montaža materiala, pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi vseh inštalacij skupaj z izdajo vseh ustreznih potrdil, ureguliranje vseh cevnih sistemov skupaj z nastavitvijo vseh regulacijskih elementov na inštalacijah, dezinficiranje vodovodne inštalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida ustreznosti vode, preizkus hidrantnega omrežja, ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter izdaja pisnega poročila po opravljenem preizkusu, transportni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja ter drobni material, pridobivanje ustreznih certifikatov za vgrajen material, izdelava funkcionalnih shem v okvirju za montažo na zid, izdelava prebojev med cevmi in stenami na prehodih med požarnimi sektorji po oSIST EN 1366-3 skupaj označbo prebojev ter dokumentiranjem teh prebojev. Zajeto je tudi nastavitev in meritev količin zraka izobraževanje uporabnika glede upravljanja in vodenja sistemov strojnih inštalacij.

## Ogrevanje in hlajenje
Poz. In opis |  | Kol | Cena/enoto | Skupni znesek
A. OGREVANJE IN HLAJENJE
5.3.6.1.1. CENTRALNO OGREVANJE
1. Jekleni radiatorji RADEL izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za pritrditev na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
22/400/1000 | kos | 3 | 0 | 0
22/400/1200 | kos | 1 | 0 | 0
22/500/1100 | kos | 1 | 0 | 0
22/500/2000 | kos | 3 | 0 | 0
22/900/1000 | kos | 1 | 0 | 0
22/900/1100 | kos | 1 | 0 | 0
2. Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 17 | 0 | 0
DN 15 | kos | 11 | 0 | 0
3. Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil
z vgrajenim tipalom
za nove radiatorje | kos | 10 | 0 | 0
za obstoječe radiatorje | kos | 18 | 0 | 0
4. Radiatorski spodnji holandec, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 17 | 0 | 0
DN 15 | kos | 11 | 0 | 0
5. MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom - OVENTROP | kos | 22 | 0 | 0
6. Demontaža obstoječih radiatorskih cevnih razvodov (iz kinete) ter odvoz na deponijo oziroma v podjetje za predelavo surovin
(do 15km) | kg | 125 | 0 | 0
7. Predelava in blindiranje (rezanje, vrtanje, varjenje,…) v nivoju tlaka, obstoječih razvodov instalacije ogrevanja iz črnih cevi in fitingov | kpl | 18 | 0 | 0
8. Bakrena cev po DIN 1786 za lotanje spoje za centralno ogrevanje in hlajenje, vključno s fitingi, prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, fiksirnim, tesnilnim in obešalnim materialom
Cu 15x1 | m | 124 | 0 | 0
Cu 18x1 | m | 115 | 0 | 0
Cu 22x1 | m | 52 | 0 | 0
9. Toplotna izolacija razvoda tople vode nadometno in v dvojnem stropu s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo
Kot na primer: Armacell AC Armaflex,
debeline 9 mm
za cevi dimenzije
Cu 15x1 | m | 34 | 0 | 0
Cu 18x1 | m | 64 | 0 | 0
Cu 22x1 | m | 34 | 0 | 0
10. Demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kos | 28 | 0 | 0
11. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja v posameznem stanovanju | ur | 5 | 0 | 0
12. Praznjenje in polnjenje sistema ogrevanja ter odzračevanje | ur | 10 | 0 | 0
13. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID-a) | kpl. | 1 | 0 | 0
14. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 | 0 | 0
15. Projektantski nadzor | kpl. | 1 | 0 | 0
16. Projekt izvedenih del | kpl. | 1 | 0 | 0
Opomba:
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
V učilnicah ostanejo obstoječi radiatorji.
Razvodi so vezani na puščene priključke predvidene v I. fazi.
5.3.6.1.2. HLAJENJE S SPLIT SISTEMI
1. Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na steno, izdelano iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Ne= 1,565 kW
Qh=5,0 kW
Qg=5,8 kW
U= 230 V/ 50 Hz
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 16 m
Projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC
(zastopnik VITANEST, d.o.o.)
tip MUZ-GE50VA | kpl. | 5 | 0 | 0
2. Notranja enota split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim regulatorjem s termostatom ter displejem za odčitavanje, nastavljanje ter regulacijo temperature.
Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto, daljinskim upravljalnikom (skupaj z baterijami za nemoteno delovanje), zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z daljinskim upravljalnikom, bakreno cevjo za lotanje s trdim lotom, skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom ter dodatkom na odrez, izolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo.
Qh=5,0 kW
Qg=5,8 kW
Projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC
(zastopnik VITANEST, d.o.o.)
tip MSZ-GE50VA | kpl. | 5 | 0 | 0
3. Tlačna PVC cev skupaj z lepilom, fazonskimi kosi, pritrdilnim in nomtažnim materialom, za izvedbo odvoda kondenzata
f 32 | m | 14 | 0 | 0
Opomba: Ostali razvodi so zajeti skupaj z konvektorskim odvodom kondentata in so zajeti v popisu centralnega ogrevanja in hlajenja.
4. Kovinska konstrukcija za postavitev treh zunanjih enot na obstoječo ravno streho, izdelano iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
dim 3,2m x 0,7m | kpl | 1 | 0 | 0
Podkonstrukcija naj se obteži z betonskimi robniki (cca 9 kom)
5. Predelava in vezava za odvod kondenzata v obstoječi sifon umivalnika skupaj z novim podaljškom z robom in odcepom za vezavo | kpl | 2 | 0 | 0
6. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z obravnavano instalacijo | ur | 26 | 0 | 0
7. Požarna izolacija pri preboji skozi požarni sektor | kpl | 5 | 0 | 0
8. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje | kpl | 1 | 0 | 0
9. Tlačni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav ter poučevanje vzdrževalcev | kpl | 1 |  | 0
10. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID-a) | kpl. | 1 | 0 | 0
11. Projektantski nadzor | kpl | 1 | 0 | 0
12. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 | 0 | 0
Opomba:
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
SKUPAJ |  |  | 0

## Vodovod
B. NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
|  |  | CENA | SKUPAJ
1. Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Clodia - velikost 500x380 mm) | kos | 2 | 0 | 0
2. Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače na dva zavitka varen proti lomu (2x), koš za smeti 30 l (2x), ogledalo (2x), komplet z držali in vijaki
(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 | 0 | 0
3. Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
f 15 | m | 18 | 0 | 0
4. Izolacija cevi hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Elastična in odporna do +102 °C. Armacell Tubolit S PLUS ali odgovarjajoče
f 15 | m | 6 | 0 | 0
5. Izolacija hladne in tople vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50 °C do +105 °C. Armacell Armaflex AC ali odgovarjajoče
debelina 9 mm
f 15 | m | 12 | 0 | 0
6. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
f 50 | m | 22 | 0 | 0
7. Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 | 0 | 0
8. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 12 |  | 0
9. Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida ustreznosti vode |  | 1
10. Meritve in nastavitev pretokov na vseh sanitarnih elementih ter ostalih napravah, nastavitve pretokov na posameznih vejah sanitarne vode, hidravlično ureguliranje in balansiranje cevnih razvodov, pregled delovanja vseh sistemov, izdelava zapisnika ter poročila za tehnični pregled s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
11. Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča
12. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 | 0 | 0
13. Projektantski nadzor | kpl. | 1 | 0 | 0
14. PID projekt | kpl. | 1 | 0 | 0
OPOMBA:
· Navedeni tip sanitarne keramike je informativen za lažjo izdelavo ponudbe!
Točen tip in kvaliteto sanitarnih elementov določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!
SKUPAJ |  |  | 0

## Prezračevanje
C. PREZRAČEVANJE
|  |  | CENA | SKUPAJ
1. Okrogla dušilna loputa montirana v kanalskem razvodu, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
ø315 | kos | 2 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DL-1/R
ali adekvatno.
2. Jeklena prezračevalna rešetka za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka, dvojno usmeritvijo kota vpiha ter montažnim in pritrdilnim materialom;
425×125 | kos | 1 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-7/2-F
ali adekvatno.
3. Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
425×125 | kos | 1 | 0 | 0
525×125 | kos | 3 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-3/2-F
ali adekvatno.
4. Aluminijasta stropna prezračevalna rešetka za enostranski dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka, dvojno usmeritvijo kota vpiha ter montažnim in pritrdilnim materialom;
525×225 | kos | 3 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
SR-5/2-G
ali adekvatno.
5. Spirokanalski linijski difuzor za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine ter priključnim in montažnim materialom.
ø315/2 L=1000 | kos | 16 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
SKD-13D/T
ali adekvatno.
6. Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 standardu, kompletno z loputami, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice; | kg | 782 | 0 | 0
7. Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo;
debelina 10 mm | m2 | 19 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali adekvatno.
8. Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka, vodenih nad streho, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 10 mm, obdano s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm ter zaščiteno z Al pločevino; | m2 | 39 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex + Tervol
ali adekvatno.
9. Toplotna izolacija kanalov odtočnega zraka, vodenih nad streho, s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm ter zaščiteno z Al pločevino; | m2 | 24 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Tervol
ali adekvatno.
10.Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po prSIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. | kpl | 1 | 0 | 0
11.Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 18 | 0 | 0
12.Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! | kpl | 1 | 0 | 0
13.Meritve in nastavitev dovodnih in odvodnih količin na vseh prezračevalnih elementih, nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka na ventilatorjih in klimatih, hidravlično ureguliranje kanalskih razvodov, pregled delovanja vseh sistemov, izdelava zapisnika ter poročila za tehnični pregled s strani pooblaščene organizacije; | kpl | 1 | 0 | 0
14.Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | kpl | 1 | 0 | 0
15.Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | kpl | 1 | 0 | 0
16.Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 | 0 | 0
17.Prikaz izvedenih del; | kpl | 1 | 0 | 0
18.Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0