## List1
REKAPITULACIJA: dvorana ŠENTVID Prušnikova 99
I. | Strojni del | EUR |  |  | 0
II. | Elektro del | EUR |  |  | 0
III. | Gradbena dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  | EM | KOL. | CENA/EM | VREDNOST
I | Strojni del
1 | Dobava in montaža kompletne klima naprave - klimata in agregata , samo za dovod svežega zraka ( odvod sta dva dislocirana ventilatorja! ) z funkcijami : filtracija zraka , ogrevanje in hlajenje preko reverzibilnega agregata ( toplotnre črpalke ) in toplovodnega dogrevanja zraka po potrebi , z možnostjo prostega hlajenja. Naprava vključuje vso potrebno avtomatiko za opisane funkcije ( zasnovano na principu konstantne temperature prostora po zimi 22°C in > drseče < temperature prostora poleti ( 22÷26 )°C - kompenzacija glede na zunanjo poletno temperaturo ) skupaj cevnimi povezavami plina med zunanjo enoto in notranjim klimatom, vso potrebno periferno opremo - brez črpalke pri dogrelniku , frekvenčnim regulatorjem za krmilenje klimata in dva dislocirana odvodna ventilatorja glede na temperaturo in kvaliteto prostorskega zraka, z lokalnim ožičenjem avtomatike in močnostnimi povezavami med enotama - brez močnostnega dovoda do strojnice, vključno s zagonom klima strojnice ter povezavami treh pripadajočih požarnih loput - ena na dovodu zraka in dve na odvodu , ter ostalim materialom potrebnim za izvedbo naprave in njeno vtonomno delovanje . KAPACITETA: dovod V = 4500 m3/h in H st ex= 440 Pa, notranji del naprave ( noranji klimat ) + pripadajoča zunanja enota ( toplotna črpalka ) . Naprava mora imeti zagotovljen pooblaščen in hitro odziven servis v Sloveniji , npr.: IMP HIDRIA , KNNL d50 9/6 - A,FK,KDTA,EW,L,VF,S,A + reverzibilni inverterski agregat T.Č. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža okroglega dušilnika zvoka z vsem pripadajočim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| npr.: SYSTEMAUR LDC 355 - 900 | kpl | 4 |  | 0
3 | Dobava in montaža okrogle protipožarne lopute za vgradnjo v > spiro < kanal v podstrešju z termo členom za sprožitev zapiranja v primeru požara in motornim pogonom za zapiranje oz. odpiranje glede na električni tok , ter indikatorjem statusa - odprto / zaprto v strojnici s vsem ostalim pripadajočim materialom za vgradnjo in funkcioniranje ,
| npr.: IMP HIDRIA PL -14 / R355 - 60 | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža oglate protipožarne lopute za vgradnjo v > oglati < kanal na meji klima strojnice, s termo členom za sprožitev zapiranja v primeru požara in motornim pogonom za zapiranje oz. odpiranje glede na električni tok , ter indikatorjem statusa - odprto / zaprto v strojnici s vsem ostalim pripadajočim materialom za vgradnjo in funkcioniranje ,
| npr.: IMP HIDRIA PL -15 / 355×630 - 60 | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža dovodne rešetke za zrak za montažo na > spiro < kanal z možnostjo ročne nasatavitve pretočne količine zraka, z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| npr.: IMP HIDRIA ,SK 2/V - F 625×125mm | kpl | 12 |  | 0
6 | Dobava in montaža dovodne rešetke za zrak za montažo na > oglati < kanal z možnostjo ročne nasatavitve pretočne količine zraka, z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| npr.: IMP HIDRIA ,VŠ 5/V/R/ CD - 160 | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža odvodne rešetke za zrak za montažo na > zid < ( povezane skozi zid na kanal, ki je za zidom ) z možnostjo ročne nasatavitve pretoka, z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| npr.:IMP HIDRIA, JR2/F - 625×125mm | kpl | 12 |  | 0
8 | Dobava in montaža odvodne rešetke za zrak za montažo na > kanal < ( na kanal v področju pozornice ) z možnostjo ročne nasatavitve pretoka, z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| npr.:IMP HIDRIA, PV 1 - 200 | kpl | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža oglatih zračnih kanalov ustrezne debeline po standardu , z vsem pomožnim materialom za spajanje in obešanje | kg | 750 |  | 0
9 | Dobava in montaža okroglih spiro kanalov po ustreznem standardu , z vsem pomožnim materialom za spajanje in obešanje vključno z fazonskimi kosi
| fi 355 | m | 66 |  | 0
| fi 315 | m | 44 |  | 0
10 | Dobava in montaža okroglih pregibnih cevi po ustreznem standardu , z vsem pomožnim materialom za spajanje in obešanje vključno z fazonskimi kosi za priklop
| fi 200 | m | 4 |  | 0
| fi 160 | m | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža oglatih pravokotnih kanalov po ustreznem standardu , z vsem pomožnim materialom za spajanje in obešanje vključno z fazonskimi kosi
| 355 ×630 mm | kg | 500 |  | 0
| 355×355 mm | kg | 250 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije kanalov, prve kvalitete v parozaporni izvedbi s ustrezno atestno dokumentacijo
| d = 9mm | m2 | 150 |  | 0
13 | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| npr.: HIDRIA MRP- 1, dimenzij 355×355 | kpl | 2 |  | 0
14 | Dobava in montaža zaščitne rešetke za zajem zraka za klimat v jekleni pocinkani izvedbi z vsen potrebnim materialom za vgradbjo v obstoječe fasadno okno
| približnih dim. 500×1000 mm | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža zaščitne rozete za izpuh zraka na strehi z vsem pomožnim materialom za vgradnjo v zid fasade
| npr.: SYSTEMAIR IGC 355 | kpl | 2 |  | 0
16 | Dobava in montaža nadtlačne žaluzije za vgradnjo v > spiro < kanal z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| npr.: SYSTEMAIR VKK 355 | kpl | 2 |  | 0
17 | Dobava in montaža odvodnega ventilaorja z izoliranim ohišjem z možnostjo nastavitve pretočne količine preko skupnega frekvenčnika na klimatu in z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| npr.: SYSTEMAIR KVK 355 | kpl | 2 |  | 0
18 | Dobava in montaža tipske revizijske odprtine za prezračevalni kanal s vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| približnih dim.: 630×250 mm | kpl | 6 |  | 0
19 | Dobava materiala in barvanje dela kanalov v barvo , ki bo določena na kraju samem med izvedbo, z vsem pomožnim materialom | m2 | 44 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja dislociranega regulacijskega seta za ročno daljinsko nastavitev temperature prostora in tipanje kvalitete prostorskega zraka z ožičenjem do strojnice in vsem ostalim pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža črne šivne cevi z dvakratno zaščito proti koroziji s temeljno barvo, skupaj z fitingi in ostalim pomožnim materialom za varjenje in vgradnjo
| DN32 | m | 22 |  | 0
22 | Dobava in montaža plastične odtočne cevi skupaj s fazoni in sifonom za odvod kondenzata
| fi 50 | m | 20 |  | 0
23 | Dobava barve in finalno barvanje vidnega dela ogrevalnih cevi z vročevzdržnim lakom | m2 | 2 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije ogrevalnih cevi iz cevakov prve kvalitete v navadni izvedbi s ustrezno atestno dokumentacijo
| za cev DN 32 , d = 19mm | m | 22 |  | 0
25 | Dobava in montaža obtočne črpalke z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| DN 25, za pretok cca 4,4 m3/h in tlak cca 0,4 bar | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža cevne armature v navojni izvedbi z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in delovanje
| krogelni ventil DN 25 | kpl | 5 |  | 0
| čistilni kos DN 25 | kpl | 1 |  | 0
| nepovratni ventil DN 25 | kpl | 1 |  | 0
| izpraznjevalna pipica | kpl | 2 |  | 0
| odzračevalni lonček | kpl | 2 |  | 0
27 | Dobava in montaža merilne galanterije za cevi v okrogli izvedbi z vsem pomožnim materialom za vgradnjo in funkcioniranje
| okrogli termomanometer | kpl | 2 |  | 0
| okrogli manometer | kpl | 3 |  | 0
28 | Temeljito čiščenje in dezinfekcija obstoječih kanalov , ki ostanejo ( del kanalov v kleti in vertikalna kanala iz kleti v pritličje ! ) | kpl | 1 |  | 0
29 | Demontaža dela obstoječih prezračevalnih kanalov in odvoz na deponijo | kg | 250 |  | 0
30 | Meritve in nastavitve parametrov instalacije na strani zraka ( pretoki , temperature, ...) in na strani cevi ( pretoki, temperature,... ) | kpl | 1 |  | 0
31 | Sheme in obratovalna navodila ter oznake smeri pretokov na kanalih in ceveh | kpl | 1 |  | 0
32 | Pripravljalna in zaključna dela pri izvedbi instalacije | % | 3 |  | 0
33 | Transportni in ostali stroški pri izvedbi instalacije - gradbišče Šentvid. | % | 3 |  | 0
34 | PID tehnična dokumentacija na osnovi podatkov izvajalca del | % | 3 |  | 0
35 | Nepredvidena dela pri izvedbi instalacije po predhodni potrditvi investitorja in nadzora | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ strojni del |  |  |  | 0
II | Elektro del
1 | Dobava in montaža napajalnih, krmilnih instalacijskih kblov na kabelske police in delno uvlečene v cevi
| NYM-J 5× 4 mm2 | m | 100 |  | 0
2 | Dobava in montaža žice za izvlačenje potencialov na kabelske police in delno uvlečene v cevi
| HO7 V - K - 00 1× 6 mm2 | m | 100 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabelskih polic, komplet s pritrdilnim priborom in s pokrovi
| PK 100 | m | 10 |  | 0
4 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet s koleni
| PN | m | 50 |  | 0
5 | Dobava in montaža kovinskih zaščitnih cevi | kg | 5 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja varovalk v rezervni prostor bližnjega razdelilnika
| 25 A | kpl | 3 |  | 0
7 | Dobava in montaža nadometne omarice za izenačevanje potencialov, komplet z vgrajeno Cu zbiralnico
| GIP | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža kompleta fluorescentne svetilke
| BASIC 5700 2×54 W EB, > Intra < | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža kompleta zasilne svetilke
| BASIC 98011×18 W EB, > Intra < | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža navadnega nadometnega instalacijskega stikala
| 10/16 A | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža nadometnih enofaznih vtičnic z zaščitnim kontaktom
| 16 A | kpl | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža valjanca v zemljo, komplet s spoji na nove kovinske konstrukcije, ter povezava z obstoječimi ozemljitvami
| Fe - Zn 20×3 mm | kg | 5 |  | 0
13 | Dobava in montaža ločlnega spoja - merilnega mesta za ozemljitve | kpl | 1 |  | 0
14 | Samo izdelava priključkov za električne porabnike | kpl | 5 |  | 0
15 | Meritve in preizkusi novih električnih napeljav | kpl | 1 |  | 0
16 | Sheme in navodila za elektro instalacijo | kpl | 1 |  | 0
17 | Pripravljalna in zaključna dela pri izvedbi električne instalacije | % | 3 |  | 0
18 | Transportni in ostali stroški pri izvedbi električne instalacije - gradbišče Šentvid | % | 3 |  | 0
19 | PID tehnična dokumentacija na osnovi podatkov izvajalca del | % | 3 |  | 0
20 | Nepredvidena dela pri izvedbi instalacije po predhodni potrditvi investitorja in nadzora | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ elektro del |  |  |  | 0
III | Gradbena dela
1. | Dobava in vgradnja varjene in vijačene kovinske konstrukcije iz pocinkanih jeklenih profilov , za zunanjo postavitev agregata toplotne črpalke . | kg | 33 |  | 0
2 | Izdelava in vgradnja > menjalnika < na dveh lokacijah obstoječe strešne konstrukcije iz ustreznega zaščitenega lesa za postavitev dveh strešnhi obrob z izpuhom odpadnega zraka iz dvorane. | m3 | 0.5 |  | 0
3 | Dobava in montaža kompleta požarnih lesenih vrat - odpornost 60 min
| približnih dim. 2,00 × 0,80 m | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava materiala in izvedba prebojev za instalacije v pregradnih stenah in njihova finalna obdelava po izvedbi instalacij - cca 16 kpl | ur | 32 |  | 0
5 | Dobava materiala in zazidava stare ter izvedba nove kinete za zračni kanal v tlaku kletnega hodnika ob strojnici. | ur | 22 |  | 0
6 | Dobava materiala in izdelava preboja za zajem svežega zraka za klimat v delu obstoječe odprtine okna - demontaža obstoječega stekla in prireditev okenske odprtine za zračno rešetko.
| 500× 1000 mm | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava in vgradnja dveh obrob za streho s kritino > bramac <, iz pocinkane jeklene pločevine.
| približnih dim.: 500× 500 mm | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja požarne obloge dela novih odvodnih kanalov v podstrehi, narejene iz požarnoodpornega knaufa za odpornost 60 min | m2 | 6 |  | 0
9 | Dobava materiala in protipožarno tesnenje instalacijskih prebojev na mejnih požarnih pregradah - cca 15 kpl. | ur | 15 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja dela nove kritine > bramac < kot nadomestilo poškodovanih kosov pri izvedbi dveh izpuhov zraka. | kos | 30 |  | 0
11 | Dobava materiala in izvedba vdolžne stezice z obe strani podstrehe, širine cca 0,50 m, za varno montažo odvodnega dela nove prezračevalne instalacije in bodočega nadzora ter posluževanja te naprave - deske debeline 5 cm | m2 | 22 |  | 0
12 | Dobava materiala in ureditev prostora nove strojnice za klimat - izravnava in protiprašni premaz tlaka cca 20 m2 , ter > krpanje < in beljenje zidov cca 75 m2 | kpl | 1 |  | 0
13 | Čiščenje in izpihovanje obstoječih zračnikov na stropu dvorane. | ur | 2 |  | 0
14 | Čiščenje gradbišča in odvoz gradbenega odpadnega materiala na deponijo | kg | 330 |  | 0
15 | Pripravljalna in zaključna dela pri izvedbi gradbenih del | % | 3 |  | 0
16 | Transportni in ostali stroški pri izvedbi gradbenih del - gradbišče Šentvid | % | 3 |  | 0
17 | PID tehnična dokumentacija | % | 3 |  | 0
18 | Nepredvidena dela pri izvedbi gradbenih del | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ gradbeni del |  |  |  | 0
biro M, TRZIN jun , 2013.
SKUPAJ B ( I+II+III ) - SEJNA SOBA