## REKAPITULACIJA CEL PLINOVOD
3.3. | PLINOVOD
R E K A P I T U L A C I J A
EUR
5.1 GRADBENA DELA |  | 0
5.2 STROJNA DELA |  | 0
SKUPAJ |  | 0
DDV 20 % |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD |  | 0

## S-1902_GD
5.1 | GRADBENA DELA - plinovodi
A- PLINOVODI
B - PRIKLJUČNI PLINOVODI
SKUPAJ:
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | PLINOVOD S 1902, PE 225x13.4
Kajakaška cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 836 | m1 |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 368 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 92 | m3 |  | 0
3 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 752 | m2 |  | 0
4 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 575 | m3 |  | 0
5 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 192 | m3 |  | 0
6 | Izkop/zasutje lahke zemljine (-0.65m)
Kombinirani izkop lahke zemljine do globine 0.65 m.
Odvoz in dovoz izkopanega materiala na, oz. iz deponije oddaljene do 5 km.
Zasipanje in utrjevanje izkopanega materiala za zagotovitev prevoznosti ceste med gradnjo
|  | 945 | m3 |  | 0
7 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 836 | m1 |  | 0
8 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 268 | m3 |  | 0
9 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 6 | kos |  | 0
10 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 6 | kos |  | 0
11 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 225 - Z.C. PE 315 | 62 | kos |  | 0
12 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 836 | m1 |  | 0
13 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
14 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
15 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## S-1909_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | PLINOVOD S 1909 PE 63x5.8
Kajakaška cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 74 | m1 |  | 0
2 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 90 | m2 |  | 0
3 | Asfalt - vgradnja
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo,
obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir d = 6 cm | 90 | m2 |  | 0
| asfaltbeton d = 4 cm | 90 | m2 |  | 0
4 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 60 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 14 | m3 |  | 0
5 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 52 | m2 |  | 0
6 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 93 | m3 |  | 0
7 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 11 | m3 |  | 0
8 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 74 | m1 |  | 0
9 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na
obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 63 | m3 |  | 0
11 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 63 - Z.C. PE 110 | 4 | kos |  | 0
14 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 74 | m1 |  | 0
15 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
16 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
17 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PP_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.3 | PRIKLJUČNI PLINOVODI
Kajakaška cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1
1 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka v zemljini III. kategorije, globine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in planiranje dna jarka.
|  | 416 | m1 |  | 0
2 | Izdelava posteljice
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi.
|  | 416 | m1 |  | 0
3 | Zasip jarka
Zasip jarka z izkopanim materialom in vzpostavitev v prvotno stanje.
|  | 416 | m1 |  | 0
4 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 416 | m1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_SD
R E K A P I T U L A C I J A
5.2 STROJNA DELA
A - PLINOVODI
št. popisa | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Kajakaška cesta | S 1902 | PE 100 | PE 225x13.4 | 836 | 0
5.2.2 | Kajakaška cesta | S 1909 | PE 100 | PE 63x5.8 | 74 | 0
S K U P A J: | [5 empty] | 0
B - PRIKLJUČNI PLINOVODI
št. popisa | Tip priključnega plinovoda |  | dimenzija priključnih plinovodov |  | Število priključnih plinovodov | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | PRIKLJUČEK I |  | PE 32x3.0 |  | 416 | 0
S K U P A J: | [5 empty] | 0

## S-1902_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | PLINOVOD S 1902, PE 225x13.4
Kajakaška cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1
1 | Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 225x13,4 | 836 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 225 | 7 | kos |  | 0
3 | Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
| PE 225 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63 | 6 | kos |  | 0
| PE 225 | 106 | kos |  | 0
5 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 225/63 | 5 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE 100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE 225 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 8 | kos |  | 0
8 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 4 | kos |  | 0
9 | PE izpihovalna cev iz materiala PE 100
PE izpihovalna cev, izdelana iz cevi PE 100, dimenzije PE 63, kolena PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 315 | 8 | m1 |  | 0
9 | PVC distančnik
PVC distančnik med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 200/300 | 4 | kos |  | 0
12 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 200/300 | 4 | kos |  | 0
13 | PE vohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE (dimenzije PE 32) in navojnega prehodnega kosa DN 25 (ustreza GF koda 724 920 258)
z elektrovarilno obojko PE 32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo,
mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 2 | kos |  | 0
14 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 8 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 836 | m1 |  | 0
16 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
17 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
18 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
19 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 6% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## S-1909_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | PLINOVOD S 1909 PE 63x5.8
Kajakaška cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1
1 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 63x5,8 | 74 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 63 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE 100-900
Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63 | 20 | kos |  | 0
5 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 225/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE 100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE 63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 2 | kos |  | 0
8 | PE izpihovalna cev iz materiala PE 100
PE izpihovalna cev, izdelana iz cevi PE 100, dimenzije PE 63, kolena PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 74 | m1 |  | 0
11 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
12 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
13 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 6% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PP_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | PRIKLJUČNI PLINOVODI
Kajakaška cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1
1 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 | 416 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE 100
Navrtalno sedlo iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 | 5 | kos |  | 0
| PE 225/32 | 10 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE 32/DN 25 | 15 | kos |  | 0
Lok iz materiala PE 100-450
4 | Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 32 | 6 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE 100-900
Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 32 | 8 | kos |  | 0
6 | T-kos iz materiala PE 100
Odcepni T-kos iz materiala PE 100.
| PE 32/32 | 2 | kos |  | 0
7 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 32 | 68 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - D (DN 25)
Priključni sklop sestavljen iz:
- prehodnega kosa PE 32/jeklo DN 25,
- jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN 25,
- zapornega organa DN 25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4,
standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico,
- omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s
pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN 25 | 8 | kos |  | 0
9 | Priključni sklop ţip - E (DN 25)
Priključni sklop sestavljen iz::
- prehodnega kosa PE 32/jeklo DN 25,
- jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN 25,
- zapornega organa DN 25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4,
standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico,
- omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi
proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN 25 | 9 | kos |  | 0
10 | Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
| PE 32 | 1 | kos |  | 0
11 | Podpore
Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | 3 | kg |  | 0
12 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 416 | m1 |  | 0
13 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
14 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 6% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0