## rekapitulacija
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
IZGRADNJA JAVNIH VODOVODOV
1. | Javni vodovod ''A'' - NL DN100; l=229,65 m | 0 | €
2. | Javni vodovod ''B'' - NL DN100; l=90,95 m | 0 | €
3. | Javni vodovod ''C'' - NL DN100; l=51,50 m | 0 | €
| SKUPAJ JAVNI VODOVODI: | 0 | €
OBNOVA OBSTOJEČIH HIŠNIH VODOVODNIH
PRIKLJUČKOV
1. | Javni vodovod ''A'' - NL DN150 - 2 kos | 0 | €
2. | Javni vodovod ''B'' - NL DN100 - 1 kos | 0 | €
3. | Javni vodovod ''C'' - NL DN100 |  | €
| SKUPAJ OBST. VODOVODNI PRIKLJUČKI: | 0 | €

## vodovod ''A'' NL DN100
3/2.5 R E K A P I T U L A C I J A - vodovod NL DN100
| 3/2.5. | JAVNI VODOVOD ''A'' NL DN100
| 3/2.5.1. Zemeljska dela | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.2. Montažna dela | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.3. Vodovodni material | [5 empty] | 0 | €
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: | [5 empty] | 0 | €
[5 empty] | cena na tekoči meter: |  | 0 | €/m'
| 3/2.5.4. Prevezava obstoječih vodovodnih priključkov (2 kos) - ocena stroškov | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.5. Izdelava projekta izvedenih del (PID) po zahtevah bodočega upravljalca- | [5 empty] | 0 | €
tudi v elektronski obliki
| 3/2.5.6. Izdelava varnostnega načrta | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.7. Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranjitvijo | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.8. Izdelava geodetskega načrta (posnetka) in pridobitev potrdila o vrisu | [5 empty] | 0 | €
v kataster
| SKUPAJ brez postavke 3/2.5.4: | [5 empty] | 0 | €
OPOMBA: Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od kote terena.
| 3/2.5. | JAVNI VODOVOD ''A'' NL DN100
3/2.5.1. ZEMELJSKA DELA
3/2.5.1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obstoječi cevovod ter vris v
kataster in izdelava geodetskega posnetka.
Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| ocena stroškov | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1.3. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| ocena stroškov | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
| ENN | 4 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| Telekom | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| EVN | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| JR | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| vodo. priključki | 2 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| vodovod | 2 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.5. | Zakoličba predvidenih komunalnih vodov s strani predstavnikov
naslovljenih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
| Telekom | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 3 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.7. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega
materiala na začasno gradbišno deponijo.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
| Širina dna izkopa je |  | 70 | cm.
a. 90% strojnega izkopa v terenu IV-V kategorije
| m3 | 245.3519 |  | po |  | 0 | 0 | €
b. 10% ročnega izkopa v terenu IV-V kategorije
| m3 | 27.2613 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.8. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
| ur | 12 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v
projektiranem padcu.
| m2 | 63.665 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.10. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka
debeline cca 10 cm, 2x sejanim peskom
| m3 | 6.8916 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.11. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo,
Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za
poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 38.0684 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.12. | Nakladnje, prevoz iz začasne gradbiščne deponije ter zasipavanje
vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem
zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| m3 | 226.9393 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.13. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem z začasne gradbiščne
deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije do 5 km, z nakladanjem,
razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
| izkop: |  |  | 272.6132
odbitki:
|  | zasip: |  | 226.9393
|  | posteljica: |  | 6.8916
|  | obsip cevi: |  | 38.0684
|  | cev: |  | 0.71396
| m3 | 47.9577 |  | po |  | 0 | 0 | €
| m3 | 4.375 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.14. | Odrez asfaltnega cestišča in pločnika (obstoječa dovozna
cesta severno od stanovanjske soseske Polje II), debeline 10 cm,
širine 2,50 m, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
(2 x 2,50 m) + (2 x 90,95 m)
| m | 186.9 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.15. | Rušenje asfaltnega cestišča in pločnika (obstoječa dovozna
cesta severno od stanovanjske soseske Polje II) in cestišča
debeline 10 cm z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom
na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije, pod strokovnim
nadzorom upravljalca ceste.
2,50 x 163,30 = 227,38 m2
| m2 | 227.375 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.16. | Strojni izkop obstoječega tamponskega sloja (obstoječa
dovozna cesta severno od stanovanjske soseske Polje II),
debeline 20 cm pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
2,50 x 90,95 x 0,30 = 68,21 m3
| m3 | 68.2125 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.17. | Nakladanje in odvoz izkopanega tamponskega materiala (obstoječa
dovozna cesta severno od stanovanjske soseske Polje II)
na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije.
| m3 | 68.2125 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.18. | Nabava materiala, transport in izdelava tamponskega sloja
pod asfaltom z utrjevanjem (obstoječa dovozna cesta severno
od stanovanjske soseske Polje II) pod strokovnim nadzorom
upravljalca ceste.
| m3 | 68.2125 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.19. | Ponovna vgradnja robnika, s poziconiranjem v vertikalni in
horizontalni smeri, z obbetoniranjem pete robnika.
| m | 90.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.20. | Asfaltiranje cestišča in pločnika (obstoječa dovozna cesta
severno od stanovanjske soseske Polje II) z dvoslojnim asfaltom
debeline 10 cm in sicer z bitugramoz debeline 6 cm ter asfaltbetonom
debeline 4 cm.
(vzpostavitev v prvotno stanje se opravi po zahtevah upravljalca ceste)
| (ocena stroškov) | [5 empty] | 0 | €
Zemeljska in gradbena dela za provizorij
3/2.5.1.21. | Prevoz in prenos potrebnega materiala za izgradnjo provizorija.
(stroški transporta)
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.1.22. | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega mesta.
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.1.23. | Rušenje zgornje plasti, dodatni strojni izkop jarka širine 50 cm,
povprečne globine 0,5 m z grobim ročnim planiranjem dna +/-3 cm,
izvedba peščene posteljice v debelini 5 cm in nasipa nad cevjo 10 cm
z 2x sejanim peskom kompletno z strojnim zasipom z gramoznim
materialom in utrjevanje v slojih po 30 cm ter odvozom viška materiala
na stalno deponijo. Po končanih delih se izvede vspostavitev v
prvotno stanje s prvotnim zaključnim slojem.
Dolžina enega provizorija je cca 60 m
Iz omenjenega provizorija je možno oskrbovati do 15 stanovanjskih objektov.
| m3 | 33.3787 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.24. | Ukinitev (demontaža provizorij cevi, zasunov in tesnil ter nalaganje na transportni prevoz)
in čiščenje terena po končanih zemeljskih in gradbenih delih za provizorij ter ureditev okolice.
| m | 120 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.25. | Nepredvidena zemeljska dela za provizorij (% zemeljskih del za provizorij)
| ocena | 10 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA PROVIZORIJ: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1.26. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk.
Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje | 5 |  | po |  | 0 | 0 | €
| cestne kape | 5 |  | po |  | 0 | 0 | €
mont. beton.
| podloške | 5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.27. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 272.85 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.28. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 5 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.2. MONTAŽNA DELA
3/2.5.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 90.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 25 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 90.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 17 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.7. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN100 | 1 |  | po |  | 0 | 0 | €
| DN80 | 2 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.8. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje in skupinski vodovodni priključek z obdelavo prereza.
| kos | 3 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.9. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa
hidranta, izdelavo drenažnega zasipa ter montažo cestne kape.
| DN80 | 2 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.10. | Ročna demontaža obstoječih vodovodnih cevi, fazonskih
kosov in armatur, nakladanjem na tovornjak in odvozom na
trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije.
| LTŽ fi100 | 88 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.11. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.12. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.13. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/2.5.2.12.
| kos | 3 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.14. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 90.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.15. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 90.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.16. | Demontaža zračnika v točki "1" ter čiščenje in barvanje
demontirane vodovodne armature
| kos | 1 |  | po |  | 0 | 0 | €
Montažna dela za provizorij
3/2.5.2.17. | Kompletna dela pri montaži provizorija (sestava, polaganje in
namestitev začasnih navrtnih zasunov …) in ukinitev te-tega po končanih delih.
| ocena | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.2.18. | Prevezava obs. hišnih vodovodnih priključkov na
položeni provizorij z obdelavo vodovodnih cevi.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.19. | Priprava na tlačni preizkus položenega provizorija.
(zatesnitev provizorija, nabava in priključitev testne črpalke,
zavarovanje krivin in kolen provizorija…)
| (ocena) | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.2.20. | Izvedba tlačnega preizkusa položenega provizorija:
z zaprtimi začasnimi navrtnimi zasuni in
delovnim tlakom medija 14 bar ter časom trajanja preizkusa 2 uri.
| (ocena) | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.2.21. | Dezinfekcija položenega provizorija (kloriranje položenega provizorija
in pridobivanje atestov o minimalni sanitarni ustreznosti položenih
hišnih vodovodnih cevi).
Priprava ustreznih dezinfekcijskih sredstev z doziranjem.
| (ocena) | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.2.22. | Izpiranje položenega provizorija po dezinfekciji.
| m | 60 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.23. | Nepredvidena dodatna montažna dela ( 10% montažnih del za provizorij) | [5 empty] | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA ZA PROVIZORIJ: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.2.24. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 90.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.25. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.3. VODOVODNI MATERIAL
3/2.5.3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 90.95 | m = | 15.4615 | = | 16 | kos - DN100
| m - DN100 | 96 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
za vsako prirobnico DN200 se naroči 8 vijakov M20; L/X 100/72
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| F100 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| FFR100/80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| MMK100(22,5°) |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| MMK100(45°) |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
| MMA100/80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| T200/100 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| N80 |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
| FF80;l=250 mm |  | kos | 3 | po | 0 | 0 | €
| FF80;l=200 mm |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
vmesni kos
| DN100; l=500 mm |  | kos | 4 | po | 0 | 0 | €
spojka "Waflex" DN200
| (197-228 mm) |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.3.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN100 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| DN80 |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.3.4. | Podtalni hidrant s cestno kapo, izdelavo drenažnega
zasipa ter podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.3.5. | Podtalni hidrant-blatnik (490F) s cestno kapo, izdelavo drenažnega
zasipa ter podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
Vodovodni material za provizorij
3/2.5.3.6. | Provizorij za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo
se izdela iz cevi PE100d63/PN16.
| m | 60 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.3.7. | Začasni navrtni zasuni za obs. hišne vodovodne priključke
v času gradnje.
(tesnila in podloške so priložene začasnim navrtnim zasunom)
| kos | 2 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.3.8. | Nepredviden dodatni material za položen provizorij ( 10% materiala za provizorij) | [5 empty] | 0 | €
| SKUPAJ IZGRADNJA PROVIZORIJA: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.3.9. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala)
| ocena | 10 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1. SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA
3/2.5.1.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| m - DN100 | 96 | m
3/2.5.1.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
za vsako prirobnico DN200 se naroči 8 vijakov M20; L/X 100/72
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 1
| F100 |  | kos | 1
| FFR100/80 |  | kos | 1
| MMK100(22,5°) |  | kos | 1
| MMK100(45°) |  | kos | 2
| MMA100/80 |  | kos | 1
| T200/100 |  | kos | 1
| N80 |  | kos | 2
| FF80;l=250 mm |  | kos | 3
| FF80;l=200 mm |  | kos | 1
vmesni kos
| DN100; l=500 mm |  | kos | 4
spojka "Waflex" DN200
| (197-228 mm) |  | kos | 2
3/2.5.1.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN100 |  | kos | 1
| DN80 |  | kos | 2
3/2.5.1.4. | Podtalni hidrant s cestno kapo, izdelavo drenažnega
zasipa ter podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 |  | kos | 1
3/2.5.1.5. | Podtalni hidrant-blatnik (490F) s cestno kapo, izdelavo drenažnega
zasipa ter podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 |  | kos | 1

## vodovod ''B'' NL DN100
3/2.5 R E K A P I T U L A C I J A - vodovod NL DN100
| 3/2.5. | JAVNI VODOVOD ''B'' NL DN100
| 3/2.5.1. Zemeljska dela | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.2. Montažna dela | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.3. Vodovodni material | [5 empty] | 0 | €
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: | [5 empty] | 0 | €
[5 empty] | cena na tekoči meter: |  | 0 | €/m'
| 3/2.5.4. Obnova obstoječih vodovodnih priključkov (1 kos) - ocena stroškov | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.5. Izdelava projekta izvedenih del (PID) po zahtevah bodočega upravljalca- | [5 empty] | 0 | €
tudi v elektronski obliki
| 3/2.5.6. Izdelava varnostnega načrta | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.7. Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranjitvijo | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.8. Izdelava geodetskega načrta (posnetka) in pridobitev potrdila o vrisu | [5 empty] | 0 | €
v kataster
| SKUPAJ brez postavke 3/2.5.4: | [5 empty] | 0 | €
OPOMBA: Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od kote terena.
Ker imamo samo en (1) obstoječi vodovodni priključek, vodovodnega provizorija ne upoštevam.
Oskrba obstoječega objekta se v času prevezave na projektiran cevovod, vrši z nadomestnimi viri (dovoz sanitarno
pitne vode s cisterno).
| 3/2.5. | JAVNI VODOVOD ''B'' NL DN100
3/2.5. ZEMELJSKA DELA
3/2.5.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obstoječi cevovod ter vris v
kataster in izdelava geodetskega posnetka.
Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| ocena stroškov | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.3. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| ocena stroškov | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
| vodovodni pri. | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| vodovod | 2 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| Telekom | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.5. | Zakoličba predvidenih komunalnih vodov s strani predstavnikov
naslovljenih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
| plinovod | 3 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| vodovodni pri. | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| sanitarni kanal | 7 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| meteorni kanal | 7 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 8 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.7. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega
materiala na začasno gradbišno deponijo.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
| Širina dna izkopa je |  | 70 | cm.
a. 90% strojnega izkopa v terenu IV-V kategorije
| m3 | 302.1077 |  | po |  | 0 | 0 | €
b. 10% ročnega izkopa v terenu IV-V kategorije
| m3 | 33.5675 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.8. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
| ur | 12 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v
projektiranem padcu.
| m2 | 160.965 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.10. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka
debeline cca 10 cm, 2x sejanim peskom
| m3 | 17.4241 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.11. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo,
Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za
poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 96.2488 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.12. | Nakladnje, prevoz iz začasne gradbiščne deponije ter zasipavanje
vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem
zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| m3 | 220.1972 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.13. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem z začasne gradbiščne
deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije do 5 km, z nakladanjem,
razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
| izkop: |  |  | 335.6752
odbitki:
|  | zasip: |  | 220.1972
|  | posteljica: |  | 17.4241
|  | obsip cevi: |  | 96.2488
|  | cev: |  | 1.8051
| m3 | 121.2519 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk.
Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. |  | 4 | po |  | 0 | 0 | €
| cestne kape |  | 4 | po |  | 0 | 0 | €
mont. betonskih
| podlošk |  | 4 | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 689.85 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.16. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 5 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.2. MONTAŽNA DELA
3/2.5.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 229.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 29 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 229.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 29 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.7. | Montaža Combi III armature s tesnili in
vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN100 | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.8. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| DN100 | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.9. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa
hidranta, izdelavo drenažnega zasipa ter montažo cestne kape.
| DN80 | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.10. | Montaža zračnika v točki "15" demontiranega
v točki "1" ter podbetoniranje
| DN50 | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.11. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 3 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.12. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 4 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.13. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/2.5.2.12.
| kos | 4 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.14. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 1 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.15. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 229.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 229.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.17. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 229.95 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.18. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.3. VODOVODNI MATERIAL
3/2.5.3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 229.95 | m = | 39.0915 | = | 40 | kos - DN100
| m - DN100 | 240 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN60 se naroči 4 vijake M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
za vsako prirobnico DN200 se naroči 8 vijakov M20; L/X 100/72
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| F100 |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
| T100/50 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| FF100; l=250 mm |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| FF80; l=250 mm |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
| N80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| MMK100(45°) |  | kos | 4 | po | 0 | 0 | €
| MMK100(22,5°) |  | kos | 4 | po | 0 | 0 | €
| MMA100/80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
vmesni kos
| DN100; l=500 mm |  | kos | 9 | po | 0 | 0 | €
spojka "Waflex" DN100
| (107-127 mm) |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.3.3. | Combi III armatura s PAM tesnilom, vijaki
nastavljivo vgradno garnituro, cestno kapo
in podbetoniranjem telesa armature.
| DN100 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.3.4. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.3.5. | Podtalni hidrant s cestno kapo, izdelavo drenažnega
zasipa ter podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.3.6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala)
| ocena | 10 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1. SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA
3/2.5.1.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| m - DN100 | 240 | m
3/2.5.1.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN60 se naroči 4 vijake M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
za vsako prirobnico DN200 se naroči 8 vijakov M20; L/X 100/72
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| F100 |  | kos | 2
| T100/50 |  | kos | 1
| FF100; l=250 mm |  | kos | 1
| FF80; l=250 mm |  | kos | 2
| N80 |  | kos | 1
| MMK100(45°) |  | kos | 4
| MMK100(22,5°) |  | kos | 4
| MMA100/80 |  | kos | 1
vmesni kos
| DN100; l=500 mm |  | kos | 9
spojka "Waflex" DN100
| (107-127 mm) |  | kos | 2
3/2.5.1.3. | Combi III armatura s PAM tesnilom, vijaki
nastavljivo vgradno garnituro, cestno kapo
in podbetoniranjem telesa armature.
| DN100 |  | kos | 1
3/2.5.1.4. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 |  | kos | 1
3/2.5.1.5. | Podtalni hidrant s cestno kapo, izdelavo drenažnega
zasipa ter podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 |  | kos | 1

## vodovod "C" NL DN100
3/2.5. R E K A P I T U L A C I J A - vodovod NL DN100
| 3/2.5. | JAVNI VODOVOD ''C'' NL DN100
| 3/2.5.1. Zemeljska dela | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.2. Montažna dela | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.3. Vodovodni material | [5 empty] | 0 | €
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: | [5 empty] | 0 | €
[5 empty] | cena na tekoči meter: |  | 0 | €/m'
| 3/2.5.4. Izdelava projekta izvedenih del (PID) po zahtevah bodočega upravljalca- | [5 empty] | 0 | €
tudi v elektronski obliki
| 3/2.5.5. Izdelava varnostnega načrta | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.6. Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranjitvijo | [5 empty] | 0 | €
| 3/2.5.7. Izdelava geodetskega načrta (posnetka) in pridobitev potrdila o vrisu | [5 empty] | 0 | €
v kataster
| SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | €
OPOMBA: Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od kote terena.
Ker obstoječih vodovodnih priključkov ni, vodovodnega provizorija ne upoštevam.
| 3/2.5. | JAVNI VODOVOD ''C'' NL DN100
3/2.5.1. ZEMELJSKA DELA
3/2.5.1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obstoječi cevovod ter vris v
kataster in izdelava geodetskega posnetka.
Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| ocena stroškov | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1.3. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| ocena stroškov | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
| vodovod | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.5. | Zakoličba predvidenih komunalnih vodov s strani predstavnikov
naslovljenih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
| vodovod | 3 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| vodovodni prik. | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 3 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.7. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega
materiala na začasno gradbišno deponijo.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
| Širina dna izkopa je |  | 70 | cm.
a. 90% strojnega izkopa v terenu IV-V kategorije
| m3 | 116.4455 |  | po |  | 0 | 0 | €
b. 10% ročnega izkopa v terenu IV-V kategorije
| m3 | 12.9384 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.8. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
| ur | 12 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v
projektiranem padcu.
| m2 | 36.05 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.10. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka
debeline cca 10 cm, 2x sejanim peskom
| m3 | 3.9023 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.11. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo,
Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za
poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 21.556 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.12. | Nakladnje, prevoz iz začasne gradbiščne deponije ter zasipavanje
vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem
zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| m3 | 103.5212 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.13. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem z začasne gradbiščne
deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije do 5 km, z nakladanjem,
razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
| izkop: |  |  | 129.3839
odbitki:
|  | zasip: |  | 103.5212
|  | posteljica: |  | 3.9023
|  | obsip cevi: |  | 21.556
|  | cev: |  | 0.40427
| m3 | 27.1558 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.14. | Odrez asfaltnega cestišča (obstoječe parkirišče), debeline
10 cm, širine 2,50 m, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
(2 x 21,50 m) + (2 x 2,50 m)
| m | 48 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.15. | Rušenje asfaltnega cestišča (obstoječe parkirišče),
debeline 10 cm z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom
na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije, pod strokovnim
nadzorom upravljalca ceste.
2,50 x 21,50 = 53,75 m2
| m2 | 53.75 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.16. | Strojni izkop obstoječega tamponskega sloja (obstoječe
parkirišče), debeline 20 cm pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
2,50 x 21,5 x 0,30 = 16,13 m3
| m3 | 16.125 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.17. | Nakladanje in odvoz izkopanega tamponskega materiala (obstoječa
dovozna cesta severno od stanovanjske soseske Polje II)
na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije.
| m3 | 16.125 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.18. | Nabava materiala, transport in izdelava tamponskega sloja
pod asfaltom z utrjevanjem (obstoječa dovozna cesta severno
od stanovanjske soseske Polje II) pod strokovnim nadzorom
upravljalca ceste.
| m3 | 16.125 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.19. | Ponovna vgradnja robnika, s poziconiranjem v vertikalni in
horizontalni smeri, z obbetoniranjem pete robnika.
| m | 2.5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.20. | Asfaltiranje cestišča in pločnika (obstoječa dovozna cesta
severno od stanovanjske soseske Polje II) z dvoslojnim asfaltom
debeline 10 cm in sicer z bitugramoz debeline 6 cm ter asfaltbetonom
debeline 4 cm.
(vzpostavitev v prvotno stanje se opravi po zahtevah upravljalca ceste)
| (ocena stroškov) | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1.21. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk.
Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. |  | 2 | po |  | 0 | 0 | €
| cestne kape |  | 2 | po |  | 0 | 0 | €
mont. betonskih
| podlošk |  | 2 | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.22. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 154.5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.1.23. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 5 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.2. MONTAŽNA DELA
3/2.5.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 51.5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 9 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 51.5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 9 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.7. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
| DN100 | 1 | kos | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.8. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 1 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.9. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.10. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/2.5.2.9.
| kos | 1 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.11. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 51.5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.12. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 51.5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.13. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 51.5 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.14. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.3. VODOVODNI MATERIAL
3/2.5.3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 51.5 | m = | 8.755 | = | 9 | kos - DN100
| m - DN100 | 54 |  | po |  | 0 | 0 | €
3/2.5.2.2.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN60 se naroči 4 vijake M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
| T100/100 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| E80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| MMA100/80 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
vmesni kos
| DN100; l=500 mm |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
| DN100; l=800 mm |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.2.2.3.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 |  | kos | 2 | po | 0 | 0 | €
| DN100 |  | kos | 1 | po | 0 | 0 | €
3/2.5.2.2.3.4. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala)
| ocena | 10 | % |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [5 empty] | 0 | €
3/2.5.1. SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA
3/2.5.1.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| m - DN100 | 54 | m
3/2.5.1.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN60 se naroči 4 vijake M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 2
| T100/100 |  | kos | 1
| E80 |  | kos | 1
| MMA100/80 |  | kos | 1
vmesni kos
| DN100; l=500 mm |  | kos | 1
| DN100; l=800 mm |  | kos | 1
3/2.5.1.2. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 |  | kos | 2
| DN100 |  | kos | 1