## Popis del
CESTA ŠPANSKIH BORCEV 39B |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
V: 39B-1
SPLOŠNO:
Ponudbena cena vsebuje vse stroške za: pripravljalna in zaključna dela, stroške porabe elektrike in vode; vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del; delo preko delovnega časa in dela ob dela prostih dnevih; vse stroške tekočega in končnega čiščenja, morebitno čiščenje javnih površin; orodja, delovno opremo, mehanizacijo, dvigala in potrebne delovne odre; vse manipulativne stroške, prenose, dvige; takse najema zemljišča za potrebe gradbišča - deponij (če je to potrebno), vključno s stroški
stroški pridobitve dovoljenja za zaporo in označitev); za preiskave, preizkuse, ateste in certifikate za vgrajene materiale in opremo; potrebnih zahtevanih meritev; stroške za varnost pri delu in protipožarno varnost na delovišču; stroške zavarovanja del; zavarovanje objekta; zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku; stroške načrta organizacije gradbišča; stroške koordinacije podizvajalcev na gradbišču; stroške zavarovanja dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja (video in foto posnetki, cenilna poročila); odprave možnih poškodb na drugih objektih ali na obstoječi infrastrukturi.
Pred oddajo ponudbe obvezen ogled objekta!!!
OBJEKT JE VSELJEN!!!
A. | GRADBENA DELA
I. | RAZNA DELA
1 | Kvalitetna zaščita vseh prostorov, kjer se bodo izvajala strojna dela. | komp | 1 |  | 0
2 | Izdelava prebojev skozi zid debeline do 25 cm za izvedbo nove plinske instalacije. | kom | 4 |  | 0
3 | Krpanje prebojev cevi skozi zid.
| - delo (KV delavec) | ur | 8 | 0 | 0
4 | - material | € | 1 |  | 0
5 | Barvanje notranjih površin s poldisperzijsko barvo (okoli prebojev…) v enakem tonu kot je obstoječ ton v prostoru.. | m2 | 10 | 0 | 0
6 | Nakladanje in odvoz vsega odpadnega materiala na stralno deponijo s plačilom vseh taks deponije. | komp | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
B. | INSTALACIJE
I. | ELEKTRIKA
1 | Dobava in montaža podometne fiksne priključne doze za plinsko peč. | kom | 1 |  | 0
2 | Pregled električne instalacije za priklop peči:
| - KV električar | ur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRIKA |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
OPOMBA: Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta, tehnoloških načrtov ter požarne študije in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava načrt št. 13009 (IMP projektivni biro d.o.o.), kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
OPOMBA: V ponudbi je potrebno zajeti še sledeča dela: Tlačni preizkusi, funkcijska navodila, izpiranje cevododov, čiščenje cevovodov, pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje tras.
II. | RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 20 | m | 20 |  | 0
2 | Barvanje vidnih delov cevi, armature in podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 5 | 0 | 0
3 | Izdelava utorov v steni za napeljavo radiatorskih cevi | pš | 1 | 0 | 0
4 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | pš | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava prebojev do ф50 | kos | 4 | 0 | 0
6 | Demontaža obstoječe oljne peči in oljne cisterne, ki je nameščena v večnamenskem prostoru, vključno z odstranitvijo in blendiranjem inštalacije, saj bo nova plinska peč nameščena v kopalnici. Odvoz stare peči in cisterne ni predmet tega popisa del, saj je last najemnika prostora. | komp | 1 |  | 0
| SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE |  |  |  | 0
II. | PLINSKA INSTALACIJA
A. NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA
1 | Mehovni plinomer velikosti G - 4 DN20, kompleten z montažnim in tesnilnim materialom.
| Dobavi plinarna (Energetika Ljubljana) - v ceni zajeta dobava in montaža. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Tlačni regulator ROMBACH ZR-20, z navojnima priključkoma DN20.
| Dobavi plinarna (Energetika Ljubljana) - v ceni zajeta dobava in montaža. | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža originalne pritrdiine konzole (VIEGA, GEBERIT) za montažo mehovnega plinomera G4 DN20 primerne za plinsko napeljavo iz bakrenih cevi s hladnim stiskanjem. Na izhodu iz plinomera pa se vgradi nadomestni podaljšek za regulator tlaka plina. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža nerjavnnih jeklenih cevi izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, skladne z EN 10088 in DVGW GW 541 in nerjavni jekleni fitingi skladni z EN 1057 in DVGW GW 392. Nerjavne jeklene cevi in nerjavni jekleni fitingi morajo imeti oznako GAS PN 5 GT/5, , tesnilnim, pritrdilnim materialom, kotnimi loki, reducirnimi R kosi in odcepnimi T kosi ter 5% dodatkom za razrez
npr. kot VIEGA ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod/tip:
| - DN 15 (15 x 1) | m1 | 1 | 0 | 0
| - DN 20 (22 x 1,2) | m1 | 11 | 0 | 0
| - DN 32 (35 x 1,5) | m1 | 4 | 0 | 0
| - DN 40 (42 x 1,5) | m1 | 8 | 0 | 0
5 | Krogeina pipa z navojnima priključkoma, načne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
npr. kot KOVINA ali enakovredno, dimenzije:
Ponujeni proizvod/tip:
| - DN 15 | kos | 1 | 0 | 0
| - DN 20 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža termično krmiljenega zapiralnega elementa, za avtomatsko zapiranje pri 72 ... 120uC, termično odporen do 9250C 60 minut. atestirana za uporabo zemljskega plina, skupaj s tesnilnim, pritrdilnim in vijačnim materialom.
npr. kot JELEN, TAS-21 ali enakovredno, dimenzije:
Ponujeni proizvod/tip:
| - DN 15 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Plinski kondenzacijski obtočni kotel za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru.
| nap. Vaillant EcoTech PRO VUW INT 226/3-3, nazivne ogrevalne moči od 9 - 26 kW (Vaillant je predlagan zaradi znižanja stroškov servisiranja, saj so peči tega proizvajlaca nameščene tudi v soseščini). | kos | 1 | 0 | 0
| Priključni pribor za obtočni kotel za nadometno montažo (armatura s povezovalno cevjo za vtok ogrevalne vode, armatura s povezovalno cevjo za povratek ogrevalne vode in kotna pipa s termičnim varnostnim zapornim ventilom). 7479005 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Montaža plinskega kotla | kos | 1 |  | 0
9 | Zagon in nastavitev grelnika (brezplačno) | kos | 1 | 0 | 0
10 | Montaža termostata (brezplačno) | kos | 1 | 0 | 0
11 | Dodatna elektro dela | kos | 1 | 0 | 0
12 | Kabel PPL 3xO,75 mm2 | m1 | 10 |  | 0
13 | Dobava in montaža koaksialnega dimovodnega sistema (AZ) za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, (vrsta C33x po TRGI 2008) CE znak po EN 14471. Premer sistema 060/100 mm-notranja cev kot dvojna cev. Dimovodni sistem je skupaj s kotlom Vitodens po DVGW-VP 113 preizkušen kot gradbenotehnična enota in certificiran s CE znakom. S kotlom Vitodens se sme uporabiti izključno ta dimovodni sistem.
14 | Kotlovni priključni kos (v dobavnem obsegu ogrevalnega kotla) | kos | 1 | 0 | 0
15 | Al strešna prevodnica. Barva črna. S pritrditveno objemko. 7373230 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Univerzalna dimniška obroba 7452499 | kos | 1 | 0 | 0
17 | AZ cev 1 m 7373224 | kos | 3 | 0 | 0
18 | Al revizijski kos raven 7373236 | kos | 1 | 0 | 0
19 | Univerzalna prekrivna pločevina 7185139 | kos | 1 | 0 | 0
20 | AZ pritrditvena objemka, bela (AZ cev) 7176762 | kos | 3 |  | 0
21 | Montaža | kos | 1 | 0 | 0
22 | Priključek odvoda kondenza od kotla na obstoječi odtok v koplanici. | kos | 1 | 0 | 0
23 | Tlačni preizkus plinske napeljave izveden po navodilih iz projekta, izdaja atesta | kos | 1 | 0 | 0
24 | Zarisovanje, montaža, pripravljalna in zaključna dela, hladni tlačni preizkus s tlakom 4 bare. | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdiIni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice…) | kos | 1 | 0 | 0
26 | Splošni, manipulativni, transporti in zavarovalni stroški (za področje Ljubljane). | % | 3% |  | 0
27 | Pridobitev dimnikarskega soglasja s strani energetskega servisa. | € | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A. NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. | GRADBENA DELA
I. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | INSTALACIJE
I. | ELEKTRIKA |  |  |  | 0
II. | RADIATORSKO OGREVANJE |  |  |  | 0
II. | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| A. NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B : |  |  |  | 0