## skupna rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. CESTOGRADBENA DELA | 0 | EUR
B. PADAVINSKA KANALIZACIJA | 0 | EUR
C. JAVNA RAZSVETLJAVA | 0 | EUR
D. VODOVOD A | 0 | EUR
E. VODOVOD B | 0 | EUR
F. VODOVOD C | 0 | EUR
G. ZAŠČITA TK OMREŽJA | 0 | EUR
SKUPAJ | 0 | EUR
20% DDV | 0 | EUR
SKUPAJ Z DDV | 0 | EUR

## cestogradbena dela
A. | CESTOGRADBENA DELA
REKAPITULACIJA |  |  |  |  | Znesek EUR
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
1.1.0. | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 1.004 |  | 0
1.1.1. | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - TK vodi | 1.346 |  | 0
1.1.2. | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - vodovod | 1.056 |  | 0
1.1.3. | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - kanalizacija | 0.531 |  | 0
1.1.4. | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - javna razsvetljava | 1.05 |  | 0
1.1.5. | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - plinovod | 1.081 |  | 0
1.1.6. | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - elektrika | 0.64 |  | 0
1.1.7. | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 50 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
1.2.1.0. | m2 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | 20 |  | 0
1.2.1.1. | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 5 |  | 0
1.2.1.2. | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m | 5 |  | 0
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
1.2.2.0. | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 3 |  | 0
1.2.2.1. | kos | Demontaža plastičnega smernika | 70 |  | 0
1.2.2.2. | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže | 51 |  | 0
1.2.2.3. | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz žive meje | 175 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
1.2.3.0. | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm (hodnik) | 32 |  | 0
1.2.3.1. | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (vozišče) - upoštevati odstranitev z rezkanjem in uporabo na trasi | 4590 |  | 0
1.2.3.2. | m1 | Demontaža jeklene varnostne ograje | 68 |  | 0
1.2.3.3. | m2 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm (dovozi) | 233 |  | 0
1.2.3.4. | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm in premaz stika z dilaplast namazom | 192.5 |  | 0
1.2.3.5. | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 20 |  | 0
1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov
1.2.4.0. | m1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm | 38 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA
1.3.1 | Omejitve prometa
1.3.1.0. | dan | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima, v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno singalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 180 |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
2.1.0. | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 211.35 |  | 0
2.1.1. | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 407.1 |  | 0
2.1.2. | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | 7992.45 |  | 0
2.1.3. | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno (vtočni jaški + ograjni zid) | 552.625 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL
2.2.0. | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 12500 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 | LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELAVNI PLATO
2.3.0. | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločeno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m² | 12500 |  | 0
2.3 | LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELAVNI PLATO-SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.4.0. | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km | 1037.8 |  | 0
2.4.1. | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma (zasip za ograjnim zidom) | 220 |  | 0
2.4.2. | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamenitih zrn v debelini 50 cm (hodnik + uvoz) | 2367 |  | 0
2.4.3. | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamenitih zrn v debelini 50 cm (vozišče) | 7490 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
2.5.0. | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (brežine) | 1063 |  | 0
2.5.1. | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 20 cm - strojno (zelenica ob hodniku in za ograjnim zidom) | 259.5 |  | 0
2.5.2. | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 1322.5 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.6. | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.6.0. | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m (1. kategorije) | 814.2 |  | 0
2.6.1. | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (3. kategorije) | 17944.67 |  | 0
2.6.2. | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (gradbeni odpadki) | 1696.922 |  | 0
2.6.3. | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | 407.1 |  | 0
2.6.4. | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 2.6.5. | --
2.6.5. | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 17944.67 |  | 0
2.6.6. | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 110 |  | 0
2.6.7. | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 105.85 |  | 0
2.6.8. | t | Odlaganje odpadnega kovinskega in plastičnega materiala na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 5.632 |  | 0
2.6. | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
3.1.1.0. | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm (hodnik + uvoz) | 486.79 |  | 0
3.1.1.1. | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm (vozišče) | 1564.64 |  | 0
3.1.1.2. | m2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm in posutim z dolomitskim peskom v debelini 3 cm (uvoz) | 127 |  | 0
3.1.1.3. | m2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm in posutim z dolomitskim peskom v debelini 3 cm (tlak ob obstoječih ograjah) | 145.5 |  | 0
3.1.2. | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
3.1.2.0. | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 5 cm (uvozi) | 661.8 |  | 0
3.1.2.1. | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 10 cm (vozišče) | 7112 |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI
3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
3.2.2.0. | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4 cm (hodnik) | 1418.5 |  | 0
3.2.2.1. | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4 cm (uvoz) | 661.8 |  | 0
3.2.2.2. | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm. (vozišče) | 7112 |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3. | TLAKOVANE OBRABNE PLASTI
3.3.0. | m2 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona na nosilni plasti zrnatega drobljenca v debelini 10 cm, stiki zapolnjeni s peskom | 71 |  | 0
3.3. | TLAKOVANE OBRABNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.4. | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.4.1. | Robniki
3.4.1.0. | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 883.5 |  | 0
3.4.1.1. | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 317 |  | 0
3.4.2. | Obrobe
3.4.2.0. | m1 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm/10 cm | 1000 |  | 0
3.4. | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.5. | BANKINE
3.5.0. | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m | 93.275 |  | 0
3.5. | BANKINE - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE:
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
4.1.0. | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 8 cm, široko 50 cm | 70 |  | 0
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2. | JAŠKI
4.2.0. | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 41 |  | 0
4.2.1. | kos | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | 41 |  | 0
4.2.2. | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN s prerezom 400/400 mm | 10 |  | 0
4.2.3. | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 31 |  | 0
4.2.4. | kos | Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm | 25 |  | 0
4.2. | JAŠKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:
5.1 | TESARSKA DELA
5.1.0. | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | 715.18 |  | 0
5.1.1. | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m | 1116.18 |  | 0
5.1 | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
5.2.0. | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 13091 |  | 0
5.2.1. | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev | 809.58 |  | 0
5.2.2. | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 - 6 kg/m2 (Q283) | 2907.58 |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV- SKUPAJ |  |  |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.3.0. | m3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 (podložni beton pod temelji) | 39.62 |  | 0
5.3.1. | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temelje podpornih ali opornih zidov | 151.58 |  | 0
5.3.2. | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov | 120.58 |  | 0
5.3.3. | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF1 (stene) | 120.58 |  | 0
5.3.4. | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF3 (stene) | 120.58 |  | 0
5.3.5. | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II (temelji, stene) | 272.16 |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM- SKUPAJ |  |  |  | 0
5.4. | HIDROIZOLACIJE
5.4.0. | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm | 272.16 |  | 0
5.4.1. | m' | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike (nezasuta stran) | 568.43 |  | 0
5.4.2. | m' | Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege(zasuta stran) | 620.1 |  | 0
5.4.3. | m' | Izdelava delovnega stika - vodotesna zatesnitev delovnega stika stene/temelja, stene/krone, s tesnilno cevjo in injeciranjem poliuretanske tesnilne mase. | 344.5 |  | 0
5.4. | HIDROIZOLACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST:
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST
6.1.0. | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | 9 |  | 0
6.1.1. | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3650 mm | 4 |  | 0
6.1.2. | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3850 mm | 1 |  | 0
6.1.3. | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3950 mm | 4 |  | 0
6.1.4. | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 900 mm (zadnja stran prekrita z brezodsevno barvo) | 1 |  | 0
6.1.5. | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm (zadnja stran prekrita z brezodsevno barvo) | 4 |  | 0
6.1.6. | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 (zadnja stran prekrita z brezodsevno barvo) | 4 |  | 0
6.1.7. | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 2. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 (zadnja stran prekrita z brezodsevno barvo) | 4 |  | 0
6.1.8. | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 600 mm | 1 |  | 0
6.1.9. | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 900 mm | 1 |  | 0
6.1.10. | kos | Prestavitev prometnega ogledala | 6 |  | 0
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH
6.2.0. | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm | 1007 |  | 0
6.2.1. | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 30 cm (BUS V-5) | 196 |  | 0
6.2.2. | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50 cm (STOP črta V-9) | 3.6 |  | 0
6.2.3. | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50 cm (prehod za pešce V-16) | 54 |  | 0
6.2.4. | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm (označba BUS postajališča V-39) | 28 |  | 0
6.2.5. | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 30 cm (BUS V-5) | 196 |  | 0
6.2.6. | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 ( STOP črta V-9) | 3.6 |  | 0
6.2.7. | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 (prehod za pešce V-16) | 54 |  | 0
6.2.8. | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 (označba BUS postajališča V-39) | 56 |  | 0
6.2.9. | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | 978 |  | 0
6.2.10. | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm (BUS V-5) | 196 |  | 0
6.2.11. | m2 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z rumeno barvo, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 30 cm (BUS V-5) | 196 |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.3. | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST
6.3.0. | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic (nadomestitev obstoječe žive meje) | 219.45 |  | 0
6.3.1. | kos | Dobava in postavitev avtobusne nadstrešnice po tipskem detajlu. | 3 |  | 0
6.3. | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE:
7.1. | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
7.1.0. | ur | Projektantski nadzor | 120 |  | 0
7.1.1. | kos | Geotehnični nadzor | 1 |  | 0
|  | Izdelava preiskav voziščne konstrukcije | 2 |  | 0
7.1.2. | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0
7.1.3. | kos | Izdelava posnetka izvedenih del | 1 |  | 0
7.1. | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## padavinska kanalizacija
B. | PADAVINSKA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | KANAL "P1" |  |  |  | 0
1.0. | PONIKOVALNO POLJE |  |  |  | 0
2. | KANAL "P2" |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis del | Enota | Količina | Cena na enoto | Znesek EUR
1. | KANAL "P1"
1.0. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
| revizijskih jaškov | m1 | 388 |  | 0
1.1. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
| izkopa in polaganja kanala | kom | 13 |  | 0
1.2. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | kom | 1 |  | 0
| B. Vzpostavitev | kom | 1 |  | 0
1.3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. | kom | 1 |  | 0
1.5. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava geodetskega načrta. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 388 |  | 0
1.6. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
1.7. | Izdelava elaborata varstva pri delu. | kos | 1 |  | 0
1.8. | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objektov. | kos | 1 |  | 0
1.9. | Izdelava "Poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki" v skladu s Pravilnikom. Izvajalec mora za vse vrste odpadkov, ki nastanejo med gradnjo, v ponudbi predvideto tudi stroške končnega deponiranja, ki mora biti v skladu z zakonodajo. | kos | 1 |  | 0
1.10. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-3,0 m1, z nakladanjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na
| začasno ali stalno deponijo, naklon brežine 60°, z odvozom na komunalno deponijo in plačilo komunalne takse (upoštevano do cestnega telesa) | m3 | 342 |  | 0
1.11. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
| +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 382 |  | 0
1.12. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 300 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
| z gumi tesnili | m1 | 200 |  | 0
1.13. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 400 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
| z gumi tesnili | m1 | 130 |  | 0
1.14. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 500 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
| z gumi tesnili | m1 | 55 |  | 0
1.15. | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8-16
mm in izdelava temeljne plasti posteljice
debeline 10 cm, s planiranjem in
strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti
| po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 38 |  | 0
1.16. | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8-16
mm in izdelava nasipa nad ploloženimi cevmi
debeline 30 cmnad temenom cevi, s planiranjem in
strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti
| po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 262 |  | 0
1.17. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
| komunalne takse (upoštevati raščeno stanje) | m3 | 495 |  | 0
1.18. | Zasip jarka z dovozom iz začasne deponije z
izkopanim materialom v slojih po 30 cm do 95 %
| trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 396 |  | 0
1.19. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 1,50m na kanalu fi 300 mm s poliestersko
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 5 |  | 0
1.20. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 2,00m na kanalu fi 400 mm s poliestersko
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 5 |  | 0
1.21. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 2,00m na kanalu fi 500 mm s poliestersko
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 3 |  | 0
1.22. | Izdelava požiralniške zveze meteorne vode iz cevi
| PVC 160/SN8 s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20, vključno z vsemi zemeljskimi deli | kom | 73 |  | 0
1.23. | Izdelava vpadnega jaška iz cevi PVC 160/SN8
| s polnim obbetoniranjem z betonom C 16/20 | m1 | 9.5 |  | 0
1.24. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
| in vzpostavitev v prvotno stanje | kom | 15 |  | 0
1.25. | Projektantski nadzor na gradbišču v
| času izvedbe | ur | 7 |  | 0
1.26. | Strojno čiščenje kanala po končanih
| delih in pregled kanala s TV kamero | m1 | 388 |  | 0
1.27. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po standardu
| SIST EN 1610 | m1 | 388 |  | 0
1.28. | Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj in
bencina z by-passom, vgradnja po navodilu
izbranega proizvajalca
| dopustni skupni pretok do Q = 100,0 l/s | kos | 1 |  | 0
1.29. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5% od vrednosti
| del. |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ KANAL "P1" |  |  |  | 0
1.0. | PONIKOVALNO POLJE
1.0.0. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
| revizijskih jaškov | m1 | 32 |  | 0
1.0.1. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
| izkopa in polaganja kanala | kom | 4 |  | 0
1.0.2. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | kom | 1 |  | 0
| B. Vzpostavitev | kom | 1 |  | 0
1.0.3. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava geodetskega načrta. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 36 |  | 0
1.0.4. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
1.0.5. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-3,0 m1, z nakladanjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na začasno
| ali stalno deponijo, naklon brežine 60° | m3 | 920 |  | 0
1.0.6. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
| +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 90 |  | 0
1.0.7. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 300 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
| z gumi tesnili (možna vgradnja cevi BC DN 300mm) | m1 | 21 |  | 0
1.0.8. | Izdelava ponikovalnic iz betonskih cevi
f 140cm, gl. do 6,2m in vgradnjo LTŽ pokrova
fi 600mm, 250kN
|  | kos | 8 |  | 0
1.0.9. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
| komunalne takse (upoštevano raščeno stanje) | m3 | 158 |  | 0
1.0.10. | Zasip jarka z dovozom iz začasne deponije z
izkopanim materialom v slojih po 30 cm do 95 %
| trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 732 |  | 0
1.0.11. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5% od vrednosti
| del. |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ PONIKOVALNO POLJE |  |  |  | 0
2. | KANAL "P2"
2.1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
| revizijskih jaškov | m1 | 632 |  | 0
2.2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
| izkopa in polaganja kanala | kom | 18 |  | 0
2.3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | kom | 1 |  | 0
| B. Vzpostavitev | kom | 1 |  | 0
2.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. | kom | 1 |  | 0
2.5. | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. | kom | 1 |  | 0
2.6. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava geodetskega načrta. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 632 |  | 0
2.7. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
2.8. | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objektov. | kos | 1 |  | 0
2.9. | Izdelava "Poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki" v skladu s Pravilnikom. Izvajalec mora za vse vrste odpadkov, ki nastanejo med gradnjo, v ponudbi predvideto tudi stroške končnega deponiranja, ki mora biti v skladu z zakonodajo. | kos | 1 |  | 0
2.10. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-3,0 m1, z nakladanjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na začasno
| ali stalno deponijo, naklon brežine 60°, z odvozom na komunalno deponijo in plačilo komunalne takse (upoštevano do cestnega telesa) | m3 | 1193 |  | 0
2.14. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
| +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 650 |  | 0
2.15. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 300 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
| z gumi tesnili | m1 | 193 |  | 0
2.16. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 400 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
| z gumi tesnili | m1 | 198 |  | 0
2.17. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 500 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
| z gumi tesnili | m1 | 181 |  | 0
2.18. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 1000 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
| z gumi tesnili | m1 | 87 |  | 0
2.19. | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8-16
mm in izdelava temeljne plasti posteljice
debeline 10 cm, s planiranjem in
strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti
| po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 65 |  | 0
2.20. | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8-16
mm in izdelava nasipa nad ploloženimi cevmi
debeline 30 cmnad temenom cevi, s planiranjem in
strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti
| po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 983 |  | 0
2.21. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
| komunalne takse (upoštevati raščeno stanje) | m3 | 1188 |  | 0
2.22. | Zasip jarka z dovozom iz začasne deponije z
izkopanim materialom v slojih po 30 cm do 95 %
| trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 982 |  | 0
2.23. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 2,00m na kanalu fi 300 mm s poliestersko
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 5 |  | 0
2.24. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 2,00m na kanalu fi 400 mm s poliestersko
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 5 |  | 0
2.25. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 2,00m na kanalu fi 500 mm s poliestersko
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 4 |  | 0
2.26. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 3,70m na kanalu fi 1000 mm s poliestersko
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 3 |  | 0
2.27. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 3,70m na kanalu fi 1000 mm z usedalnikom
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 1 |  | 0
2.27. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1200 mm, deb. Stene 9,0mm
gl. do 3,00m na kanalu fi 500 mm s poliestersko3
muldo in LTŽ pokrovom po EN124; fi 600 mm,400 kN
| po detajlu | kom | 1 |  | 0
2.28. | Izdelava požiralniške zveze meteorne vode iz cevi
| PVC 160/SN8 s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20, vključno z vsemi zemeljskimi deli | kom | 95 |  | 0
2.29. | Izdelava vpadnega jaška iz cevi PVC 160/SN8
| s polnim obbetoniranjem z betonom C 16/20 | m1 | 22.5 |  | 0
2.30. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
| in vzpostavitev v prvotno stanje | kom | 15 |  | 0
2.31 | Prestavitev obstoječega plinovoda PE 110 po navodilu nadzorne službe upravljalca plinovoda | kpl | 15 |  | 0
2.32. | Prestavitev obstoječega plinovoda PE 225 po navodilu nadzorne službe upravljalca plinovoda | kpl | 15 |  | 0
2.31. | Projektantski nadzor na gradbišču v
| času izvedbe | ur | 9 |  | 0
2.32. | Strojno čiščenje kanala po končanih
| delih in pregled kanala s TV kamero | m1 | 632 |  | 0
2.33. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po standardu
| SIST EN 1610 | m1 | 632 |  | 0
2.34. | Izdelava jaška dim 2,75 x 2,5 x 2,5m v
AB konstrukciji, beton C 25/30 z vsemi opažnimi
deli in čiščenjem po končanih delih in vgradnjo
armaturne mreže Q 503 in armaturne palice S500
in vgradnjo dveh LTŽ pokrovov 60/60cm, 250 kN s
| tesnilom: | kpl | 1 |  | 0
2.35. | Dobava in vgradnja tipske dušilke RDT 3010 z
| vsemi pomožnimi deli | kos | 1 |  | 0
2.36. | Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olj in
bencina z by-passom, vgradnja po navodilu
| izbranega proizvajalca ( Qmax = 60,0 l/s) | kpl | 1 |  | 0
2.37. | Dobava in vgradnja prti povratne zaklopke
| DN 500 mm z vsemi pomožnimi deli | kos | 1 |  | 0
2.38. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5% od vrednosti
| del. |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ KANAL "P2" |  |  |  | 0

## javna razsvetljava
C. JAVNA RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA
1. | Gradbena dela |  |  |  | 0
2. | Druga dela |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena na enoto | Količina x cena
1. | GRADBENA DELA
1.1. | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra skupne višine h = 11,6 m (1,6 m pod nivojem, 10 m nad nivojem terena), komplet z izkopom jame in betoniranjem - postavitev kandelabra direktno v temelj in odvozom viška materiala na stalno deponijo | 26 | kos |  | 0
1.2. | Izdelava temelja za kombinirani kovinski kandelaber višine h = 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, dobavo in vgradnjo sidra, betoniranjem - postavitev kandelabra na sidro in odvozom viška materiala na stalno deponijo | 2 | kos |  | 0
1.3. | Izdelava temelja za usločeni kovinski kandelaber višine h = 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, dobavo in vgradnjo sidra, betoniranjem - postavitev kandelabra na sidro in odvozom viška materiala na stalno deponijo | 2 | kos |  | 0
1.4. | Izdelava betonskega temelja za novo omaro prižigališča, komplet z izkopom jame, betoniranjem in kabelskim jaškom (dimenzije po detajlu iz načrta JR) ter odvozom viška materiala na stalno deponijo | 1 | kpl |  | 0
1.5. | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo globine 0.8 m, širine glede na število cevi, poravnavanje, dobava in polaganje stigmaflex cevi, zasutje s pustim betonom, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje in odvozom viška materiala na stalno deponijo
| 1x cev ø110 mm: | 25 | m |  | 0
| 2x cev ø110 mm: | 80 | m |  | 0
| 3x cev ø110 mm: | 1140 | m |  | 0
1.6. | Izdelava tipskega jaška po detajlu z LTŽ pokrovom 600 x 600 mm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", komplet: | 30 | kos |  | 0
1.7. | Izdelava tipskega jaška po detajlu z LTŽ pokrovom 400 x 400 mm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", komplet: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
2. | DRUGA DELA
2.1. | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 1245 | m |  | 0
2.2. | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Geodetski posnetki JR: | 1 | kpl |  | 0
2.4. | Meritve električnih lastnosti izgrajene inštalacije: | 1 | kpl |  | 0
2.5. | Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
2.6. | Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
2.7. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1245 | m |  | 0
2.8. | Nepredvidena dela in drobni material: | 1 | kpl |  | 0
2.9. | Projektantski nadzor: | 6 | ura |  | 0
2.10. | Izdelava dokumentacije PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## vodovod-A
D. | VODOVOD ''A'' - NL DN100
R E K A P I T U L A C I J A
1. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
2. | Montažna dela |  |  |  | 0
3. | Vodovodni material |  |  |  | 0
4. | Prevezava obstoječih vodovodnih hišnih priključkov (4 kom) |  |  |  | 0
5. | Dodatna dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | ZNESEK EUR
1. | ZEMELJSKA DELA
1.1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | m | 235.8 |  | 0
1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture
| vodovod NL DN 100 | kos | 1 |  | 0
| vodovodni priključki PE 32 | kos | 4 |  | 0
| plinovod PE225 | kos | 1 |  | 0
| plinovodni priključki PE32 | kos | 6 |  | 0
| Telekom | kos | 1 |  | 0
| javna kanalizacija za komunalne odpadne vode BC DN 30 cm | kos | 1 |  | 0
1.5. | Zakoličba predvidenih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture
| vodovod NL DN 100 | kos | 1 |  | 0
1.6. | Stroški izvedbe križanja novega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi) | kos | 15 |  | 0
1.7. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi | kom | 1 |  | 0
1.8. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 5 |  | 0
1.9. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem.
| a) Strojni izkop v terenu II-III kategorije | m3 | 420.07 |  | 0
| b) Ročni izkop v terenu II-III kategorije | m3 | 36.53 |  | 0
1.10. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | ur | 24 |  | 0
1.11. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | m2 | 165.06 |  | 0
1.12. | Izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | m3 | 17.87 |  | 0
1.13. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo dna jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem "Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | m3 | 98.7 |  | 0
1.14. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. | m3 | 338.18 |  | 0
1.15. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
| - izkop skupaj: 456,60 m3 |  |  |  | 0
| - zasip cevi: 338,18 m3 |  |  |  | 0
| - posteljica: 17,87 m3 |  |  |  | 0
| - obsip cevi: 98,70 m3 |  |  |  | 0
| - volumen cevi: 1,85 m3 |  |  |  | 0
|  | m3 | 124.34 |  | 0
1.16. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montaža betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja |  |  |  | 0
| podbetoniranje vodov. arm. | kos | 6 |  | 0
| cestne kape | kos | 6 |  | 0
| mont. betonskih podlošk | kos | 6 |  | 0
1.17. | Delni strojni odkop obstoječega vodovoda A (alkaten fi110), dolžine cca 58 m, z demontažo, nalaganjem na tovornjak in odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije. | kom | 1 |  | 0
1.18. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 707.4 |  | 0
1.19. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). |  | 5% |  | 0
1. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). | kos | 1 |  | 0
2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. | kos | 1 |  | 0
2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 235.8 |  | 0
2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m | 23 |  | 0
2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | kos | 235.8 |  | 0
2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 23 |  | 0
2.7. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo. DN80 | kos | 2 |  | 0
2.8. | Montaža Combi IV armature s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo. DN100 | kos | 1 |  | 0
2.9. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. DN80 | kos | 1 |  | 0
2.10. | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. DN80-490F | kos | 1 |  | 0
2.11. | Montaža zračnika ''Hawle''-podtalna izvedba s podbetoniranjem telesa zračnika ter montažo zaščitne kape Nr.1790. DN50 | kos | 1 |  | 0
2.12. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 |  | 0
2.13. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | kos | 6 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic za označevanje hidrantov in zasunov | kos | 3 |  | 0
2.15. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila. | kos | 2 |  | 0
2.16. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m | 235.8 |  | 0
2.17. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | m | 235.8 |  | 0
2.18. | Dezifekcija položenega cevovoda | m | 235.8 |  | 0
2.19. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% |  |  | 0
2. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL
3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. NL DN100 | m' | 240 |  | 0
3.2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) (vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
| T100/50 | kos | 1 |  | 0
| FF100(250) | kos | 1 |  | 0
| FF80(500) | kos | 2 |  | 0
| F100 | kos | 2 |  | 0
| N80 | kos | 2 |  | 0
| vmesni kos NL DN100(500) | kos | 3 |  | 0
3.3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9). (tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov).
| E100 | kos | 4 |  | 0
| MMA100/80 | kos | 2 |  | 0
3.4. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo (Euro 20; tip 23) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki. Z80 | kos | 2 |  | 0
3.5. | Combi armatura z vgradbeno garnituro in cestno kapo (Euro 20; tip 23) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki. Z100(COMBI IV) | kos | 1 |  | 0
3.6. | Podtalni hidrant-blatnik ''Hawle'' 490F s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. ptH80(490F) | kos | 1 |  | 0
3.7. | Podtalni hidrant s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. ptH80 | kos | 1 |  | 0
3.8. | Zračnik-podtalna izvedba ''Hawle'' Nr.9822 z betonsko podloško, cestno kapo Nr.1790 in podbetoniranjem telesa zračnika. ZR50(p) | kos | 1 |  | 0
3.9. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (10 % od vrednosti vodovodnega materiala). | 10% |  |  | 0
3. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0
4. | PREVEZAVA OBSTOJEČIH HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV (4 kos)
4.1. | ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE
4.1.2. | Nabava materiala ter izdelava posteljice v debelini 10 cm in obsip cevi 30 cm nad temenom z 2 x sejanim peskom | m3 | 2.86 |  | 0
4.1.3. | Strojno ročni izkop vodovodnega jarka v terenu III ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | m3 | 62.4 |  | 0
4.1.4. | Zasip jarka z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 56.16 |  | 0
4.1.5. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 26 |  | 0
4.1.6. | Rušenje zgornje površine (asfalt, tlakovci, prane plošče) s kasnejšo vzpostavitvijo v prvotno stanje in po potrebi nabava poškodovanih plošč, tlakovcev …, vključno z križanji z ostalimi komunalnimi vodi. | m2 | 4.8 |  | 0
4.1.7. | Rušenje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji | m | 4.8 |  | 0
4.1.8. | Sanacija obstoječih vodomernih jaškov, polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno jaška, čiščenje preboja in nanos hidroizolacije. | kos | 4 |  | 0
4.1.9. | Nabava in polaganje signalnega traku. | m | 65 |  | 0
4.1.10. | Čiščenje terena po končani gradnji | m | 156 |  | 0
4.1.11. | Ostala nepredvidena dela (10% od vrednosti del) | 10% |  |  | 0
4.1. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE: |  |  |  | 0
4.2. | MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE
4.2.1. | Dobava, polaganje in montaža vodovodnih cevi PE100d32; PN16 | m | 53 |  | 0
4.2.2. | Dobava , polaganje in montaža zaščitnih cevi PE80d63, PN10 | m | 52.6 |  | 0
4.2.3. | Dobava, polaganje in montaža navrtnih zasunov z vgradno garnituro in cestno kapo ter montažo betonskih podlošk. | kos | 4 |  | 0
4.2.4. | Montaža novih cevi hišnih vodovodnih priključkov in priključitev navrtnih zasunov nanje. | kos | 4 |  | 0
4.2.5. | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih cevi po standardu SIST EN 805 z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 53 |  | 0
4.2.6. | Izpiranje položenih hišnih vodovodnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 53 |  | 0
4.2.7. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% |  |  | 0
4.2. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE: |  |  |  | 0
4.3. | VODOVODNI MATERIAL ZA PRIKLJUČKE
4.3.1. | Nabava, dobava in montaža fitingov v vodomernih jaških (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške, vodomeri …).
| kroglična pipa R1'' | kos | 4 |  | 0
| kroglična pipa R1'' z izpustom | kos | 4 |  | 0
| zmanjševalni kos R1''-R3/4'' | kos | 8 |  | 0
| holandec R3/4'' | kos | 8 |  | 0
| nosilec vodomera | kos | 4 |  | 0
| betonski podstavek | kos | 4 |  | 0
| spojka za PE cevi | kos | 8 |  | 0
4.3.2. | Stroški transporta vodovodnih fazonskih kosov in fitingov(10% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% |  |  | 0
4.3. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0
4. | SKUPAJ PREVEZAVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: |  |  |  | 0
5. | DODATNA DELA
5.1. | Prevezava obstoječih vodovodnih priključkov kompletno z vsemi gradbenimi in montažnimi deli | kos | 4 |  | 0
5.2. | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | kos | 1 |  | 0
5.3. | Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster | kos | 1 |  | 0
5.4. | Izdelava geodetskega načrta | kos | 1 |  | 0
5.5. | Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo komisijskega pregleda. | kos | 1 |  | 0
5.6. | Stroški izvedbe projektantskega nadzora | ur | 3 |  | 0
5.7. | Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču | kos | 1 |  | 0
5.8. | Stroški izdelave NAČRTA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano okumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje | kos | 1 |  | 0
5.9. | Stroški posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita …) | kos | 1 |  | 0
5.10. | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala | kos | 1 |  | 0
5. | SKUPAJ DODATNA DELA: |  |  |  | 0

## vodovod-B
E. | VODOVOD ''B'' - NL DN100
R E K A P I T U L A C I J A
1. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
2. | Montažna dela |  |  |  | 0
3. | Vodovodni material |  |  |  | 0
4. | Dodatna dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | ZNESEK EUR
1. | ZEMELJSKA DELA
1.1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | m | 15.3 |  | 0
1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture
| vodovod A fi110 | kos | 1 |  | 0
| plinovod PE225 | kos | 1 |  | 0
1.5. | Zakoličba predvidenih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture
| vodovod NL DN 100 | kos | 1 |  | 0
| javna kanalizacija za komunalne odpadne vode | kos | 1 |  | 0
| javna kanalizacija za meteorne vode | kos | 1 |  | 0
| elektrokabelska kanalizacija | kos | 1 |  | 0
| 10kV kanal. | kos | 1 |  | 0
1.6. | Stroški izvedbe križanja novega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi) | kos | 7 |  | 0
1.7. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 1 |  | 0
1.8. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
1.9. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem.
| a) Strojni izkop v terenu II-III kategorije | m3 | 17.98 |  | 0
| b) Ročni izkop v terenu II-III kategorije | m3 | 1.56 |  | 0
1.10. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | ur | 24 |  | 0
1.11. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | m2 | 10.71 |  | 0
1.12. | Izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | m3 | 1.16 |  | 0
1.13. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo dna jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem "Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | m3 | 6.4 |  | 0
1.14. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. | m3 | 11.86 |  | 0
1.15. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%. | m3 | 8.07 |  | 0
- izkop skupaj: 19,54 m3
- zasip cevi: 11,86 m3
- posteljica: 1,16 m3
- obsip cevi: 6,40 m3
- volumen cevi: 0,12 m3
1.16. | Delni strojni odkop obstoječega vodovoda A (alkaten fi110), dolžine cca 17 m, z demontažo, nalaganjem na tovornjak in odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije. | kom | 1 |  | 0
1.17. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 45.9 |  | 0
1.18. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). |  | 5% |  | 0
1. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). | kos | 1 |  | 0
2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. | kos | 1 |  | 0
2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m | 15.5 |  | 0
2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 3 |  | 0
2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | m | 15.3 |  | 0
2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 3 |  | 0
2.7. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 |  | 0
2.8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m | 15.3 |  | 0
2.9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | m | 15.3 |  | 0
2.10. | Dezifekcija položenega cevovoda | m | 15.3 |  | 0
2.11. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% |  |  | 0
2. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL
3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. NL DN100 | m' | 18 |  | 0
3.2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) (vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
| ZS 100 | kos | 1 |  | 0
| vmesni kos NL DN100(500) | kos | 1 |  | 0
3.3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9). (tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov). E100 | kos | 1 |  | 0
3.4. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (10 % od vrednosti vodovodnega materiala). | 10% |  |  | 0
3. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0
4. | DODATNA DELA
4.1. | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | kos | 1 |  | 0
4.2. | Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster | kos | 1 |  | 0
4.3. | Izdelava geodetskega načrta | kos | 1 |  | 0
4.4. | Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo komisijskega pregleda. | kos | 1 |  | 0
4.5. | Stroški izvedbe projektantskega nadzora | ur | 1 |  | 0
4.6. | Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču | kos | 1 |  | 0
4.7. | Stroški izdelave NAČRTA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano okumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje | kos | 1 |  | 0
4.8. | Stroški posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita …) | kos | 1 |  | 0
4.9. | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala | kos | 1 |  | 0
4. | SKUPAJ DODATNA DELA: |  |  |  | 0

## vodovod-C
F. | VODOVOD ''C'' - NL DN100
R E K A P I T U L A C I J A
1. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
2. | Montažna dela |  |  |  | 0
3. | Vodovodni material |  |  |  | 0
4. | Dodatna dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | ZNESEK EUR
1. | ZEMELJSKA DELA
1.1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | m | 12.15 |  | 0
1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture
| vodovod PEHD110 | kos | 1 |  | 0
| Telekom | kos | 1 |  | 0
| nizka napetost | kos | 1 |  | 0
1.5. | Zakoličba predvidenih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture
| vodovod NL DN 100 | kos | 1 |  | 0
| javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0
1.6. | Stroški izvedbe križanja novega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi) | kos | 5 |  | 0
1.7. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 1 |  | 0
1.8. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
1.9. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem.
| a) Strojni izkop v terenu II-III kategorije | m3 | 15.22 |  | 0
| b) Ročni izkop v terenu II-III kategorije | m3 | 1.32 |  | 0
1.10. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | ur | 24 |  | 0
1.11. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | m2 | 8.51 |  | 0
1.12. | Izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | m3 | 0.92 |  | 0
1.13. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo dna jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem "Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | m3 | 5.09 |  | 0
1.14. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. | m3 | 10.45 |  | 0
1.15. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
- izkop skupaj: 16,55 m3
- zasip cevi: 10,45 m3
- posteljica: 0,92 m3
- obsip cevi: 5,09 m3
- volumen cevi: 0,10 m3
|  | m3 | 6.41 |  | 0
1.16. | Delni strojni odkop obstoječega vodovoda PEHD (fi110), dolžine cca 11 m, z demontažo, nalaganjem na tovornjak in odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije. | kos | 1 |  | 0
1.17. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 36.45 |  | 0
1.18. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). |  | 5% |  | 0
1. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). | kos | 1 |  | 0
2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. | kos | 1 |  | 0
2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m | 12.15 |  | 0
2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 4 |  | 0
2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | m | 12.15 |  | 0
2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 4 |  | 0
2.7. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 |  | 0
2.8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m | 12.15 |  | 0
2.9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | m | 12.15 |  | 0
2.10. | Dezifekcija položenega cevovoda | m | 12.15 |  | 0
2.11. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% |  |  | 0
2. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL
3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. NL DN100 | m' | 12 |  | 0
3.2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) (vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
| ZS80 | kos | 1 |  | 0
| FFR100/80 | kos | 1 |  | 0
| vmesni kos NL DN100(500) | kos | 1 |  | 0
3.3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9). (tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov). E100 | kos | 1 |  | 0
3.4. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (10 % od vrednosti vodovodnega materiala). | 10% |  |  | 0
3. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0
4. | DODATNA DELA
4.1. | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | kos | 1 |  | 0
4.2. | Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster | kos | 1 |  | 0
4.3. | Izdelava geodetskega načrta | kos | 1 |  | 0
4.4. | Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo komisijskega pregleda. | kos | 1 |  | 0
4.5. | Stroški izvedbe projektantskega nadzora | ur | 1 |  | 0
4.6. | Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču | kos | 1 |  | 0
4.7. | Stroški izdelave NAČRTA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano okumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje | kos | 1 |  | 0
4.8. | Stroški posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita …) | kos | 1 |  | 0
4.9. | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala | kos | 1 |  | 0
4. | SKUPAJ DODATNA DELA: |  |  |  | 0

## zaščita TK omrežja
D. ZAŠČITA TK OMREŽJA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena na enoto | Količina x cena
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije (74m) z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov, dolžina trase do 200m | kpl | 1 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe TK voda s strani upravljavca | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 PVC cevi 110 mm, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,01m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo do kote -0,40cm, nakladanje viška, čiščenje trase | m | 74 |  | 0
4 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos | 8 |  | 0
5 | Rekonstrukcija obstoječega kabelskega jaška; dobava materiala in vgradnja nove betonske plošče v povozni površini, strojni izkop v zemljišču III-IV. ktg. jašek opremljen z LŽ težkim pokrovom za obtežbo 12,5t, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, zasip jame okoli jaška z utrditvijo do kote -0,40cm, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje okolice | kos | 4 |  | 0
6 | Stroški za ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. nad obstoječimi kabli / obstoječimi cevmi | m3 | 272 |  | 0
7 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 MB10 v kanal pri zaščiti obstoječih kablov; širina zaščite 80cm, višina zaščite 20cm | m3 | 46 |  | 0
8 | Dobava materiala in zasip jarka - zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, polaganje PVC opozorilnega traku, zasip kanala z utrditvijo do kote -0,40cm, nakladanje viška, čiščenje trase | m3 | 68 |  | 0
9 | Stroški nadzora upravljavca omrežja | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava geodetskega posnetka, dolžina trase do 200m | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije ki obsega situacijski in shematski načrt, dolžina trase do 200m | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod | kos | 1 |  | 0
13 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
14 | Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik | kpl | 10% |  | 0
| SKUPAJ ZAŠČITA TK OMREŽJA |  |  |  | 0
OPOMBA:
Material in pripadajoče delo v območju planuma od kote -0,40 do 0,00 so obračunana v popisu gradbenih del.