## 01.Strojne inštalacije
3. PREDRAČUNSKI POPIS
Dobava in montaža
3.1. TOPLOTNA ČRPALKA
in TOPLOTNA POSTAJA,
razvodno omrežje za klimate
1. | Toplotna črpalka s spiralnimi kompresorji in
ločenim kondenzatorjem za pripravo hladne vode
notranje izvedbe, nazivna toplotne moči
Qo=41,4 kW ogrevanje (pri -13°C)
Qh=54,7kW hlajenje (pri +35°C),
kompletno s hermetičnimi spiralnimi kompresorji,
zaščita proti preobremenitvi je preko vgrajenega
termostata, toplotni izmenjevalnik z dvema
neodvisnima hladilnima krogoma. Hladilni krog
vključuje dva kompresorja, sušilni filter, pokazno
steklo, zaporni ventil, polnilni priključek, tlačno stikalo,
ročno izklopno stikalo ter mikroprocesorsko vodeno
ekspanzijski ventil. Agregat je opremljen z električno
omaro z ločenim močnostnim in regulacijskim delom
Pro-Dialog krmilni sistem z vgrajeno zaščito
Tehnične karakteristike
Poletje (podatki pri +35 °C)
- hladilna moč: 54,7 kW
- električna vhodna moč: 19Kw
- absorbiran tok: 31,1 A
- učinkovitost EER=2,68
- temp. hladilne vode: 12 / 7°C
- pretok vode: 9,39 m3/h
- padec tlaka: 32 kPa
dodatni prenosnik toplote za izkoriščanje odpadne toplote:
- kapaciteta gretja 17,1 kW
- tempe. režim: 40/45°C
- padec tlaka= 12,8 kPa
- pretok vode: 2,94 m3/h
zima (podatki pri -13 °C)
- grelna moč: 41,4 kW
- električna vhodna moč: 12,6 kW
- absorbiran tok: 26,1 A
- učinkovitost COP=2,68
- temp. hladilne vode: 29,6 / 33°C
- 1 ločen hladilni krog
- priključna napetost: 400-3-50 / V-ph-Hz
- R407C
- kompresor: spiralni
- št. kompresorjev: 2
- št. stopenj regulacije: 2
- nivo zvočnega tlaka na razdalji 10 m: 41,3 dB(A) po ISO3744
- dimenzije: 1200x650x1500 mm
- teža v obratovanju: 441 kg
- maksimalni zagonski tok: 148 A
model: RC Group Coldpack A HP* T.55.Z2.J5 S
| zastopa Systemair d.o.o. | kom | 1 |  | 0
2. | Zračno hlajeni kondenzator za odvod toplote
hladiva R407C, s horizontalnim izpihom v skladu
s standardom ENV 327. Kondenzator dobaviti
skupaj z ožičeno elektro omarico IP55, zaščitnim
stikalom, stopenjskim regulatorjem hitrosti ventilatorjev
glede na tlak kondenzacije
Tehnične karakteristike
Hladivo: R407C
Temperature kondenzacije: 45°C
Temp zraka: 35°C
Št. ventilatorjev: 2
Pretok zraka: 20100 m3/h
Nivo zvočnega tlaka: 69,2 db(A) na 1 m
brez upoštevanja odboja ISO3744
Absorbirani tok: 6,8 A
El. moč: 1,4 kW – 230V, 1ph, 50Hz,
model: RC Group Team.Mate.DX.A.P.STD. M.72
| zastopa Systemair d.o.o. | kom | 1 |  | 0
3. | Avtomatična regulacija ogrevalnih sistemov v
odvisnosti od zunanje temperature, izdelek
RC Group, kompletno z regulatorji, z vsemi
povezavami s temperaturnimi tipali, tripotnimi
ventili posameznega črpalčnega sistema,
obtočno črpalko toplotne črpalke,
varnostnimi ventili, kompletno z elektrokrmilno
omarico, električno povezavo elementov avto-
matike z elektrokrmilno omarico, kabliranje z
ustreznimi električnimi kabli, nastavitve regulator-
| ja in elementov regulacije ter funkcijski zagon | kom | 1 |  | 0
4. | Montaža zunanje enote
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- dvig in postavitev enote na nosilno konstrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
vakumiranje sistema
polnjenje sistema z medijem
zagon s preizkusnim delovanjem in 24 urni nadzor delovanja
-pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
transportni stroški
navodila v slovenskem jeziku, poučevanje osebja
| Opomba: Vsa dodatna dela oz. dodatni elementi se obračunajo po izvedbi! | kom | 1 |  | 0
5. | Izvedba cevnih inštalacij za hladilno sredstvo R410A
| predizolirana Cu cev ø62x2 | m | 30 |  | 0
6. | Vmesni hranilnik ogrevalne vode V=1200 L,
RC Group, kompletno s toplotno izolacijo,
termometer, s senzorjem in regulatorjem
| temperature, potopni temperaturni senzor | kom | 1 |  | 0
7. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 5,7 m3/h
dp = 28,0 kPa
Pel = 150 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -TOP-RL 40/4 | kom | 1 |  | 0
8. | Varnostna raztezna posoda Varflex za
vzdrževanje tlaka, odzračevanje, dopolnjevanje
vode in pripravo vode, odstranjevanje nečistoč in
zaščito pred korozijo z vsem potrebnim
materialom, cevmi, priborom, ventili in montažo
statična višina -tlak 1,5bar,
maximalni tlak 3 bar
koristni volumen V=20 l
| Varflex M 40-S, PN 3 | kom | 2 |  | 0
9. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po
DIN 4751/2, komplet z montažnim materialom
Leser ali ustrezen
| PN 3 DN 15/25 | kom | 2 |  | 0
10. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 5,94 m3/h (talno ogrevanje)
dp = 45,0 kPa
Pel = 370 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -TOP-S 30/10 | kom | 1 |  | 0
11. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 4,9 m3/h (kanalski konvektorji -igralnice)
dp = 58,0 kPa
Pel = 350 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -TOP-S 30/10 | kom | 1 |  | 0
12. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 2,35 m3/h (ventilatorski konvektorji pisarne)
dp = 38,0 kPa
Pel = 150 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -TOP-S 25/7 | kom | 1 |  | 0
13. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 0,62 m3/h (radiatorsko ogrevanje )
dp = 28,0 kPa
Pel = 35 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -Star RS 15/4 | kom | 1 |  | 0
14. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 1,25 m3/h (klimata )
dp = 32,0 kPa
Pel = 60 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -Star RS 15/6 | kom | 1 |  | 0
15. | Avtomatična regulacija Danfoss (ali enakovredna)
za izklop sistema talnega in radiatorskega
ogrevanja v hladilni - poletni sezoni,
v odvisnosti od zunanje temperature,
kompletno z regulatorjem, z vsemi
povezavami s temperaturnimi tipali,
posameznega črpalčnega sistema,
kompletno z elektrokrmilno omarico,
električno povezavo elementov avtomatike
z elektrokrmilno omarico, kabliranje z
ustreznimi električnimi kabli, nastavitve regulator-
| ja in elementov regulacije ter funkcijski zagon | kom | 1 |  | 0
16. | Tripotni motorni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG3 DN32 (talno ogr.)
kvs =16 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
17. | Tripotni motorni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG3 DN25 (stropni konvektorji )
kvs =10 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
18. | Tripotni motorni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG3 DN20 (ventilat. konvektorji )
kvs =6,3 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
19. | Tripotni motorni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG3 DN15 (radiatorsko ogr.)
kvs =1,6 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
20. | Dvopotni motorni prehodni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG2 DN25
kvs =10 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
21. | Montaža tripotnih ventilov | kom | 5 |  | 0
22. | Navojna krogelna pipa, dim.
| DN 50 | kom | 6 |  | 0
| DN 32 | kom | 6 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 5 |  | 0
23. | Litoželezni navojni ventil za tlak NP10,
skupno s tesnili
| DN 50 | kom | 11 |  | 0
| DN 32 | kom | 6 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 6 |  | 0
24. | Ventil za regulacijo in hidravlično uravnoteženje
Danfoss AB-QM PN16 z merilnim
priključkom za meritev diferenčnega tlaka
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
25. | Navojni lovilec nesnage NP16, dim.
| DN 50 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
26. | Protipovratna navojna loputa dim.
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
27. | Izpustni in polnilni ventil dim.
| DN 15 | kom | 7 |  | 0
28. | Tekočinski toplomer z območjem do 60°C,
| s tuljko za vgraditev v cevovod | kom | 5 |  | 0
29. | Hidromanometer z območjem do 5 bar, z
zaporno pipo in priključkom
| DN 15 | kom | 5 |  | 0
30. | Razdelilec iz črne cevi, skupno z nosilnimi kon-
zolami ali podstavki , kompletno s pipo za pol-
nenje in praznenje DN 15, dim. razdelilca
DN 65, dolžine L = 1600 mm,
pet odcepov s sprednje strani
2x DN 50
2x DN 32
| 1x DN 20 | kom | 2 |  | 0
31. | Črna srednjetežka navojna cev, skupno z
vsemi varilnimi loki, varilnim in pritrdilnim
materialom, DIN 2440, dim.
| DN 20 | m | 150 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 50 | m | 40 |  | 0
32. | Izolacija črnih cevi v kotlovnici s parozaporno in
negorljivo izolacijsko oblogo Armaflex ITS za cevi
ogrevalnih sistemov, deb.19mm, kompletno z
Armaflex cevnimi nosilci
| DN 20 | m | 150 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 50 | m | 40 |  | 0
33. | Čiščenje in zaščitno pleskanje izoliranih
| črnih cevi in zaščitno pleskanje razdelilca | m2 | 28 |  | 0
34. | Toplotna izolacija razdelilcev s stekleno
volno deb. 6 cm in zaščiteno s plaščem
| iz aluminijaste pločevine | m2 | 2 |  | 0
35. | Odzračevalna posoda iz črne pločevine,
vsebine V = 1 L, pleskana, z odzračevalnim
| ventilom DN 10 | kom | 6 |  | 0
36. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene
| v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso | ocena | 1 |  | 0
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, | kpl | 1 |  | 0
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
kusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3. PREDRAČUNSKI POPIS
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
3.1. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
1. | Kondenzacijski plinski kotel nazivne toplotne
moči 35 kW, (vodenje ogrevanja), z
elektronskim vžigom, s kotlovskim, zunanjim
in prostorskim tipalom z nastavljalnikom,
varnostnim termostatom, za kurjenje z zemeljskim
plinom tlaka 22 mbar, odvodom dimnih plinov s
koaksialno cevjo f60/100 mm, trošilo vrste C,
kompletno s črpalko in varnostno raztezno
posodo, skupaj z zaporno armaturo in
pritrdilnim materialom
| VIESSMAN VITODENS 200-W | kom | 1 |  | 0
2. | Plinomer ROMBACH, tip G4, DN20 | kom | 1 |  | 0
3. | Konzola G4 z objemkama za namestitev
| plinomera ROMBACH, tip G4, DN20 | kom | 1 |  | 0
4. | Zaporni ventil DN20 in regulator tlaka ROMBACH,
| tip ZR20, DN20 | kom | 1 |  | 0
5. | Sistem za odvajanje dimnih plinov oziroma dovajanje
zraka AZ iz umetne mase (polipropilen) za speljavo
nad streho objekta, kompletno z vsemi priključnimi
kosi, kotlovskim, revizijskim, loki, zamiki, vstavljen v
dvoslojni toplotno izoliran jašek, kompletno z
zaključnimi kosi, dimniško obrobo, zaključno cev iz
plemenitega jekla, toplotno izolacijo,
pritrditvami na steno, skupne dolžine 6 m,
| dim. f60/100 mm | kom | 1 |  | 0
6. | Jeklena brez šivna srednje težka črna cev
Po DIN standardih, skupaj z loki,
tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom
in dodatkom za razrez
| DN 25(33,7 x 2,6) | m | 3 |  | 0
| DN 20(26,9 x 2,3) | m | 3 |  | 0
7. | Zaporni ventil s termičnim varovalom z navojnima
priključkoma NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301,
skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
8. | Omarica z varnostno centralo, kompletno s
tlačnim stikalom, senzor koncentracije plina v
prostoru, z zvočnim in svetlobnim signalom in
tipko za resetiranje zvočnega signala, kompletno z
električnim priklopom in ožičenjem ter dodatnim
relejskim izhodom, montaža po navodilih dobavitelja
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Magnetni dvopotni ventil za plin G3/4, Jakša
| DN20 | kom | 1 |  | 0
10. | Električna napeljava za plinski kotel | kom | 1 |  | 0
11. | Zagon plinskega kotla, izdaja garancije in navodil
|  | kom | 1 |  | 0
12. | Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem
čiščenju in pleskanju s temeljno barvo in zazidava
| lukenj zaščitenih cevi | m2 | 2 |  | 0
13. | Cevne podpore izdelane iz jeklenih profilov in
cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali
| varjenjem na nosilno konstrukcijo | kg | 3 |  | 0
14. | Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih
| distributerja, izdaja atesta | kom | 1 |  | 0
15. | Zapiranje dovoda plina, izpihovanje z inertnim
| plinom, ponovno spuščanje plina v instalacijo | kom | 1 |  | 0
16. | Montaža in priklop plinskega kotla | kom | 1 |  | 0
17. | Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena
pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim
materialom, izdelana po priloženi skici
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
18. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 |  | 0
vrtanje, pomožna gradbena in zaključna dela
19. | Splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni | kpl | 1 |  | 0
stroški
3. PREDRAČUNSKI POPIS
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
3.1. GRADBENA DELA
1. | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava
| zakoličbenega načrta | m | 36 |  | 0
2. | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, z deponiranjem
| ob trasi in ponovna postavitev | kom | 1 |  | 0
3. | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču,
z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno
| deponijo in vključno s pristojbino | m2 | 14 |  | 0
4. | Rezkanje asfaltbetona
Rezkanje asfaltbetona v debelini 4 cm, z vsemi
manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in
| vključno s pristojbino. | m2 | 14 |  | 0
5. | Geotekstilna mreža
Dobava in polaganje geotekstilne mreže na stiku
med starim in novim asfaltom, širine 1,85m.
| (Armatex ali enakovredna) | m | 14 |  | 0
6. | Asfalt - vgradnja
Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje
sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta,
fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo,
obdelava stika med novim in starim asfaltom in
obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije
| bitudrobir d = 8 cm | m2 | 14 |  | 0
| asfaltbeton d = 4 cm | m2 | 14 |  | 0
7. | Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z
vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno
deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem,
posejanjem travnatega semena in negovanjem do
| vzklitja. | m2 | 40 |  | 0
8. | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III
kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop 80 % | m3 | 55 |  | 0
| b) ročni izkop 20 % | m3 | 15 |  | 0
9. | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm | m2 | 40 |  | 0
10. | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi
manipulacijami na stalno deponijo, vključno s
| pristojbino. | m3 | 5 |  | 0
11. | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z
dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po
detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do
| potrebne zbitosti. | m3 | 5 |  | 0
12. | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku | m | 36 |  | 0
13. | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od
0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do
predpisane zbitosti.
Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem
| soglasju nadzornika investitorja | m3 | 60 |  | 0
14. | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB
| 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | kom | 1 |  | 0
15. | Obbetoniranje LŽ kape
| Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape. | kom | 1 |  | 0
16. | Geodetska označba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev
| ustrezne označbe. | kom | 1 |  | 0
17. | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev
l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in
objemko ter njeno obsutje).
| fi 150 | kom | 6 |  | 0
18. | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetki s kartiranjem. | m | 36 |  | 0
19. | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih
instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod,
elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil
izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu
| upravljalca). | 2% |  | 0 | 0
20. | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in
osvetlitev zapore - ocena.
| (obračun po dejanskih stroških oz. po m) | 6% |  | 0 | 0
21. | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in
obračunana po analizi cen v skladu s
| kalkulativnimi elementi | 10% |  | 0 | 0
3.2. STROJNA DELA
PLINOVOD ZEMELJSKEGA PLINA
PLINSKI PRIKLJUČEK PE 32x3
1. | Cev iz materiala PE 32- SDR 17
Cev iz materiala PE 32, po DIN 8074 in DIN 8075,
SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez
| PE 32x3 | m | 36 |  | 0
2. | Prehodni kos iz materiala PE 32
Reducirni odcepni kos iz materiala PE 32
| PE 32 /JE25 | kom | 1 |  | 0
3. | Obojka iz materiala PE 32
Obojka iz PE 32 z vgrajeno elektro-uporovno žico,
skupaj z varjenjem.
| PE 32 | kom | 2 |  | 0
4. | Navrtalno sedlo iz materiala PE 32
| PE 225/32 | kom | 1 |  | 0
5. | GAS-STOP ventil iz materiala PE 32 - podzemna vgradnja
Gas-stop ventil iz materiala PE 32, tlačne stopnje PN 4,
za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z
evro nastavkom
| PE 32 | kom | 1 |  | 0
6. | Cestna kapa iz materiala PE 32
| PE 32 | kom | 1 |  | 0
7. | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz
| projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih | m | 36 |  | 0
8. | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi
| distributer plina | 2% |  | 0 | 0
9. | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  | 2% |  | 0 | 0
10. | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni,
manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  | 6% |  | 0 | 0
11. | Hišna plinska uvodnica tip »E«, sestavljena iz
jeklene nerjavne cevi v skladu spredpisi DVGW
TRGI 1986/96, zaščitne cevi in zaporne krogelne
pipe DN25, nizek tlak, odporne proti visoki temperaturi
s termičnim varovalom, kompletno z vgradnjo
|  | kom | 1 |  | 0
12. | Omarica za zaporno požarno pipo, izdelana iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca,
prirejena za vgradnjo v zid in z napisom :
| GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA | kom | 1 |  | 0
13. | Izolirni kos
| Izolirni kos za PE 32 | kom | 1 |  | 0
3. PREDRAČUNSKI POPIS
Dobava in montaža
3.1. PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-1
skupni prostor in garderobe s hodnikom
količina
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, rotacijski regenerator s temperaturnim izkoristkom,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5, ločen vodni grelnik/hladilnik klimatske izvedbe, povezan z zunanjo kompresorsko kondenzatorsko enoto ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
-Dovod zraka: 1440 m3/h, Dpex=360 Pa, Pel= 603 W
-Odvod zraka: 1440 m3/h, Dpex=360 Pa, Pel= 562 W
Rotacijski regenerator - podatki
- Temperaturni izkoristek : 80 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 22 °C, 30 % r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 15 °C
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 26 °C, 50 % r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,2 °C, 49 % r.vl.
Vodni kombiniran prenosnik grelnik/hladilnik - podatki:
tip: CS-10-0-670-1-1
temperaturni režim medija: 33/30°C
- temperatura pred grelnikom: 15°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 3,43 kW
- padec tlaka na vodni strani: 7,9 kPa
- hladilna tekočina: 100 % voda
- temperaturni režim tekočine: 7/12°C
- temperatura pred hladilnikom: 28,02°C
- relativna vlažnost pred hladilnikom: 50%
- temperatura za hladilnikom17,67°C
- relativna vlažnost za hladilnikom: 81%
potrebna hladilna moč: 5,86 kW
- padec tlaka na zračni strani: 40 Pa
- padec tlaka na vodni strani: 38,07 kPa
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 2,7
Tip: Topvex TR04 HWL
| Dobavitelj: Systemair Energoplus, Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost
daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Podstavek za prezračevalno napravo, minimal-
ne višine 200 mm, sestoječ iz jeklenih profilov
in nogami, gumi amortizerji,
| dim. 1,48 m x 0,85 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 950 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 320 |  | 0
7. | Linijski stropni dovodni difuzor, proizvod IMP, s
komoro in linijskega difuzorja v eni liniji ter
nastavljivim valjčnim usmernikom zraka
| LD-13/1, L=1000mm | kom | 12 |  | 0
8. | Gibljiva cev za priključitev okroglih
difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim
| DN 100 | m | 12 |  | 0
9. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13F 425/125 | kom | 9 |  | 0
| AR-13F 325/125 | kom | 1 |  | 0
10. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 325/125 | kom | 1 |  | 0
11. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
IMP, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 700/250 | kom | 2 |  | 0
12. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod IMP, tipa
DZ-2B 600/240/500
| d=100mm, s=100mm | kom | 2 |  | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 110 |  | 0
14. | Centrifugalni ventilator, proizvod O.ERRE,
zastopstvo Energo plus, ali enakovreden,
z zakasnilnim izklopom, model
Compact 100 T (čajna kuhinja)
| N = 60 W, 220V, 50 Hz | kom | 1 |  | 0
15. | Spiro okrogli zračni kanali za dovod in odvod zraka,
kompletno s spoji, tesnitve, držali, pritrditvami, dim.
| strešna kapa, DN100 | m | 3 |  | 0
16. | Zaščitna rešetka na izpuhu zraka za ventilatorjem
| zastopstvo Energoplus, Systemair VK-12 | kom | 1 |  | 0
17. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal | kom | 5 |  | 0
18. | Montaža motornih pogonov | kom | 1 |  | 0
19. | Napisne tablice z oznakami | kom | 6 |  | 0
20. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 |  | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
21. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
22. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 15 |  | 0
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, | kpl | 1 |  | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3.2. PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-2
Športna soba
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
za montažo pod strop
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, dva, vzporedno delujoča rotacijska regeneratorja s temperaturnim izkoristkom, od 70 do 84%,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5, ločen vodni grelnik/hladilnik klimatske izvedbe, povezan z zunanjo kompresorsko kondenzatorsko enoto ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
-Dovod zraka: 1000 m3/h, Dpex=360 Pa, Pel= 442 W
-Odvod zraka: 1000 m3/h, Dpex=360 Pa, Pel= 390 W
Rotacijski regenerator - podatki
- Temperaturni izkoristek : 79,1 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 20 °C, 30 % r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 14,7 °C
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 26 °C, 50 % r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,2 °C, 49 % r.vl.
Vodni kombiniran prenosnik grelnik/hladilnik - podatki:
tip: CS-10-0-670-1-1
temperaturni režim medija: 33/30°C
- temperatura pred grelnikom: 15°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 2,38 kW
- padec tlaka na vodni strani: 7,9 kPa
- hladilna tekočina: 100 % voda
- temperaturni režim tekočine: 7/12°C
- temperatura pred hladilnikom: 28,02°C
- relativna vlažnost pred hladilnikom: 50%
- temperatura za hladilnikom17,67°C
- relativna vlažnost za hladilnikom: 81%
potrebna hladilna moč: 4,07 kW
- padec tlaka na zračni strani: 40 Pa
- padec tlaka na vodni strani: 38,07 kPa
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 2,7
Tip: Topvex FR03 HW
| Dobavitelj: Systemair Energoplus, Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost
daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Nosilna konstrukcija za pritrditeva prezračevalne
naprave na strop, sestoječ iz jeklenih profilov,
gumi amortizerji,
| dim. 2,2 m x 1,0 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 320 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 110 |  | 0
7. | Dovodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13G 525/175 | kom | 3 |  | 0
8. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13F 525/125 | kom | 3 |  | 0
9. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 325/125 | kom | 2 |  | 0
10. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod IMP, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 2 |  | 0
11. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
IMP, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 600/250 | kom | 2 |  | 0
12. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod IMP, tipa
DZ-2B 400/240/1000
| d=100mm, s=100mm | kom | 2 |  | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 18 |  | 0
14. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal | kom | 5 |  | 0
15. | Montaža motornih pogonov | kom | 1 |  | 0
16. | Napisne tablice z oznakami | kom | 5 |  | 0
17. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 |  | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
18. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
19. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 5 |  | 0
SKUPAJ:
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, |  | 1 |  | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški |  | 1 |  | 0
3.3. KANALSKI KONVEKTORJI
Otroške igralnice
1. | Kanalski ventilator, zastopstvo Energoplus,
za montažo v zračni kanal, tipa
Systemair KVKE 160
Vod = 180 m3/h
dp = 180 Pa
P = 97 W/230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 6 |  | 0
2. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 85 |  | 0
3. | Spiro zračni kanali za odvod zraka iz sanitarnih
prostorov ob igralnicah, kompletno s spoji, tesnitve,
držali, pritrditvami, dim.
| DN150 | m | 45 |  | 0
4. | Spiro zračni kanali za dovod svežega zraka v
igralnice, izolirani s toplotno izolacijskimi ploščami
Armaflex AV-13, kompletno s spoji, tesnitve,
držali, pritrditvami, dim.
| DN125 | m | 60 |  | 0
| DN200 | m | 60 |  | 0
5. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 60 |  | 0
6. | Dovodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13G 825/175 | kom | 7 |  | 0
7. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13F 825/125 | kom | 7 |  | 0
8. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 425/225 | kom | 6 |  | 0
9. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod IMP, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 18 |  | 0
10. | Zaščitna rešetka na izpuhu zraka za ventilatorjem
| zastopstvo Energoplus, Systemair VK-20 | kom | 13 |  | 0
11. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 10 |  | 0
12. | Napisne tablice z oznakami | kom | 6 |  | 0
13. | Fleksibilni priključek za montažo zračnih
kanalov na cevni ventilator, dim.
| f 160 | kom | 12 |  | 0
14. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 |  | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
15. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
16. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 5 |  | 0
SKUPAJ:
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, |  | 1 |  | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški |  | 1 |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3.4. SANITARNI PROSTORI
1. | Kanalski ventilator, zastopstvo Energoplus,
za montažo v zračni kanal, tipa
Systemair KVKE 160
Vod = 240 m3/h
dp = 220 Pa
P = 97 W/230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 1 |  | 0
2. | Kanalski ventilator, zastopstvo Energoplus,
za montažo v zračni kanal, tipa
Systemair KVKE 160
Vod = 200 m3/h
dp = 180 Pa
P = 97 W/230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 1 |  | 0
3. | Spiro zračni kanali za odvod zraka iz sanitarnih
prostorov, kompletno s spoji, tesnitve,
držali, pritrditvami, dim.
| DN150 | m | 15 |  | 0
| DN160 | m | 50 |  | 0
4. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 20 |  | 0
5. | Dovodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-1G 425/125 | kom | 1 |  | 0
6. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-1F 425/125 | kom | 1 |  | 0
7. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 325/125 | kom | 6 |  | 0
| AR-4P 425/225 | kom | 1 |  | 0
8. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod IMP, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 8 |  | 0
| PV-1 f 125 | kom | 1 |  | 0
9. | Zaščitna rešetka na izpuhu zraka za ventilatorjem
| zastopstvo Energoplus, Systemair VK-20 | kom | 2 |  | 0
10. | Protipožarna loputa, proizvod IMP, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 250
| PL-14-K90/E/T1 ø160 | kom | 4 |  | 0
11. | Napisne tablice z oznakami | kom | 5 |  | 0
12. | Fleksibilni priključek za montažo zračnih
kanalov na cevni ventilator, dim.
| f 160 | kom | 4 |  | 0
13. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 |  | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
14. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
15. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 5 |  | 0
SKUPAJ:
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, |  | 1 |  | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški |  | 1 |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3. PREDRAČUNSKI POPIS
Dobava in montaža
3.1. INTERNI VODOVOD - OSEBJE
Kakovost in barva sanitarne keramike ter
armatur naj bo srednjega višjega razreda, po
| izbiri arhitekta notranje opreme in investitorja |  | količina
Dodatna sanitarna oprema bo po izbiri
investitorja in arhitekta
1. | Kompleten umivalnik za montažo na knauf steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 640 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- s pritrdilno in nosilno konstrukcijo po sistemu
Geberit (WC-Ž + WC-M, zaposleni)
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
2. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 420mm x 320mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
3. | Kompleten umivalnik za montažo v pult,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti ø 320 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
4. | Kompleten umivalnik za montažo na steno, kotlovnica
sestoječ iz:
- školjke iz emajlirane pločevine bele barve
velikosti 640 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
5. | Kompletno konzolno stranišče sestoječe iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno montažo,
s PVC odsesalno garnituro s plovnim ventilom
- s pritrdilno in nosilno konstrukcijo po sistemu
Geberit (duofix) , knauf stena, sanitarije osebja
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- z nosilno konstrukcijo sistema Geberit
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 2 |  | 0
6. | Kompleten zidni pisoar, sestoječ iz:
- pisoarne zidne školjke iz bele sanitarne
keramike
- kromirane izplakovalne šobe DN15
z elektronsko armaturo
- kromiranega odtočnega ventila DN32
z vgrajenim sifonom DN50
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
7. | Armatura za enodelno pomivalno korito, ki je
dobavljeno z opremo kuhinje, kompletno s
- kromiranim pretočnim in odtočnim
ventilom DN 32
- čep na verižici in držalo
- lovilec maščob, medeninast, kromiran
- sifon f50 mm s prigrajenim čepom za čiščenje
- stenska enoročna mešalna baterija DN 15, me-
deninasta, kromirana, s pomičnim iztokom in
perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN15
- dve vezni cevki
| - tesnilni, spajalni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
8. | Kompleten trokadero, sestoječ iz:
- bele školjke iz sanitarne keramike s spodnjim
iztokom DN100
- kromirane medeninaste dvižne mreže
- enoročne stoječe mešalne baterije DN15 s prho
| - tesnilnim in pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
9. | Priključek hladne vode za plinski kotliček,
kompletno s
- odtočni sifon DN 50
- krogelni ventil DN 15 s kratko ročico
- nevtralizator kondenzata
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
10. | Kromiran stenski iztočni ventil DN15, kom-
| pletno s holanderjem za nasaditev gumi cevi | kom | 1 |  | 0
11. | Ogledalo iz kristalnega stekla po izbiri arhitekta,
kompletno s pritrdilnim material
| dim. 65/40 cm | kom | 3 |  | 0
| dim. 45/40 cm | kom | 2 |  | 0
12. | Etažera po izbiri arhitekta
kompletno s pritrdilnim material
| dim. 65/15 cm | kom | 3 |  | 0
| dim. 45/15 cm | kom | 2 |  | 0
13. | Držalo za brisače, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 6 |  | 0
14. | Držalo za rolo toaletni papir, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 2 |  | 0
15. | Držalo za milo, vložek in pritrdilni material
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 6 |  | 0
3.2. INTERNI VODOVOD - OTROCI
Višina montaže sanitarnih elementov se določi
na objektu v sodelovanju z arhitektom in
vzgojiteljskim osebjem
16. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 500 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
17. | Kompleten umivalnik za invalide, montaža na steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 640 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
ter gibljivimi priključki za odtok in TH vode
za prilagoditev višine umivalnika po konzoli
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
18. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sanitarije otroci, montažna višina 60cm, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 1600 mm x 480 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C kom 2
- dva kotna regulirna ventila DN 15 (2x)
- dve vezni cevki (2x)
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 3 |  | 0
19. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sanitarije otroci, montažna višina 60cm, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 1600 mm x 480 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C kom 3
- dva kotna regulirna ventila DN 15 (3x)
- dve vezni cevki (3x)
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 6 |  | 0
20. | Kompleten umivalnik za montažo v pult,
risalnica, montažna višina 60cm, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 920 mm x 380 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C kom 2
- dva kotna regulirna ventila DN 15 (2x)
- dve vezni cevki (2x)
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
21. | Kompleten umivalnik za montažo v pult,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti ø 320 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 6 |  | 0
22. | Kompletno konzolno stranišče za otroke,
otroški WC,
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno
montažo, sistem Geberit, s PVC odsesalno
garnituro s plovnim ventilom
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 17 |  | 0
23. | Kompletno konzolno stranišče za invalide za otroke,
kompletno z vsemi varnostnimi držali in oprijemali:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno
montažo, sistem Geberit, s PVC odsesalno
garnituro s plovnim ventilom
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
24. | Kompleten zidni pisoar, otroški, sestoječ iz:
- pisoarne zidne školjke iz bele sanitarne
keramike
- kromirane izplakovalne šobe DN15
z elektronsko armaturo
- kromiranega odtočnega ventila DN32
z vgrajenim sifonom DN50
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 5 |  | 0
25. | Kopalna kad vzidana, dim 100x70cm, sestoječa iz
kopalne kadi iz polietilena po izbiri arhitekta,
- kromiranega odtočnega ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stenske
mešalne baterije DN 15,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C,
vključno z gibljivo prho na vodilu
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 3 |  | 0
26. | Kompleten trokadero, sestoječ iz:
- bele školjke iz sanitarne keramike s spodnjim
iztokom DN100
- kromirane medeninaste dvižne mreže
- enoročne stoječe mešalne baterije DN15 s prho
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C,
| - tesnilnim in pritrdilnim materialom | kom | 3 |  | 0
27. | Priključek hladne vode za zunanji pitnik vode,
- odtočni sifon DN 50
en krogelni ventil DN15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 2 |  | 0
28. | Ogledalo iz kristalnega stekla po izbiri arhitekta,
kompletno s pritrdilnim material
| dim. 50/40 cm | kom | 2 |  | 0
| dim. 65/40 cm invalidi, naklon | kom | 1 |  | 0
| dim. 75/40 cm | kom | 3 |  | 0
| dim. 92/40 cm | kom | 2 |  | 0
| dim. 1600/40 cm | kom | 9 |  | 0
29. | Etažera po izbiri arhitekta
kompletno s pritrdilnim material
| dim. 50/15 cm | kom | 2 |  | 0
| dim. 65/15 cm invalidi | kom | 1 |  | 0
| dim. 75/15 cm | kom | 3 |  | 0
| dim. 92/15 cm | kom | 2 |  | 0
| dim. 1600/15 cm | kom | 9 |  | 0
30. | Držalo za brisače, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 32 |  | 0
31. | Držalo za rolo toaletni papir, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 15 |  | 0
32. | Držalo za milo, vložek in pritrdilni material
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 32 |  | 0
33. | LTŽ talni sifon s smradno zaporo, dim.
| 20 cm x 20 cm in odtokom DN50 | kom | 2 |  | 0
34. | Medeninasti podometni regulirni ventil s kapo
| in rozeto, dim. DN15 | kom | 20 |  | 0
35. | Toplotna črpalka za segrevanje sanitarne vode
izvedba OCHSNER Europa 313K, ali enakovreden,
z bojlerjem volumna V=300L, emajlirani po
DIN 4753, zaščiteni pred korozijo, kompletno s
termično dezinfekcijo z mešalno skupino in
senzorji temperature vode, elekt. grelnik 1,7kW,
z elektronskim krmiljenjem, sistemom za zaščito
kompresorja, avtomatični preklop na rezervni
toplotni vir, ogrevno kapaciteto 2,4kW, električne
moči P=0,54kW, zračni pretok 360m3/h,
kompletno s priključki s protiprirobnicami,
| tesnili in vijaki ter pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
36. | Obtočna črpalka, za toplo sanitarno vodo
temperature 60°C, kompletno z električnim
stikalom za vklop in izklop črpalke, tipa
| Grundfos, DN 20 | kom | 1 |  | 0
37. | Varnostni vzmetni kotni ventil za sanitarno
vodo do 90°C, NP 10, nastavljen na tlak
| izpuščanja 6 bar, dim. DN20 | kom | 1 |  | 0
38. | Termostat tip B | kom | 1 |  | 0
39. | Medeninasti zaporni ventil, skupaj s
tesnilnim in pritrdilnim materialom, dim.
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
40. | Medeninasti ventil z izpustno pipico
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
41. | Nepovratni ventil dim.
| DN32 | kom | 1 |  | 0
42. | Avtomatični mehčalec vode, NOBEL, zastopstvo
SAW, d.o.o., Koper, ali enakovreden, z
elektronsko kontrolo doziranja,
kompletno z vso potrebno armaturo,
| DN 25, Q = 10m3/h | kom | 1 |  | 0
43. | Ročni gasilni aparat na prah S-6 (6kg)
skupaj z obešalom in vsem pritrdilnim
| materialom | kom | 10 |  | 0
44. | Omarica iz jeklene pločevine za vgradnjo v zid
za ročne gasilnike
| dim. 250 mm x 500mm x 150 mm | kom | 7 |  | 0
45. | Zidni požarni eurohidrant, SIST 1013,sestoječ iz:
- pločevinaste omarice vel. 740 mm x 840 mm
iz črne pločevine z vratci na jezično zaporo
in ustreznim napisom
- zapornega ventila DN50 za zidne hidrante
- 30 m plastificirane cevi DN25 navite na kolut
| - ročnika DN25 na zasun | kom | 2 |  | 0
46. | Omarica iz jeklene pločevine za vgradnjo v zid
ali tla za zaporni ventil z izpustom,
| dim. 200 mm x 200mm x 150 mm | kom | 1 |  | 0
47. | Cevni ločevalec, Rohrtrenner, GENO System-
trenner, proizvod Grunbeck, tipa RTA, dim.
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
48. | Vodovodna alkaten cev
| Pe d25/20 | m | 50 |  | 0
49. | Jeklena srednje težka pocinkana navojna cev,
izdelane po DIN 2440 iz materiala št. 00,
zaščitena z izolirnim materialom Armaflex,
za cevi hladne in tople vode v kotlarni ter v
tlaku pritličja, vštevši spojni, tesnilni
in pritrdilni material, AC 13mm
| DN 65 | m | 25 |  | 0
| DN 50 | m | 54 |  | 0
| DN 32 | m | 64 |  | 0
| DN 20 | m | 6 |  | 0
50. | Univerzalna večplastna cev s toplotno izolacijo
debeline 6mm oziroma 9mm tipa PE-RT,
higiensko neoporečne s certifikatom
za pitno vodo DVGW DW-8236AT2301
za cevi tople in hladne vode ter cirkulacije, vštevši
spojni, tesnilni in pritrdilni material
| ø 16x2 (DN15) | m | 270 |  | 0
| ø 20x2,25 (DN20) | m | 290 |  | 0
| ø 25x2,5 (DN25) | m | 30 |  | 0
51. | Plastična odtočna cev od sanitarnih predmetov
in vertikalno kanalizacijo z vsemi fazonskimi
kosi (kolena, odcepi, reducirni komadi)
ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, dim.
| DN 110 | m | 95 |  | 0
| DN 50 | m | 30 |  | 0
52. | PVC oddušna cev skozi streho, dim.
| DN 110 | m | 40 |  | 0
53. | Protismradna strešna kapa tipa HC
| DN 110 | kom | 5 |  | 0
54. | Izpiranje in dezinfekcija cevovodov |  | 1 |  | 0
55. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene |  | 1 |  | 0
v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso
56. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, |  | 1 |  | 0
regulacija armatur in zaključna dela, transportni
in splošni stroški
Predračunski popis ne obsega gradbenih in zidarskih
del, stroški so zajeti v gradbenem projektu
3. PREDRAČUNSKI POPIS
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
3.1. GRADBENA DELA
1. | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava
| zakoličbenega načrta | m | 46 |  | 0
2. | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, z deponiranjem
| ob trasi in ponovna postavitev | kom | 1 |  | 0
3. | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču,
z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno
| deponijo in vključno s pristojbino | m2 | 14 |  | 0
4. | Rezkanje asfaltbetona
Rezkanje asfaltbetona v debelini 4 cm, z vsemi
manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in
| vključno s pristojbino. | m2 | 14 |  | 0
5. | Geotekstilna mreža
Dobava in polaganje geotekstilne mreže na stiku
med starim in novim asfaltom, širine 1,85m.
| (Armatex ali enakovredna) | m | 14 |  | 0
6. | Asfalt - vgradnja
Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje
sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta,
fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo,
obdelava stika med novim in starim asfaltom in
obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije
| bitudrobir d = 8 cm | m2 | 14 |  | 0
| asfaltbeton d = 4 cm | m2 | 14 |  | 0
7. | Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z
vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno
deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem,
posejanjem travnatega semena in negovanjem do
| vzklitja. | m2 | 50 |  | 0
8. | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III
kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop 80 % | m3 | 80 |  | 0
| b) ročni izkop 20 % | m3 | 20 |  | 0
9. | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm | m2 | 46 |  | 0
10. | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi
manipulacijami na stalno deponijo, vključno s
| pristojbino. | m3 | 10 |  | 0
11. | Zasip - posteljica / vodovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z
dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po
detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do
| potrebne zbitosti. | m3 | 20 |  | 0
12. | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku | m | 46 |  | 0
13. | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od
0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do
predpisane zbitosti.
Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem
| soglasju nadzornika investitorja | m3 | 80 |  | 0
14. | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB
| 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | kom | 1 |  | 0
15. | Obbetoniranje LŽ kape
| Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape. | kom | 1 |  | 0
16. | Geodetska označba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev
| ustrezne označbe. | kom | 1 |  | 0
17. | Zaščita podzemnih instalacij-vodovod
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev
l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in
objemko ter njeno obsutje).
| fi 150 | kom | 6 |  | 0
18. | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetki s kartiranjem. | m | 46 |  | 0
19. | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih
instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod,
elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil
izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu
| upravljalca). | 2% |  | 0 | 0
20. | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in
osvetlitev zapore - ocena.
| (obračun po dejanskih stroških oz. po m) | 6% |  | 0 | 0
21. | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in
obračunana po analizi cen v skladu s
| kalkulativnimi elementi | 10% |  | 0 | 0
OPOMBA:
Vodomerni jašek, kompletno z betonom, armaturo,
pokrovom, vpenjalnimi stopnicami in gradbenim
izkopom je zajet v gradbenem popisu
3.2. STROJNA DELA
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK
VODOMERNI ŠTEVEC
1. | Vodovodna cev NL Standard GS
| DN80 | m | 36 |  | 0
2. | Trak PVC z napisom "Pozor vodovod" | m | 36 |  | 0
3. | Zasun z vgradno garnituro (Hvg=1,70 m) in cestno
kapo (EURO 20 tip 23)
| DN80 | kom | 1 |  | 0
4. | T kos
| DN100/80 | kom | 1 |  | 0
5. | Vmesni kos
| DN100 | kom | 1 |  | 0
6. | F kos
| DN80 | kom | 2 |  | 0
7. | FF l=600 mm
| DN80 | kom | 1 |  | 0
8. | FFR
| DN80/65 | kom | 1 |  | 0
9. | FFR
| DN65/50 | kom | 1 |  | 0
10. | FFR
| DN50/65 | kom | 1 |  | 0
11. | Zasun z ročnim kolesom NL (EURO 20 tip 23)
| DN65 | kom | 1 |  | 0
12. | zasun z ročnim kolesom NL (EURO 20 tip 21)
| DN65 | kom | 1 |  | 0
13. | Krogelna pipa za izpust 1/2" | kom | 1 |  | 0
14. | Lovilec nesnage
| DN65 | kom | 1 |  | 0
15. | Kombinirani vodomer Bopp&Reuther z montažnim
kosom DN 50, impulzni senzor za daljinsko
odčitavanje
| DN50/20 | kom | 1 |  | 0
16. | Montažno-demontažni kos
| DN50 | kom | 1 |  | 0
17. | Protipovratni ventil
| DN65 | kom | 1 |  | 0
18. | Montaža priključka vključno z izpiranjem,
| tlačnim preizkusom, dezinfekcijo in potrdilom | 2% |  | 0 | 0
19. | Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni,
| manipulativni, transportni in zavarovalni stroški. | 6% |  | 0 | 0
3.3. ZUNANJE OMREŽJE
1. | Cevi iz polietilena PE za vodovod po DIN,
opremljene z obojkami, skupaj z vsem tesnilnim
in spajalnim materialom, za tlačno stopnjo PN10
| DN75/65 | m | 10 |  | 0
2. | Zaščitna cev PEHD za zaščito vodovodne cevi po
DIN, opremljene z obojkami, koleni, loki, skupaj z
vsem tesnilnim in spajalnim materialom, za tlačno
stopnjo PN10
| DN150 | m | 10 |  | 0
3. | Trak PVC z napisom "Pozor vodovod" | m | 10 |  | 0
4. | montaža priključka vključno z izpiranjem in
| tlačnim preizkusom | 2% |  | 0 | 0
4. OSTALO
1. | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  | EUR |  | 0