O G R E V A N J E  IN  P O H L A J E V A N J E

VSEBINA

1. TEHNIČNO POROČILO

2. TEHNIČNI IZRAČUN

3. PREDRAČUNSKI POPIS

4. NAČRTI:

Tloris pritličja						list  1

Shema dvižnih vodov					list  2

Shema kotlarne s toplotno postajo			list  3

1. TEHNIČNO POROČILO

Na ureditvenem območju Vrtca Šentvid, enota Mravljinček, se projektira nov pritlični objekt s šestimi enotami.  Na severni strani objekta se predvidi kotlarna z bivalentnim režimom delovanja toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kotlička. V prostoru kotlovnice bo tudi toplotna postaja zakumulatorjem ogrevne vode in bojler – toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode.

Transmisijski izračun toplotnih izgub je izdelan po DIN 4701 in SIST EN 832. Upoštevano je: zunanja računska temperatura -13C za Ljubljano, dodatki za znižano ogrevanje, odprta lega objekta v normalno vetrovni pokrajini. Toplotni prodobitki so bili izračunani po standardu  SIST EN ISO 13790, pri izračunu so se upoštevala okenska senčila.

Regulacija ogrevne vode je predvidena v toplotni postaji in se regulira v odvisnosti od zunanje temperature zraka. Za vse posamezne sisteme se predvidi avtomatska regulacija. Vsi regulacijski krogi so nameščeni v toplotni postaji, za potrebe toplozračnega prezračevanja pa ob klimatih. Avtomatična regulacija ogrevalnih sistemov je vodena preko krmilnika, ki upravlja vsa vklapljanja črpalk in vsa merjenja temperatur.

Stanje zunanjega zraka:

- minimalna zunanja temperatura za izračun zimske transmisije je  -13C

(Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, U.l. RS št.  52/2010)

- maksimalna zunanja temperatura poleti je +34C in 40% relativne vlage.

Objekt bo imel lastno kotlarno z bivalentnim režimom delovanja toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kotlička. Toplotna črpalka zrak-voda pri zunanji zimski temperaturi

-13C krije cca 50% toplotnih izgub. Pri zunanji temperaturi -5C krije cca 70%, pri zunanji temp. 0C pa krije cca 80% potrebne toplotne energije. Potrebno dogrevanje se vrši s plinskim kotličkom.

Toplotna črpalka je v kompletu s spiralnimi kompresorji za pripravo hladne vode, primerna za notranjo postavitev, z ločenimi kondenzatorji, z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami:

Ohišje: Iz pocinkane jeklene pločevine, barvane v svetlo sivi barvi (RAL7035).

Kompresorji: Hermetični spiralni kompresorji s samo tremi gibalnimi deli, 2-polni električen motor, hlajen z plinom. Zaščita proti preobremenitvi je preko vgrajenega termostata. Napolnjeni z sintetičnim oljem in imajo pokazno steklo za olje.

Uparjalnik: Toplotni izmenjevalnik iz nerjavečega jekla z varjenimi bakrenimi priključki, izoliran s parozaporno toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo in dvema neodvisnima hladilnima krogoma.

Hladilni krog: Hladilni krog je polnjen z dušikom in je opremljen z vsemi potrebnimi komponentami za normalno obratovanje (vključuje dva kompresorja, sušilni filter, pokazno steklo, zaporni ventil, polnilni priključek, tlačno stikalo, ročno izklopno stikalo itd) ter mikroprocesorsko vodeno ekspanzijski ventil. Hladilni agregat je opremljen z zbiralniki  hladiva  -  ločena za vsak hladilni krog.

Regulacija in električna omara: Agregat je opremljen z električno omaro z ločenim močnostnim in regulacijskim delom; močnostni del mora vsebovati vse potrebne varovalke in kontaktorje, regulacijski del mora vsebovati mikroprocesor za učinkovito delovanje in nadziranje agregata; vključene morajo biti tudi naslednje varnostne funkcije: stikalo za izklop v sili, varovanje kompresorja pred tekočino, stikalo za previsok in prenizek tlak, priključke za vodne črpalke in Pro-Dialog krmilni sistem z vgrajeno zaščito proti pregrevanju.

Pripadajoči zračno hlajeni kondenzator  za  odvod  toplote  hladiva R407C, s horizontalnim izpihom, v skladu s standardom ENV 327, opremljen z bakrenimi cevmi premera 12 mm, z navlečenimi alu lamelami s presledkom 2,1 mm.

- Ogrodje je narejeno iz aluminija  z zaščito iz plastične  folije.

- Nosilna kontrukcija za kondenzator je iz nerjavne pločevine. Pod vsako nogo so nameščene antivibracijske podloge.

- Kondenzator dobaviti skupaj z ožičeno elektro omarico IP55, zaščitnim stikalom, stopenjskim regulatorjem hitrosti ventilatorjev glede na tlak kondenzacije.

Zunanja enota ima na oddaljenosti 10m hrup 41,3dB(A)

Mejne vrednosti hrupa za III.stop. je dnevna 60dB(A), nočna  50dBA.

Notranje temperature ogrevanih prostorov so označene na načrtih.

Predvideni so naslednji ogrevalni sistemi pri zunanji zimski temperaturi -13C:

- talno ogrevanje (temperaturni režim 39/32C),

- ventilatorski konvektorji (temperaturni režim 33/30C),

- kanalski konvektorji (temperaturni režim 33/30C),

- radiatorsko ogrevanje (temperaturni režim 45/40C),

- toplovodni grelniki prezračevalnih naprav (temperaturni zimski režim 33/29C).

Temperaturni režim hladilne vode toplotne črpalke v poletnem času je 7/12C.

Razdelilno omrežje ogrevne vode, ki je položeno pod stropom oziroma v tlaku pritličja, je iz Cu cevi, v kotlarni in v toplotni postaji so jeklene cevi ter so toplotno izolirani s parozaporno in z izolacijsko negorljivo oblogo. Razvodne cevi do klimatov so iz jeklenih cevi in vodene pod stropom pritličja ter toplotno izolirane z materiali, ki ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v promeru gorenja.

Raztezanje sistema je predvideno z zaprto raztezno posodo, ki je v toplotni postaji. Odzračevanje sistema je z radiatorskimi odzračevalnimi ventili na radiatorjih, kanalskih in ventilatorskih konvektorjih ter razdelilcih talnega ogrevanja.

Igralnice, telovadnica, likovni prostor, vezni hodniki z garderobami ter sanitarni prostori ob igralnicah se pozimi ogrevajo s talnim ogrevanjem. Cevno omrežje za talno ogrevanje je iz PPR cevi in je položeno v tlaku nad plastjo toplotne izolacije in pritrjeno na armaturno mrežo.

Obratovalna temperatura ogrevne vode za talno ogrevanje se pri razdelilcu regulira z regulacijsko centralo, ki se sestoji iz termostatov, regulacijskega ventila. Na razdelilcu talnega ogrevanja se za vsako zanko talnega ogrevanja vgradijo elektrical actuatorji.

Ogrevanje ima avtomatično regulacijo temperature vode v odvisnosti od zunanje temperature in sicer z zunanjim in cevnim tipalom, regulatorjem in tripotnim motornim ventilom, obtočno črpalko ter na razdelilcu talnega ogrevanja še z elektrotermičnimi pogoni na ventilih posameznih zank.

Avtomatična regulacija ogrevalnih sistemov je vodena preko krmilnika v sklopu toplotne črpalke. Krmilnik upravlja vsa vklapljanja črpalk in vsa merjenja temperatur. Na krmilniku se individualno nastavijo parametri za ogrevalne kroge.

Pisarniški prostori se pozimi ogrevajo, poleti pa pohlajujejo z ventilatorskimi konvektorji. Ventilatorski konvektorji poleti pohlajujejo prostore na +26C. Temperaturni režim hladilne vode je 7/12C. Računska zunanja poletna temperatura je +34C.

Ventilatorski konvektorji imajo vgrajen prostorski termostat, toplotni/hladilni izmenjevalec ima prirejen za priključek na dvocevni sistem.

Igralnice in likovna soba se prezračujejo, dogrevajo in pohlajujejo lokalno z ventilatorskimi konvektorji kompaktne kanalske izvedbe, dvocevni, preklopni sistem s senzorjem za preklop med poletjem in zimo.

Za odtok kondenzata od ventilatorskih konvektorjev se predvidi posebno odtočno omrežje iz Pe cevi in je speljano v meteorno kanalizacijo.

Kot grelna telesa v hodnikih in sanitarijah osebja so predvideni jekleni ploščati radiatorji z vgrajenimi termostatskimi  ventili.

Glavni ogrevalni cevovod je speljan na razdelilec ogrevanja, kjer so montirane črpalke in krogelne pipe, pipe za izpraznjevanje omrežja, termometri in manometri. Za nastavitev pretokov so na povratnih cevovodih predvideni poševnosedežni ventili in dušilne lopute. Dovodni in povratni razdelilec sta locirana eden pod drugim. Odcepi za cevovode so iz sprednje strani razdelica.

Glavni razdelilni cevovodi v toplotni podpostaji so iz jeklenih cevi ter so toplotno izolirani s parozaporno in z izolacijsko negorljivo oblogo. Vsi toplotno izolirani cevovodi so predhodno očiščeni in antikorozijsko prepleskani.

V prostoru za server se vgradi stenska »Split« klimatska naprava, inverter, za pohlajevanje prostora. Predvidijo se bakrena cevna instalacija za razvod hladilnega medija med zunanjo in notranjo enoto. Zunanja enota klimatske naprave se locira na strehi objekta. Preizkus tesnosti cevnih povezav za tekočo in plinasto fazo pri »Split« sistemih je z vakuumiranjem, vakuumska črpalka vzdržuje vakuum na   -76cmHg eno uro.

Po zaključni montaži, pred pleskanjem in zazidavo zidnih prebojev, je izvesti hladni tlačni preizkus s tlakom 4 bar. Po dovršitvi celotne instalacije, izpiranjem omrežja in priključitvi na kotel in toplotno postajo centralnega ogrevanja, je potrebno izvesti še toplotni preizkus in sistem uregulirati.

O kontrolnih meritvah se izdela zapisnik. Ob predaji naprav je seznaniti posluževalno osebje s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem naprav ter izdelati o tem pismena navodila.

Navedba pričakovanih vplivov

Pričakovani vplivi na okolico v času gradnje in v času ko bo objekt v uporabi, ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo, bodo v mejah dopustnega.

Vplivi emisije snovi v zrak, v tla in vode so znotraj dovoljenih mejnih vrednosti.

Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

Obveznost izdelave presoje vplivov na okolje:

Presoja vplivov na okolje po določilih Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Ur. l. RS 66/99, 12/00) je vloženo v vodilno mapo 0.

Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.l. RS 45/95) uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom.

Glede na oddaljenost okoliških objektov, časovno omejenost izvajanja posegov, omejenost izvajanja del na dnevni čas, namembnost in obstoječo zvočno zaščito bližnjih objektov ni pričakovati bistvenega prekomernega vpliva na zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje.

Zunanji hladilni agregati se izberejo tihe izvedbe, prostor - streha, kjer bodo postavljeni, se ogradi z dodatno protihrupno zaščito.

## Potrebna skupna toplotna in hladilna energija

Hlajenje			Ogrevanje

1. Radiatorji:								  3.580 W

2. Talno ogrevanje:			  		              	38.355 W

3. Kanalski konvektorji:		20.530 W 			17.090 W

4. Ventilatorski konvek.:		12.350 W 			  8.200 W

5. Klimata:				  9.930 W 			  5.810 W				           	   _________________________________________________________________

SKUPAJ:				42.810 W		 	73.035 W

Toplotna črpalka zrak-voda pri zunanji zimski temperaturi -13C krije Q=41.400W

toplotnih izgub. Potrebno dogrevanje se vrši s plinskim kotličkom      Q=35.000W.

SEZNAM PREDPISOV

-	Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01, 110/02

-	Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94, 41/04

-	Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 41/04

-	Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01

-	Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 110/02, popravek 58/03

-	Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, št. 110/02 in 47/04, uradno prečiščeno besedilo 102/04

-	Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008

-	Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, št. 31/04 in 10/05

-   Pravilnik o študiji požarne varnosti, Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06

-	Tehnična smernica TSG-1-001:2005 – Požarna varnost v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor

-	Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur.l. SFRJ, št. 30/91, RS, št. 52/00

-   Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Ur.l. RS, št. 22-1651/95

-	Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane, Ur.l. SRS, št. 6/90.

-	Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l. RS, št. 45/00

-	Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Ljubljana), Ur.l. RS, št. 117/03

-    Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list RS, št.

96/04)

-	Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42/02

-	Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS, št. 42/02

-    Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih

vrat ali loput (Uradni list SFRJ, št. 35/80, razen 7. do 10. člen,  RS, št. 52/00)

-   SIST CR 12101-5:2001 - Sistemi za odvod dima in toplote - 5. del: Navodila za

delovanje in računske metode za sisteme za odvod dima in toplote

-	Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 52/2010

-   Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije

3.  REKAPITULACIJA

1. Kotlarna s toplotno postajo:					 48.000,00

2. Radiatorji, ventilatorski konvektorji:			  	  17.800,00

3. Talno ogrevanje:						   	  32.400,00

__________________________________________________________

SKUPAJ:							             98.200,00 EUR