# Zunanji plinski priključek PE 32

# na plinovod N 36000 PE 225 za

# ZIDAVA VRTCA ŠENTVID

## ENOTA MRAVLJINČEK

Martinova pot 16, LJUBLJANA

##### OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

INVESTITOR:	MOL – Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1											1000 LJUBLJANA

NAROČNIK:		VRTEC ŠENTVID

Ulica pregnancev 6									1000 LJUBLJANA

OBJEKT:		Zunanji plinski priključek za

VRTEC ŠENTVID, enota MRAVLJINČEK

Martinova pot 16, Ljubljana

ŠT.PROJEKTA:	85/2010

ŠT.NAČRTA:	07-01/2011

NAZIV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE:	    PZI

OBSEG DEL:	strojna dela

PROJEKTIVNA ORGANIZACIJA:	BIRO LOVŠIN d.o.o.

Ulica pod gozdom 23

1236 TRZIN

Ljubljana, julij 2011

V S E B I N A

1. TEHNIČNO POROČILO

1.1.SPLOŠNO

1.2. ZUNANJI PLINOVOD

1.2.1.OPIS

1.2.2.CEVI,ARMATURE IN FAZONSKI KOSI - PE

1.2.3.CEVI IN ARMATURE - JEKLO

1.2.4.MONTAŽA - PE

1.2.4.1.Polaganje

1.2.4.2.Varjenje

1.2.4.3.Kontrola zvarov

1.2.4.4.Označevanje							                1.2.5.MONTAŽA - JEKLO

1.2.5.1.Varjenje

1.2.5.2.Zaščita pred korozijo

1.2.5.3.Kontrola varjenja

1.2.5.4.Kontrola izolacije

1.2.6.TLAČNI PREIZKUS

1.2.7.1.Splošno

1.2.7.2.Preizkusni postopek A-3

1.2.7.3.Preizkusni postopek A-4

1.3.SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO

2. REKAPITULACIJA STROŠKOV

3. IZRAČUNI

4. RISBE

2. REKAPITULACIJA STROŠKOV

INVESTITOR:	MOL – Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1											1000 LJUBLJANA

OBJEKT:		Zunanji plinski priključek za

VRTEC ŠENTVID, enota MRAVLJINČEK

Martinova pot 16, Ljubljana

ŠT.PROJEKTA:	85/2010

ŠT.NAČRTA:	07-01/2011

OBSEG DEL:	strojna dela

PROJEKTIVNA ORGANIZACIJA:	BIRO LOVŠIN d.o.o.

Ulica pod gozdom 23

1236 TRZIN

2.1.	gradbena dela					     3.800,00   EUR

2.2.	strojna dela						     2.900,00   EUR

S K U P A J     EUR		     6.700,00

OPOMBA:	Cene so projektne in informativne. Za dokončno oceno stroškov je

izbrati ponudbe dobaviteljev opreme in izvajalcev del.

Ljubljana, julij 2011

1. TEHNIČNO POROČILO

  - SPLOŠNO

Projektna dokumentacija obsega projekt za pridobitev soglasja in izvedbo za zunanji plinski priključek za zidavo vrtca Šentvid, enota Mravljiček  v Ljubljani.

Po napeljavi plinovodu dimenzije PE 32 do objekta se transportira zemeljski plin tlaka  100 mbar, po objektu pa tlaka 22mbar, ki se bo uporabljal za potrebe ogrevanja. V objektu se bo predvidel bivalentni sistem ogrevanja s toplotno črpalko zrak-voda in plinskim kotličkom.

Pri izdelavi projekta je upoštevana naslednja dokumentacija:

- Katastrski posnetki obstoječih plinovodov

- Gradbeni načrti za stanovanjski objekt

Obravnavana plinska napeljava je zasnovana in projektirana v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanjem plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov ( Ur. list RS št. 26/2002) in dopolnitev (Ur. list RS št. 54/2002) ter  “Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju JP ENERGETIKA LJUBLJANA” ( Ur. list RS št. 22/1995)

Izdelavo, predelavo in vzdrževalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja opravljajo tudi druga instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takšni, da so varni pri pravilni uporabi. Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne atesta za uporabo zemeljskega plina.

Obseg zunanjega plinskega priključka je od plinske krogelne pipe na odcepu na Thumovi ulici do priključka na merilno mesto v stanovanjskem objektu.

  - ZUNANJI PLINSKI PRIKLJUČEK

#### 1.2.1. OPIS POTEKA TRASE

Trasa plinovoda N 36000  PE 225 , na katerega se bo izvedel priključek za stanovanjski objekt,  poteka po Martinovi poti, Vižmarje Brod. Na odcepu se v glavni cevovod izvede hišni priključek z navrtalnim sedlom PE 225/32. Približno 1 m pred vstopom v objekt, se v plinovod vgradi prehodni kos PE 32/JE 25. Na zunanjem zidu v pritličju je nameščena glavna plinska požarna pipa dimenzije DN 25 v kovinski omarici. Za krogelno pipo vstopa plinovod dimenzije DN 25 v objekt do mehovnega plinomera G4DN20. Nato se cevovod spelje do potrošnika plina v kotlovnici.

Zunanji priključek poteka v globini minimalno 1,0 m proti objektu, z minimalnim padcem 0,3%. Pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upoštevati predpisane odmike od navedene v priloženi tabeli.

Detajli navezave novo predvidenega plinovoda na obstoječ plinovod so razvidni iz priloženih skic.

Pri vzporednem poteku je minimalni odmik od vodovodnega omrežja 0,8 m. Križanje plinovoda z obstoječimi telefonskimi kabli je potrebno izvesti pod nivojem telefonskega kabla, pri vzporednem poteku pa je potreben odmik 1,0 m od robu izkopanega jarka. Vsi izkopi morajo biti odmaknjeni od dreves najmanj 3,0 m. Po končani gradnji je potrebno vzpostaviti zelene površine v prvotno stanje. Pri vzporednem teku je minimalni odmik od električnih kablov najmanj 1,0 m, pri križanju pa 0,5 m. Pri križanju in približevanju z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upoštevati predpisane varnostne odmike navedene v priloženi tabeli.

1.2.2. CEVI, ARMATURE IN FAZONSKI KOSI - PE

Uporabljene so cevi iz polietilena visoke gostote tip 3 serije 5 za dimenzije cevi do vključno PE 63, nad PE 63 pa serije 8,3. Cevi so izdelane v skladu z DIN 8074 in DIN 8075. Na vsakem dolžinskem metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Cevi do dimenzije PE 32 so navite v kolute, cevi nad PE 32 pa so dobavljene v palicah dolžine 12 m.

Za zapiranje so uporabljene krogelne pipe z vgradbilno garnituro za vgradnjo direktno v zemljo. Tlačna stopnja vgrajene armature je NP 4. Vgradna dolžina krogelne pipe mora biti v skladu z DIN 3202.

Za fazonske kose je potrebno uporabljati fazonske kose iz PE, ki imajo enak indeks taline zaradi kompatibilnosti spojev pri varjenju. S cevovodom so zvarjeni sočelno, prekrivno ali z električno uporovno žico. Za odcepe in za hišne priključke se uporabljajo navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno uporovno žico za polifuzijsko varjenje.

1.2.3. CEVI IN ARMATURA - JEKLO

Uporabljene so jeklene brezšivne cevi po DIN standardih. Izbrana standardna debelina cevi je v skaldu z DIN 2470 T1, tako da ni potreben kontrolni izračun debeline cevi. Jeklene cevi so predvidene samo pri vstopih hišnih priključkov v omarice na oz. v fasadi.

1.2.4. MONTAŽA - PE

1.2.4.1. Polaganje

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upoštevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW - G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledečim zahtevam:

- vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina

- zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti nižja od 0 st.C

- zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene

cevi po DIN standardih

- upoštevati je velik temperaturni raztezek, ki je za PE 0,2 mm/m pri 20 st.C in cevi

zasuti pri temperaturi, ki je čim bližja temperaturi obratovanja

- elastično krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri = 0 st.C

oziroma radija R = 20 D pri 20 st.C

Izkop mora biti prilagojen terenu, sosednjim objektom in drugim napeljavam. Kot izkopa je potrebno prilagoditi vrsti materiala in globini izkopa. Po potrebi mora biti jarek opažen, oziroma zavarovan pred posipanjem. Najmanjša širina dna jarka mora znašati DN + 400 mm. Dno jarka mora biti ravno in gladko brez izboklin. Na tako izravnano dno se nasuje posteljico debeline min. 10 cm iz 2 x sejanega peska ali mivke. Ko je cev položena v jarek se jo obsuje do višine 10 cm nad njo z 2 x sejanim peskom in ob straneh dobro nabije. Jarek se potem zasipa v plasteh po 30 cm z vmesnim nabijanjem. Prva zasipna plast mora biti brez večjih kamnov, zasip pa je potrebno opraviti ročno.

Naslednja plast se zasipa strojno z izkopanim materialom. Zelo pomembno je obsutje z 2 x sejanim peskom in dobro stransko nabitje pri prečkanju prometnic, saj obsutje pobere večji del sunkov in prometnih obremenitev.

Približno 30 cm nad plinovodom mora biti položen plastični opozorilni trak rumene barve z napisom “POZOR PLIN”. Cevi iz PE, ki so enakega zunanjega izgleda kot cevi za vodo, morajo imeti po obodu vtisnjene rumene črte. V primeru da cev nima vtisnjenih rumenih razpoznavnih črt za plin po obodu, je potrebno cevi dodatno zaščititi z rumenim opozorilnim trakom z napisom “POZOR PLIN” in sicer tako, da le ta poteka po temenu cevi in je pritrjen na cev na vsakih dveh metrih cevi s samolepilnim trakom.

1.2.4.2. Varjenje

Cevi se med seboj spajajo z varjenjem in sicer do dimenzije vključno PE 63 prekrivno

nad dimenzijo PE 63 pa sočelno. Vsi vgrajeni spoji morajo biti brez napetosti. Pri varjenju je potrebno upoštevati predpise DVS 2207 in DVS 2208. Temperatura grelnega elemeta mora biti 205 st.C in ga je potrebno kontrolirati s kontrolnim svinčnikom, posebno pri močnem vetru. Poleg ustrezne temperature je potrebno pri sočelnem varjenju upoštevati še tlak spajanja in čas spajanja. Če so cevi v kolutih, jih je potrebno 24 ur pred montažo razviti pri temperaturi 20 st.C. Pri razvezovanju in odvijanju cevi s koluta je potrebno paziti, da se konci cevi ne sprožijo in poškodujejo prisotnih. Zunajja temperatura pri varjenju ne sme biti nižja kot 3 st.C in ne višja kot 30 st.C.

1.2.4.3. Kontrola zvarov

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je potrebno zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbišču. Paziti je potrebno, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dežju ali pri močnem vetru. Opraviti je potrebno vizuelni pregled vseh zvarov in preiskus brez poškodbe materiala vseh zvarov z ultrazvokom. Če rezultati pregleda z ultrazvokom niso zadovoljivi, je potrebno slabe zvare izrezati in izdelati na novo.

1.2.4.4. Označevanje

Pred zasutjem je potrebno opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgrajenimi elementi. Vsi važni elementi plinovoda morajo biti v skladu z internimi navodili distributerja označeni s pozicijskimi tablicami. Tablice morajo biti pritrjene na objektih oziroma betonskih stebričkih in vnešene v knjigo plinovoda. Cestne kape v pločnikih, cestah in drugih utrjenih površinah morajo biti izravnane s terenom, izven utrjenih površin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

1.2.5. MONTAŽA - JEKLO

1.2.5.1. Varjenje

Cevi so med  seboj spojene z obločnim ali avtogenim varjenjem.

Uporabljen naj bo postopek obločnega varjenja s kovinsko elektrodo. Oblika zvara je čelni V zvar. Priprava robov cevi in oblika zvara mora biti v skladu z DIN standardi.

Pred pričetkom varjenja je potrebno notranjost cevi očistiti strojno ali ročno z žično ščetko na vrvi. V ceveh ne sme biti ostankov zemlje ali druge nečistoče.

Varijo lahko le varilci z veljavnim atestom po DIN normativih.

1.2.5.2. Zaščita pred korozijo

Vkopani plinovodi, ki so podvrženi vrstam korozije, morajo biti pred montažo in zasipom obvezno korozijsko zaščiteni, kvaliteta zaščite pa preizkušena z ustreznim aparatom.

Predvidena je zaščita pred korozijo in mehanskimi poškodbami s PE trakovi. Izolacijski material mora biti kvalitetnega razreda B ali C po DIN 30627. Povijanje s trakovi naj se praviloma opravi strojno v delavnici, na terenu pa le izjemoma, če je temperatura traku najmanj + 50 st.C, temperatura okolice pa nad - 20 st.C. Pri nižjih temperaturah in vlažnem vremenu ni možno cevi kvalitetno izolirati. Izoliranje cevi s trakovi poteka v sledečem vrstnem redu:

- čiščenje cevi

- nanašanje prajmerja

- ovijanje traku

- kontrola izolacije

- morebitna popravila poškodovane izolacije

Čiščenje cevi pred začetkom izoliranja je bistvenega pomena za kvaliteto izolacije. Površina mora doseči kovinski sijaj določen po DIN standardih. Od čistoče površine cevi je odvisno prileganje prajmerja in izolacijskih trakov.

Za premazovanje cevi se lahko uporabi prajmer Primol S za strojno in Primol R za ročno nanašanje.  S prajmerjem lahko premažemo samo popolnoma čisto in suho cev. Priporočljivo je cevi premazati takoj po opravljenem čiščenju cevi. Uporabnost prajmerja je med - 100 st.C in + 700 st.C. Pred premazovanjem moora biti prajmer dobro premešan. Nanaša se s čopičem v tankem sloju. Potrošnja je cca 0,11 kg/m2.

Premazovanju sledi ovijanje s trakovi za zaščito pred korozijo in mehanskimi poškodbami. Za zaščito pred korozijo se uporablja trak Plastizol 635, za zaščito pred mehanskimi poškodbami pa trak Plastizol 6010, oba proizvod SAIT Udbina. Za trak Plastizol priporoča proizvajalec sledeče širine trakov in širine prekrivanja:

-------------------------------------------------------------------------------------

DN		širina traku ( mm ) 	    Prekrivanje ( mm )

--------------------------------------------------------------------------------------

do 50			50			      6

-------------------------------------------------------------------------------------

Konci cevi morajo ostati neizolirani v dolžini 20 do 30 cm zaradi varjenja. Izolira se jih na enak način po končani montaži in uspešno opravljenih tlačnih preiskusih. Prekrivanje trakov pri montažni izolaciji na terenu naj bo 50 %. Cevi naj bodo skaldiščene tako da se ne poškoduje izolacija. Ni dovoljeno metanje, valjanje in potiskanje z vzvodom. Izoliranih cevi se ne sme polagati na zemljo. cevi se dviguje s pomočjo trakov, ki morajo biti najmanj toliko široki, kot je premer cevi. Prepovedana je uporaba vrvi, verig, jeklenih pletenic itd. Pri polaganju v jarek je potrebno paziti, da se s cevjo ne udarja v stene jarka. cevi naj se zasuje takoj po polaganju, montaži in kontroli izolacije.

Pipe, prirobnice in druge neizolirane dele se zaščiti s pasto Izokit 1 do 2 cm na debelo.

Na odsekih, kjer se zahteva dvojna zaščita plinovoda ( križanja, prečkanja ), se najprej ovijeta dve plasti traku za korozijsko zaščito in nato ena plast za zaščito pred mehanskimi poškodbami.

1.2.5.3. Kontrola varjenja

Za objekte plinovodnega omrežja je potrebno zagotoviti nadzor nad varilskimi deli s strani pooblaščene organizacije. Kontrolo varjenja se opravlja med postopkom varjenja. Variti smejo le varilci z veljavnim atestom za določeni postopek varjenja.

Vizualna kontrola pred varjenjem:

- čistoča cevi ob spojih

- obdelava spojev

- čiščenje

- centriranje

Vizuelna kontrola med varjenjem:

- predpisana vrsta dodajnega materiala

- parametri varjenja

- tehnika varjenja

- zaporedje varjenja

Po varjenju je potrebno kontrolirati:

- geometrijo spoja

- izgled zvara

- površinske napake

Radiografska kontrola naj po presoji nadzornega organa obsega 10 – 30 % zvarov in vse montažne zvare. Radiografsko kontrolo se opravi v skladu z DIN standardi. Rezultati kontrole zvarov, iz katerih je razvidno, da je kvaliteta varjenja ustrezna, morajo biti predloženi nadzornemu organu pred začetkom izvedbe tlačnih preizkusov.

1.2.5.4. Kontrola izolacije

Kontrola zaščite pred korozijo zajema:

- stopnjo čiščenja

- izvedba krtačenja

- vizuelna kontrola razmaščevanja

- kontrola kvalitete in izvedbe nanašanja prajmerjev

- vizuelna kontrola ovijanja s trakovi ( brez zračnih mehurčkov )

- kontrola izolacije z detektorjem za napetostjo 20 kV po opravljenem izoliranju v delavnici in po montaži v jarku

- kontrola polaganja plinovoda v jarek ( predpisana kvaliteta posteljice brez večjih kamnov in ostrih robov )

- kontrola zasipanja

1.2.6. TLAČNI PREIZKUS

1.2.6.1. Splošno

Vsi tlačni preiskusi morajo biti opravljeni na način predpisan v DVGW G - 469, oziroma DVGW G - 459 za hišne priključke do tlaka 4 bar. Preiskusni medij je zrak, dušik ali kakšen drug inertni plin.

Pred začetkom tlačnega preizkusa mora vodja preizkusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

- pisno izjavo, da se plinovod lahko preizkusi

- načrt plinovoda

- ateste armature ki je vgrajena v plinovod

- rezultate preizkušanja zvarov

- rezultate preizkušanja izolacije.

Pri tlačnem preiskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preiskusa. Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta ali zazidana. Vkopani plinovodi naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preiskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh paramatrov preiskusa. Zapisnik podpišeta za izvedbo preiskusa odgovorni delavec in nadzornik. Če se med preiskusom pokažejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, oziroma zamenjati netesne dele cevovoda in preiskus ponoviti.

Plinovodi naj bodo preizkušeni po enem od naslednjih postopkov.

1.2.6.2. Preizkusni postopek A 3

Postopek A 3 se uporablja za hišne priključke in krajše odseke plinovodov. To je postopek s pregledovanjem. Preiskusni medij je zrak.

Preiskusni tlak mora za 2 bara presegati maksimalni delovni tlak in je najmanj 3 bare

Tlak v plinovodu je potrebno zviševati postopoma ( max. 2 bar/min ). Preiskušani plinovod mora pod tlakom ostati tako dolgo, da se vse spoje, armature, vretena, prirobnice in druga oprema premaže z dobro penečim se sredstvo. Spoji so tesni, če se ne tvorijo mehurji. Priporočljivo je nato znižati preiskusni tlak na 2 bara in pri tem tlaku ponovno premazati vse spoje.

1.2.6.3. Preizkusni postopek A 4

Preizkusni postopek A 4 je preizkus s pregledovanjem z delovnim plinom in se uporablja kadar je preizkusni tlak enak delovnemu tlaku v cevovodu. Dopustni delovni tlak pa se lahko preseže z dodajanjem dušika. Če bo preizkusni tlak večji od 6 bar in cevovod pred tem še ni bil v celoti, ali po delih preizkušen z enakim ali višjim tlakom, je potrebno uporabiti posebne varnostne ukrepe ( npr. preizkus vseh zvarov brez poškodbe materiala, poosteren nadzor med gradnjo in preizkusom ).

Tlak je potrebno zviševati z določeno hitrostjo ( max. 2 bar/min ). Med zviševanjem tlaka ( začne se pri 1 bar ) in po primernem času mirovanja, se premaže vse spoje, armature, vretena, prirobnice in drugo, z dobro penečim se sredstvom in tako preizkusi tesnost.

1.3. SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO

Pred spuščanjem plina v napeljavo, je potrebno ugotoviti, če so bili v skladu s predvideno tlačno stopnjo opravljeni vsi zahtevani tlačni preizkusi in če je napeljava tesna.

Neposredno pred spuščanjem plina se je potrebno prepričati, da so vsi izpusti na napeljavi zaprti. To se lahko opravi z merjenjem tlaka, ki je najmanj takšen kot predvideni delovni tlak ali pa neposredno po tlačnem preizkusu.

Napeljavo je potrebno s plinom izpihovati toliko časa, da je izrinjen iz napeljave ves zrak ali inertni plin. Plin je potrebno preko gumijaste cevi varno spuščati na prosto. Če so količine manjše, se lahko plin pokuri na primernem gorilniku, npr. kuhalniku ali kontrolnem gorilniku. Pri tem je potrebno zagotoviti zadostno zračenje prostora. Pri napeljavi s tlakom do 100 mbar se lahko manjše količine plina odvaja z zadostnim zračenjem prostora. Pri vseh načinih je potrebno odstraniti vse vire vžiganja, ki niso potrebni neposredno za izgorevanje plin ( kajenje, vklapljanje električnih aparatov in stikal, obratovanje drugih kurišč ).

Neposredno po spuščanju plina je potrebno preizkusiti vsa spojna mesta, ki niso bila zajeta v glavni preizkus, oziroma v kombinirani obremenilni preizkus in preizkus tesnosti.

2. IZRAČUNI

2.1. PLINSKA NAPELJAVA

Na obravnavanem področju bo v plinovodu napeljan zemeljski plin s sledečimi osnovnimi karakteristikami:

- zgorevalna toplota		           Hs ( kWh/Nm3 )	11.163

- kurilnost				Hi  ( kWh/Nm3 )	10.000

- Wobbe indeks - zgornji		Wz( kWh/Nm3 )	14.523

- Wobbe indeks - spodnji		Ws( kWh/Nm3 )	13.010

- gostota				      ( kg/Nm3 )	  0.764

- relativna gostota			dv  ( zrak = 1 )	  0.5

- tlak plina pred regulatorjem 	 p   (mbar )	         100.0

- tlak plina za regulatorjem	            p   ( m bar )		22.0