P R E Z R A Č E V A N J E

VSEBINA

1.  TEHNIČNO POROČILO

2.  TEHNIČNI IZRAČUN

3.   PREDRAČUNSKI POPIS

4.   NAČRTI:

Tloris pritličja						list   1

Prereza  A-A, B-B					list   2

1. TEHNIČNO POROČILO

Na ureditvenem območju Vrtca Šentvid, enota Mravljinček, se projektira nov pritlični objekt s šestimi enotami.  Na severni strani objekta se predvidi kotlarna z bivalentnim režimom delovanja toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kotlička. V prostoru kotlovnice bo tudi toplotna postaja zakumulatorjem ogrevne vode in bojler – toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode.

Otroške igralnice ter pripadajoče sanitarije so projektirane na vzhodni strani objekta, vhodi in garderobe pa na zahodni stani. Telovadnica je predvidena na južni strani objekta. Na severni strani objekta je še skupni prostor za osebje in pisarne.

Stanje zunanjega zraka:

- minimalna zunanja temperatura za izračun zimske transmisije je  -13C

(Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 52/2010

ter tehnične smernice TSG-1-004 Učinkovita raba energije)

- maksimalna zunanja temperatura poleti je +34C.

Skupni prostor, vezni hodnik in garderobni prostori za otroke se prisilno prezračujejo s kompaktno klimatsko dovodno in odvodno napravo v standardni izvedbi, ki vpihovani zrak filtrira, ogreva na želeno temperaturo, pozimi na +20C, poleti pa pohlajuje na+26C.  Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje, dvoetažne izvedbe za montažo na tla ali podest, s priključki za zrak z zgornje strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998.

Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator po SIST EN 779, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, rotacijski regenerator s temperaturnim izkoristkom v območju od 70 do 90%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5, kombiniran vodni prenosnik toplote/hladu kanalske izvedbe ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom.

Telovadnica se prisilno prezračuje s kompaktno dovodno odvodno klimatsko napravo notranje izvedbe za montažo pod strop, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998.

Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, dva, vzporedno delujoča rotacijska regeneratorja s temperaturnim izkoristkom v območju od 70 do 84%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5, kombiniran vodni prenosnik toplote/hladu kanalske izvedbe ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom.

Prezračevalni napravi imata vgrajeni žaluziji na zajemu svežega in odpadnega zraka ter fleksibilne priključke za zračne kanale. V sklopu prezračevalne naprave je tudi elektrokrmilna omara z vso potrebno regulacijo.

Sveži zrak se v skupni prostor, hodnike z garderobami dovaja po dovodnih zračnih kanalih, ki imajo vgrajene dovodne stropne vpihovalne linijske difuzorje z regulirnimi  nastavki za regulacijo količine zraka. Odpadni zrak se iz prostorov odvaja skozi odvodne zračne rešetke in se po odvodnih zračnih kanalih vrača v prezračevalno napravo – klimat.

Kanal za dovod svežega zraka v telovadnico je speljan pri tleh, zrak se v prostor vpihuje skozi dovodne vpihovalne rešetke. Odvod odpadnega zraka iz telovadnice je pod stropom in se vrača po odvodnem kanalu v klimat.

Igralnice in likovna soba se prezračujejo, dogrevajo in pohlajujejo lokalno z ventilatorskimi konvektorji kompaktne kanalske izvedbe, dvocevni, preklopni sistem z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami:

- ohišje je iz pocinkane pločevine s premazom, izolirano iz notranje strani enote

- enota omogoča priklop do 3 zračnih kanalov premera 200mm

- odprtina za dovod svežega zraka premera 125mm

- standardni centrifugalni ventilator, motor ventilatorja ima tri hitrosti

- visokoučinkoviti G3 filter z 85% gravimetrično učinkovitostjo nameščen na zajemnem delu enote po celotni površini,

- Senzor za preklop med poletjem in zimo

- nastavitev zasedenosti/nezasedenosti prostora (eco gumb) za varčevanje z energijo

- protizmrzovalno delovanje

- priklop okenskega stikala.

Po pravilniku je min.količina zraka 8,7 m3/hm2 na osebo (51,2m2 tlorisne površine igralnice), t.j. 450m3/h na prostor pri srednji hitrosti ventilatorja kanalskega konvektorja.

Sesalne odprtine v sanitarnih prostorih so prezračevalni ventili, ki so vgrajeni v odvodne zračne kanale. Odvodni zračni kanali se priključijo na odvodne kanalske ventilatorje, ločene za vsak sanitarni sklop posebej.

Nadomestni zrak prihaja v sanitarne prostore iz igralnic oziroma hodnikov skozi aluminijaste pretočne rešetke montirane v vratih.

V dovodne in odvodne zračne kanale se pri klimatskih napravah vgradijo dušilci zvoka. Vsi vgrajeni dušilniki zvoka morajo ustrezati standardu SIST EN 1751.

Kotlovnica ima predvideno naravno prezračevanje z dovodom zraka pri tleh, minimalnega prostega preseka 150cm2 za plinske kotlovnice do 50kW.

V zračna kanala, ki sta speljana skozi steno kotlovnice, se vgradita požarni loputi z elektomotornim zapiralom in požarne odpornosti po zahtevah požarnega elaborata.

Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.l. RS 45/95) uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom

Glede na oddaljenost okoliških objektov, časovno omejenost izvajanja posegov, omejenost izvajanja del na dnevni čas, namembnost in obstoječo zvočno zaščito bližnjih objektov ni pričakovati bistvenega prekomernega vpliva na zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje. Zunanja enota ima na oddaljenosti 10m hrup 41,3dB(A). Mejne vrednosti hrupa za III.stop. je dnevna 60dB(A), nočna  50dBA. Mejna vrednost ravni hrupa v bivalnih prostorih (4.člen pravilnika, tabela 9) je 35dB/A.

Prezračevalne naprave sestavljajo standardni serijsko izdelani elementi, ki morajo odgovarjati splošnim tehničnim zahtevam in morajo imeti izmerjene tehnične karakteristike.

Zračni kanali so izdelani iz pocinkane pločevine debeline po SIST EN 1505-1507 in DIN normativih in so praviloma spojeni z drsniki. Večje stranice naj bodo diagonalno izbočene, kolena naj imajo vgrajene vodilne lopatice. Odcepi ali spoji naj imajo vgrajene vodilne lopute, odsesovalni kanali morajo imeti čistilne odprtine.

Kanali morajo biti obešeni ali pritrjeni tako, da ne nastajajo tresljaji ali šumi. Vsi priključki na ventilatorje morajo biti izvedeni z vmesnimi komadi iz jadrovine.

Vsi zračni kanali v strojnicah in v vertikalnih instalacijskih jaških ter vsi dovodni kanali (pohlajevanje)  se toplotno izolirajo z Armaflex izolacijskimi ploščami, toplotna prevodnost  toplotne izolacije za zračne kanale s hladnim zrakom  je ≤ 0,04 W/mK, ter iz materialov, ki ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v promeru gorenja.

Po končani montaži in pred predajo objekta je potrebno preveriti delovanje klimatske naprave, izmeriti količine zraka, izvesti regulacijo količine zraka pri sesalnih in vpihovalnih odprtinah, določiti pravilno usmeritev zraka pri vpihovalnih odprtinah in izločiti lokalne prepihe. Z dušilnimi in zajemalnimi loputami  se naj uregulira količina zraka v posameznih vejah zračnih kanalov.

O kontrolnih meritvah se izdela zapisnik. Ob predaji naprav je seznaniti posluževalno osebje s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem prezračevalnih naprav ter izdelati o tem pismena navodila.

Navedba pričakovanih vplivov

Pričakovani vplivi na okolico v času gradnje in v času ko bo objekt v uporabi, ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo, bodo v mejah dopustnega.

Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

V bližnji okolici ni bivalnih objektov, na katere bi predvidena pozidava lahko imela vpliv.

Obveznost izdelave presoje vplivov na okolje:

Presoja vplivov na okolje po določilih Uredbe o vrstah posegov v okolje , za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Ur. l. RS 66/99, 12/00) ni potrebna.

SEZNAM PREDPISOV

-	Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01, 110/02

-	Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94, 41/04

-	Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 41/04

-	Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01

-	Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 110/02, popravek 58/03

-	Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, št. 110/02 in 47/04, uradno prečiščeno besedilo 102/04

-	Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008

-	Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, št. 31/04 in 10/05

-   Pravilnik o študiji požarne varnosti, Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06

-	Tehnična smernica TSG-1-001:2005 – Požarna varnost v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor

-	Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur.l. SFRJ, št. 30/91, RS, št. 52/00

-   Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Ur.l. RS, št. 22-1651/95

-	Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane, Ur.l. SRS, št. 6/90.

-	Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l. RS, št. 45/00

-	Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Ljubljana), Ur.l. RS, št. 117/03

-    Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list RS, št.

96/04)

-	Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS, št. 42/02

-    Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih

vrat ali loput (Uradni list SFRJ, št. 35/80, razen 7. do 10. člen,  RS, št. 52/00)

-   SIST CR 12101-5:2001 - Sistemi za odvod dima in toplote - 5. del: Navodila za

delovanje in računske metode za sisteme za odvod dima in toplote

-	Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 52/2010

-   Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije

-   Pravilnik o zvočni zaščiti stavb -Ur.l. RS, št. 14/1999)

-   Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (SIST EN 12 831)

3.  REKAPITULACIJA

1. Klimatska naprava KN - 1:				           21.650,00

2. Klimatska naprava KN - 2:					12.800,00

3. Kanalski konvektorji:						10.600,00

4. Sanitarni prostori:						  4.400,00

__________________________________________________________

SKUPAJ:							         49.450,00 EUR