# IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE

Podatki o stavbi

| Naziv stavbe: | VRTEC ŠENTVID ENOTA VRTCA MRAVLJINČEK S ŠESTIMI ODDELKI |
| --- | --- |
| Lokacija stavbe: | Martinova pot 16, Ljubljana |
| Investitor: | VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, 1000 LJUBLJANA |
| Odgovorni vodja projekta: | Boris BRIŠKI, u. d. i. a. |
| Odgovorni projektant zasnove požarne varnosti: | Rajko KRANJC, dipl.var. inž. |
| Datum izdelave projektne dokumentacije: | JANUAR 2011 |

Požarnovarnostni ukrepi

|  | Načrtovani ukrepi (PGD) | Izvedeni ukrepi (PID) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukrepi | Datum in podpis6 | Opombe |
| Širjenje požara na sosednje objekta |  |  |  |  |
| Odmiki objekta od parcelnih mej: | Obravnavan investitorjev objekt se nahaja na Martinovi poti v Šentvidu. Odmiki obravnavanega objekta od parcelnih mej so naslednji: - Vzhod – zemljišče MOL – območje vrtca - več kot 20 m ni sosednjih objektov, razen na severovzhodni strani, kjer je nov del vrtca požarno ločen od obstoječega - Zahod – parkirišče, ca 10 m do pločnika, oziroma 20 m do sredine ceste, v delu območja je na oarceli 631/207 trafo postaja v oddaljenosti ca 5 m od objekta, - sever - parkirišče , več kot 20 m do sosednje parcele, - jug - parkirišče , več kot 20 m do sosednje parcele, |  |  |  |
| Požarne lastnosti fasadnih oblog: | Na Vzhodni strani, kjer se objekt stika s obstoječim vrtcem, je ta požarno ločen s stenami in vrati EI 30 fasada vključno z izolacijo A1, na ostalem delu vzhodne strani, na južni in severni strani ni zahtev. Na delu zahodne strani je trafo postaja - parcelna meja (relevantna meja) 4 m, v tem delu sme biti v steni največ 32 % požarno neodpornih površin, na ostalem delu zahodne strani ni zahtev (TSG-1-001:2010 POŽARNA VARNOST V STAVBAH – tabela 2) . Stene na teh straneh, kjer je razdalja od relevantne meje 1 do 5 m pa morajo biti požarne odpornosti EI 60 Glede na višino objekta do 10 m mora fasada ustrezati požarnim karakteristikam kasifikacije B,d1. Strešna kritina mora biti razreda najmanj Broof. |  |  |  |
| Nosilnost konstrukcije ter širjenje ognja po stavbi |  |  |  |  |
| Požarna odpornost nosilne konstrukcije: | R 30 R 60 - kotlovnica |  |  |  |
| Razdelitev stavbe v požarne sektorje: | - požarni sektor PS1: - vrtec ca 877 m2. - požarni sektor PS2: - kotlovnica ca 13 m2. - požarni sektor PS3: - zaklonišče ca 158 m2. |  |  |  |
| Požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev: | stene med požarnimi sektorji EI 30 vrata med požarnimi sektorji EI 30 C3 stene kotlovnice EI 60 Strop nad vrtcem je AB plošča - del strehe v pasu 1 m na vsako stran od ločilne stene požarnega sektorja požarno odpornost vsaj RE 60 – izolacija iz negorljivega materiala): - stene TP proti vrtcu vključno z izolacijo vsaj 60 minutno požarno odpornost (AB stene debeline 20 cm – ustreza): Izolacija iz negorljivega materiala EI 60 |  |  |  |
| Električno napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi (čas zagotavljanja napajanja, izvedba, požarna odpornost kablov in kinet): | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA (lokalno baterijsko napajanje) v objektu → čas predvidenega delovanja – 60 minut POŽARNA CENTRALA – lokalno baterijsko napajanje 48 h + 0,5 h v alarmnem stanju za potrebe ostalega krmiljenja v objektu |  |  |  |
| Požarna odpornost prehodov električnih instalacij na mejah požarnih sektorjev: | EI 30 |  |  |  |
| Glavno električno stikalo: | glavno stikalo ob vhodu v prostor |  |  |  |
| Širjenje dima po stavbi in prezračevanja |  |  |  |  |
| Naprave za odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem: | V objektu ni prostorov večjih od 100 m2 in ni prostorov, kjer bi se lahko zadrževalo več kot 100 otrok istočasno |  |  |  |
| Razdelitev stavbe v dimne sektorje: | V okviru požarnih sektorjev |  |  |  |
| Naprave za odvod dima in toplote z mehanskim prezračevanjem: | / |  |  |  |
| Naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih: | / |  |  |  |
| Požarne lopute v prezračevalnih kanalih: | Ni prehodov prezračevalnih instalacij preko mej požarnih sektorjev |  |  |  |
| Izklop sistema prezračevanja in klimatizacije ob požaru: | Preko sistema javljanja požara |  |  |  |
| Evakuacijske poti |  |  |  |  |
| Največje število uporabnikov: | največ 212 ljudi v objektu |  |  |  |
| Število izhodov iz stavbe: | 14× izhod iz objekta |  |  |  |
| Število požarnih stopnišč: | brez |  |  |  |
| Požarna odpornost požarnih stopnišč: | / |  |  |  |
| Požarne lastnosti obložnih materialov: | / |  |  |  |
| Varnostna razsvetljava: | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA (lokalno baterijsko napajanje) na evakuacijski poti iz objekta 1 lux → čas predvidenega delovanja – 60 minut |  |  |  |
| Oznake na evakuacijskih poteh: | oznake na poteh za umik v objektu postavljene pravokotno glede na smer umika |  |  |  |
| Sistemi za javljanje in alarmiranje |  |  |  |  |
| Naprave za javljanje požara: | aktivni sistem javljanja požara, požarna centrala je nameščena v sklopu recepcije; po objektu bodo nameščeni ročni in avtomatski javljalniki požara. |  |  |  |
| Naprave za alarmiranje uporabnikov: | sirene v sklopu alarmne zanke vezane na požarno centralo; |  |  |  |
| Krmiljenje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi: | - signal o požaru prenese do pristojne službe s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom EN 50136 1-4), - sproži sistem za alarmiranje, ki uporabnike preko naprav za alarmiranje (zvočne in svetlobne signale) obvesti, da je v objektu prišlo do požara. - ustavi sistem prezračevanja, - deaktivacija posameznih izhodnih vrat - zaprtje dovoda plina v obejkt v primeru požara ali puščanja plina |  |  |  |
| Prenos signala do gasilcev ali druge ustrezne organizacije: | avtomatski prenos alarma preko požarne centrale na varnostno službo na 24 ur zasedeno delovno mesto do vratarske službe |  |  |  |
| Naprave za gašenje in dostopne poti |  |  |  |  |
| Oskrba z vodo: | voda se zagotovi iz obstoječega zunanjega hidrantnega omrežja zahtevana količina požarne vode je 10 l/s pri tlaku 1,5 bar. |  |  |  |
| Dvižni vodi za gašenje s priključki DN 75 ali 100: | DN 25 |  |  |  |
| Notranji hidranti: | V objektu se namesti notranje hidrante tako, da pokrivajo celoten objekt. Razpored hidrantov je prikazan v grafičnih prilogah k zasnovi požarne varnosti. Cev hidrantni omarici mora biti poltoga dolžine do 30 m prememra 25 mm. Zagotovljen pretok na hidrantu bo najmanj 70 l/min pri 2,5 bar na ročniku |  |  |  |
| Zunanja hidrantna mreža – slepi cevovodi, krožna mreža: | obstoječe zunanje hidrantno omrežje |  |  |  |
| Število zunanjih hidrantov v oddaljenosti do 80 m od objekta (nadtalni ali podtalni): | podtalni hidranti – 3× |  |  |  |
| Naprave za gašenje z vodo, peno, plini in praškom: | gasilniki na na prah (10 × S6 ) |  |  |  |
| Število dostopov do stavbe za gašenje in reševanja z gasilskimi vozili: | 2 |  |  |  |
| Število strani stavbe, do katerih je mogoč dostop gasilskih vozil: | 2 |  |  |  |
| Ogrevanje |  |  |  |  |
| Tip ogrevanja: | Ogrevanje bo iz kotlovnice na toplotno črpalko, dogrevanje na zemeljski plin. Vgradnja eztažne plinske peči do 50 kW |  |  |  |
| Kotlovnica | Ločena od ostalih delov objekta – stene EI 30 |  |  |  |
| Dovod plina | Iz plinskega razvoda v kotlovnico. Na fasadi ob vhodu v objekt je plinska požarna pipa |  |  |  |
| Ureditev kotlovnice in ogrevanja | Ogrevanje prostorov se vrši toplovodno preko toplovodnih konvektorjev. Pri namestitvi plinskega kotla v prostor se morajo upoštevati določila tehničnih smernic za plinske instalacije UNP nemškega združenja DVGW TRGI ter vzorčno smernico za prostore s kurilnimi napravami Muster – Feuerungsanlagen Richline MFeur. |  |  |  |
| Detekcija plina: | V kotlovnici se vgradi sistem detekcije prisotnosti gorljivih plinov. |  |  |  |
| Zapora dovoda plina: | Sistem detekcije plina zapre dovod plina v objekt; elektromagnetni ventil pred vstopom v objekt. |  |  |  |