### INTERNI VODOVOD

#### V S E B I N A

1. TEHNIČNO POROČILO

2. TEHNIČNI IZRAČUN

3. PREDRAČUNSKI POPIS

4. NAČRTI:

- Tloris pritličja-kuhinja					list   1

- Shema dvižnih vodov					list   2

1. TEHNIČNO POROČILO

1.1. PROJEKTNA NALOGA

V obstoječi kuhinji v vrtcu Šentvid v Ljubljani se delno preuredi obstoječa kuhinja.

Potrebno je izdelati projekt za izvedbo PZI delnih sprememb internega vodovodnega omrežja za sanitarno pitno vodo.

Talna kanalizacija v tlaku pritličja, vključno z lovilcem olj in priključkom na cevovod krajevne kanalizacijske mreže ni predmet tega projekta, ker je obstoječe.

1.2. INTERNI VODOVOD

Razpoložljivi računski tlak v omrežju mestnega vodovoda bo na mestu odjema previdoma 3,7 bara nadtlaka.

Višinska kota  0,00 m objekta je na absolutni koti +301,70 m.

Sanitarna pitna voda za objekt je priključena direktno na omrežje krajevnega vodovoda. Zunanji vodovodni priključek in kombiniran vodomerni števec sta obstoječa in nista predmet prenove.

1.3. PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

Pitna sanitarna voda za šolo je ogrevana centralno z obstoječim bojlerjem v kotlarni objekta.

1.4. OPIS INSTALACIJ

Notranje vodovodno omrežje tople in hladne vode ter cirkulacije manjših dimenzij je predvideno iz Pe univerzalne večplastne cevi s toplotno izolacijo, ki je deklarirana za pitno vodo.

Zbirna horizontalna kanalizacija v tlaku kuhinje je obstoječa, novi priključki so iz cevi umetnih materialov in ustreznih fazonskih kosov. Zbirna kanalizacija v kuhinji je speljana v obstoječ lovilec maščob.

Padec horizontalnih priključkov in cevovodov kanalizacije naj znaša najmanj 2%. Vso kanalizacijsko mrežo je potrebno položiti v skladu z veljavnimi predpisi, z odgovarjajočimi padci in z namestitvijo vseh potrebnih čistilnih kosov ter v skladu z navodili proizvajalca.

Vsi horizontalni cevovodi hladne vode ter cirkulacije morajo biti položeni v nagibu. Nagib teh cevovodov mora znašati najmanj 2‰. Nagibi cevovodov morajo biti usmerjeni tako, da se cevovodi dvigajo v nenehnem vzponu od najnižje točke proti dvižnim vodom in od tod do posameznih iztokov.

1.5.  IZOLACIJA IN ZAŠČITA POSAMEZNIH ELEMENTOV

Cevno omrežje hladne in tople vode ter cirkulacije ter odtočne cevi morajo biti izolirane oziroma zaščitene in sicer:

- Horizontalno omrežje hladne vode v tlaku je izolirano s toplotno izolacijo Armaflex

- Dvižni vodi hladne in tople vode, speljani v zidnih utorih, so izolirani s toplotno izolacijo Armaflex.

1.6. PREIZKUSI

Po zaključni montaži cevovodov hladne in tople vode je potrebno pred izoliranjem, zazidavo in zasutjem cevovodov izvesti tlačno preizkušnjo vodovodnega omrežja in sicer s preizkusnim tlakom 10 barov nadtlaka.

Preizkusni tlak mora biti merjen na najnižjem mestu instalacije. Preizkus naj traja najmanj 1 uro. Vse netesnosti je potrebno odpraviti s pritegovanjem fitingov ali s ponovno montažo netesnega dela.

Za interno horizontalno in vertikalno fekalno kanalizacijsko mrežo se izvede preizkus tesnosti. Kanalizacijski sistem se napolni z vodo, če v času trajanja dveh ur ni prepusta vode, se cevovodi lahko zazidajo.

Ob preizkusu mora biti sestavljen zapisnik – atest.

Šele po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se lahko cevi izolirajo, zazidajo oziroma zasujejo.

Po končani montaži je potrebno izvesti regulacijo iztočnih armatur s pomočjo kotnih in podometnih regulacijskih ventilov. Zahtevani iztočni tlak znaša 1,0 bar.

Pred uporabo je potrebno izvesti dezinfekcijo cevovodov.

Navedba pričakovanih vplivov

u gradnje in v času, ko bo objekt v uporabi, ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo, bodo v mejah dopustnega.

Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

Obveznost izdelave presoje vplivov na okolje:

Presoja vplivov na okolje po določilih Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Ur. l. RS 66/99, 12/00) je vloženo v vodilno mapo 0.

Vplivi emisije snovi v zrak, v tla in vode so znotraj dovoljenih mejnih vrednosti.

SEZNAM PREDPISOV

Pri izdelavi tehnične dokumentacije so bili upoštevani vsi standardi SIST EN in DIN 1988 ter

*	Tehnično smernico TSG-1-001:2005 – Požarna varnost v stavbah, p. 28-30, točka 4 – Naprave za gašenje, in

*	Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.list SFRJ, št. 30/91) , razen 13., 14. in od 24. do 38. člena,

-	Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01, 110/02

-	Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94, 41/04

-	Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 41/04

-	Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01

-	Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 110/02, popravek 58/03

-	Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, št. 110/02 in 47/04, uradno prečiščeno besedilo 102/04

-	Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008

-	Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, št. 31/04 in 10/05

-   Pravilnik o študiji požarne varnosti, Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06

-	Tehnična smernica TSG-1-001:2005 – Požarna varnost v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor

-	Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur.l. SFRJ, št. 30/91, RS, št. 52/00

-   Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Ur.l. RS, št. 22-1651/95

-	Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane, Ur.l. SRS, št. 6/90.

-	Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l. RS, št. 45/00

-	Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Ljubljana), Ur.l. RS, št. 117/03

-   Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list

RS, št. 96/04)

-	Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42/02

-	Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS, št. 42/02

-	Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l. RS, št. 45/00

2. TEHNIČNI IZRAČUN

2.1. Razpoložljivi tlak v cevovodu

Razpoložljivi računski tlak v omrežju mestnega vodovoda bo na mestu odjema previdoma cca 3,7 bara nadtlaka po podatkih VO-KA Ljubljana. Višinska kota  0,00 m objekta je na absolutni koti +301,70 m.

2.2. Tlačni padec v omrežju pitne vode

Hladna voda

- zahtevan iztočni tlak				      1,00

- geodetski tlak najvišjega iztočnega

mesta nad koto +0,00				      0,14

- geodetski tlak do kote +0,00			      0,16

- tlačni padec v vodomeru				      0,50

- tlačni padec v ceveh objekta			      0,60

- tlačni padec na priključku	 DN 80		      0,10

_______________________________________________________________

Skupaj						     2,50

Rezerva						     1,20

SKUPAJ barov nadtlaka:			     3,70 barov

2.3. Potrebna količina hladne vode

Potrebna količina hladne in tople vode se pri delni obnovi obstoječe kuhinje ne spremeni.