NOTRANJA NAPELJAVA

### ZEMELJSKEGA PLINA

# ZIDAVA VRTCA ŠENTVID

## ENOTA MRAVLJINČEK

Martinova pot 16, LJUBLJANA

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTIRANI NOTRANJI PLINSKI NAPELJAVI

Lokacija objekta.	VRTEC ŠENTVID, enota MRAVLJINČEK

Martinova pot 16, Ljubljana

Lastnik - investitor:	MOL – Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1											1000 LJUBLJANA

Plinska instalacija: 	Notranje plinsko omrežje do potrošnikov plina

Priključitev na plinovod: Hišni priključek je  iz plinovoda  N 36000,

100 mbar

Uporaba zemeljskega plina:

Trošilo		Oznaka po DVGW		Moč ( kW )		max. Poraba

1xštedilnik		        B 11			    23,0		       2,56

1xplinska ponev           B 11		               15,0		       1,7

_______________________________________________________________

Skupaj:					              38,0 kW		      4,26 Sm3/h

Vršna poraba zemeljskega plina ob upoštevanju faktorja sočasnosti:

4,26 Sm3/h.

Prezračevanje in odvod zgorevalnega zraka:

Plinski štedilniki bodo nameščeni v kuhinji v pritličju Vrtcu Šentvid

Prostor ima prisilno prezračevanje z dovodom in odvodom zraka.

.

V S E B I N A

1. TEHNIČNO POROČILO

1.1.SPLOŠNO

1.2.NOTRANJA NAPELJAVA

1.2.1.Potek napeljave									1.2.2.Cevi in armatura

1.2.3.Montaža

1.2.4.Zaščita napeljave

1.2.5.Priključitev trošil

1.2.6.Prezračevanje in odvod dimnih plinov

1.3.TLAČNI PREISKUS NOTRANJE NAPELJAVE

1.3.1.Splošno

1.3.2.Notranja napeljava

1.3.2.1.Pred preizkus

1.3.2.2.Glavni preizkus

1.3.2.3.Priključki in spoji

1.4.SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO

1.5.NASTAVITEV IN PREISKUS DELOVANJA TROŠIL

1.6.PREIZKUS DELOVANJA DIMOVODNE NAPELJAVE

2.IZRAČUNI

2.1.PLINSKA NAPELJAVA

3. RISBE

3.1. TLORIS PRITLIČJA

3.2. SHEMA DVIŽNIH VODOV

ž

4. REKAPITULACIJA STROŠKOV

INVESTITOR:	MOL – Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1											1000 LJUBLJANA

OBJEKT:		Notranja plinska napeljava

VRTEC ŠENTVID, enota MRAVLJINČEK

Martinova pot 16, Ljubljana

ŠT.PROJEKTA:	85/2010

ŠT.NAČRTA:	07-01/2011

OBSEG DEL:	strojna dela

PROJEKTIVNA ORGANIZACIJA:	BIRO LOVŠIN d.o.o.

Ulica pod gozdom 23

1236 TRZIN

5.1.	Notranja plinska napeljava:			     550,00   EUR

================================================================

OPOMBA:	Cene so projektne in informativne. Za dokončno oceno stroškov je

izbrati ponudbe dobaviteljev opreme in izvajalcev del.

Ljubljana, avgust 2011

1. TEHNIČNO POROČILO

1.1. SPLOŠNO

Projektna dokumentacija obsega projekt za izvedbo delne spremembe interne plinske inštalacije za potrebe kuhinje v Vrtcu Šentvid v Ljubljani.

Objekt  VRTEC ŠENTVID, enota MRAVLJINČEK, Martinova pot 16, Ljubljana

že ima obstoječ hišni plinski priključek, ki je priključen na omrežje zemeljskega plina N36000.

Po napeljavi do objekta se transportira zemeljski plin tlaka  100 mbar, po objektu pa tlaka 22mbar.

V projektu se obdela delna prenova obstoječe plinske inštalacije samo za potrebe kuhinje. Plinska kotlarna je obstoječa in ni predmet projekta.

Obravnavana plinska napeljava je zasnovana in projektirana v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanjem plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov ( Ur. list RS št. 26/2002) in dopolnitev (Ur. list RS št. 54/2002).  Plinska napeljava naj bo zasnovana in projektirana v skladu s “Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju JP ENERGETIKA LJUBLJANA” ( Ur. list RS št. 22/1995) in “Tehničnimi predpisi za plinske napeljave” ( DVGW - TRGI 1986 ). V skladu s 23. čl. “Pogojev za dobavo ... “ lahko dela na plinski napeljavi opravijo samo za to dejavnost registrirani in usposobljeni izvajalci. Po končanih delih je potrebno v skladu s 24. čl. omenjenih “Pogojev” pridobiti atest o neoporečnosti plinske napeljave in trošil za obratovanje in uporabno dovoljenje od pristojnega upravnega organa. V skladu s 60. in 61. čl. omenjenih “Pogojev” morajo biti potrošniki poučeni o ravnanju s plinskimi trošili, o mestih kjer so nameščeni zaporni elementi na napeljavi, o načinu zapiranja plina in ukrepih pri uhajanju plina.

V skladu s Odlokom “Pogojev za dobavo ...( Ur. list RS št. 61/06)  “ lahko dela na plinski napeljavi opravijo samo za to dejavnost registrirani in usposobljeni izvajalci. Po končanih delih je potrebno v skladu s 24. čl. omenjenih “Pogojev” pridobiti atest o neoporečnosti plinske napeljave in trošil za obratovanje in uporabno dovoljenje od pristojnega upravnega organa. V skladu s 60. in 61. čl. omenjenih “Pogojev” morajo biti potrošniki poučeni o ravnanju s plinskimi trošili, o mestih kjer so nameščeni zaporni elementi na napeljavi, o načinu zapiranja plina in ukrepih pri uhajanju plina.

Za notranjo napeljavo veljajo “tehnični predpisi za plinsko napeljavo DVGW - TRGI 1986” za priključek pa “Gradnja hišnih plinskih priključkov za delovni tlak do 4 bar DVGW G 459  in TRGI G 600  1986/96”.

Izdelavo, predelave in vzdrževalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takšni, da so varni pri pravilni uporabi. Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

1.2. NOTRANJA NAPELJAVA

1.2.1. Potek notranje napeljave

Za glavno zaporno pipo je izveden odcep na obstoječ mehovni plinomer,  od tu poteka napeljava do plinskih trošil v kuhinji.

OPOMBA:

Pred posameznim priključkom na posamezno trošilo, bo nameščen zaporni element s termičnim varovalom.

Potek plinske napeljave je razviden iz priloženih načrtov.

1.2.2. Cevi in armatura

Notranja plinska napeljava je izdelana iz jeklenih brez šivnih cevi po DIN 2440 za dimenzije do vključno DN 50 in jeklenih srednje težkih brez šivnih črnih cevi po DIN 2448 za dimenzije nad DN 50. cevi morajo biti izdelane iz materiala št. 37,3 in št. 37,0.

Vsa vgrajena armatura mora biti tlačne stopnje PN 16 in atestirana za uporabo zemeljskega plina.

- Montaža

Cevi so med seboj spojene z varjenjem s čelnim V zvarom. Varijo lahko samo varilci z veljavnim atestom.

Spoji z armaturo so do vključno DN 50 navojni, nad DN 50 pa prirobnični. Prirobnični spoji so tlačne stopnje PN 16, navojni pa morajo biti izdelani po DIN normativih. Maksimalna dolžina navoja je:

------------------------------------------------------------------------------

DN ( mm )		15 	 20	 25	 32	 40

------------------------------------------------------------------------------

dolžina navoja ( mm )	15	16,3	19,1	21,4	21,4

-------------------------------------------------------------------------------

Plinovodi morajo potekati tako, da ni možnosti mehanskih poškodb.

Plinovodi ne smejo biti pritrjeni na druge napeljave in ne smejo služiti kot podpora za druge napeljave. Položeni morajo biti tako, da nanje ne kaplja kondenz ali voda z drugih napeljav.

Pritrditev cevi mora biti narejena ognjevarno, nosilni deli cevnih podpor morajo biti iz negorljivih  materialov in ne smejo biti privarjeni na plinovod.

Maksimalna razdalja med podporami znaša:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DN ( mm )			15 	20	25	32	40	50	80 	100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

razd.med podporami ( mm )	1,7	1,9	2,2	3,0	3,3	4,0	5,5	6,2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pri vodenju plinovodov skozi diletacije, ki ločujejo dva dela zgradbe, je potrebno poskrbeti za to, da premikanje ne vpliva škodljivo na plinovod.

Pri preboju skozi stene in strope morajo biti vgrajene zaščitne cevi, ki gledajo na vsaki strani 5 cm iz zidu. Biti morajo iz materiala odpornega proti koroziji ali zaščitene pred korozijo.

Notranja napeljava mora biti priključena na spojno letev za izenačitev električnega potenciala ali ozemljene na drug primeren način v skladu s predpisi.

V skladu s “Pravilnikom in tehničnimi normativi za nizkonapetostne električne instalacije” in pripadajočimi standardi je potrebno pri izvedbi plinske napeljave upoštevati sledeče:

- notranji plinovodi v vsaki zgradbi morajo biti ločeno priključeni na spojno letev za

izenačitev električnega potenciala. Letev mora biti povezana z ozemljitveno

instalacijo objekta

- obvezno je premostiti vse spoje armatur ( prirobnične, navojne )

- izolirni kos je potrebno premostiti z iskrilom ali pred napetostnim vodnikom

- o izenačitvi potencialov in ozemljitvah plinovoda mora izvajalec izdati pismeno

izjavo in rezultate meritev galvanskih povezav in ozemljitev.

1.2.4. Zaščita napeljave

Vidna oz. nad ometom vodena napeljava je, po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in oplesku s temeljno barvo, opleskana z rumeno barvo.

Pod ometna napeljava, napeljava v kineti mora biti zaščitena na enak način kot zunanji vkopani plinovod s PVC ali PE trakovi, le izjemoma in na krajših razdaljah pa z dekorodalom.

1.2.5. Namestitev plinomera

Plinomer ne sme biti postavljen v vlažnem prostoru ali na prostem. Z napeljavo je povezan preko posebne konzole z objemkami. Pred plinomerom je nameščena krogelna zaporna pipa, števčni regulator, ki zniža tlak plina iz 100 mbar na 22 mbar.

1.2.6. Priključitev trošil

Plinski štedilnik bo priključen na plinsko napeljavo preko krogelne pipe z armirano fleksibilno cevjo po DIN 3383, atestirano za zemeljski plin. Priključek s krogelno pipo se mora zaključiti 40 – 50 cm nad tlemi in 15 cm levo ali desno od štedilnika.

Pred posameznim priključkom na plinsko trošilom, bo nameščen zaporni organ s termičnim varovalom.

1.2.7. Prezračevanje

Prenovljena kuhinja ima prisilni dovod in odvod zraka.

1.3. TLAČNI PREISKUS NOTRANJE NAPELJAVE

1.3.1. Splošno

Vsi tlačni preizkusi morajo biti opravljeni na način, ki je predpisan v DVGW - TRGI 1986 za notranjo plinsko napeljavo, oziroma v DVGW G - 459 za hišne priključke do tlaka 4 bar. Preizkusni medij je zrak, dušik ali kakšne drug inertni plin.

Pri tlačnem preizkusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preizkusa. Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta ali zazidana.

O rezultatu preizkusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh parametrov preizkusa. Zapisnik podpišeta za izvedbo preizkusa odgovorni delavec in nadzornik.

1.3.2. Notranja napeljava

1.3.2.1. Pred preizkus

Pred preizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novo položeno napeljavo brez armature. V preizkus je lahko zajeta tista armatura, katere tlačna stopnja ustreza preizkusnemu tlaku. Med preizkusom morajo biti vsi izpusti na napeljavi tesno zaprti s čepi ali slepimi prirobnicami.

Preizkusni tlak je 1 bar. Čas trajanja preizkusa je 10 min. V tem času preizkusni tlak ne sme pasti. Priporočljivo je med preizkusom premazati vse spoje s penečim se sredstvom in jih rahlo obtolči.

1.3.2.2. Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trošil in pripadajočih regulacijskih in varnostnih naprav. Plinomer je lahko vključen v glavni preizkus.

Glavni preizkus se opravi s tlakom 110 mbar. Po izenačitvi temperatur, preizkusni tlak ne sme pasti v času trajanja preizkusa, ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natančen, da se lahko odčita padec tlaka 0,1 mbar.

1.3.2.3. Priključki in spoji

Priključki in spoji so lahko izvzeti iz preizkusov po tč. 7.1.3. in 7.2 DVGW - TRGI 1986, če so preizkušeni s plinom pod delovnim tlakom s penečim se sredstvom po DIN 30657. Ti deli so tesni, če se ne tvorijo mehurji. Med te priključke in spoje sodijo sledeči:

- spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trošili, priključki trošil

priključenimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

- kratki odcepi in priključni vodi

- začepljene preizkusne odprtine.

1.4. SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO

Pred spuščanjem plina v napeljavo, je potrebno ugotoviti, če so bili v skladu s predvideno tlačno stopnjo opravljeni vsi zahtevani tlačni preizkusi in če je napeljava tesna.

Neposredno pred spuščanjem plina se je potrebno prepričati, da so vsi izpusti na napeljavi zaprti. To se lahko opravi z merjenjem tlaka, ki je najmanj takšen kot predvideni delovni tlak ali pa neposredno po tlačnem preizkusu.

Napeljavo je potrebno s plinom izpihovati toliko časa, da je izrinjen iz napeljave ves zrak ali inertni plin. Plin je potrebno preko gumijaste cevi varno spuščati na prosto. Če so količine manjše, se lahko plin pokuri na primernem gorilniku, npr. kuhalniku ali kontrolnem gorilniku. Pri tem je potrebno zagotoviti zadostno zračenje prostora. Pri napeljavi s tlakom do 100 mbar se lahko manjše količine plina odvaja z zadostnim zračenjem prostora. Pri vseh načinih je potrebno odstraniti vse vire vžiganja, ki niso potrebni neposredno za izgorevanje plin ( kajenje, vklapljanje električnih aparatov in stikal, obratovanje drugih kurišč ).

Neposredno po spuščanju plina je potrebno preizkusiti vsa spojna mesta, ki niso bila zajeta v glavni preizkus, oziroma v kombinirani obremenilni preizkus in preizkus tesnosti.

1.5. NASTAVITEV IN PREISKUS DELOVANJA TROŠIL

Pri nastavitvi in preizkusu delovanja trošil, je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila za vgradnjo in obratovanje in posebne pogoje distributerja plina. Na osnovi oznake trošil je pred zagonom potrebno ugotoviti, če so trošila primerna za vrsto in tlak plina, ki je v napeljavi.

Trošilo je potrebno nastaviti na nazivno toplotno obremenitev po eni izmed priznanih metod ( pretočna, tlačna ).

2. IZRAČUNI

2.1. PLINSKA NAPELJAVA

Na obravnavanem področju bo v plinovodu napeljan zemeljski plin s sledečimi osnovnimi karakteristikami:

- zgorevalna toplota		          Hs 	( kWh/Nm3 )		11.163

- kurilnost				Hi  	( kWh/Nm3 )		10.000

- Wobbe indeks - zgornji		Wz	( kWh/Nm3 )		14.523

- Wobbe indeks - spodnji		Ws	( kWh/Nm3 )		13.010

- gostota				      	( kg/Nm3 )	  	  0.764

- relativna gostota			dv  	( zrak = 1 )	  	  0.591

- tlak plina pred regulatorjem 	p    	( mbar )	         100.0

- tlak plina za regulatorjem	p    		( m bar )		 22.0

V objektu bodo nameščena sledeča trošila:

1xštedilnik		        B 11			    23,0		       2,56

1xplinska ponev           B 11		               15,0		       1,7

_______________________________________________________________

Skupaj:					              38,0 kW		      4,26 Sm3/h

Vršna poraba zemeljskega plina ob upoštevanju faktorja sočasnosti:

4,26 Sm3/h.

Glede na nazivne toplotne moči plinskih trošil so bili izbrani posamezni elementi notranje plinske napeljave. Ravno tako so bili s pomočjo diagramov in tabel “Tehničnih predpisov za notranjo plinsko napeljavo DVGW - TRGI 1986” določeni premeri cevi. Tlačni padec in hitrost plina v ceveh je v dopustih mejah.

Navedba pričakovanih vplivov

Pričakovani vplivi na okolico v času gradnje in v času ko bo objekt v uporabi, ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo, bodo v mejah dopustnega.

Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

V bližnji okolici ni drugih bivalnih objektov, na katere bi predvidena pozidava lahko imela vpliv.

Obveznost izdelave presoje vplivov na okolje:

Presoja vplivov na okolje po določilih Uredbe o vrstah posegov v okolje , za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Ur. l. RS 66/99, 12/00) ni potrebna.