## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| op.: | priprava gradbišča, rušenje obstoječih površin in nova ureditev so predmet načrta zunanje ureditve z izjemo odseka na Bokalški cesti med tč. 98 in 99
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
01 000 100 | 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 166 |  | 0
01 000 150 | 1,02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dej. stroških. | kos | 4 |  | 0
01 000 500 | 1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 11 |  | 0
| 1.04 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
opomba: na odseku urejanja novih prometnih površina sta izkop gradbene jame in zasip z izkopanim materialom upoštevana do nivoja planuma ceste
01 003 000 | 2.01 | Gradbena dela za izvedbo začasnega provizorija | m1 | 40 |  | 0
01 003 000 | 2.02 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 164 |  | 0
01 004 100 | 2.03 | Ročni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 19 |  | 0
09 001 080 | 2.04 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 133 |  | 0
01 004 200 | 2.05 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 182 |  | 0
01 005 005 | 2.06 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 182 |  | 0
| 2.07 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 44 |  | 0
01 006 500
| 2.08 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 55 |  | 0
01 006 100
| 2.09 | Dobava, nabava zasipnega materiala -nov gramozni material in zasip jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 109 |  | 0
09 000 300 | 2.1 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 9 |  | 0
09 000 300 | 2.11 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
09 000 300 | 2.12 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
09 000 300 | 2.13 | Obsip hidrantov s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr.0.02-60 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
09 000 920 | 2.14 | Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno, pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda:
|  | proj. vodovod pod obst. kablom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.15 | proj. vodovod pod obst. telekomunikacijskim vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 3 |  | 0
| 2.16 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
09 019 900
| 2.17 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
#N/A |  | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% |  | 1 |  | 0
10 0010 200 | 3.02 | vzpostavitev 100% |  | 1 |  | 0
10 0010 200 | 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 2 |  | 0
10 0010 200 | 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
#N/A | 3.05 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 80 do DN 150, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
#N/A | 3.06 | Demontaža obstoječega cevovoda LŽ DN 150. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 153 |  | 0
#N/A | 3.07 | Izvedba začasnega provizorija za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Obračun za 1 m. | m1 | 40 |  | 0
10 0705 050 | 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 14 |  | 0
10 0705 050 | 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 150 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 153 |  | 0
10 0705 050 | 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 300 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
10 0171 200 | 3.11 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 24 |  | 0
10 0171 200 | 3.12 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
10 0171 200 | 3.13 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže nad 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
10 0171 200 | 3.14 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 14 |  | 0
10 0171 200 | 3.15 | Montaža NL cevi DN 150 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 153 |  | 0
10 0171 200 | 3.16 | Montaža poliesterske cevi DN 300 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
10 0171 200 | 3.17 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 150. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.18 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
| 3.19 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.2 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
10 0171 200 | 3.21 | Montaža NL fazonskih kosov DN 150 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.22 | Montaža spojnih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
10 0171 200 | 3.23 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
10 0171 200 | 3.24 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
10 0171 200 | 3.25 | Montaža COMBI IV garniture, DN 150/150, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
10 0171 200 | 3.26 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
10 0171 200 | 3.27 | Montaža odzračevalne garniture s cestno kapo in montažno podložno ploščo. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
3.38 | 3.28 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
10 0171 200 | 3.29 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
10 0171 200 | 3.3 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 150. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.31 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
10 0171 200 | 3.32 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
10 0171 200 | 3.33 | Izvedba tlačnega preizkusa hidrantov. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
10 0171 200 | 3.34 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 166 |  | 0
10 0171 200 | 3.35 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
10 0171 200 | 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100 | m1 | 18 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za standardni spoj, DN 150 | m1 | 108 |  | 0
| 4.03 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 150 | m1 | 60 |  | 0
| 4.04 | Kanalizacijska poliesterska cev DN 300, SN 8. | m1 | 6 |  | 0
cev provizorija
| 4.05 | PE cev 80, PN 12.5 d 63. | m1 | 40 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.06 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 150 | kos | 2 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
01 000 100 | 4.07 | T kos, PN 16, DN 100/50. | kos | 1 |  | 0
01 000 100 | 4.08 | T kos, PN 16, DN 150/50. | kos | 1 |  | 0
01 000 100 | 4.09 | T kos, PN 16, DN 150/80. | kos | 2 |  | 0
01 000 100 | 4.1 | F kos sidrni kos, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
01 000 100 | 4.11 | F kos sidrni kos, PN 16, DN 150. | kos | 3 |  | 0
01 000 100 | 4.12 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
01 000 100 | 4.13 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 150. | kos | 2 |  | 0
| 4.14 | FF kos, l=400 mm, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
| 4.15 | FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.16 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
| 4.17 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
| 4.18 | X kos, PN 16, DN 150. | kos | 1 |  | 0
| 4.19 | X kos z notranjim navojem 1", PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.2 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 150/100. | kos | 1 |  | 0
NL spojni kosi
| 4.21 | Univerzalna spojka za LŽ cev DN 150, PN 16. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.22 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 3 |  | 0
| 4.23 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.24 | COMBI IV garnitura z ročnimi kolesi, PN 10, DN 150/150. | kos | 1 |  | 0
10 3120 080 | 4.25 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 3 |  | 0
10 3120 080 | 4.26 | Odzračevalna garnitura, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, PN 10, z vgradno dolžino l=1.055 m. | kos | 2 |  | 0
Drsna vodila
10 3120 080 | 4.27 | Drsna vodila za cev NL DN 100 z višino noge 100 mm. | kos | 2 |  | 0
10 3120 080 | 4.28 | Drsna vodila za cev NL DN 150 z višino noge 50 mm. | kos | 2 |  | 0
medprirobnična tesnila
| 4.29 | DN 50 | kos | 2 |  | 0
| 4.3 | DN 80 | kos | 14 |  | 0
| 4.31 | DN 100 | kos | 4 |  | 0
| 4.32 | DN 150 | kos | 9 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.33 | za DN 50 - M 16/85 | kos | 8 |  | 0
| 4.34 | za DN 80 - M16/85 | kos | 112 |  | 0
| 4.35 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 32 |  | 0
| 4.36 | za DN 150 - M 20/100 | kos | 72 |  | 0
| 4.37 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.38 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
skupaj
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0

## Izmere
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
42
42