## Prva stran
Investitor: |  | Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ulica 3, Ljubljana
Objekt: |  | 3 VEČSTANOVANJSKI OBJEKTOV V DELU OBMOČJA VS 6/1
DOLGI MOST (PROSTORSKA ENOTA PE 2) S PRIPADAJOČO
ZUNANJO, PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITVIJO
Štev. proj.: |  | 94/09
Datum: |  | Oktober 2014
F / PLINSKI PRIKLJUČEK
I. Plinski priključek_GRADBENA DELA |  |  | 0
II. Plinski priključek_STROJNA DELA |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
Opomba: |  | Opomba: CENE NE VKLJUČUJEJO DDV

## I_Gradbena dela
I. | Plinski priključek_GRADBENA DELA
| Opis | E/M | količina | material/enoto | delo/enoto | cena/enoto | skupaj
1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
| Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 | 190 | 66 | 0 | 0
2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje
|  | kpl | 1 | 160 | 40 | 0 | 0
3 | Zavarovanje gradbišča s predpisanio prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| ocena stroškov | kpl | 1 | 250 | 40 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij.
|  | kpl | 3 | 18 | 4 | 0 | 0
5 | Geodetska dela na trasi v času gradnje vključujem označitev stacionaže s postavitvijo količkov in tablic, zakoličba meje delovnega pasuplinovoda, zakoličba krivin plinovoda, posnetek vrha plinovodne cevi in kote trerna nad njo, posnetek morebitnih zvarov plinovodne cevi z označitvijo v skladu z označenimi zvari iz varilne knjige, posnetek komunalnih vodov na trasi plinovoda, vključno z vsemi ostalimi geodetskimi deli, ki jih zahtevajo tehnični pogoji
|  | m | 8 | 15.9 | 3 | 0 | 0
7 | Odvod vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa v času gradnje.
|  | kpl | 1 | 210 | 40 | 0 | 0
8 | Vzdrževanje izkopanega jarka do položitve cevovoda
|  | kpl | 1 | 155 | 35 | 0 | 0
9 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
|  | ur | 1 | 40 | 10 | 0 | 0
10 | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih vodov (Kanalizacija, PTT, Elektro, Plin, hišnih kanalizacijskih priključkov …).
|  | kpl | 1 | 180 | 50 | 0 | 0
11 | Nabava in montaža tesnilnega materiala za prehod skozi stene objekta
| DN50 | kos | 1 | 24 | 4 | 0 | 0
12 | Kombinirani izkop jarka v zemlji III. kategorije, globine do 2 m in širine 1,0 do 2,0 m, z odlaganjem materiala 2m od roba izkopa, naklon brežine jarka 75° dolžine:
|  | m | 8 | 1 | 22 | 0 | 0
13 | Ročno planiranje dna izkopanega po blobinski zakoličbi do točnosti ±3 cm, s povprečnim odkopom 0,05 m3/m2
|  | m | 8 |  | 1.5 | 0 | 0
14 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala III. kategorije na deponijo izvajalca:
|  | m3 | 2.96 |  | 23.5 | 0 | 0
15 | Dobava 2x sejanega peska in izdelave peščene posteljice deb. 10 cm z utrjevanjem do 95% zbitosti. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini:
|  | m3 | 0.4 | 15 | 9 | 0 | 0
16 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v deb. 30 cm nad temenom cevi. Obsip je potrebno izvesti v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Pri tem je potrebno paziti, da se cev pri obsipavanju ne premakne iz ležišča. obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% zbitosti.
|  | m3 | 2.56 | 30 | 10 | 0 | 0
17 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom deponiranim ob robu izkopa s komprimiranjem v slojih po 15 cm. Iz izkopanega materiala je potrebno odstraniti vse kamenje večje od fi 15 cm. Obsip je potrebno izvesti do zbitosti 95%.
| - celotni izkop | m3 | 16.88
- odbitki:
| peščena posteljica | m3 | 0.4
| obsip cevi | m3 | 2.56
|  | m3 | 13.92 |  | 15.9 | 0 | 0
18 | Polaganje opozorilnega PVC traku z napisom POZOR PLINOVOD pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod terenom cca
|  | m | 8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
19 | Zakoličba trase z zavarovanjem, geodetski posnetek s kartiranjem cca:
|  | m | 8 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0
20 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda in določitev nivelete za merjenje globine izkopa in polaganje cevi cca:
|  | kos | 3 | 9 | 3 | 0 | 0
21 | Izdelava katasterskega posnetka po izvedbi del, skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo
|  | kpl | 1 | 230 | 30 | 0 | 0
| Skupaj plinski priključek_GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
|  |  |  | 230 | 30

## II. Strojna dela
II. | Plinski priključek_STROJNA DELA
| Opis | E/M | količina | material/enoto | delo/enoto | cena/enoto | skupaj
1 | Dobava in montaža objemke izdelenega iz trdega politelena PE100, ustreza standordama ONORM B 5192 in OVGW - GF skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: PIPELIFE
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| OBJEMKA ELGEF-PLUS PE100EM d63 | kos | 2 | 115.9 | 22 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža plinovodne cevi iz polietilena visoke gostote iz materiala PE100, izdelana v skladu s standardom SIST EN 1555, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: TOTRA
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| d63x5,8 | m | 8 | 32 | 17 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi po EN 10 220, skupaj z varilnim, tesnilnim, pritrdilnim materialom, kotnimi loki, reducirnimi R kosi in odcepnimi T-kosi, dodatkom za razrez, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, velikosti:
| DN50 (60,3x3,65) | m | 2 | 52 | 24 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža podometne plinske omarice izdelana iz nerjaveče pločevine debeline 1,0 mm, z odprtinami za prezračevanje in rumeno nalepko z napisom v črni barvi GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, kompletna z montažnim in pritrdilnim materialom, velikosti:
| Velikosti (VxŠxG) 390x350x250 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Dobava in montaža podometne omarice za namestitev plinskega elektromagnetnega ventila, izdelana iz nerjaveče pločevine debeline 1,0 mm, z odprtinami za prezračevanje kompletna z montažnim in pritrdilnim materialom, velikosti:
| Velikosti (VxŠxG) 390x350x250 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Dobava in montaža plinske uvodnice, ki ga sestavlja prehodni kos, integrirana krogelna pipa, gibljiva cev iz nerjavečega jekla vložena v zaščitno cev iz narebrenega PEHD, komplet s pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: RMA / tip: KETH-SW
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| PE FLEX PE63/DN50 | kpl | 1 | 320 | 34 | 0 | 0
7 | Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po prehodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | kpl | 1 | 20 | 19 | 0 | 0
| Skupaj plinski priključek_STROJNA DELA | [5 empty] | 0