## Prva stran
Investitor: |  | Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ulica 3, Ljubljana
Objekt: |  | 3 VEČSTANOVANJSKI OBJEKTOV V DELU OBMOČJA VS 6/1
DOLGI MOST (PROSTORSKA ENOTA PE 2) S PRIPADAJOČO
ZUNANJO, PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITVIJO
Štev. proj.: |  | 94/09
Datum: |  | Oktober 2014
F / VODOVODNI PRIKLJUČEK
I. Vodovodni priključek_GRADBENA DELA |  |  | 0
II. Vodovodni priključek_STROJNA DELA |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
Opomba: | Opomba: CENE NE VKLJUČUJEJO DDV

## I_Gradbena dela
I. | Vodovod priključek_GRADBENA DELA
| Opis | E/M | količina | material/enoto | delo/enoto | cena/enoto | skupaj
1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
| Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 3 | 170 | 66 | 0 | 0
2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 3 | 140 | 40 | 0 | 0
3 | Zavarovanje gradbišča s predpisanio prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 3 | 240 | 40 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij.
| Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 3 | 18 | 4 | 0 | 0
5 | Geodetska dela na trasi v času gradnje vključujem označitev stacionaže s postavitvijo količkov in tablic, zakoličba meje delovnega pasuplinovoda, zakoličba krivin plinovoda, posnetek vrha plinovodne cevi in kote trerna nad njo, posnetek morebitnih zvarov plinovodne cevi z označitvijo v skladu z označenimi zvari iz varilne knjige, posnetek komunalnih vodov na trasi plinovoda, vključno z vsemi ostalimi geodetskimi deli, ki jih zahtevajo tehnični pogoji
|  | m | 35 | 15.9 | 3 | 0 | 0
6 | Odvod vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa v času gradnje.
|  | kpl | 3 | 210 | 40 | 0 | 0
7 | Vzdrževanje izkopanega jarka do položitve cevovoda
|  | kpl | 3 | 155 | 35 | 0 | 0
8 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
|  | ur | 3 | 40 | 10 | 0 | 0
9 | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih vodov (Kanalizacija, PTT, Elektro, Plin, hišnih kanalizacijskih priključkov …).
| Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 3 | 180 | 50 | 0 | 0
10 | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 | 35 | 4 | 0 | 0
11 | Nabava in montaža tesnilnega materiala za prehod skozi stene objekta
| DN40 | kos | 3 | 24 | 4 | 0 | 0
12 | Kombinirani izkop jarka v zemlji III. kategorije, globine do 2 m in širine 1,0 do 2,0 m, z odlaganjem materiala 2m od roba izkopa, naklon brežine jarka 75° dolžine:
|  | m | 35 | 1 | 22 | 0 | 0
13 | Ročno planiranje dna izkopanega po blobinski zakoličbi do točnosti ±3 cm, s povprečnim odkopom 0,05 m3/m2
|  | m | 35 |  | 1.5 | 0 | 0
14 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala III. kategorije na deponijo izvajalca:
|  | m3 | 12.95 |  | 23.5 | 0 | 0
15 | Dobava 2x sejanega peska in izdelave peščene posteljice deb. 10 cm z utrjevanjem do 95% zbitosti. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini:
|  | m3 | 1.75 | 15 | 9 | 0 | 0
16 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v deb. 30 cm nad temenom cevi. Obsip je potrebno izvesti v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Pri tem je potrebno paziti, da se cev pri obsipavanju ne premakne iz ležišča. obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% zbitosti.
|  | m3 | 11.2 | 30 | 10 | 0 | 0
17 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom deponiranim ob robu izkopa s komprimiranjem v slojih po 15 cm. Iz izkopanega materiala je potrebno odstraniti vse kamenje večje od fi 15 cm. Obsip je potrebno izvesti do zbitosti 95%.
| - celotni izkop | m3 | 73.85
- odbitki:
| peščena posteljica | m3 | 1.75
| obsip cevi | m3 | 11.2
|  | m3 | 60.9 |  | 15.9 | 0 | 0
18 | Polaganje opozorilnega PVC traku z napisom POZOR VODOVOD pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod terenom cca
|  | m | 35 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
19 | Zakoličba trase z zavarovanjem, geodetski posnetek s kartiranjem cca:
|  | m | 35 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0
20 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda in določitev nivelete za merjenje globine izkopa in polaganje cevi cca:
|  | kos | 3 | 9 | 3 | 0 | 0
21 | Izdelava katasterskega posnetka po izvedbi del, skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo
|  | kpl | 3 | 230 | 30 | 0 | 0
| Skupaj vodovodni priključek_GRADBENA DELA | [5 empty] | 0

## II. Strojna dela
I. | Vodovod priključek_STROJNA DELA
| Opis | E/M | količina | material/enoto | delo/enoto | cena/enoto | skupaj
1 | Dobava in montaža vodovodne cevi iz polietilena,izdelana v skladu s standardom SIST ISO 4427, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: TOTRA
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| PE80 SDR11 d50x4,6– 12.5barov | m | 35 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0
| PE80 SDR17 d90x5,4 – 8 barov (zaščitna cev) | m | 35 | 5.6 | 1.9 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža univerzalnega navrtnega zasuna, ki je primeren za PE LD, PE HD in PVC cevi, lahko se montira na cevovod v obratovanju – pod tlakom, proizvajalca HAWLE ali podobno skupaj z vgradbeno garnituro in cestno kapo
kot npr. proizvod: HAWLE
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| ZAK 34 DA34/DN100 | kos | 3 | 84.06 | 17 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža vgradbene garniture za navrtni zasun, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: HAWLE
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| H DN 6/4 RD 1,0-1,5 m | kos | 3 | 63.91 | 17 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža cestne kape skupaj s podložno ploščo, montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: HAWLE
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| 180 (cestna kapa) | kos | 3 | 63.91 | 17 | 0 | 0
| 204 (podložna plošča) | kos | 3 | 63.91 | 17 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža vrtljivega kolena 90, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: HAWLE
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| ZAK 34 90 PE – DA 50 mm | kos | 3 | 63.91 | 17 | 0 | 0
7 | Prehodni kos s politielenske cevi na pocinkano cev, skupaj s tesnilnim materialom
| PE d50/DN40 | kos | 3 | 12.5 | 17 | 0 | 0
8 | Izdelava betonskega vodomernega jašeka po tehničnih zahtevah pooblaščenega upravitelja vodovoda (VOKA Ljubljana) dimenzije (DxŠxV) 140x140x170cm vkopan v dovozni površini pred objektom, skupaj z podložnim betonom, vstopno izstopno lestvijo, betonskim podstavkom, nosilcem vodomera ter obdelan z cementno malto na vstopu/izstopu vodovodne cevi skozi jašek.
| OPOMBA: Vsa oprema merilnega mesta mora biti iz trajno nerjavečega jekla. |  |  | 78 | 17
|  | kos | 3 |  |  | 0 | 0
9 | Dobava in montaža vodomera navojne izvedbe z nazivnim pretokom 6 m3/h in maksimalnim pretokom do 12 m3/h, vključno z impulznim izhodom za daljinsko odčitavanje, nerjavna jeklena konzola skupaj navojnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: hydrometer / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| MTR-KN Qn6; DN25 | kos | 3 | 56 | 17.3 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža fazonskih kosovin armatur iz trajno nerjavečega jekla za izvedbo merilnega mesta in drobni material iz pocinkanega materiala za tlačno stopnjo PN12.5, kompletno s pritrdilnim tesnilnim, vijačnim in povezovalnim materialom dimenzije:
| tesnilni zamašek za zaščito cevi PE80 d90 | kos | 6 | 49 | 13 | 0 | 0
| prehodna spojka za PE cev (notranji navoj), d50/1 1/2" | kos | 6 | 49 | 13 | 0 | 0
| vmesni cevni kos, l=100, (zunanjo/zunanji navoj), 1 1/2" | kos | 6 | 51 | 12 | 0 | 0
| krogelni ventil (zunanji/zunanji navoj), 1 1/2" | kos | 3 | 62 | 12 | 0 | 0
| reducirni kos (notranji/zunanji navoj), 1 1/2"/ 1 1/4" | kos | 6 | 62 | 12 | 0 | 0
| vmesni cevni kos, l=100mm, (notranji/notranji navoj), 1 1/4" | kos | 6 | 62 | 12 | 0 | 0
| krogelni ventil z izpustom (zunanji/zunanji navoj), 1 1/2" | kos | 3 | 34 | 11 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi
|  | m | 35 | 125 | 25 | 0 | 0
12 | Pripravljalna dela, zarisovanje, ter zaključna dela.
|  | kpl | 3 | 78 | 20 | 0 | 0
13 | Tlačni preizkus vodovodnega priključka po standardu SIST EN 805
|  | kpl | 3 | 530 | 90 | 0 | 0
13 | Izpiranje in dezinfekcija vodovodnega priključka
|  | kpl | 3 | 530 | 90 | 0 | 0
13 | Kvalitativni nadzor upravljalca komunalnih vodov nad izgradnjo.
|  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
13 | Postavitev drogov z oznakami zasunov za HP-V novih stanovanjskih objektov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v betonskem bloku 40/40/80 cm iz MB 15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten.
|  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
| Skupaj vodovodni priključek_STROJNA DELA | [5 empty] | 0