## rekapitulacija
Investitor: |  | Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ulica 3, Ljubljana
Objekt: |  | 3 VEČSTANOVANJSKI OBJEKTOV V DELU OBMOČJA VS 6/1
DOLGI MOST (PROSTORSKA ENOTA PE 2) S PRIPADAJOČO
ZUNANJO, PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITVIJO
Štev. proj.: |  | ELD - 14 - 034 - 50
Datum: |  | Julij 2014
D/ ELEKTRO INSTALACIJE
1. SVETILKE |  |  | 0
2. INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
3. STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  | 0
4. ELEKTRO OMARE |  |  | 0
5. GRELNI KABLI |  |  | 0
5 . IKS SISTEM (TELEFONIJA, INTERNET, TV SISTEM) |  |  | 0
6. HIŠNA GOVORNA NAPRAVA (DOMOFON) |  |  | 0
7. KLIC V SILI |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA : Cene so projektantske in ne vključujejo DDV

## elektro instalacije
|  | ELD - 9 - 118 - 50 | ELD - 14 - 034 - 50
SPECIFIKACIJA MATERIALA (dobava in montaža)
V enotinih cenah morajo biti vkalkulirani: dobava in montaža, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, dolbenje v beton, priklopi po enopolnih in vezalnih shemah, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni stroški, drobni material, testiranje, spuščanje v pogon, šolanje, obratovalna navodila, pridobivanje potrdil o brezhibnosti.
Vkalkulirani morajo biti vsi kabelski priklopi elementov v strojnih načrtih.
Stikala in vtičnice morajo biti iz istega proizvodnega programa.
V primeru spremembe opreme, mora izvajalec predelati sheme na novo opremo.
Pri ponudbi je treba upoštevati zahteve iz Študije požarne varnosti
V popisu strojnih inštalacij in opreme so zajeti : ventilatorji, požarne lopute, kalorimetri, bojlerji, el.magnetni ventili za plinske kotlovnice.
V načrtu arhitekture so zajeti : električne ključavnice na vratih, lopute za odvod dima in toplote.
1. SVETILKE
1 | Fluoresc. svetilka, z EPN, sijalka T8, montažni pribor,
za vlažne prostore, pritrditev na strop, ohišje iz umetne mase
kapa iz PMMA, IP65, brez linijskega ožičenja na pr.
SITECO MONSUN
| 5LS 412 7-2E, 2x58 SV1 | kos | 46 | 0 | 0
| 5LS 412 7-2E04, 2x58, AKU, 1h, LPC SV1A | kos | 9 | 0 | 0
2 | Stropna/stenska svetilka, z EPN, IP55, montažni pribor
sijalka G24q-3el, na pr. PRISMA
| Drop 28, 1x26W FSQ, sive barve SV2 | kos | 79 | 0 | 0
| Drop 28, 1x26W FSQ, sive barve, AKU, 1 h SV2A | kos | 31 | 0 | 0
3 | LED trak v INOX držalu, l=5.5 m, IP65 SV3 | kos | 4 | 0 | 0
| s transformatorjem 230/24 V, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Svetilka na stebričku pred vhodi, IP65, na pr.
| Simes MicroREEF 180 st. (sive barve) SV4 | kos | 3 | 0 | 0
5 | Izpust za svetilko v stanovanjih z dozo F 60 in sponko | kos | 450 | 0 | 0
6 | Ladijska svetilka s sijalko TC-L, 1x18W, IP54 SV5 | kos | 3 | 0 | 0
v kovinskem ogrodju in steklenim pokrovom
7 | Varnostni znak z LED diodami, nalepke po Študiji požarne
varnosti, s priborom za montažo, ustreza EN50598-2-22
vidna do 30 m, autotest, AKU baterija, 310x65x50 mm
50.000 obr.ur, na pr.
Onlite Puresign 150 LED, nadgradna
| Comsign 150 AD NT1, 4.5W, IP42, 1h SV30 | kos | 21 | 0 | 0
8 | LED trak v pred vhodom, l=3.3 m, IP65 s transf. | kos | 3 | 0 | 0
9 | Potrdilo o brezhibnosti delovanja varnostne razsvetljave | kpl | 1 | 0 | 0
0
2. INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabli JY(ST)Y uvlečen v cevi
| 2 x 2 x 0.8 mm2 | m | 1980 | 0 | 0
2 | Kabli NYM uvlečen v cevi
| 2 x 1.5 mm2 | m | 1940 | 0 | 0
3 | Kabli NYM-J uvlečen v cevi
| 3 x 1.5 mm2 | m | 5130 | 0 | 0
| 4 x 1.5 mm2 | m | 3690 | 0 | 0
| 5 x 1.5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| 5 x 1.5 mm2 za split sisteme | m | 600 | 0 | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 7760 | 0 | 0
| 3 x 2.5 mm2 za split sisteme | m | 600 | 0 | 0
| 5 x 2.5 mm2 | m | 540 | 0 | 0
4 | Kabli NYY-J uvlečen v cevi in na kabelski polici
| 5 x 4 mm2 | m | 90 | 0 | 0
| 5 x 6 mm2 | m | 880 | 0 | 0
| 5 x 16 mm2 | m | 45 | 0 | 0
5 | PVC razdelilna doza, n/o, 10x10 cm | kos | 44 | 0 | 0
6 | Kabelska polica PK, pocinkana, komplet s priborom,
pritrditev na steno, širine :
| 100 mm | m | 280 | 0 | 0
| 200 mm | m | 260 | 0 | 0
7 | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 6 mm2 | m | 2950 | 0 | 0
| 1 x 16 mm2 | m | 150 | 0 | 0
| 1 x 25 mm2 | m | 78 | 0 | 0
8 | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 16 mm | m | 12490 | 0 | 0
| F 23 mm | m | 8320 | 0 | 0
| F 23 mm za split sisteme | m | 600 | 0 | 0
| F 36 mm | m | 880 | 0 | 0
| F 110 mm | m | 50 | 0 | 0
9 | Valjanec INOX (Rf) (za E-PMO, E-SK, DIP)
| 30x3.5 mm | m | 245 | 0 | 0
10 | Izdelava priključkov opreme | kos | 60 | 0 | 0
11 | Doza za izenačitev potenciala PS49 | kos | 30 | 0 | 0
12 | Vtičnica, podometna, IP44 z dozo, komplet
| 1L+N+PE, 16A | kos | 641 | 0 | 0
13 | Vtičnica, podometna, s pokrovom, IP44, z dozo
| 1L+N+PE, 16A | kos | 150 | 0 | 0
14 | Vtičnica, plastična, nadometna, 230 V, IP44
| 1L+N+PE, 16A | kos | 12 | 0 | 0
| 3L+N+PE, 16A | kos | 6 | 0 | 0
15 | Doza za fiksni priključek, podometna, 230 V, IP44
| 1L+N+PE, 16A | kos | 133 | 0 | 0
| 3L+N+PE, 16A | kos | 33 | 0 | 0
16 | Stikalo podometno, 10 A, 250 V z dozo
| enopolno | kos | 292 | 0 | 0
| izmenično | kos | 172 | 0 | 0
| križno | kos | 26 | 0 | 0
17 | Stikalo, plastično, nadometno, 10A
| enopolno | kos | 5 | 0 | 0
| izmenično | kos | 2 | 0 | 0
| križno | kos | 1 | 0 | 0
18 | Stikalni komplet za kopalnice s 3-mi enopolnimi stikali s
| tlivko, 16A, 250 V z dozo | kos | 30 | 0 | 0
19 | Rele za sanitarni ventilator v dozi, DuftRex, 230 VAC | kos | 30 | 0 | 0
20 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa izklopa,
nastavitev občutljivosti na svetlobo, doseg 12 m, 230 V
| 360 stopinjski | kos | 85 | 0 | 0
21 | El. grelnik 1.5 kW, s termostatom, 230V(v jašku dvigala) | kos | 1 | 0 | 0
22 | Masa za tesnenje skozi požarne cone EI60 s certifikatom | kg | 90 | 0 | 0
23 | Izdelava zaščitnega premaza z ognjevarnim premazom na
| vsaki strani zaščitne pregrade v dolžini 2 m | m2 | 15 | 0 | 0
24 | Dolbenje v beton, globine 20 mm, širine 30 mm | m | 88 | 0 | 0
25 | Meritev izolacije, ozemljitve, preizkus instalacije in zagon | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Označevanje tokokrogov in naprav po načrtih | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Izvedba priključkov glavnih dovodnih kablov na el.omare | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Razno profilno železo, minizirano | kg | 450 | 0 | 0
0
3. STRELOVODNA INSTALACIJA
(objekt A, B, C)
1 | Kontaktni elementi INOX(Rf)
| merilna omarica 225x125x100 mm | kos | 25 | 0 | 0
| vezna sponka 2x48 mm (lovilni/vertikalni vodi) | kos | 75 | 0 | 0
| križna sponka 3x58 mm | kos | 195 | 0 | 0
| kontaktna sponka 20x48 mm | kos | 130 | 0 | 0
2 | Valjanec INOX (Rf)
| 30x3.5 mm | m | 650 | 0 | 0
3 | Valjanec INOX (Rf) - povezave na kovinske ograje oz.mase
| 30x3 mm | m | 280 | 0 | 0
4 | Vodnik INOX(Rf) F 8 | m | 920 | 0 | 0
5 | Lovilna Al palica z betonskim podstavkom
| dolžine 3(2+1) m, F 16/ F10 mm | kos | 12 | 0 | 0
6 | Strešna betonska kocka s konzolo za pritrditev vodnika
| (ravne strehe) | kos | 480 | 0 | 0
0
4. ELEKTRO OMARE
PRIKLJUČNA MERILNA OMARA E-PMO1
1 | El. omara, tipske izvedbe, prostostoječa, z vrati s ključavnico
distributerja ter steklenimi odprtinami za odčitavanje števcev.
Zaščta IP43. Kompletno opremljena in preizkušena.
Tritočkovno zapiranje vrat.
Pred izvedbo pridobiti soglasje Elektro distribucije
| Dimenzije so 1500x2100x300 mm | kpl | 1 | 0 | 0
Vgrajena je sledeča oprema :
2 | Števec delovne energ., trifazni, dvotarifni,3x230 /400 V,cl.2
notranja ura, na pr. Landis Gyr
| ZMF 120ACD, z modulom AD-FP90B140 | kos | 11 | 0 | 0
3 | Univerzalna števčna plošča | kos | 12 | 0 | 0
4 | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 12 | 0 | 0
| NVL1/250 A | kos | 1 | 0 | 0
5 | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 20 A | kos | 33 | 0 | 0
| 100 A za prenap.odvodnike | kos | 3 | 0 | 0
6 | Varovalke za varovalčni ločilnik NV1
| 250 A | kos | 3 | 0 | 0
7 | Prenap. odvodnik na pr. PROTEC B, 275/350 V, 12.5 kA,
| razred B | kos | 3 | 0 | 0
8 | Bakrene zbiralke, sistem 100, L1, L2, L3, PEN | kpl | 1 | 0 | 0
komplet s pritrdilnim in spojnim priborom
PRIKLJUČNA MERILNA OMARA E-PMO2
9 | El. omara, tipske izvedbe, prostostoječa, z vrati s ključavnico
distributerja ter steklenimi odprtinami za odčitavanje števcev.
Zaščta IP43. Kompletno opremljena in preizkušena.
Tritočkovno zapiranje vrat.
Pred izvedbo pridobiti soglasje Elektro distribucije
| Dimenzije so 1500x2100x300 mm | kpl | 1 | 0 | 0
Vgrajena je sledeča oprema :
10 | Števec delovne energ., trifazni, dvotarifni,3x230 /400 V,cl.2
notranja ura, na pr. Landis Gyr
| ZMF 120ACD, z modulom AD-FP90B140 | kos | 12 | 0 | 0
11 | Univerzalna števčna plošča | kos | 12 | 0 | 0
12 | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 12 | 0 | 0
| NVL1/250 A | kos | 1 | 0 | 0
13 | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 20 A | kos | 33 | 0 | 0
| 50 A | kos | 3 | 0 | 0
| 100 A za prenap.odvodnike | kos | 3 | 0 | 0
14 | Varovalke za varovalčni ločilnik NV1
| 250 A | kos | 3 | 0 | 0
15 | Prenap. odvodnik na pr. PROTEC B, 275/350 V, 12.5 kA,
| razred B | kos | 3 | 0 | 0
16 | Bakrene zbiralke, sistem 100, L1, L2, L3, PEN | kpl | 1 | 0 | 0
komplet s pritrdilnim in spojnim priborom
PRIKLJUČNA MERILNA OMARA E-PMO3
17 | El. omara, tipske izvedbe, prostostoječa, z vrati s ključavnico
distributerja ter steklenimi odprtinami za odčitavanje števcev.
Zaščta IP43. Kompletno opremljena in preizkušena.
Tritočkovno zapiranje vrat.
Pred izvedbo pridobiti soglasje Elektro distribucije
| Dimenzije so 1500x2100x300 mm | kpl | 1 | 0 | 0
Vgrajena je sledeča oprema :
18 | Števec delovne energ., trifazni, dvotarifni,3x230 /400 V,cl.2
notranja ura, na pr. Landis Gyr
| ZMF 120ACD, z modulom AD-FP91B140 | kos | 11 | 0 | 0
19 | Univerzalna števčna plošča | kos | 12 | 0 | 0
20 | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 12 | 0 | 0
| NVL1/250 A | kos | 1 | 0 | 0
21 | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 20 A | kos | 33 | 0 | 0
| 100 A za prenap.odvodnike | kos | 3 | 0 | 0
22 | Varovalke za varovalčni ločilnik NV1
| 250 A | kos | 3 | 0 | 0
23 | Prenap. odvodnik na pr. PROTEC B, 275/350 V, 12.5 kA,
| razred B | kos | 3 | 0 | 0
24 | Bakrene zbiralke, sistem 100, L1, L2, L3, PEN | kpl | 1 | 0 | 0
komplet s pritrdilnim in spojnim priborom
EL. OMARA E-SK1
25 | Tipska el. omara, nadometna, komplet ožičena, IP43
| 600x2000x200 mm | kpl | 1 | 0 | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
26 | Ločilno stikalo, 40 A, 230/400 V, 3p | kos | 1 | 0 | 0
27 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 1p
| 4 A, C karakt. | kos | 3 | 0 | 0
| 10 A, B karakt. | kos | 11 | 0 | 0
| 16 A, B karakt. | kos | 1 | 0 | 0
28 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p, C karakt.
| 16 A | kos | 2 | 0 | 0
29 | Kontaktor, 12 A, 230 VAC | kos | 16 | 0 | 0
30 | Izbirno stikalo 230 V, na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ), 10 A | kos | 11 | 0 | 0
| G16-90-U ( 1-0 ) | kos | 1 | 0 | 0
| G16-10-U ( 1-0 ,3 pol ) | kos | 1 | 0 | 0
31 | Tipkalo, 230 V, 10 A, rumeno | kos | 2 | 0 | 0
32 | Signalne svetilke 230 V na vratih omare
| rdeča | kos | 3 | 0 | 0
| zelena | kos | 3 | 0 | 0
33 | Diode 230 V | kos | 6 | 0 | 0
34 | Stikalna ura dan/teden na pr. ROUDOREX W21 | kos | 1 | 0 | 0
35 | Bimetalni rele 230 V
| 0.4-0.63 A | kos | 3 | 0 | 0
36 | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 | 0 | 0
37 | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 | 0 | 0
38 | Vrstne sponke | kos | 80 | 0 | 0
EL. OMARA E-SK2
39 | Tipska el. omara, nadometna, komplet ožičena, IP43
| 600x2000x200 mm | kpl | 1 | 0 | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
40 | Ločilno stikalo, 40 A, 230/400 V, 3p | kos | 1 | 0 | 0
41 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 1p
| 4 A, C karakt. | kos | 3 | 0 | 0
| 10 A, B karakt. | kos | 11 | 0 | 0
| 16 A, B karakt. | kos | 1 | 0 | 0
42 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p, C karakt.
| 16 A | kos | 2 | 0 | 0
43 | Kontaktor, 12 A, 230 VAC | kos | 16 | 0 | 0
44 | Izbirno stikalo 230 V, na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ), 10 A | kos | 11 | 0 | 0
| G16-90-U ( 1-0 ) | kos | 1 | 0 | 0
| G16-10-U ( 1-0 ,3 pol ) | kos | 1 | 0 | 0
45 | Tipkalo, 230 V, 10 A, rumeno | kos | 2 | 0 | 0
46 | Signalne svetilke 230 V na vratih omare
| rdeča | kos | 3 | 0 | 0
| zelena | kos | 3 | 0 | 0
47 | Diode 230 V | kos | 6 | 0 | 0
48 | Stikalna ura dan/teden na pr. ROUDOREX W21 | kos | 1 | 0 | 0
49 | Bimetalni rele 230 V
| 0.4-0.63 A | kos | 3 | 0 | 0
50 | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 | 0 | 0
51 | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 | 0 | 0
52 | Vrstne sponke | kos | 80 | 0 | 0
EL. OMARA E-SK3
53 | Tipska el. omara, nadometna, komplet ožičena, IP43
| 600x2000x200 mm | kpl | 1 | 0 | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
54 | Ločilno stikalo, 40 A, 230/400 V, 3p | kos | 1 | 0 | 0
55 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 1p
| 4 A, C karakt. | kos | 3 | 0 | 0
| 10 A, B karakt. | kos | 11 | 0 | 0
| 16 A, B karakt. | kos | 1 | 0 | 0
56 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p, C karakt.
| 16 A | kos | 2 | 0 | 0
57 | Kontaktor, 12 A, 230 VAC | kos | 16 | 0 | 0
58 | Izbirno stikalo 230 V, na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ), 10 A | kos | 11 | 0 | 0
| G16-90-U ( 1-0 ) | kos | 1 | 0 | 0
| G16-10-U ( 1-0 ,3 pol ) | kos | 1 | 0 | 0
59 | Tipkalo, 230 V, 10 A, rumeno | kos | 2 | 0 | 0
60 | Signalne svetilke 230 V na vratih omare
| rdeča | kos | 3 | 0 | 0
| zelena | kos | 3 | 0 | 0
61 | Diode 230 V | kos | 6 | 0 | 0
62 | Stikalna ura dan/teden na pr. ROUDOREX W21 | kos | 1 | 0 | 0
63 | Bimetalni rele 230 V
| 0.4-0.63 A | kos | 3 | 0 | 0
64 | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 | 0 | 0
65 | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 | 0 | 0
66 | Vrstne sponke | kos | 80 | 0 | 0
EL. OMARA E-GAR
67 | Tipska el. omara, nadometna, komplet ožičena, IP43
| 600x2000x200 mm | kpl | 1 | 0 | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
68 | Ločilno stikalo, 63 A, 230/400 V, 3p | kos | 1 | 0 | 0
69 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 1p
| 10 A, B karakt. | kos | 15 | 0 | 0
| 16 A, B karakt. | kos | 9 | 0 | 0
70 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p, C karakt.
| 16 A | kos | 1 | 0 | 0
| 25 A | kos | 3 | 0 | 0
71 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 16 A | kos | 1 | 0 | 0
72 | Kontaktor, 230/400 VAC, na pr.
| KN16-32 | kos | 11 | 0 | 0
73 | Izbirno stikalo 230 V, na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ), 10 A | kos | 9 | 0 | 0
74 | Stikalna ura dan/teden | kos | 1 | 0 | 0
75 | Svetlobni avtomat 230 VAC in svetlobno tipalo | kos | 1 | 0 | 0
76 | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 | 0 | 0
77 | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 | 0 | 0
78 | Vrstne sponke | kos | 95 | 0 | 0
ELEKTRO OMARA E-KOT
(regulatorji so v popisu strojnih inštalacij)
79 | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
| kompletno ožičena, IP54, 800x2000x250mm | kos | 1 | 0 | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
(regulatorji so v popisu strojnih inštalacij)
80 | Ločilno stikalo, 40 A, 230/400 V, 3p | kos | 1 | 0 | 0
81 | Napajalni transf., 230/24 V, 50 Hz
| 250 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 | 0 | 0
82 | Prenapetostni odvodnik 275/350 V, 15/30 kA, razred C
| na pr, Iskraemeco, PROTEC C | kos | 4 | 0 | 0
83 | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 4 A | kos | 10 | 0 | 0
| 10 A | kos | 20 | 0 | 0
84 | Centrala za neprekinjeno detekcijo plina, s sondami (2 sondi).
4-je merilni vhodi so 4-20 mA. Napajanje je 230 V. Rezervno
napajanje je z AKU 24 V, 12 Ah. Ima 4 relejske izhode.
Ohišje je kovinsko, st.zaščite IP54. Na pr. Teve Varnost
| MX5000 | kpl | 1 | 0 | 0
85 | Kontaktor na pr. Iskra, 230 VAC
| KN12-32 | kos | 21 | 0 | 0
| KN16-32 | kos | 1 | 0 | 0
86 | Rele s podnožjem 230 V (4 preklopni), na pr.Schrack
| ZG 460 720 | kos | 10 | 0 | 0
87 | Bimetalni rele 230 V
| 0.4-0.63 A | kos | 6 | 0 | 0
| 0.63-1 A | kos | 1 | 0 | 0
| 1.6-2.5 A | kos | 3 | 0 | 0
88 | Izbirno stikalo 230 V, 10 A, na pr.
| G10-51-U ( R-0-A , 1 pol ) | kos | 10 | 0 | 0
| G10-108-U ( 0-1-2-3 ) | kos | 6 | 0 | 0
89 | Tipkalo 230 V, 10 A
| rumeno - test | kos | 3 | 0 | 0
| izklop v sili | kos | 1 | 0 | 0
90 | Signalne svetilke, 230 V, 50 Hz na vratih omare
| rdeča | kos | 10 | 0 | 0
| zelena | kos | 10 | 0 | 0
91 | Diode 230 V, 50 Hz | kos | 20 | 0 | 0
92 | Vtičnica, plastična, 24 V, na vratih omare
| 1L+N, 10A | kos | 1 | 0 | 0
93 | Vrstne sponke | kos | 50 | 0 | 0
ELEKTRO OMARA V STANOVANJU
94 | El. omarica, nadometna, prozorna vrata, ožičena, IP40
| maksimalne višine 350 mm | kpl | 30 | 0 | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
95 | Ločilno stikalo 25 A, 230/400 V, 3p | kos | 30 | 0 | 0
96 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 1p, B karakt.
| 10 A | kos | 120 | 0 | 0
| 16 A | kos | 180 | 0 | 0
97 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p, B karakt.
| 16 A | kos | 30 | 0 | 0
98 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 16A | kos | 120 | 0 | 0
DOPOLNILNA IZENAČITEV POTENCIALA "DIP"
99 | Plastična omarica n/o, IP40, 400x315x150 mm
| z zbiralko s priključki | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ EL.OMARE |  |  |  | 0
5. GRELNI KABLI
EL.OMARA E-OG1 (ogrevanje cevi)
1 | Krmilna omarica, podometne izvedbe, IP43, opremljena
z varovalnimi in krmilnimi elementi, talnim regulatorjem,
| ožičena, 400x600x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo 40 A, 3p, 230/400 V | kos | 1 | 0 | 0
3 | Termostat za vklop gretja, - 4/10 °C | kos | 1 | 0 | 0
4 | Spoj Raychem grelnega in dovodnega kabla | kos | 6 | 0 | 0
5 | Grelni kabel GL, 20 W/m, 230 V | m | 310 | 0 | 0
6 | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 | 0 | 0
| 16 A | kos | 6 | 0 | 0
7 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, 400 V, 30 mA, 4p
(predvarovalka 80 A)
| 25 A | kos | 1 | 0 | 0
8 | Kontaktor, 40 A, 230 V | kos | 1 | 0 | 0
9 | Izbirno stikalo 230 V, 10 A
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 1 | 0 | 0
10 | Signalne svetilke, 230 V na vratih omare
| zelena | kos | 1 | 0 | 0
11 | Priključna doza podometna, IP54
| 30x20 cm | kos | 3 | 0 | 0
12 | Kabli NYY-J v cevi
| 3x2.5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
13 | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 23 mm | m | 120 | 0 | 0
0
6. IKS (telefonija, internet, TV sistem)
1 | Komunikac. omarica, nadometna, prozorna vrata, ožičena
| za komunikacijske module, maksimalne višine 350 mm | kpl | 30 | 0 | 0
v omarici je vgrajena oprema :
| Pretvornik optika/UTP, 8xRJ45 | kos | 30 | 0 | 0
| Enota z 4 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 30 | 0 | 0
2 | Optični duplex kabel do stanovanja
| 2x9/125 mm, | m | 1350 | 0 | 0
3 | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6, p/o, z masko
| enojna | kos | 60 | 0 | 0
| dvojna | kos | 57 | 0 | 0
4 | UTP LAN kabel, 24 AWG uvlečen v cevi
| 4x2 parice, cat.6 | m | 2690 | 0 | 0
5 | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 16 mm | m | 4040 | 0 | 0
0
Oprema, ki jo financira TELEMACH
6 | TV in radijska vtičnica končna | kos | 86 | 0 | 0
7 | Koaks. kabel LCD 90, 75 W, dušenje | m | 1360 | 0 | 0
10 dB/100m pri 300 MHz, 18 dB/100m pri 860 MHz
8 | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 16 mm | m | 1360 | 0 | 0
9 | Dovodna omarica Telemach za objekte A, B, C | kos | 1 | 0 | 0
10 | PE 40 cev za optični kabel od jaška do omarice | m | 55 | 0 | 0
7. HIŠNA GOVORNA NAPRAVA
(na pr.Urmet)
(el. ključavnica, impulzna, 12 VAC, 15 VA se dobavi z vrati)
1 | Zunanja enota
| Kamera, vgradni modul; f 3.6 mm; 18 V, IR osvetlitev, IP45 | kpl | 3 | 0 | 0
gretje 12 VAC; odporna na udarce in vlago, mikrofon z zvoč.
napajanje 6 V=, regulacija signala, zaslon z osvetlitvijo
tipkovnica za odpiranje vrat in klicanje notranjih enot
2 | Notranja enota s tipkami za odpiranje vrat, vklop luči, | kpl | 31 | 0 | 0
regulacijo glasnosti klicnega signala, stikalom za
izklop zvonenja, priklop morebitnega etažnega zvonenja ter
pripadajoče podnožje.
3 | Relejna enota 12 VAC, montaža na DIN letev 12 modulov
v elektro omari skupne rabe
| 2 vhoda | kos | 1 | 0 | 0
4 | Napajalno ojačevalna enota, vhod 230 VAC, izhodi 6 V=, | kos | 1 | 0 | 0
12 VAC, z generatrjem zvonenja ter relejem za
odpiranje vrat
5 | Etažno zvonenje 2xGONG, montaža na DIN letev, 12 VAC | kos | 30 | 0 | 0
6 | Pribor za montažo govorne naprave s kablom in konekt.
| stenska | kos | 30 | 0 | 0
7 | Instalacijska doza | kos | 30 | 0 | 0
8 | UTP kabel, cat. 5 uvlečen v cevi
| 1x2x1 mm2 | m | 560 | 0 | 0
| 3x2x1 mm2 | m | 260 | 0 | 0
| 4x2x1 mm2 | m | 690 | 0 | 0
| 10x2x0.5 mm2 | m | 540 | 0 | 0
9 | Kabel NYM-J 3x1.5 mm2 uvlečen v cevi | m | 140 | 0 | 0
10 | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 16 mm | m | 980 | 0 | 0
| F 23 mm | m | 180 | 0 | 0
0
8. KLIC V SILI
1 | Telefon Lifeline z brezžičnim sprožilom- amie (869 MHz)
napajanje 230 V, 50 Hz, AKU bat 1200 mAh za 30 ur,
poraba 10 W, na pr.
| tip 4000D (LCD zaslon) | kos | 3 | 0 | 0
2 | Brezžično prožilo GEM/Amie | kos | 3 | 0 | 0
3 | Stropno potezno stikalo
| vrvično | kos | 3 | 0 | 0
4 | UTP LAN kabel, LSHO, cat 6a, 500 MHz, 23 AWG
| 4x2 parice | m | 280 | 0 | 0
5 | Priklop na obstoječo linijo, testiranje, zagon | kpl | 1 | 0 | 0
0