## Rekap. strojne
Osnovna šola Zadobrova
Zadobrovška cesta 35, Ljubljana - Polje
Prizidek
| E. | REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ:
A. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
B. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0
C. | PREZRAČEVANJE |  | 0
0

## Splošno
SPLOŠNO
V ponudbi izvajalca je zajeta dobava in montaža materiala, pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi vseh inštalacij skupaj z izdajo vseh ustreznih potrdil, ureguliranje vseh cevnih sistemov skupaj z nastavitvijo vseh regulacijskih elementov na inštalacijah, dezinficiranje vodovodne inštalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida ustreznosti vode, preizkus hidrantnega omrežja, ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter izdaja pisnega poročila po opravljenem preizkusu, transportni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja ter drobni material, pridobivanje ustreznih certifikatov za vgrajen material, izdelava funkcionalnih shem v okvirju za montažo na zid, izdelava prebojev med cevmi in stenami na prehodih med požarnimi sektorji po oSIST EN 1366-3 skupaj označbo prebojev ter dokumentiranjem teh prebojev. Zajeto je tudi nastavitev in meritev količin zraka izobraževanje uporabnika glede upravljanja in vodenja sistemov strojnih inštalacij.

## Ogrevanje in hlajenje
Poz. In opis |  | Kol | Cena/enoto | Skupni znesek
A. OGREVANJE IN HLAJENJE
5.3.5.1.1. VEZAVA V OBSTOJEČI KOTLOVNICI
1. Dodatni modul za vodenje dveh reguliranih (mešalnih) krogov ogrevanja z mešalnim ventilom ter obtočno črpalko, in prostorskim termostatom za izklop črpalke za toplovodna sevala. Dobavi na je skupaj s kabelskimi povezavami, zagonom sistema,
navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca.
Avtomatika je obstoječa. | kpl | 1 | 0 | 0
Odgovarja BUDERUS
tip FM442 in BFU
OPOMBA: Mikroprocesorska stenska regulacija sistema ogrevanja R 4311 s tremi dodatnimi moduli 2xFM 441+FM 447 je obstoječa. Predvidena je vezava enega mešalnega kroga še na eno prosto mesto pri FM 441 in dodaj je nov FM 442 za dva dodatna mešalna kroga.
2. Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
V= 2,1 m3/h
Dp = 44 kPa
Ne= 85 W
U=230 V | kos | 1 | 0 | 0
Kot naprimer WILO
tip Stratos 30/1-6
3. Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
V= 2,8 m3/h
Dp = 38 kPa
Ne= 85 W
U=230 V | kos | 1 | 0 | 0
Kot naprimer WILO
tip Stratos 30/1-6
4. Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom
DN 20, PN 16
Kvs = 6,3 m3/h | kos | 1 | 0 | 0
Kot naprimer TA
tip CV 316 MGA + MC 45
5. Regulacijski ventil za nastavitev pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, meritve, zapiranje in izpust, z navojnima priključkoma, ter tesnilnim in vijačnim materialom
DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
Kot naprimer TA
tip STAD
6. MS krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, z ročko za posluževanje ter z montažnim in tesnilnim materialom
DN 40 | kos | 6 | 0 | 0
7. MS čistilni kos z magnetnim vložkom, z navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom
DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
8. Protipovratni ventil z navojnimi priključki za toplo vodo do 110º C, komplet z montažnim materialom.
DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
9. Predelava in vezava (rezanje, varjenje, …) obstoječega razdelilnika zbiralnika v obstoječi kotlovnici iz črnih cevi za novi razvod konvektorjev (so že puščeni priključki) | ur | 28 | 0 | 0
10. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 | 0 | 0
11. Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
z merilnim območjem od 0 do 120 °C | kos | 4 | 0 | 0
12. Izpustna pipica skupaj s z montažnim in tesnilnim materialom, holandcem za gumi cev in zapornim čepom
DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
13. Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 povprečne dolžine cca 15 m, krogelno pipico DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
V = 2 l | kpl. | 4 | 0 | 0
14. MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom - OVENTROP | kos | 4 | 0 | 0
15. Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 | 0 | 0
16. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja v kotlovnici | ur | 14 | 0 | 0
17. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje | kpl | 1 | 0 | 0
18. Tlačni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav ter poučevanje vzdrževalcev | kpl | 1 | 0 | 0
19. Navodila za uporabo sistema ogrevanja v lesenem okviru, zaščitena s steklom v slovenskem jeziku | kos | 1 | 0 | 0
20. Napisne ploščice za označitev cevi skupaj z montažo in napisi | kpl. | 4 | 0 | 0
21. Shema kotlovnice v lesenem okviru, zaščitena s steklom | kos | 1 | 0 | 0
22. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0
23. Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
24. Praznjenje in polnjenje sistema ogrevanja ter odzračevanje | ur | 14 | 0 | 0
25. Projektantski nadzor | kpl | 1 | 0 | 0
26. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID) | kpl | 1 | 0 | 0
27. Izdelava PID projekta | kpl | 1 | 0 | 0
OPOMBA:
Cevi, izolacija in obešala so zajeti v popisu centralnega ogrevanja in hlajenja.
5.3.5.1.2. CENTRALNO OGREVANJE
1. Jekleni radiatorji RADEL izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za pritrditev na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
11K/900/600 | kos | 9 | 0 | 0
22/500/800 | kos | 8 | 0 | 0
22/500/1400 | kos | 6 | 0 | 0
22/500/1600 | kos | 2 | 0 | 0
22/600/1200 | kos | 3 | 0 | 0
2. Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 17 | 0 | 0
DN 15 | kos | 11 | 0 | 0
3. Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil
z vgrajenim tipalom | kos | 28 | 0 | 0
4. Radiatorski spodnji holandec, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 17 | 0 | 0
DN 15 | kos | 11 | 0 | 0
5. MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, navojnima priključkoma ter z montažnim in tesnilnim materialom PN 16
DN 15 | kos | 16 | 0 | 0
DN 20 | kos | 22 | 0 | 0
DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
6. Regulacijski ventil za nastavitev pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, meritve, zapiranje in izpust, z navojnima priključkoma, ter tesnilnim in vijačnim materialom
DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
Kot naprimer TA
tip STAD
7. Stropni panelni grelnik, skupaj s:
- priključki »D« z zbiralnikom ter nastavki za praznenje in odzračevanje,
- avtomatskimi odzračevalnimi lončki,
- prečnimi letvami za obešanje,
- prekrivnimi ploščami za spoje z vzmetmi za pritrditev,
- toplotno izolacijo,
- stranskimi odbojnimi ploščami,
- z vsem nosilnim, obešalnim in tesnilnim materialom SABIANA
model Duck Strip 2000
tip DS3-09; l=6m | kos | 8 | 0 | 0
8. MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom - OVENTROP | kos | 14 | 0 | 0
9. Črna jeklena navojna šivna cev po DIN 2440 skupaj z vsem tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom
f 10 (DN10) | m | 30 | 0 | 0
f 15 (DN15) | m | 20 | 0 | 0
f 20 (DN20) | m | 24 | 0 | 0
f 25 (DN25) | m | 25 | 0 | 0
f 32 (DN32) | m | 25 | 0 | 0
f 40 (DN40) | m | 144 | 0 | 0
f 50 (DN50) | m | 16 | 0 | 0
10. Bakrena cev po DIN 1786 za lotanje spoje za centralno ogrevanje in hlajenje, vključno s fitingi, prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, fiksirnim, tesnilnim in obešalnim materialom
Cu 15x1 | m | 395 | 0 | 0
Cu 18x1 | m | 135 | 0 | 0
Cu 22x1 | m | 40 | 0 | 0
Cu 28x1,2 | m | 63 | 0 | 0
Cu 35x1,5 | m | 140 | 0 | 0
Cu 42x1,5 | m | 81 | 0 | 0
11. Toplotna izolacija razvoda tople vode nadometno in v dvojnem stropu s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo
Kot na primer: Armacell AC Armaflex,
debeline 13 mm
za cevi dimenzije
Cu 18x1 | m | 105 | 0 | 0
Cu 22x1 | m | 20 | 0 | 0
Cu 28x1,2 | m | 63 | 0 | 0
Cu 35x1,5 | m | 140 | 0 | 0
f 20 (DN20) | m | 24 | 0 | 0
debeline 19 mm
za cevi dimenzije
Cu 42x1,5 | m | 91 | 0 | 0
f 25 (DN25) | m | 25 | 0 | 0
f 32 (DN32) | m | 25 | 0 | 0
f 40 (DN40) | m | 134 | 0 | 0
f 50 (DN50) | m | 16 | 0 | 0
12. Toplotna izolacija cevi tople vode v kotlovnici z mineralno volno v Al pločevini
debeline 5 cm | m2 | 10 | 0 | 0
13. Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipo DN15, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
DN15, PN6 | kos | 3 | 0 | 0
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZUT 15
(zastopnik IMI International, d.o.o.)
14. Čiščenje in miniziranje vseh cevi | m2 | 32 | 0 | 0
15. Demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kos | 28 | 0 | 0
16. Toplotna izolacija cevi tople vode v po strehi z kameno volno debeline 4 cm v Al pločevini
za cevi
f 50 | m2 | 4 | 0 | 0
17. Protizaporna izolacija med cevmi in stenami na prehodih med požarnimi sektorji (Tervol ali ustrezno), skupaj z ustreznim zaključkom odprtin | m2 | 2 | 0 | 0
18. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja v posameznem stanovanju | ur | 72 | 0 | 0
19. Zaščita (zapiranje) preboja cevnih instalacij skozi požarno steno (zaporna izolacija) | kpl | 1 | 0 | 0
20. Praznjenje in polnjenje sistema ogrevanja ter odzračevanje | ur | 28 | 0 | 0
21. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID-a) | kpl. | 1 | 0 | 0
22. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 | 0 | 0
23. Projektantski nadzor | kpl. | 1 | 0 | 0
24. Projekt izvedenih del | kpl. | 1 | 0 | 0
Opomba:
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.3.5.1.3. REGULACIJA ZA SEVALA in RAZVOD OGREVNE in hladilne VODE
1. Obtočna črpalka z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
V= 1,1 m3/h
Dp= 41 kPa
Nm= 195 W
U= 230 V | kos | 1 | 0 | 0
Kot na primer WILO
tip TOP-S 25/7
2. Obtočna črpalka s prirobničnima priključkoma, skupaj s protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
V= 4 m3/h
Dp= 38 kPa
Nm= 390 W
U= 230 V | kos | 1 | 0 | 0
Kot na primer WILO
tip TOP-S 40/7
3. Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ter elektromotornim pogonom
DN 15; PN 16
kvs= 4 m3/h; | kpl | 1 | 0 | 0
Kot na primer TA
tip CV316 MGA/MC45Y
DN 32; PN 16
kvs= 16 m3/h; | kpl | 1 | 0 | 0
Kot na primer TA
tip CV316 MGA/MC45Y
4. Regulacijski ventil za nastavitev pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, meritve, zapiranje in izpust, z navojnima priključkoma, ter tesnilnim in montažnim materialom
DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
Kot na primer TA
tip STAD
5. Membranska razteznostna posoda
V= 12 l
pN2= 1 bar | kos | 1 | 0 | 0
Kot naprimer REFLEX
tip N 12/3
Opomba: Posoda mora biti odporna na mešanico Solar N(30%) voda (70%)
6. Vzmetni varnostni ventil za temperaturo do 120 °C, PN 16, vključno ves tesnilni material
DN 15, pi= 3 bar | kos | 1 | 0 | 0
7. MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, z navojnima priključkoma ter z montažnim in tesnilnim materialom PN 16
DN 32 | kos | 3 | 0 | 0
DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
8. MS čistilni kos z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilni materialom
DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
9. Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe
Alfa Laval tip CB20; 50/75plošč
toplotna moč: 26,43 kW
- primar: - voda
75/55 °C
dp = 4,87 kPa
V = 1,1 m3/h
- sekundar: - glikol 30%
70/50 °C
V= 1,06 m3/h
dp= 6,23 kPa,
skupaj s toplotno izolacijo ter tesnilnim in montažnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
10. Zaporni ventil z varovalom proti nepooblaščenem posluževanju po DIN4751/2 z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
DN 15 | kos | 1 | 0 | 0
11. Nepovratni ventil z navojnima priključkoma
DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
12. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 3 | 0 | 0
13. Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
z merilnim območjem
od 0 do 120 °C | kos | 8 | 0 | 0
14. Izpustna pipica skupaj s z montažnim in tesnilnim materialom, holandcem za gumi cev in zapornim čepom
DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
15. MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 3 | 0 | 0
Kot naprimer OVENTROP
16. Polnjenje sistema konvektorskega ogrevanja in hlajenja z mešanico etilen glikol (30%) voda (70%) | l | 50 | 0 | 0
17. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje | kpl | 1 | 0 | 0
18. Tlačni preizkus omrežja, regulacija naprav | kpl | 1 | 0 | 0
19. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID-a) | kpl. | 1 | 0 | 0
20. Shema sistema hlajenja v lesenem okviru, zaščitena s steklom | kos | 1 | 0 | 0
21. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 | 0 | 0
22. Projektantski nadzor | kpl. | 1 | 0 | 0
23. Projekt izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
Opomba:
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
SKUPAJ |  |  | 0

## Vodovod
B. NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
|  |  | CENA | SKUPAJ
1. Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Clodia) | kos | 4 |  | 0
2. Vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom,
- opornimi nogami,
- odtočnim kolenom,
- prehodnim kosom,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko
- (posluževanje od spredaj)
(GEBERIT Kombifix) | kos | 4 | 0 | 0
3. Polokrogli pisoar kompletno s:
- podometnim ventilom
- pokromanim odtočnim sifonom
- podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom (napajanje 24V), čelne plošče, transformatorjem z usmernikom ter varovalko 0,16 A vključno ves tesnilni in pritrdilni material
(Dolomite Badia) | kos | 3 | 0 | 0
4. Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Clodia - velikost 500x380 mm) | kos | 11 | 0 | 0
5. Pršna kad komplet s pršno mešalno baterijo z ročno prho na konzoli, tuš kabino s polmat zasteklitvijo, odtočnim ventilom skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
(Kolpa san - velikost 900x900 mm) | kos | 2 | 0 | 0
6. Tuš za podometno montažo za hladno ali mešano vodo s senzorskim vklopom sestavljen iz podometne doze z elektromagnetnim ventilom nameščene na višini od 115 cm do 130 cm od tal z dovodom in odvodom vode DN 15 z zunanjim navojem, transformatorja z usmernikom ima dvopolni konektor za visoko in nizko napetost skupaj z 0,16A varovalko, ki varuje primarni del transformatorja, brezstopenjsko nastavljivim mešalcem z omejevalnikom za toplo in hladno vodo do 65 °C, dotočnega priključka vključno s fiksno pršno glavo ter pritrdilnim in montažnim materialom
(KRN, Aleš Štefe s.p.) | kos | 2 | 0 | 0
7. Priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine, komplet z stensko kuhinjsko mešalno baterijo z dolgim iztokom ( 2x) (dobava in montaža), skupaj z dvema podometnima ventiloma DN 15, odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 2 | 0 | 0
8. Korito za umivanje nog komplet s stensko mešalno baterijo z dolgim iztokom, skupaj z dvema podometnima ventiloma DN 15, odtočnim ventilom, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 2 | 0 | 0
9. Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače na dva zavitka varen proti lomu (9x), koš za smeti 30 l (9x), podajalnik WC papirja na dva zavitka z zavoro varen pred lomom (4x), WC metlica (4x), obešalnik na vratih (4x), nosilec za milo v tuš kabini (2x), ogledalo (13x), komplet z držali in vijaki
(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 | 0 | 0
10. Hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
(POHORJE Mirna) | kos | 1 | 0 | 0
11. Dobava in montaža gasilnega aparata na suhi prah nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
tip S-6 | kos | 4 | 0 | 0
12. Termostatski cirkulacijski ventil za zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim priključkom PN10, maksimalna delovna temperatura je 90°C, funkcija zapornega elementa. Nastavitveno območje temperature znaša 35 do 65°C, vključuje termometer. Ventil in vsi deli ventila v stiku z vodo so izdelani iz bronce za sanitarne namene AMETAL, proizvod TA – IMI International, tip TA-Therm
DN 15 | kos | 3 | 0 | 0
13. MS navojna krogelna pipa z izpustom, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
DN 15 z izpustom | kos | 4 | 0 | 0
DN 20 z izpustom | kos | 3 | 0 | 0
14. Medeninasti podometni ventil, komplet s pokromano rozeto in kapo
DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
15. Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
f 15 | m | 66 | 0 | 0
f 20 | m | 94 | 0 | 0
f 25 | m | 90 | 0 | 0
f 40 | m | 42 | 0 | 0
16. Večplastne cevi WAVIN K1 Pexal v kolutu za izdelavo vodovodne instalacije, vključno ves tesnilni material
20 x 2,25 | m | 20 | 0 | 0
25 x 2,5 | m | 352 | 0 | 0
17. Fazonski kosi ter držala (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) za izvedbo sistema vodovodne instalacije | kpl. | 1 | 0 | 0
18. Izolacija cevi hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Elastična in odporna do +102 °C. Armacell Tubolit S PLUS ali odgovarjajoče
20 x 2,25 | m | 134 | 0 | 0
25 x 2,5 | m | 10 | 0 | 0
19. Izolacija hladne in tople vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50 °C do +105 °C. Armacell Armaflex AC ali odgovarjajoče
debelina 9 mm
20 x 2,25 | m | 218 | 0 | 0
25 x 2,5 | m | 10 | 0 | 0
debelina 13 mm
f 15 | m | 22 | 0 | 0
f 20 | m | 12 | 0 | 0
f 25 | m | 16 | 0 | 0
f 50 | m | 42 | 0 | 0
20. Toplotna izolacija cevnih razvodov z mineralno volno v Al zaščitnem plašču
debelina izolacije 20 mm
f 15 | m | 46 | 0 | 0
f 20 | m | 82 | 0 | 0
debelina izolacije 30 mm
f 25 | m | 74 | 0 | 0
21. Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
ACO Easyflow | kos | 4 | 0 | 0
22. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
f 40 | m | 16 | 0 | 0
f 50 | m | 56 | 0 | 0
f 110 | m | 22 | 0 | 0
23. Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po prSIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. | kpl | 1 | 0 | 0
24. Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 | 0 | 0
25. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 12 | 0 | 0
26. Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida ustreznosti vode |  | 1 | 0 | 0
27. Meritve in nastavitev pretokov na vseh sanitarnih elementih ter ostalih napravah, nastavitve pretokov na posameznih vejah sanitarne vode, hidravlično ureguliranje in balansiranje cevnih razvodov, pregled delovanja vseh sistemov, izdelava zapisnika ter poročila za tehnični pregled s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
28. Preizkus hidrantnega omrežja sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter izdaja pisnega poročila po opravljenem preizkusu | kpl. | 1 | 0 | 0
29. Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča
30. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 | 0 | 0
31. Projektantski nadzor | kpl. | 1 | 0 | 0
32. PID projekt | kpl. | 1 | 0 | 0
33. POV projekt | kpl. | 1 |  | 0
OPOMBA:
· Navedeni tip sanitarne keramike je informativen za lažjo izdelavo ponudbe!
Točen tip in kvaliteto sanitarnih elementov določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!
SKUPAJ |  |  | 0

## Prezračevanje
C. PREZRAČEVANJE
|  |  | CENA | SKUPAJ
1. Dovodno odvodna klimatska naprava, zunanje dvonadstropne modulne izvedbe, skupaj s streho, podstavkom ter urejenim odvodom kondenzata.
posluževanje: levo
Sestava na dovodu:
- sesalna enota s čelnim priključkom, dolžine min 335 mm, zaščitno haubo ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo)
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU5) dolžine min 395 mm
- enota z rotacijskim regeneratorjem s temperaturnim izkoristkom min. 70% ter vlažnim min. 37%
- prazna enota dolžine min 600 mm z vrati
- grelna enota z notranjimi priključki
- enota s protizmrzovalno zaščito
- DX hladilna enota
- prazna enota za umirjanje natoka zraka na ventilator dolžine min 270 mm
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem z izkoristkom min. 70,35%
- difuzorska enota
- dušilna enota (min 32 dB pri 250 Hz)
Sestava na odvodu:
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU5),
- dušilna enota (min 32 dB pri 250 Hz)
- prazna enota za umirjanje natoka zraka na ventilator dolžine min 305 mm
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem z izkoristkom min. 70,06%
- prazna enota dolžine min 600 mm z vrati
- enota z rotacijskim regeneratorjem s temperaturnim izkoristkom min. 70% ter vlažnim min. 37%
- tlačna enota s stranskim priključkom, dolžine min 730 mm, zaščitno haubo, žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo) ter vrati s čelne strani
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 6000 m3/h
VZAZ= 5200 m3/h
Ventilator na dovodu:
Hex do= 380 Pa
Ne,do= 3,0 kW
Ventilator na odvodu:
Hex od= 360 Pa
Ne,od= 2,2 kW
Elektromotorja ventilatorjev dobaviti skupaj s PTC termičnima varovaloma ter frekvenčnima regulatorjema, krmiljenima preko tlačnih tipal v dovodnem in odvodnem kanalu.
Podatki za dimenzioniranje grelnika:
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Stanje zraka pred grelnikom: 24,03 °C,
Segrevanje na +22 °C
Predvidena toplotna moč grelnika: 24,03 kW
Temperaturni režim grelnega medija (mešanica etilenglikol-voda 30/70%): 70/50°C
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: 28,1 °C, j = 53%
Hlajenje zraka na +18,0 °C, j = 83%
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
30,84 kW
Uporabljena hladilna enota deluje po principu direktne ekspanzije.
Uporabljen hladilni medij: R407C
V ponudbi zajeti še zunanjo kompresorsko kondenzacijsko enoto, cevno povezavo med zunanjo enoto in klimatom ter električno povezavo do elektro omare. Razdalja med zunanjo in notranjo enoto znaša cca 12 m.
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter kompletno elektrokrmilno omaro z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata ter z modulom za daljinsko krmiljenje in upravljanje naprave.
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 51 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 50 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 58 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja na želeno temperaturo vpiha z omejevanjem na 17°C
Iz požarne centrale je potrebno voditi digitalni signal na breznapetostni kontakt elektrokrmilne omare, ki v primeru požara izključi delovanje klimatske naprave.
V ponudbi zajeti kompletno s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klimat, d.d. tip:
KZND d50 velikosti 9/9
ali adekvatno.
2. Strešni radialni ventilator za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, podstavkom, jadrovinastim priključkom, dušilnikom zvoka (min 8 dB pri 250 Hz), protipovratno loputo, petstopenjskim krmilnim stikalom ter servisnim stikalom.
Vod = 850 m3/h
Hex = 180 Pa
Ne = 130 W
U = 230 V/50 Hz | kos | 1 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.) tip:
DVSI 310 EV
ali adekvatno.
3. Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij in prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
velikost 100 | kos | 10 | 0 | 0
velikost 125 | kos | 2 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
PV-1
ali adekvatno.
4. Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
425 x 225 | kos | 4 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
AR-4P
ali adekvatno.
5. Okrogla dušilna loputa montirana v kanalskem razvodu, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
ø250 | kos | 9 | 0 | 0
ø315 | kos | 1 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DL-1/R
ali adekvatno.
6. Pravokotna dušilna loputa, montirana v kanalskem razvodu , namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
200×300 | kos | 1 | 0 | 0
500×300 | kos | 1 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DL/R
ali adekvatno.
7. Regulacijska žaluzija izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, z motornim pogonom 230 V z regulacijo ON/OFF za nastavljanje pretoka zraka skozi kanal, skupaj s priključnim in montažnim materialom, preklopnim stikalom ter ožičenjem;
500 × 350 | kos | 2 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
RŽ-1B/B8
ali adekvatno.
8. Zrakotesna loputa, izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, z motornim pogonom 230 V z regulacijo ON/OFF za nastavljanje pretoka zraka skozi kanal, skupaj s priključnim in montažnim materialom, preklopnim stikalom ter ožičenjem;
ø560 | kos | 2 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
ZL-2/B8
ali adekvatno.
9. Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
525×225 | kos | 4 | 0 | 0
625×225 | kos | 8 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-3/2-F
ali adekvatno.
10.Aluminijasta stropna prezračevalna rešetka za enostranski dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka, dvojno usmeritvijo kota vpiha ter montažnim in pritrdilnim materialom;
525×225 | kos | 8 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
SR-5/2-G
ali adekvatno.
11.Centralno nastavljivi variabilni vrtinčni difuzor namenjen prezračevanju prostorov z veliko višino. Dovodni element skupaj s priključno komoro, termostatskim pogonom za nastavitev kota vpiha, montažnim in pritrdilnim materialom ter povezavo do krmilnika,
velikost 315 (VVTZ=750 m3/h) | kos | 8 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-11V/TR/K vel. 315
ali adekvatno.
12.Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 standardu, kompletno z loputami, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice; | kg | 3010 | 0 | 0
13.Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo;
debelina 10 mm | m2 | 158 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali adekvatno.
14.Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka, vodenih nad streho, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 10 mm, obdano s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm ter zaščiteno z Al pločevino; | m2 | 62 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex + Tervol
ali adekvatno.
15.Toplotna izolacija kanalov odtočnega zraka, vodenih nad streho, s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm ter zaščiteno z Al pločevino; | m2 | 57 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Tervol
ali adekvatno.
16.Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po prSIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. | kpl | 1 | 0 | 0
17.Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 28 | 0 | 0
18.Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! | kpl | 1 | 0 | 0
19.Meritve in nastavitev dovodnih in odvodnih količin na vseh prezračevalnih elementih, nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka na ventilatorjih in klimatih, hidravlično ureguliranje kanalskih razvodov, pregled delovanja vseh sistemov, izdelava zapisnika ter poročila za tehnični pregled s strani pooblaščene organizacije; | kpl | 1 | 0 | 0
20.Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | kpl | 1 | 0 | 0
21.Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | kpl | 1 | 0 | 0
22.Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 | 0 | 0
23.Prikaz izvedenih del; | kpl | 1 | 0 | 0
24.Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0