## Sheet1
1.0 | SPECIFIKACIJA MATERIALA (dobava in montaža)
poz. | opis | EM | količina | cena/EM | skupaj
1.1 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - JAKI TOK
A | RAZDELILNIKI
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe) - izdelavo vseh kabelskih označb, - kabelske uovdnice, - zatesnjevanje kabelskih uvodnic, - zbiralke, - podporne izolatorje, - zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, - ves vezni material, - POK korita za polaganje kablov, - ves pritrdilni in drobni montažni material, - vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, - puščanje prostora za dodatno namestitev opreme, - nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke, - namestitev ročk za izvlačenje varovalk, - namestitev žepov za nemstitev shem, - priklop in testiranje kablov, - vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon, - tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke - izvajalec del mora prekontrolirati vse dimenzije na terenu in vgrajene opreme in jih uskladiti pri izvedbi razdelilca
1 | Elektrorazdelilna omara R1, podometne izvedbe, stopnja zaščite IP40, za vgradnjo 144 elementov (6x24). Dimenzij (VxŠxG): 1110x610x95mm. Komplet z vso potrebno opremo. Kot: Schneider Electric, tip Pragma Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | komplet | 1 |  | 0
| - glavno stikalo 80A; 3p | kom | 1
| - tokovno zaščitno stikalo FID 80A; 4p | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik, kot PROTEC C(R) 40G | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B-10A 1p | kom | 20
| - instalacijski odklopnik C-16A 1p | kom | 31
| - inštalacijski odklopnik C-50A, 3p | kom | 1
| - drobni, vezni in pritrdilni materiali 3% | % | 3
2 | Elektrorazdelilna omara R2, podometne izvedbe, stopnja zaščite IP40, za vgradnjo 144 elementov (6x24). Dimenzij (VxŠxG): 1110x610x95mm. Komplet z vso potrebno opremo. Kot: Schneider Electric, tip Pragma Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | komplet | 1 |  | 0
| - glavno stikalo 63A; 3p | kom | 1
| - tokovno zaščitno stikalo FID 63A; 4p | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik, kot PROTEC C(R) 40G | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B-6A 1p | kom | 2
| - instalacijski odklopnik B-10A 1p | kom | 24
| - instalacijski odklopnik C-16A 1p | kom | 27
| - instalacijski odklopnik C-16A 3p | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik C-25A, 3p | kom | 1
| - modularni kontaktor 20A, 2p, kot ETI R 20-20 230V | kom | 2
| - skupinsko stikalo 1-0-2, 16A, 230V, kot ETI SS116 | kom | 2
| - nočno stikalo s časovnim avtomatom, kot ETI SOU-2 + senzor | kom | 2
| - drobni, vezni in pritrdilni materiali 3% | % | 3
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
B | VODOVNI MATERIAL
Kabel položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v instalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom:
1 | Kabel NYY-J 4x25 mm2 | m | 20 |  | 0
2 | Kabel NYY-J 5x16 mm2 | m | 40 |  | 0
3 | Kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 45 |  | 0
4 | Kabel NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 55 |  | 0
5 | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 168 |  | 0
6 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1860 |  | 0
7 | Kabel NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 450 |  | 0
8 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 265 |  | 0
9 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1650 |  | 0
10 | Kabel NYM-J 5x0,5 mm2 | m | 25 |  | 0
11 | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 350 |  | 0
12 | Kabel IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 250 |  | 0
13 | Kabel LyCy 2x0,75 mm2 | m | 300 |  | 0
14 | Vodnik P/Fy 25 mm2 | m | 80 |  | 0
15 | Vodnik P/Fy 16 mm2 | m | 90 |  | 0
16 | Vodnik P/Fy 10 mm2 | m | 120 |  | 0
17 | Vodnik P/Fy 6 mm2 | m | 150 |  | 0
18 | Vodnik P/Fy 4 mm2 | m | 150 |  | 0
19 | Kabel s tekstilno bombažno oblogo, rjave barve, starinskega izgleda 3x2,5mm2 | m | 45 |  | 0
20 | Kabel s tekstilno bombažno oblogo, rjave barve, starinskega izgleda 3x1,5mm2 | m | 45 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
C | INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL
Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF), rebrasta cev, položena podometno, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom:
1 | Inštalacijska cev FI 16 mm | m | 7700 |  | 0
2 | Inštalacijska cev FI 23 mm | m | 320 |  | 0
3 | Inštalacijska cev FI 48 mm | m | 75 |  | 0
Inštalacijske plastična cev položena nadometno, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom:
4 | Inštalacijska cev PN 16 mm | m | 110 |  | 0
5 | Inštalacijska cev PN 23 mm | m | 60 |  | 0
6 | Inštalacijska cev PN 48 mm | m | 35 |  | 0
Kabelski kanali PVC za inštalacijski razvod
7 | Kanal PVC NIK 0 17x10 | m | 20 |  | 0
8 | Kanal PVC NIK 0 17x17 | m | 30 |  | 0
9 | Kanal PVC NIK 0 30x30 | m | 40 |  | 0
10 | Troprekatni parapetni kanal izdelan iz jeklene pločevine, kompletno s spodnjim in zgornjim delom, pokrovom, dvema pregradama, nastavljivimi konzolami, kabelskimi zaponkami, ozemljitvenimi povezavami ter ostalim potrebnim drobnim, veznim in montažnim materialom, dimenzije 130/70 | m | 15 |  | 0
11 | Priključna talna doza z razvodno dozo 490x490mm za vgradnjo v estrih izdelana iz jeklene pločevine, kapacitete 12 mest, komplet z dvižnim pokrovom 263x263 ter 5mm obloge (OPOMBA: potrebna obdelava parketa na debelino 10mm), PVC dozami GB3 za priključno opremo modul 45x4, 208x76x25 ter ostalim pritrdilnim materialom in ozemljitvenimi sponkami, montirana samostojno v estrihu, kot ACKERMAN OB GES9/12 M10 | kom | 11 |  | 0
12 | Doza izenačevanje potenciala, podometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij:
| - PS 49 | kom | 4 |  | 0
13 | Izdelava spojev s kovinskimi masami | kom | 38 |  | 0
14 | Tesnilna negorljiva masa, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | kg | 20 |  | 0
15 | Požarne blazinice, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | m2 | 5 |  | 0
16 | Drobni in vezni material 5% | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
D | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI
1 | Podometna stikala komplet s podometno dozo, nosilci za vgradnjo ter okvirjem in ostalim drobnim, veznim in montažnim materialom, kot Vimar Plana
| - navadno stikalo | kom | 28 |  | 0
| - izmenično stikalo | kom | 26 |  | 0
| - križno stikalo | kom | 7 |  | 0
2 | Podometna vrtljiva stikala komplet s podometno dozo, nosilci za vgradnjo ter okvirjem in ostalim drobnim, veznim in montažnim materialom, kot BERKER Serie 1930
| - navadno stikalo | kom | 14 |  | 0
| - izmenično stikalo | kom | 14 |  | 0
3 | IR senzor gibanja za vklop razsvetljave 180°/360°; kot STEINEL | kom | 4 |  | 0
4 | Vtičnice z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v podomet, komplet z podometno dozo in okrasno masko, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom, kot Vimar Plana
| - enojna, 16A, 250V | kom | 42 |  | 0
| - dvojna, 16A, 250V | kom | 1 |  | 0
| - trojna, 16A, 250V | kom | 5 |  | 0
5 | Vtičnice z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v podomet, komplet z podometno dozo in okrasno masko, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom, kot Berker Serie 1930
| - enojna | kom | 11 |  | 0
6 | Vtičnice z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v parapetni kanal, opremljene z vgradno dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom:
| - dvojna, 16A, 250V | kom | 14 |  | 0
7 | Vtičnice z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v talne doze, opremljene z vgradno dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom, 16A, 250V:
| - dvojna, 16A, 250V | kom | 20 |  | 0
8 | Fiksni priključek p/o 400V | kom | 41 |  | 0
9 | Izdelava spojev s kovinskimi masami | kom | 90 |  | 0
10 | Drobni in vezni material 5% | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
E | RAZSVETLJAVA
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo - Spuščanje sistema v pogon - Šolanje uporabnika - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije - Prevozi in transportni stroški - Drobni in vezni material - Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik, obračun po dejanskih stroških.
Vgradne in nadgradne svetilke zustreznimi žarnicami ter ostalimi svetlobnimi viri
Vgradne in nadgradne svetilke s pripadajočim številom žarnic, v povezavi s pripadajočo predvžigalno napravo na steni, stropu, obešena na primarni ali sekundarni strop, vključno z vsem pripadajočim drobnim montažnim materialom, žarnicami in predstikalnimi napravami ter kompletno z kablom za ustrezno ožičenje ter materialom za dodatno pritrditev ali vgradnjo v obešen strop, zunanjo montažo...
Splošna razsvetljava
Pri svetlobni tehniki oz. razsvetljavi je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije - Prevozi in transportni stroški - Drobni in vezni material.
Vgradne in nadgradne svetilke z fluorescentnimi in kompaktnimi žarnicami ter ostalimi svetlobnimi viri
Vgradne in nadgradne svetilke s pripadajočim številom fluorescentnih ali kompaktnih žarnic, v povezavi s pripadajočo predvžigalno napravo na steni, stropu, obešena na primarni ali sekundarni strop, vključno z vsem pripadajočim drobnim montažnim materialom, žarnicami in predstikalnimi napravami ter kompletno z kablom za ustrezno ožičenje ter materialom za dodatno pritrditev ali vgradnjo v obešen strop, zunanjo montažo...
1 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, SL nano poly out (26,5x30mm) linijska svetilka viseča, bela, dolžine cca 2,96m 11W/m 3000*K, 24V/230V, Z TRANSFORMATORJEM, Oznaka v načrtu: S1 | komplet | 5 |  | 0
2 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, LOTIS TUBED, ∅ 85mm, obešen, bel/bel 1X900lm LED 3000*K, Z VGRAJENIM TRANSFORMATORJEM Oznaka v načrtu: S2 | kom | 20 |  | 0
3 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, LOTIS TUBED, ∅ 85mm, obešen, bel/bel 1X900lm LED 3000*K, Z VGRAJENIM TRANSFORMATORJEM Oznaka v načrtu: S2 | kom | 2 |  | 0
4 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, SL nano poly out (26,5x30mm) linijska svetilka, pod robom stropa, bela, dolžine cca 2,59m 11W/m 3000*K, 24V/230V, Z TRANSFORMATORJEM Oznaka v načrtu: S3 | kom | 1 |  | 0
5 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, indirektna LED linijska svetilka. barva 3000 K dislocirana električna naprava svetilka položena v talno režo 14W/m 24V/230V - L=100cm, FEF Oznaka v načrtu: S4 | kom | 7 |  | 0
6 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, indirektna LED linijska svetilka. barva 3000 K dislocirana električna naprava svetilka položena v talno režo 14W/m 24V/230V - L=90cm, FEF Oznaka v načrtu: S4.1 | kom | 1 |  | 0
7 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, indirektna LED linijska svetilka. barva 3000 K dislocirana električna naprava svetilka položena v talno režo 14W/m 24V/230V - L=70cm, FEF Oznaka v načrtu: S4.3 | kom | 1 |  | 0
8 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, HOOP ∅ 60cm, spuščena svetilka, bela, direktna / indirektna osvetlitev 2x25W LED 3000*K, Z VGRAJENIM TRANSFORMATORJEM Oznaka v načrtu: S5 | kom | 1 |  | 0
9 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, GEMMA fi=40mm 75011.36 3000k, 500 mA, vgradna svetilka,bela, transformator dizlociran,osvetlitev polic in osvetlitev v okenski niši Oznaka v načrtu: S6 | kom | 8 |  | 0
10 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, LED reflektor KUMA 2 snop 22', 3000 K napajanje delocirano regulirano 1-10V reflektor v talni reži IP66 Oznaka v načrtu: S8 | kom | 10 |  | 0
11 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, LED JACK 3BC 1 X 3W 3000'K, 220V PRIKLOP, mini viseča LED svetilka Oznaka v načrtu: S9 | kom | 2 |  | 0
12 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, fleksibilna postavitev reflektorjev na šini (Light light) na tračnici (9xLED reflektor) Oznaka v načrtu: S10 | komplet | 22 |  | 0
13 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, fleksibilna postavitev reflektorjev na šini (Light light) na tračnici, (9xLED reflektor) Oznaka v načrtu: S10.1 | komplet | 2 |  | 0
14 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, LED reflektor KUMA 2 snop 22', 3000 K napajanje delocirano regulirano 1-10V reflektor v talni reži IP66 Oznaka v načrtu: S10.2 | kom | 2 |  | 0
15 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, SL nano poly out (26,5x30mm) linijska svetilka stropna, bela, dolžine cca 3,19m, 11W/m 3000*K, 24V/230V, Z TRANSFORMATORJEM Oznaka v načrtu: S11 | kom | 2 |  | 0
16 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, JULIEN stenska svetilka, osvetlitev niše za svečko, zvrha prosojnik IP54, 1xLED 350lm GI, nastavljiva glava h=350* /120*, črna Oznaka v načrtu: S12 | kom | 3 |  | 0
17 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti,, fleksibilna postavitev reflektorjev na šini (Light light) na tračnici, (9xLED reflektor) Oznaka v načrtu: S13 | komplet | 2 |  | 0
18 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, MICRO fi=31mm 760833.36 3000k, 3W 350 mA, 30*, nadgradna svetilka, siva, transformator dizlociran,osvetlitev opreme Oznaka v načrtu: S14 | kom | 2 |  | 0
19 | Enakovredno kot svetilka, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, SL nano poly out (26,5x30mm) linijska svetilka stropna, bela, dolžine cca 0,60m, 11W/m 3000*K, 24V/230V, Z TRANSFORMATORJEM Oznaka v načrtu: S15 | komplet | 2 |  | 0
Varnostna in zasilna razsvetljava
20 | Nadgradna varnostna svetilka (kot Zumtobel Resclite Escape) v beli barvi, visoko zmogljiva 2,7W LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje evakuacijskih poti. Z vgrajeno baterijo avtonomije 1h pripravni ali trajni spoj. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5,7W 5-letna garancija. | kom | 4 |  | 0
21 | Nadgradna varnostna svetilka (kot Zumtobel Resclite Anti-panic), visoko zmogljiva 2,7W LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin. Z vgrajeno baterijo avtonomije 1h pripravni ali trajni spoj. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5,7W 5-letna garancija. | kom | 14 |  | 0
22 | Piktogramska svetilka po detajlu arhitekta visoko zmogljiva 2,7W LED z vgrajeno baterijo avtonomije 1h pripravni ali trajni spoj, v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno IP zaščito, ustreznimi atesti, napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. | kom | 17 |  | 0
23 | Pregled sistema s strani pooblaščene osebe | kom | 1 |  | 0
24 | Zagon sistema | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
F | NN PRIKLJUČEK - Obvezno usklajen z veljavnim "Soglasjem za priključitev" Elektro Ljubljana-mesto d.d.
1 | Dobava energetskega kabla 1 kV oz. vodnik Cu, 1x35 mm2 uvlečenega v cev | m | 80 |  | 0
2 | Montaža suhega kabelskega končnika za zunanjo montažo in priklop vodnikov 1 kV Cu, 1x35 mm2 | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava cevi stigmaflex fi 80mm ter polaganje | m | 40 |  | 0
4 | Montaža suhega kabelskega končnika in priklop kabla 1 kV v podometni mer. kabel.omari | kom | 1 |  | 0
5 | Nova podometna priključno merilna omarica v plastični izvedbi za dve merilni mesti, Elektro Ljubljana mesto (po veljavnem elektroenergetskem soglasju) iz PVC , IP43, in vgrajeno sledečo opremo: | komplet | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik razreda B2 - In (8/20)=70kA | kom | 3
| - varovalčni odklopnik VL01/35A | kom | 1
| - varovalčni odklopnik VL00/100A | kom | 1
| - instal. odklopnik ST68/B-6A 1p | kom | 1
| - trofazni dvotar. št. delovne energije z notranjo uro kl.2 (IEC) skrmilnim tarifnim vhodom tip LANDIS GYR ZMF120ACD4, 3x230/400V | kom | 1
| - komunikator tip LANDIS GYR AD FP91D140 | kom | 1
| - ključavnica Elektro Ljubljana-mesto | kom | 2
| - drobni in vezni material | komplet | 1
6 | Meritev NN razvoda in opreme | komplet | 1 |  | 0
7 | Izdelava vseh povezav med PE zbiralnico v kabelski omarici in ozemljilom | komplet | 1 |  | 0
8 | Stroški distribucijskega podjetja, nadzor in usklajevanje ob izvedbi izkopov, preklopov in ponovnih vklopov pri izdelavi vseh NN priključkov - predvideno | komplet | 1 |  | 0
9 | Transportni in manipulativni stroški - predvideno | komplet | 1 |  | 0
10 | Demontaža obstoječe priključno merilne omarice in obstoječega NN-dovoda | komplet | 1 |  | 0
11 | Predajna dokumentacija - predvideno | komplet | 1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ NN PRIKLJUČEK - Obvezno usklajen z veljavnim "Soglasjem za priključitev" Elektro Ljubljana-mesto d.d. |  |  |  | 0
G | STRELOVOD
Strelovodna napeljava je predvidena z FeZn pocinkanim valjancem ter sondami: - lovilni vodi: FeZn 20x3mm - odvodni vodi: FeZn 20x3mm - ozemljilo: sonda FeZn ∅2" dolžine 3m Odvodni vodi so izvedeni nadometno po fasadi, ozemljilo je predvideno s sondami dolžine 3m. Merilni stiki so nameščeni v tlaku. Valjanec na strehi se polaga na ustrezne strešne nosilce kot "HERMI-Celje". Vsa spojna mesta morajo imeti dober galvanski in mehanski spoj in morajo biti očiščena in protikorozijsko zaščitena. Na strelovodno napeljavo je potrebno povezati vse večje kovinske mase kot so ograje, kovinski nosilci, večji okviri vrat in oken, cisterne, drogovi za zastave, ...
1 | Pocinkani valjanec FeZn 20x3mm, komplet za odvodne vode nadometno, ter položen na strešnih in zidnih nosilcih | m | 735 |  | 0
2 | Izdelava spojev FeZn in FeZn/Cu na razne obrobe, žlebove, kovinske mase,... | kom | 90 |  | 0
3 | Dobava in montaža sonde FeZn ∅2" dolžine 3m | kom | 10 |  | 0
4 | Merilni spoji | kom | 10 |  | 0
5 | Opornica, T-konzola, podpore razne.. | kom | 420 |  | 0
6 | Tesnilna masa sika | kg | 10 |  | 0
7 | Korocink | kg | 5 |  | 0
8 | Ibitol | kg | 5 |  | 0
9 | Žica Cu 16mm2 | m | 150 |  | 0
10 | Vijačni spoji s kovinsko maso | kom | 52 |  | 0
11 | Meritev prebojnih trdnosti vodnikov, meritev ponikalne upornosti strelovodne naprave, meritev upornosti zank za vse tokokroge in napajalne vode, tabelarični prikaz časov samodejnega odklopa po zankah, meritev upornosti ozemljilnih in zaščitnih vodnikov in predhodnih upornosti spojev (vse skupaj) | komplet | 1 |  | 0
12 | Drobni in vezni material 5% | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  | 0
1.2 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - TELEKOMUNIKACIJE
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE
OPOMBA: Bakreni kabelski sistem mora izpolnjevati sledeče zahteve: - vsi elementi so v celoti ščiteni in oklopljeni (zunanji ščit in individualno oklopljene parice) ter morajo izpolnevati zahteve standarda Cat. 6 - vsi uporabljeni inštalacijski elementi morajo podpirati naslednje standarde: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM - uporabljeni kabli morajo izpolnjevati glede gorljivosti zahteve iz standardov: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 - vsi komunikacijski priključki morajo biti izmerjeni s certificiranim in kalibriranim instrumentom po standardu ISO 11801 za permanetni link - za instaliran kabelski sistem mora izvajalec investitorju predati sistemsko garancijo za vsaj 10 let
1 | Priklop obstoječega dovodnega kabla na komunikacijsko omaro | komplet | 1 |  | 0
2 | Meritve prebojne trdnosti tel. vodov in meritve ostalih parametrov | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža komunikacijske omare za 19'' sistem iz pocinkane jeklene pločevine, nastavljiv po globini, sprednja steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, zadaj perforirana kovinska vrata, dovod kablov možen z vseh strani spodaj in z zadnje strani zgoraj, hito snemljivi stranici in dno omare, dimenzije (Š)700x(G)1000x(V)2230mm, 46 HE, kot MONEL SR70100 46HE, komplet z opcijsko opremo, katero potrdi investitor oz. opremo določi sam glede na potrebe:
| - hladilna enota z dvema ventilatorjema za vgradnjo na pokrov 19'' omar | kom | 2
| - izvlečna polica do 28kg | kom | 1
| - konzolna perforirana polica 2HE | kom | 2
| - razdelilnik 19'', 9 vtičnic 230V, 1HE | kom | 1
| - urejevalec kablov 1HE z vodniki za horizontalno vodenje kablov | kom | 4
| - Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev UTP Cat.6, izvlečne izvedbe, protiprašna zaščita skupaj z Snap-In konektorji UTP Cat.6 | kom | 4
| - optični delilnik 12x 9/125 SM s konektorji in adapterji ST-ST | kom | 1
| - optični delilnik 24x 50/125 MM s konektorji in adapterji ST-ST | kom | 1
| - ozemljitvene sponke in priklop na izenačevanje potencialov | kom | 1
| - drobni vezni material | kom | 1
| SKUPAJ | komplet | 1 |  | 0
4 | Priključni in zaključni kabli za komunikacijske omare
| - zaključni kabel 9/125/900 z ST konektorjem, 2,0m | kom | 12 |  | 0
| - zaključni kabel 50/125/900 z ST konektorjem, 2,0m | kom | 18 |  | 0
| - povezovalni kabel UTP Cat.6, 3m | kom | 81 |  | 0
5 | Komunikacijska vtičnica za podometno montažo, komplet z podometno dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem kot Vimar Plana:
| - dvojna | kom | 3 |  | 0
6 | Komunikacijska vtičnica za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo za parapetni kanal, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem:
| - dvojna | kom | 7 |  | 0
7 | Komunikacijska vtičnica za montažo v talno dozo, komplet z dozo za talno dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem:
| - dvojna | kom | 20 |  | 0
8 | Kabel za povezavo komunikacijskih vtičnic v mrežo z vozlišči uvlečen v instalacijske cevi ter delno položen nadometno na distančnih objemkah, kompletno s potrebnim drobnim pritrdilnim in veznim materialom:
| - UTP Cat.6 AWG24 | m | 2400 |  | 0
9 | Instalacijske cevi položena podometno in v estrihu, kompletno z montažnim priborom, kot so spojke, uvodnice, razvodne in priljučne doze:
| - fi 16, rebrasta | m | 960 |  | 0
10 | Montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, konektiranje kablov, povezava sistema v funkcionalno celoto ter meritve UTP kabla | komplet | 1 |  | 0
11 | Drobni in vezni material 5% | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
B | MULTIMEDIJSKA OPREMA
1 | Montažni materiali in kabli: | komplet | 1 |  | 0
| - PPL 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m | 30
| - PPL 2 x 1,5mm2 - za zvočnike | m | 90
| - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | komplet | 1
| - Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | komplet | 1
| - Konektiranje kablov na obeh konceh | komplet | 1
| - HDMI kabel M/M- 15m | kom | 2
| - Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kom | 2
| - HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 1,5m | kom | 2
| - Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 30
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
C | VIDEONADZOR
1 | Kabel UTP cat. 6, komplet s polaganjem | m | 588 |  | 0
2 | Instalacijska rebrasta cev, s polaganjem | m | 588 |  | 0
3 | Zaključevanje UTP povezav, na enem koncu zaključevanje RJ45 UTP konektorja, na drugem koncu zaključitev na UTP delilniku, izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov | kom | 16 |  | 0
4 | Drobni potrošni in nespecifirani inštalacijski material (3%) | komplet | 1 |  | 0
OPOMBA: UTP kable se zaključi na patch panelu, ki je v popisu univerzalnega ožičenja; snemalnik se namesti v rack omarici, ki je tudi v popisu univerzalnega ožičenja.
| SKUPAJ VIDEONADZOR |  |  |  | 0
D | JAVLJANJE POŽARA
Opomba: Prenos alarma in napake na VNC je predviden preko TAU modula (IP + GPRS prenos), ki je zajet v popisu protivlomnega sistema
1 | Adresibilna protipožarna centrala, možnost priklopa 1 zanke, popolnoma programabilna, z vgrajenim prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom na čelni plošči, pomnilnik za zadnjih 400 dogodkov, avtomatski test vseh javljalnikov v sistemu, ročna nastavitev občutljivosti javljalnikov, signalizacija prašnosti javljalnikov, možnost povezave v mrežo, 2 izhodna releja (alarm, napaka), 2 izhoda za sirene, slovenski teksti, po standardu EN 54-2
| MORLEY, tip ZX1S2 | kom | 1 |  | 0
2 | Adresibilna zančna kartica MORLEY, za priključitev 99 javljalnikov in 99 modulov
| MORLEY, tip 795-072 | kom | 1 |  | 0
3 | Akumulatorska baterija 12V/ 28 Ah (za namestitev v centralo) | kom | 1 |  | 0
4 | Oddaljeni prikazovalnik, aktivni, iste funkcije kot centrala
| MORLEY, tip ZXr-A | kom | 1 |  | 0
5 | Komunikacijska kartica RS-485, vgradnja v centralo
| MORLEY, tip 795-004-001 | kom | 1 |  | 0
6 | Dodatni napajalnik 27.6Vdc, 5A, 140W, AKU baterije max. 2x12V/ 17Ah, kovinsko ohišje dim. 450x260x205 mm, EN 54-4
| COOPER, tip 82450 BG | kom | 1 |  | 0
7 | Akumulatorska baterija 12V/ 17 Ah (za namestitev v dodatni napajalnik) | kom | 1 |  | 0
8 | Adresibilni optični dimni javljalnik požara, komplet s podnožjem Kot MORLEY, tip MI-PSE-S2 + B501 | kom | 49 |  | 0
9 | Adresibilni termodiferencialni javljalnik (10°C/min), Tmax= 58°C, komplet s podnožjem Kot MORLEY, tip MI-RHSE-S2 + 501 | kom | 1 |  | 0
10 | Adresibilni ročni javljalnik požara, komplet z označevalno nalepko s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 Kot MORLEY, tip MI-MCP | kom | 6 |  | 0
11 | Adresibilna stenska sirena, 90dB, rdeča, komplet z označevalno nalepko s simbolom sirene, po SIST 1013 Kot MORLEY, tip MI-WSD-R | kom | 7 |  | 0
12 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, komplet z ohišjem MORLEY, tip MI-DMMI + M200E-SMB | kom | 8 |  | 0
13 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 24V, komplet z ohišjem Kot MORLEY, tip MI-DCMO + M200E-SMB | kom | 4 |  | 0
14 | Drobni potrošni in nespecifirani material (3%) | komplet | 1 |  | 0
15 | Ognjevarni kabel JE-H(St)H FE180/ E30 1x2x0.8 mm, komplet z ognjevarnimi trasami in pritrdilnim materialom (ognjevarne skobe, ognjevarne police ali podometne cevi), s polaganjem (za adresibilne zanke) | m | 860 |  | 0
16 | Ognjevarni kabel JE-H(St)H FE180/ E30 2x2x0.8 mm, komplet z ognjevarnimi trasami in pritrdilnim materialom (ognjevarne skobe, ognjevarne police ali podometne cevi), s polaganjem (za oddaljeni prikazovalnik) | m | 60 |  | 0
17 | Ognjevarni kabel NHXH FE180/ E30 3x1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom, s polaganjem (za razvod 24Vdc) | m | 100 |  | 0
18 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2, s polaganjem | m | 20 |  | 0
19 | Instalacijska PN cev/NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 920 |  | 0
20 | Tesnilna negorljiva masa, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | kg | 12 |  | 0
21 | Požarne blazinice, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | m2 | 2 |  | 0
22 | Drobni potrošni in nespecifirani inštalacijski material (3%) | komplet | 1 |  | 0
23 | Montaža vseh elementov javlanja požara in detekcije plina na pripravljene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja sistema in dokumentacije ter poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | komplet | 1 |  | 0
24 | Projekt izvedenih del (PID) na tlorisne podloge v ACAD-u | komplet | 1 |  | 0
25 | Organiziranje pregleda in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema za javljanje požara od pooblaščene inštitucije | komplet | 1 |  | 0
26 | Sodelovanje izvajalca pri pregledu sistema za javljanje požara | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
E | PROTIVLOMNO JAVLJANJE
1 | Protivlomna centrala, 32 sektorjev, 128 con (16 na centrali), 192 uporabniških kod, 128 programabilnih izhodov (16 na centrali), arhiv za 899 dogodkov, urniki, možnost brezžičnih senzorjev, vgrajen tel. komunikator, v plastičnem ohišju, EN 50131, GRADE 2 Kot: SATEL, tip INTEGRA 128 | kom | 1 |  | 0
2 | Transformator 16.5V, 3.6A | kom | 1 |  | 0
3 | Napajalnik 13.8Vdc / 50W, brez ohišja, Eyra | kom | 1 |  | 0
4 | Dodatno kovinsko ohišje (za akumulatorje, ekspanderje,..) | kom | 1 |  | 0
5 | Akumulatorska baterija 12V/ 17 Ah | kom | 1 |  | 0
6 | Univerzalni TCP/IP (ethernet) in GPRS modul, za prenos vlom/požar (EN54-21, ATS 5) Kot: INOVA, tip TAU | komplet | 1 |  | 0
7 | LCD tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika Kot: SATEL, INT-KLCD-GR | kom | 2 |  | 0
8 | Kombinirani IR+MW senzor gibanja, polje pokritja 18x18m, opcijsko 2x20m, nezaznavanje hišnih živali do 25 kg, po standardu SIST EN 50131, GRADE 2, komplet s stenskim nosilcem Kot: VIDICON, tip IX | kom | 29 |  | 0
9 | Razširitveni modul, 8 con, za centrale VERSA in INTEGRA Kot: SATEL, tip CA-64E | kom | 3 |  | 0
10 | Sabotažno stikalo | kom | 1 |  | 0
11 | Drobni potrošni in nespecifirani material (3%) | komplet | 1 |  | 0
12 | Kabel LiCY 2x0,5 + 8x0.22 mm2, s polaganjem | m | 1050 |  | 0
13 | Instalacijska rebrasta cev, s polaganjem | m | 760 |  | 0
14 | Instalacijska PN cev/NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 150 |  | 0
15 | Drobni potrošni in nespecifirani inštalacijski material (3%) | komplet | 1 |  | 0
16 | Montaža vseh elementov protivlomnega sistema na pripravljene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PROTIVLOMNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
F | SOS SIGNALIZACIJA
1 | Enota napajanja namenjena za napajanje sistema s potrebno 24V enosmerno napetostjo. Pritrditev z vijaki na steno v tehničnem kanalu ali v podometno ali nadometno dozo. Dimenzija: 100x90x40mm. Priključna napetost: 230V; 50Hz; 6A Izhodna napetost: 24V; 1A. Kot PROMON EN-24/1 | kom | 1 |  | 0
2 | Tablo receptorja namenjen za svetlobno in zvočno signalizacijo pozivov iz 6 sob. Vgradnja v priloženo dozo ali nadometno. Dimenzija: 140x90mm. Kot PROMON TR-06 | kom | 1 |  | 0
3 | Enota klica (potezno tipkalo) namenjeno za vključitev poziva v mokrih prostorih (WC, kopalnica) s pomočjo ročke na 1,5m dolgi vrvici. Vgradnja v dozo 60mm. Pritrditev z krempeljci. Dimenzija: 85x90mm. Kot PROMON EK-10 | kom | 1 |  | 0
4 | Enota razrešitve namenjena za zadrževanje in razrešitev poziva (zelena tipka). Vgradnja v dozo 60mm. Pritrditev z krempeljci Dimenzija: 85x90mm. Kot PROMON ER-03 | kom | 1 |  | 0
5 | Svetilka za signaliziranje poziva SOS -rdeča svetilka. Montaža na zid nad vrati sobe. Pritrditev z vijaki. Priključna napetost: =24V, Priključna moč:3W, Dimenzija : 90 x 60mm Kot PROMON SS-01 | kom | 1 |  | 0
6 | Kabel položen na kabelsko polico in delno uvlečen v instalacijsko cev
| - NYM-J 3x1,5mm² | m | 220 |  | 0
7 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom, I.C. 16mm | m | 80 |  | 0
1 | Drobni in vezni material 5% | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ SOS SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
1.0 | REKAPITULACIJA STROŠKOV
(DOBAVA IN MONTAŽA)
1.1 | REKAPITULACIJA STROŠKOV- JAKI TOK
A | RAZDELILNIKI |  | 0
B | VODOVNI MATERIAL |  | 0
C | INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL |  | 0
D | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI |  | 0
E | RAZSVETLJAVA |  | 0
F | NN PRIKLJUČEK - Obvezno usklajen z veljavnim "Soglasjem za priključitev" Elektro Ljubljana-mesto d.d. |  | 0
G | STRELOVOD |  | 0
1.2 | REKAPITULACIJA STROŠKOV - TELEKOMUNIKACIJE
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
B | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  | 0
C | VIDEONADZOR |  | 0
D | JAVLJANJE POŽARA |  | 0
E | PROTIVLOMNO JAVLJANJE |  | 0
F | SOS SIGNALIZACIJA |  | 0
1.3 | PRIMOPREDAJNA DOKUMENTACIJA
Meritve, atesti, protokoli, PID in POV, kompletna primopredajna dokumentacija (ZAJETO V ZGORNJIH POSTAVKAH).
1.4 | Transportni, manipulativni in nepredvideni stroški (ZAJETO V ZGORNJIH POSTAVKAH)
| SKUPAJ JAKI TOK IN TELEKOMUNIKACIJE |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ JAKI TOK IN TELEKOMUNIKACIJE z DDV |  | 0