## rekapitulacija
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
1. JAVNI VODOVOD:vodovod "V7" NL DN 100
1.1. Zemeljska dela |  | 0 | EUR
1.2. Montažna dela |  | 0 | EUR
1.3. Vodovodni material |  | 0 | EUR
1.4. Obnova asfaltnega cestišča (20% delež investicije): |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  | 0 | EUR
2. JAVNI VODOVOD:vodovod "V8" NL DN 100
2.1. Zemeljska dela |  | 0 | EUR
2.2. Montažna dela |  | 0 | EUR
2.3. Vodovodni material |  | 0 | EUR
2.4. Obnova asfaltnega cestišča (20% delež investicije): |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  | 0 | EUR
3. JAVNI VODOVOD:vodovod "V9" NL DN 100
3.1. Zemeljska dela |  | 0 | EUR
3.2. Montažna dela |  | 0 | EUR
3.3. Vodovodni material |  | 0 | EUR
3.4. Obnova asfaltnega cestišča (20% delež investicije): |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  | 0 | EUR
4. JAVNI VODOVOD:vodovod "V13" NL DN 100
4.1. Zemeljska dela |  | 0 | EUR
4.2. Montažna dela |  | 0 | EUR
4.3. Vodovodni material |  | 0 | EUR
4.4. Obnova asfaltnega cestišča (20% delež investicije): |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  | 0 | EUR
SKUPAJ VODOVOD (javni vodovodi "V7", "V8", "V9" in "V13" + provizoriji): |  | 0 | EUR
- skupaj vsi vodovodni priključki cca. 418m
1.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov - vodovod "V7"(8 kos): |  | 0 | EUR
2.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov - vodovod "V8" (9 kos): |  | 0 | EUR
3.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov - vodovod "V9" (17 kos): |  | 0 | EUR
4.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov - vodovod "V13" (16 kos): |  | 0 | EUR
SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČKI (50 kom) |  | 0 | EUR
SKUPAJ JAVNI VODOVOD + Provizoriji + Vodovodni priključki |  | 0 | EUR
SPLOŠNI STROŠKI ZA V7, V8, V9 IN V13
Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti.
kom | 1 | 0 | EUR
Pridobitev dovoljenj in elaborata za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času del (vključno z odstranitvijo)
kom | 1 | 0 | EUR
Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (postavitev in odstranitev)
kom | 1 | 0 | EUR
Strošek posnetka obstoječega stanja (po zakoličbi vodovoda) zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po končanih delih
kom | 1 | 0 | EUR
Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranjitvijo.
kom | 1 | 0 | EUR
Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje ZGO-1 (UL. RS. Št. 120/04), geodestkega posnetka in pridobitev potrdila o vrisu je strošek INVESTITORJA - JP VO-KA
Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (2× v projektni obliki, 1× v elektronski obliki)
kom | 1 | 0 | EUR
Projektantski nadzor
ur | 12 | 0 | EUR
Nadzor upravljalcev komunalnih vodov na območju gradnje (obračun po vpisu v gradbeni dnevnik)
ur | 15 | 0 | EUR
Izdelava Vodilne mape (2×) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami
kom | 1 | 0 | EUR
Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oziroma predpisi za to področje
kom | 1 | 0 | EUR
SKUPNI STROŠKI SKUPAJ |  | 0 | EUR
SKUPAJ javni vodovod + splošni stroški (brez DDV): |  | 0 | EUR
20% DDV |  | 0 | EUR
SKUPAJ Z DDV |  | 0 | EUR

## V7
2.7. R E K A P I T U L A C I J A - vodovod "V7"
1. JAVNI VODOVOD:vodovod "V7" NL DN 100
| 1.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
| 1.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
| 1.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: |  |  |  | 0 | EUR
| 1.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov (8 kos): |  |  |  | 0 | EUR
| 1.4. Obnova asfaltnega cestišča (20% delež investicije): |  |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | EUR
Opomba: Obnova hišnih vodovodnih priključkov je podana kot ocena. Hišni vodovodni priključki bodo obdelani v projektih 562-A/00-HP-V1, 562-A/00-HP-V2, …
1.1. ZEMELJSKA DELA |  | količina |  | cena | znesek v EUR
OPOMBA:
Obračun zemeljskih del se izvaja v RAŠČENEM stanju - vsi morebitni faktorji razrahljivosti materialov so zajeti v ceni/enoto za posamezno postavko.
1.1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  | 0 | EUR
1.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje
| kos | 1 |  |  | 0 | EUR
1.1.3. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,… Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| m | 110.9 | po |  | 0 | EUR
1.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij.
| ur | 10 | po |  | 0 | EUR
1.1.5. | Naprava provizornih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz ploh debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi). Obračun za 1 kos.
| kos | 3 | po |  | 0 | EUR
1.1.6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 5 | po |  | 0 | EUR
1.1.7. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m, z začasnim odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa ali na začasni deponiji oddaljeni do 5 km. Brežine se izvajajo v naklonu 60.
Širina dna izkopa je 70 cm
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 232.2656 | po |  | 0 | EUR
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 25.8073 | po |  | 0 | EUR
c. izkop z bočnim razpiranjem z enostranskim opažem (30m)
- kompletna izvedba
| m3 | 65 | po |  | 0 | EUR
1.1.8. | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, PTT, Elektro, plin, hišnih kanalizacijskih priključkov…)
| kos | 5 | po |  | 0 | EUR
1.1.9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu
| m2 | 77.63 | po |  | 0 | EUR
1.1.10. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, 2 x sejanim peskom.
| m3 | 8.4033 | po |  | 0 | EUR
1.1.11. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek.
| m3 | 46.4188 | po |  | 0 | EUR
1.1.12. | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom (1/3) in novim materialom (2/3) s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa (vključno z dobavo).
| 1/3 | 67.4601 | po |  | 0 | EUR
| 2/3 | 134.9202 | po |  | 0 | EUR
1.1.13. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na stalno gradbeno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm ter plačilom taks.
| izkop: |  | 258.0729
odbitki:
|  | zasip: | 134.9202
|  | obsip: | 46.4188
|  | posteljica | 8.4033
|  | cev | 0.87057
| skupaj: |  | 190.6128
| m3 | 70.8331 | po |  | 0 | EUR
1.1.14. | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 4 | po |  | 0 | EUR
1.1.15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 332.7 | po |  | 0 | EUR
1.1.16. | Izdelava ter polaganje provizorija za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo iz cevi PE100d32/10 z začasnimi navrtnimi zasuni ter vso potrebno vodovodno armaturo. V primeru, da se dela izvajajo pri nižjih temperaturah, je potebno cevovod ustrezno zaščititi proti zmrzovanju. Začasni cevovod je potrebno zavarovati tudi od morebitnih mehanskih poškodb.Dolžina enega provizorija je cca 60 m. Iz omenjenega provizorija je možno oskrbovati do 15 stanovanjskih objektov - kompletna dela (zemeljska, montažna in nabava materiala) vključno z odstranitvijo
| m | 120 | po |  | 0 | EUR
1.1.17. | Postavitev cestnih kap vodovodne armature (Z, H, …) na končno niveleto cestišča.
| kom | 4 | po |  | 0 | EUR
1.1.18. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0 | EUR
1.2. MONTAŽNA DELA
1.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
1.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
1.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 110.9 | po |  | 0 | EUR
1.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih komadov in armatur, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 9 | po |  | 0 | EUR
1.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 110.9 | po |  | 0 | EUR
1.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 9 | po |  | 0 | EUR
1.2.7. | Montaža podtalnega (nadtalnega) hidranta DN80 z podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 2 | po |  | 0 | EUR
1.2.8. | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 kos | 2 | po |  | 0 | EUR
1.2.9. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 4 | po |  | 0 | EUR
1.2.10. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz zgornje točke.
| kos | 2 | po |  | 0 | EUR
1.2.11. | Odstranitev (demontaža) obstoječih cestnih kap zasunov, hidrantov, tablic.
| kos | 6 | po |  | 0 | EUR
1.2.12. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi.
| m | 110.9 | po |  | 0 | EUR
1.2.13. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805
| m | 110.9 | po |  | 0 | EUR
1.2.14. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 110.9 | po |  | 0 | EUR
1.2.15. | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih, vključno s poročilom
| kos | 2 | po |  | 0 | EUR
1.2.16. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0 | EUR
1.3. VODOVODNI MATERIAL
1.3.1. | Cevi DUCTIL GS DN100, PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
110,90 m = 18,853 = 19 kos - DN100
| m - DN100 | 114 | po |  | 0 | EUR
1.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z VI tesnilom
| MMA100/80 kos | 1 | po |  | 0 | EUR
| E100 kos | 1 | po |  | 0 | EUR
| FFR100/80 kos | 1 | po |  | 0 | EUR
| FF80; l=500 mm kos | 2 | po |  | 0 | EUR
| N80 kos | 2 | po |  | 0 | EUR
vmesni kos kos
| DN100; l=500 mm kos | 2 | po |  | 0 | EUR
1.3.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo (Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 kos | 2 | po |  | 0 | EUR
1.3.4. | Podtalni hidrant z cestno kapo in betonsko podloško
| DN80 kos | 2 | po |  | 0 | EUR
1.3.5. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
1.3.6. | Nepredvideni material
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0 | EUR
1.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov na vodovod ''V7''
Število HP 8, povprečna dolžina HP 20,00 m'
1. 5.1. Zemeljska in gradbena dela - HP:
Kompletna zemeljska in gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno – ročni izkop, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka z izkopanim in novim materialom, utrjevanje zasipa in odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap HP na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 160 | po |  | 0 | EUR
1.5.2. Montažna dela - HP:
Kompletna montažna dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (montaža vodovodne in zaščitne cevi, polaganje signalnega traku, montaža navrtnega zasuna, montažna dela na vodomernih mestih, izvedba tlačnega preizkusa in izpiranje). (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 160 | po |  | 0 | EUR
1.5.3. Material - HP:
Kompletni material pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (vodovodna in zaščitna cev, signalni trak, navrtni zasun s cestno kapo, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom – vodovodna armatura, kosi, ločne spojke, nosilec za vodomer, betonski podstavek, fitingi, tesnila …………… itd.). (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 160 | po |  | 0 | EUR
1.5.4. | Nepredvidena dela
|  | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: |  |  |  | 0 | EUR

## V8
vodovod "V8"
2. JAVNI VODOVOD:vodovod "V8" NL DN 100
| 2.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
| 2.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
| 2.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: |  |  |  | 0 | EUR
| 2.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov (9 kos): |  |  |  | 0 | EUR
| 2.4. Obnova asfaltnega cestišča (20% delež investicije): |  |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | EUR
Opomba: Obnova hišnih vodovodnih priključkov je podana kot ocena. Hišni vodovodni priključki bodo obdelani v projektih 562-A/00-HP-V1, 562-A/00-HP-V2, …
2.1. ZEMELJSKA DELA |  | količina |  | cena | znesek v EUR
OPOMBA:
Obračun zemeljskih del se izvaja v RAŠČENEM stanju - vsi morebitni faktorji razrahljivosti materialov so zajeti v ceni/enoto za posamezno postavko.
2.1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  | 0 | EUR
2.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje
| kos | 1 |  |  | 0 | EUR
2.1.3. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,… Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| m | 185.3 | po |  | 0 | EUR
2.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij.
| ur | 15 | po |  | 0 | EUR
2.1.5. | Naprava provizornih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz ploh debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi). Obračun za 1 kos.
| kos | 5 | po |  | 0 | EUR
2.1.6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 9 | po |  | 0 | EUR
2.1.7. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m, z začasnim odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa ali na začasni deponiji oddaljeni do 5 km. Brežine se izvajajo v naklonu 60.
Širina dna izkopa je 70 cm
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 331.2437 | po |  | 0 | EUR
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 36.8049 | po |  | 0 | EUR
c. izkop z bočnim razpiranjem z enostranskim opažem (30m)
- kompletna izvedba
| m3 | 65 | po |  | 0 | EUR
2.1.8. | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, PTT, Elektro, plin, hišnih kanalizacijskih priključkov…)
| kos | 6 | po |  | 0 | EUR
2.1.9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu.
| m2 | 129.71 | po |  | 0 | EUR
2.1.10. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, 2 x sejanim peskom.
| m3 | 14.0408 | po |  | 0 | EUR
2.1.11. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek.
| m3 | 77.5599 | po |  | 0 | EUR
2.1.12. | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom (1/3) in novim materialom (2/3) s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa (vključno z dobavo).
| 1/3 | 91.6644 | po |  | 0 | EUR
| 2/3 | 183.3288 | po |  | 0 | EUR
2.1.13. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na stalno gradbeno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
| izkop: |  | 368.0485
odbitki:
|  | zasip: | 183.3288
|  | obsip: | 77.5599
|  | posteljica | 14.0408
|  | cev | 1.4546
| skupaj: |  | 276.3841
| m3 | 96.2476 | po |  | 0 | EUR
2.1.14. | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 12 | po |  | 0 | EUR
2.1.15. | Nabava materiala, transport, opaženje ter betoniranje armirano betonskega jaška 3,00 x 2,50 x 2,00 m z bitumenskim premazom in LTŽ pokrovom 600 x 600 mm. Pokrov AB jaška mora biti povozen (NP40). Po detajlu iz projekta.
| kos | 1 | po |  | 0 | EUR
2.1.16. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 555.9 | po |  | 0 | EUR
2.1.17. | Postavitev cestnih kap vodovodne armature (Z, H, …) na končno niveleto cestišča.
| kom | 8 | po |  | 0 | EUR
2.1.18. | Izdelava ter polaganje provizorija za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo iz cevi PE100d32/10 z začasnimi navrtnimi zasuni ter vso potrebno vodovodno armaturo. V primeru, da se dela izvajajo pri nižjih temperaturah, je potebno cevovod ustrezno zaščititi proti zmrzovanju. Začasni cevovod je potrebno zavarovati tudi od morebitnih mehanskih poškodb.Dolžina enega provizorija je cca 60 m. Iz omenjenega provizorija je možno oskrbovati do 15 stanovanjskih objektov.
| m | 180 | po |  | 0 | EUR
2.1.19. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje vključno z vsemi zemeljskimi in gradbenimi deli
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
2.1.20. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0 | EUR
2.2. MONTAŽNA DELA
2.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
2.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
2.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 185.3 | po |  | 0 | EUR
2.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih komadov in armatur, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 38 | po |  | 0 | EUR
2.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 185.3 | po |  | 0 | EUR
2.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 38 | po |  | 0 | EUR
2.2.7. | Montaža podtalnega (nadtalnega) hidranta DN80 z podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 2 | po |  | 0 | EUR
2.2.8. | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 kos | 2 | po |  | 0 | EUR
2.2.9. | Montaža zasunov z ročnimi kolesi in podbetoniranjem zasuna v vodovodnem jašku.
| DN 100 kos | 2 | po |  | 0 | EUR
| DN 250 kos | 2 | po |  | 0 | EUR
2.2.10. | Montaža Combi III armature z vgradbenimi garniturami in cestnimi kapami z montažo betonskih podlošk za cestne kape.
| DN100 kos | 3 | po |  | 0 | EUR
2.2.11. | Montaža zračnika ''Hawle'' Nr.9822 (podtalna izvedba) z podbetoniranjem telesa zračnika.
| Zr DN50 kos | 1 | po |  | 0 | EUR
2.2.12. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 8 | po |  | 0 | EUR
2.2.13. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke
| kos | 6 | po |  | 0 | EUR
2.2.14. | Odstranitev (demontaža) obstoječih cestnih kap zasunov, hidrantov, tablic.
| kos | 11 | po |  | 0 | EUR
2.2.15. | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih, vključno s poročilom
| kos | 2 | po |  | 0 | EUR
2.2.16. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi
| m | 185.3 | po |  | 0 | EUR
2.2.17. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 185.3 | po |  | 0 | EUR
2.2.18. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 185.3 | po |  | 0 | EUR
2.2.19. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0 | EUR
2.3. VODOVODNI MATERIAL
2.3.1. | Cevi DUCTIL GS DN100, PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
185,30m = 31,501 = 32 kos - DN100
| m - DN100 | 192 | po |  | 0 | EUR
2.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN250 se naroči 12 vijakov M24; L/X 110/82 ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z VI tesnilom
| MMA100/80 | kos | 2 |  | 0 | EUR
| E100 | kos | 10 |  | 0 | EUR
| FF80; l=500 mm | kos | 2 |  | 0 | EUR
| N80 | kos | 2 |  | 0 | EUR
| T100/50 | kos | 1 |  | 0 | EUR
| T250/100 | kos | 2 |  | 0 | EUR
| MDK250 | kos | 2 |  | 0 | EUR
| FF250; l=1000 mm | kos | 2 |  | 0 | EUR
| X100 | kos | 1 |  | 0 | EUR
| MDK100 | kos | 1 |  | 0 | EUR
| FF100; l=1000 mm | kos | 1 |  | 0 | EUR
vmesni kos
| DN100; l=500 mm | kos | 5 |  | 0 | EUR
spojka ''Waflex'' DN250
| (cev LTŽF250) | kos | 2 |  | 0 | EUR
2.3.3. | Combi III armatura z vgradbenimi garniturami in cestno kapo (Hawle) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN100 | kos | 3 |  | 0 | EUR
2.3.4. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo (Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 | kos | 2 |  | 0 | EUR
2.3.5. | DUCTIL zasun z ročnim kolesom (Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN250 | kos | 2 |  | 0 | EUR
| DN100 | kos | 2 |  | 0 | EUR
2.3.6. | Podtalni hidrant z cestno kapo in betonsko podloško
| DN80 | kos | 2 |  | 0 | EUR
2.3.7. | Zračnik"Hawle" Nr.9822 - podtalna izvedba z cestno kapo Nr.1790
| DN50 | kos | 1 |  | 0 | EUR
2.3.8. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov
| kos | 1 | po |  | 0 | EUR
2.3.9. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0 | EUR
2.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov na vodovod ''V8''
Število HP 9, povprečna dolžina HP 20,00 m'
2.5.1. Zemeljska in gradbena dela - HP:
Kompletna zemeljska in gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno – ročni izkop, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka z izkopanim in novim materialom, utrjevanje zasipa in odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap HP na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 180 | po |  | 0 | EUR
2.5.2. Montažna dela - HP:
Kompletna montažna dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (montaža vodovodne in zaščitne cevi, polaganje signalnega traku, montaža navrtnega zasuna, montažna dela na vodomernih mestih, izvedba tlačnega preizkusa in izpiranje). (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 180 | po |  | 0 | EUR
2.5.3. Material - HP:
Kompletni material pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (vodovodna in zaščitna cev, signalni trak, navrtni zasun s cestno kapo, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom – vodovodna armatura, kosi, ločne spojke, nosilec za vodomer, betonski podstavek, fitingi, tesnila …………… itd.). (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 180 | po |  | 0 | EUR
2.5.4. | Nepredvidena dela
|  | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: |  |  |  | 0 | EUR

## V9
vodovod "V9"
3. JAVNI VODOVOD:vodovod "V9" NL DN 100
| 3.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
| 3.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
| 3.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: |  |  |  | 0 | EUR
| 3.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov (17 kos): |  |  |  | 0 | EUR
| 3.4. Obnova asfaltnega cestišča (20% delež investicije): |  |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | EUR
Opomba: Obnova hišnih vodovodnih priključkov je podana kot ocena. Hišni vodovodni priključki bodo obdelani v projektih 562-A/00-HP-V1, 562-A/00-HP-V2, …
3.1. ZEMELJSKA DELA |  | količina |  | cena | znesek v EUR
OPOMBA:
Obračun zemeljskih del se izvaja v RAŠČENEM stanju - vsi morebitni faktorji razrahljivosti materialov so zajeti v ceni/enoto za posamezno postavko.
3.1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  | 0 | EUR
3.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje
| kos | 1 |  |  | 0 | EUR
3.1.3. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,… Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| m | 165.7 | po |  | 0 | EUR
3.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij.
| ur | 15 | po |  | 0 | EUR
3.1.5. | Naprava provizornih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz ploh debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi). Obračun za 1 kos.
| kos | 5 | po |  | 0 | EUR
3.1.6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 9 | po |  | 0 | EUR
3.1.7. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m, z začasnim odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa ali na začasni deponiji oddaljeni do 5 km. Brežine se izvajajo v naklonu 60.
Širina dna izkopa je 70 cm.
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 314.3985 | po |  | 0 | EUR
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 34.9332 | po |  | 0 | EUR
c. izkop z bočnim razpiranjem z enostranskim opažem (30m)
- kompletna izvedba
| m3 | 65 | po |  | 0 | EUR
3.1.8. | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, PTT, Elektro, plin, hišnih kanalizacijskih priključkov…)
| kos | 6 | po |  | 0 | EUR
3.1.9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu.
| m2 | 115.99 | po |  | 0 | EUR
3.1.10. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, 2 x sejanim peskom.
| m3 | 12.5557 | po |  | 0 | EUR
3.1.11. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek.
| m3 | 69.3561 | po |  | 0 | EUR
3.1.12. | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom (1/3) in novim materialom (2/3) s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa (vključno z dobavo).
| 1/3 | 88.7064 | po |  | 0 | EUR
| 2/3 | 177.4128 | po |  | 0 | EUR
3.1.13. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na stalno gradbeno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
| izkop: |  | 349.3316
odbitki:
|  | zasip: | 177.4128
|  | obsip: | 69.3561
|  | posteljica | 12.5557
|  | cev | 1.3007
| skupaj: |  | 260.6253
| m3 | 93.1417 | po |  | 0 | EUR
3.1.14. | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 8 | po |  | 0 | EUR
3.1.15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 497.1 | po |  | 0 | EUR
3.1.16. | Izdelava ter polaganje provizorija za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo iz cevi PE100d32/10 z začasnimi navrtnimi zasuni ter vso potrebno vodovodno armaturo. V primeru, da se dela izvajajo pri nižjih temperaturah, je potebno cevovod ustrezno zaščititi proti zmrzovanju. Začasni cevovod je potrebno zavarovati tudi od morebitnih mehanskih poškodb.Dolžina enega provizorija je cca 60 m. Iz omenjenega provizorija je možno oskrbovati do 15 stanovanjskih objektov - kompletna dela (zemeljska, montažna in nabava materiala) vključno z odstranitvijo.
| m | 180 | po |  | 0 | EUR
3.1.17. | Postavitev cestnih kap vodovodne armature (Z, H, …) na končno niveleto cestišča.
| kom | 6 | po |  | 0 | EUR
3.1.18. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje vključno z vsemi zemeljskimi in gradbenimi deli
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
3.1.19. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0 | EUR
3.2. MONTAŽNA DELA
3.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
3.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
3.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 165.7 | po |  | 0 | EUR
3.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih komadov in armatur, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 19 | po |  | 0 | EUR
3.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 165.7 | po |  | 0 | EUR
3.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 19 | po |  | 0 | EUR
3.2.7. | Montaža podtalnega (nadtalnega) hidranta DN80 z podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 2 | po |  | 0 | EUR
3.2.8. | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 kos | 2 | po |  | 0 | EUR
| DN 100 kos | 1 | po |  | 0 | EUR
3.2.9. | Montaža zračnika ''Hawle'' Nr.9822 (podtalna izvedba) z podbetoniranjem telesa zračnika.
| Zr DN50 kos | 1 | po |  | 0 | EUR
3.2.10. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 6 | po |  | 0 | EUR
3.2.11. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke
| kos | 3 | po |  | 0 | EUR
3.2.12. | Odstranitev (demontaža) obstoječih cestnih kap zasunov, hidrantov, tablic.
| kos | 17 | po |  | 0 | EUR
3.2.13. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi
| m | 165.7 | po |  | 0 | EUR
3.2.14. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 165.7 | po |  | 0 | EUR
3.2.15. | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih, vključno s poročilom
| kos | 2 | po |  | 0 | EUR
3.2.16. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 165.7 | po |  | 0 | EUR
3.2.17. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0 | EUR
3.3. VODOVODNI MATERIAL
3.3.1. | Cevi DUCTIL GS DN100, PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
165,70 = 28,169 = 29 kos - DN 100
| m - DN100 | 174 | po |  | 0 | EUR
3.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN250 se naroči 12 vijakov M24; L/X 110/82 ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z VI tesnilom
| E100 | kos | 3 |  | 0 | EUR
| FF80; l=500 mm | kos | 2 |  | 0 | EUR
| N80 | kos | 2 |  | 0 | EUR
| T100/50 | kos | 1 |  | 0 | EUR
| T250/100 | kos | 1 |  | 0 | EUR
| FF100; l=3000 mm | kos | 1 |  | 0 | EUR
| T100/80 | kos | 1 |  | 0 | EUR
| FFK100(45°) | kos | 2 |  | 0 | EUR
vmesni kos
| DN100; l=500 mm | kos | 2 |  | 0 | EUR
spojka ''Waflex'' DN250
| (cev LTŽF250) | kos | 2 |  | 0 | EUR
spojka ''Hawle'' DN100
| (cev 117-120 mm) | kos | 1 |  | 0 | EUR
3.3.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo (Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 | kos | 2 |  | 0 | EUR
| DN100 | kos | 1 |  | 0 | EUR
3.3.4. | Podtalni hidrant z cestno kapo in betonsko podloško
| DN80 | kos | 2 |  | 0 | EUR
3.3.5. | Zračnik"Hawle" Nr.9822 - podtalna izvedba z cestno kapo Nr.1790
| DN50 | kos | 1 |  | 0 | EUR
3.3.6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov
| kos | 1 | po |  | 0 | EUR
3.3.7. | Nepredvideni material
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0 | EUR
3.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov na vodovod ''V9''
Število HP 17 , povprečna dolžina HP 20,00 m'
3.5.1. Zemeljska in gradbena dela - HP:
Kompletna zemeljska in gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno – ročni izkop, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka z izkopanim in novim materialom, utrjevanje zasipa in odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap HP na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 340 | po |  | 0 | EUR
3.5.2. Montažna dela - HP:
Kompletna montažna dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (montaža vodovodne in zaščitne cevi, polaganje signalnega traku, montaža navrtnega zasuna, montažna dela na vodomernih mestih, izvedba tlačnega preizkusa in izpiranje). (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 340 | po |  | 0 | EUR
3.5.3. Material - HP:
Kompletni material pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (vodovodna in zaščitna cev, signalni trak, navrtni zasun s cestno kapo, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom – vodovodna armatura, kosi, ločne spojke, nosilec za vodomer, betonski podstavek, fitingi, tesnila …………… itd.). (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 340 | po |  | 0 | EUR
3.5.4. | Nepredvidena dela
|  | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: |  |  |  | 0 | EUR

## V13
vodovod "V13"
4. JAVNI VODOVOD:vodovod "V13" NL DN 100
| 4.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
| 4.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
| 4.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: |  |  |  | 0 | EUR
| 4.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov (16 kos): |  |  |  | 0 | EUR
| 4.4. Obnova asfaltnega vozišča (20% delež investicije): |  |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | EUR
Opomba: Obnova hišnih vodovodnih priključkov je podana kot ocena. Hišni vodovodni priključki bodo obdelani v projektih 562-A/00-HP-V1, 562-A/00-HP-V2, …
4.1. ZEMELJSKA DELA |  | količina |  | cena | znesek v EUR
OPOMBA:
Obračun zemeljskih del se izvaja v RAŠČENEM stanju - vsi morebitni faktorji razrahljivosti materialov so zajeti v ceni/enoto za posamezno postavko.
4.1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  | 0 | EUR
4.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje
| kos | 1 |  |  | 0 | EUR
4.1.3. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,… Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| m | 208.75 | po |  | 0 | EUR
4.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij.
| ur | 20 | po |  | 0 | EUR
4.1.5. | Naprava provizornih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz ploh debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi). Obračun za 1 kos.
| kos | 6 | po |  | 0 | EUR
4.1.6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 12 | po |  | 0 | EUR
4.1.7. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m, z začasnim odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa ali na začasni deponiji oddaljeni do 5 km. Brežine se izvajajo v naklonu 60.
Širina dna izkopa je 70 cm.
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 328.2856 | po |  | 0 | EUR
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 36.4762 | po |  | 0 | EUR
c. izkop z bočnim razpiranjem z enostranskim opažem (30m)
- kompletna izvedba
| m3 | 65 | po |  | 0 | EUR
4.1.8. | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, PTT, Elektro, plin, hišnih kanalizacijskih priključkov…)
| kos | 8 | po |  | 0 | EUR
4.1.9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu.
| m2 | 146.125 | po |  | 0 | EUR
4.1.10. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, 2 x sejanim peskom.
| m3 | 15.8177 | po |  | 0 | EUR
4.1.11. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek.
| m3 | 87.3752 | po |  | 0 | EUR
4.1.12. | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom (1/3) in novim materialom (2/3) s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa (vključno z dobavo).
| 1/3 | 86.6434 | po |  | 0 | EUR
| 2/3 | 173.2867 | po |  | 0 | EUR
4.1.13. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na stalno gradbeno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
| izkop: |  | 364.7617
odbitki:
|  | zasip: | 173.2867
|  | obsip: | 87.3752
|  | posteljica | 15.8177
|  | cev | 1.6387
| skupaj: |  | 278.1184
| m3 | 90.9755 | po |  | 0 | EUR
4.1.14. | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 10 | po |  | 0 | EUR
4.1.15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 626.25 | po |  | 0 | EUR
4.1.16. | Izdelava ter polaganje provizorija za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo iz cevi PE100d32/10 z začasnimi navrtnimi zasuni ter vso potrebno vodovodno armaturo. V primeru, da se dela izvajajo pri nižjih temperaturah, je potebno cevovod ustrezno zaščititi proti zmrzovanju. Začasni cevovod je potrebno zavarovati tudi od morebitnih mehanskih poškodb.Dolžina enega provizorija je cca 60 m. Iz omenjenega provizorija je možno oskrbovati do 15 stanovanjskih objektov - kompletna dela (zemeljska, montažna in nabava materiala) vključno z odstranitvijo.
| m | 180 | po |  | 0 | EUR
4.1.17. | Postavitev cestnih kap vodovodne armature (Z, H, …) na končno niveleto cestišča.
| kom | 8 | po |  | 0 | EUR
4.1.18. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje vključno z vsemi zemeljskimi in gradbenimi deli
| kom | 1 | po |  | 0 | EUR
4.1.19. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0 | EUR
4.2. MONTAŽNA DELA
4.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kos | 1 | po |  | 0 | EUR
4.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 | po |  | 0 | EUR
4.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 208.75 | po |  | 0 | EUR
4.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih komadov in armatur, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 26 | po |  | 0 | EUR
4.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 208.75 | po |  | 0 | EUR
4.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 26 | po |  | 0 | EUR
4.2.7. | Montaža podtalnega (nadtalnega) hidranta DN80 z podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 3 | po |  | 0 | EUR
4.2.8. | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 kos | 3 | po |  | 0 | EUR
| DN 100 kos | 1 | po |  | 0 | EUR
4.2.9. | Montaža zračnika ''Hawle'' Nr.9822 (podtalna izvedba) z podbetoniranjem telesa zračnika.
| Zr DN50 kos | 1 | po |  | 0 | EUR
4.2.10. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 8 | po |  | 0 | EUR
4.2.11. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke
| kos | 4 | po |  | 0 | EUR
4.2.12. | Odstranitev (demontaža) obstoječih cestnih kap zasunov, hidrantov, tablic.
| kos | 18 | po |  | 0 | EUR
4.2.13. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 2 | po |  | 0 | EUR
4.2.14. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi
| m | 208.75 | po |  | 0 | EUR
4.2.15. | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih, vključno s poročilom
| kos | 3 | po |  | 0 | EUR
4.2.16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 208.75 | po |  | 0 | EUR
4.2.17. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 208.75 | po |  | 0 | EUR
4.2.18. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0 | EUR
4.3. VODOVODNI MATERIAL
4.3.1. | Cevi DUCTIL GS DN100, PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
208,75 = 35,488 = 36 kos - DN100
| m - DN100 | 216 | po |  | 0 | EUR
4.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN250 se naroči 12 vijakov M24; L/X 110/82 ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z VI tesnilom
| MMA100/80 | kos | 3 |  | 0 | EUR
| E100 | kos | 4 |  | 0 | EUR
| FF80; l=500 mm | kos | 3 |  | 0 | EUR
| N80 | kos | 3 |  | 0 | EUR
| FFK100(11,25°) | kos | 1 |  | 0 | EUR
| MMK100(11,25°) | kos | 1 |  | 0 | EUR
| T100/50 | kos | 1 |  | 0 | EUR
| T250/100 | kos | 1 |  | 0 | EUR
vmesni kos
| DN100; l=500 mm | kos | 6 |  | 0 | EUR
spojka ''Hawle'' DN100
| (cev 117-120 mm) | kos | 1 |  | 0 | EUR
spojka ''Waflex'' DN250
| (cev LTŽF250) | kos | 2 |  | 0 | EUR
4.3.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo (Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 | kos | 3 |  | 0 | EUR
| DN100 | kos | 1 |  | 0 | EUR
4.3.4. | Podtalni hidrant z cestno kapo in betonsko podloško
| DN80 | kos | 3 |  | 0 | EUR
4.3.5. | Zračnik "Hawle" Nr.9822 - podtalna izvedba z cestno kapo Nr.1790
| DN50 | kos | 1 |  | 0 | EUR
4.3.6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov
| kos | 1 | po |  | 0 | EUR
4.3.7. | Nepredvideni material
| ocena | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0 | EUR
4.5. Obnova hišnih vodovodnih priključkov na vodovod ''V13''
Število HP 16 , povprečna dolžina HP 20,00 m'
4.5.1. Zemeljska in gradbena dela - HP:
Kompletna zemeljska in gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno – ročni izkop, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka z izkopanim in novim materialom, utrjevanje zasipa in odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap HP na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 320 | po |  | 0 | EUR
4.5.2. Montažna dela - HP:
Kompletna montažna dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (montaža vodovodne in zaščitne cevi, polaganje signalnega traku, montaža navrtnega zasuna, montažna dela na vodomernih mestih, izvedba tlačnega preizkusa in izpiranje). (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 320 | po |  | 0 | EUR
4.5.3. Material - HP:
Kompletni material pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (vodovodna in zaščitna cev, signalni trak, navrtni zasun s cestno kapo, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom – vodovodna armatura, kosi, ločne spojke, nosilec za vodomer, betonski podstavek, fitingi, tesnila …………… itd.). (OBRAČUN po tekočem metru obnove HP)
| m | 320 | po |  | 0 | EUR
4.5.4. Nepredvidena dela - 10% od pozicije 1, 2 in 3.
|  | 10% |  | 0 | 0 | EUR
| SKUPAJ OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: |  |  |  | 0 | EUR