3.2.1	NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU	.

Načrt in štev. oznaka načrta:	3.2	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI: NAČRT KANALIZACIJE

# Investitor:					JSS MOL

# Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

Objekt:				STANOVANJSKI OBJEKT Hladilniška 34, Ljubljana

Vrsta projektne dokumentacije:	PZI – projekt za izvedbo

Za gradnjo:	Rekonstrukcija

Projektant:	KONO-B d.o.o..

Grablovičeva 30, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba projektanta:	Miha Kočevar

Žig:	Podpis:

Odgovorni projektant:	Beno Kočevar, kom. inž.

G-9085

Osebni žig 	Podpis:

Odgovorni vodja projekta:		Gregor Bauer, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS 1180 A

Osebni žig

Podpis:

Številka načrta:	1622/15

Izvod:	1   2   3  4  5  6  7  8  9

Kraj in datum:	Ljubljana, februar 2016

3.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 1622/15  					.

3.2.1	Naslovna stran načrta

3.2.2	Kazalo vsebine načrta

3.2.4	Tehnično poročilo

3.2.4.1	Tehnični opis

3.2.4.1A	Poročilo o pregledu s TV kamero

3.2.4.2	Popis del s predizmerami in projektntska ocena

3.2.5	Risbe

3.2.5.0	Zbirnik komunalnih vodov				M 1:250

3.2.5.1	Situacija katastra kanalizacije				M 1:500

3.2.5.2	Situacija kanalizacije					M 1:200

3.2.5.3	Tloris kanalizacije					M 1:50

3.2.5.4		Vzdolžni profil kanala S	M 1:200/50

3.2.5.5		Vzdolžni profil kanala S2	M 1:100

3.2.5.6		Vzdolžni profili kanalov M1, M2, M3 in M4	M 1:200/50

3.2.5.7		Načrt ponikovalnice

3.2.5.8		Načrt lovilca olja

3.2.5.9		Detajli

3.4	TEHNIČNO POROČILO			....................    ..................

- Osnove za projektiranje:

- Terenski ogled in meritve

- Kataster kanalizacije in vodovoda JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. , Ljubljana.

- Pregled kanalizacije s TV kamero, ki ga je izdelal Eurocev d.o.o.

- 0-Vodilna mapa, Biro apis d.o.o.

- Načrt arhitekture, Biro apis d.o.o.

- Geodetski posnetek obstoječega stanja

- Načrt strojnih inštalacij

1.1 Splošno:

Predmet projektne obdelave je PZI načrt obnove obstoječe kanalizacije ločenega sistema za objekt »Hladilniška 34, Ljubljana”, ki bo obnovljen.

## OPIS OBSTOJEČE KANALIZACIJE

Na območju je že obstoječa javna kanalizacija mešanega sistema in sicer poteka zbiralnik B800/1200 ob Hladilniški ulici v zelenici in B300, ki poteka v območju parkirišč pripadajočih obravnavanemu objektu.

Kanalizacija obstoječega objekta je zasnovana v ločenem sistemu.

Vse komunalne odpadne vode iz objekta so vodene preko obstoječega kanalizacijskega priključka DN200-250 v zbiralnik B800/1200, ki poteka ob Hladilniški ulici. V zadnjem revizijskem jašku pred priključkom na javno kanalizacijo je vgrajena protipovratna zaklopka.

Vse padavinske vode iz strešnih povšrin in utrjenih povšrin so preko peskolovov in cestnih požiralnikov vodene v ponikanje.

Izveden je bil tudi pregled kanalizacije s TV kamero, ki ga je izdelal Eurocev d.o.o. Iz poročila o pregledu kanalizacije je ugotovljeno naslednje:

- Kanalizacija za padavinske vode in ponikovalnice so zgrajene iz betonskih cevi. Večina kanalizacije je bila pred pregledom zablatena, zato jo je bilo potrebno najprej očistiti. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je ponikovalnica iz platoja med objektom in zakloniščem potrebna ročnega in strojnega čiščenja, po potrebi pa jo je potrebno obnoviti. Enako velja za cestne požiralnike.

Kanalizacija za padavinske vode iz strehe je bila pri pregledu tako zablatena, da pregled ni bil možen, zato je potrebno kanalizacijo za padavinsko vodo zgraditi na novo

Kanalizacija parkirišča je v slabem stanju in jo je potrebno izvesti na novo. Padavinske vode iz parkirišča niso vodene v ponikanje preko lovilca olja. Ponikovalnica in cestni požiralniki so zablateni.

- Kanalizacija za komunalno odpadno vodo in kanalizacijski priključek sta zasnovana iz betonskih cevi B200-250. Priključuje se na kanalizacijski zbiralnik B800/1200. Pred pregledom je bila kanalizacija prav tako zablatena. Po čiščenju kanala je razvidno, da je kanalizacija v dobrem stanju. Protipovratna zaklopka je uničena, zato je potrebno vgraditi novo. Koritnicev revizijskih jaških so v slabem stanju, zato jih je potrebno obnoviti. Kanalizacija v objektu ni bila pregledana, saj se bo po podatkih arhitekture zgradila na novo.

Obstoječe trase kanalizacije so vrisane v situaciji kanalizacije. Vseh obstoječih tras ni možno določiti zaradi zablatenosti jaškov in cevi.

1.2 Zasnova:

Na osnovi ogleda na terenu, novih arhitekturnih podlog in pregleda kanalizacije s TV kamero podajamo naslednji predlog obnove kanalizacije objekta Hladilniške 34.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode:

Ohrani se celotna zunanja kanalizacija in priključek za komunalne odpadne vode. Na novo se zgradi kanala S (izven objekta) in kanal S2 z odcepi (v objektu).

Zunanja kanalizacija za komunalne odpadne vode:

V obstoječi jašek, tik pred priklopom na javni kanal je potrebno vgraditi novo protipovratno zaklopko HL 720.2, zaprtega tipa. Zaklopko se vgradi z dvema redukcijskema kosa BC DN250/PVC200.

Na vtoku kanala S v obstoječi revizijski jašek se vgradi kaskada. Prav tako se vgradi kaskada pri vtoku kanalizacije, ki poteka pod stropom kleti in se priključi na ta isti jašek.

Na obstoječih revizijskih jaških je potrebno obnoviti koritnice . Obnova se izvede iz novega betona C16/20 in cementno malto, ter zagladi do črnega sijaja.

Na horizontalnih lomih novih kanalov se zgradijo revizijski jaški Ø800mm in Ø1000mm iz poliestrskih cevi, pokrovi so LTŽ 600/600mm. Kanal S je zasnovan iz cevi PVC160 v padcu i=2%.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v objektu:

Kanalizacija v tlaku objekta se v celoti zgradi na novo. Kanal S2 poteka vzdolžno po objektu in se priključuje na projektirano črpališče za komunalne odpadne vode, ki je obdelano v načrtu strojnih inštalacij. Iz črpališča se komunalne odpadne vode prečrpavajo preko tlačnega voda v obstoječi zunanji kanal za komunalne odpadne vode.

Na horizontalnih lomih kanalov se zgradijo revizijski jaški Ø600mm iz poliestrskih cevi, pokrovi so iz ALU 600/600mm s polnilom iz tlaka in smradno zaporo. Kanal S2 je zasnovan iz cevi PVC160 v padcu i=2%. Odcepi so zasnovani iz cevi PVC100 in PVC160.

Vso kanalizacijo, ki se ukinja je potrebno zaplaviti s črpnim betonom, odprtine v obstoječih jaških pa zablindirati.

Kanalizacija pod stropom kleti je obdelana v načrtu strojnih inštalacij. Speljana je pod stropom kleti do zunanjosti objekta, kjer se priključi na zunanjo kanalizacijo za komunalne odpadne vode.

Kanalizacija za padavinske vode:

Obstoječa kanalizacija za padavinske vode se ohrani le na platoju med objektom in zakloniščem, pod pogojem da se očistijo oz. obnovijo ponikovalnica in cestni požiralniki.

Ostala projektirana kanalizacija je zasnovana iz kanalov M1, M2, M3 in M4.

Obstoječa kanalizacija za padavinske vode iz strehe in parkirišča se ukine. Ohrani se obstoječa ponikovalnica v parkirišču, ker je namenjena tudi za padavinske vode iz sosednjega parkirišča. Pokrov ponikovalnice se postavi na višino.

Kanal M1 je namenjen odvodu padavinske vode iz parkiršča. Preko cestnih požiralnikov in linijske kanalete ter lovilca olja Aquareg S80 bp 8 SIP(Q=8l/s) je speljan v novo ponikovalnico Ø1000mm globine 3,2m. Kanal M1 je zasnovan iz cevi PVC160 v padcu i=2%.

Kanal M2 je namenjen odvodu padavinske vode iz dela strehe. Preko peskolova je speljan v novo ponikovalnico Ø1000mm globine 3,2m. Kanal M2 je zasnovan iz cevi PVC160 v padcu i=2%.

Kanal M3 je namenjen odvodu padavinske vode iz dela strehe. Preko peskolova je speljan v novo ponikovalnico Ø1000mm globine 3,2m. Kanal M3 je zasnovan iz cevi PVC160 v padcu i=2%.

Kanal M4 je namenjen odvodu padavinske vode travnatega svetlobnika. Preko talnih sifonov je speljan v novo ponikovalnico Ø1000mm globine 3,2m. Kanal M4 je zasnovan iz cevi PVC160 v padcu i=2%.

1.3. Hidravlična presoja

Kanalizacija za komunalne odpadne vode:

Dimenzioniranje je izvršeno po EN 12056-2 na osnovi priključne DU vrednosti v l/sek. Za odtok v objektu je upoštevan qs = 0.5 DU l/sek. Podatki so privzeti iz načrta strojnih inštalacij. Priključek bo obremenjen z naslednjimi sanitarnimi elementi:

Obstoječi priključek za komunalne odpadne vode:

Ustreza kanal PVC 160;  i min = 2,0 %, Qdop = 33.10 l/s, Vp = 1.80 m/sek

Največja letna količina komunalne odpadne vode v stanovanjskem objektu:

Za izračun količine komunalne odpadne vode smo upoštevali predvideno norma porabe vode np = 250 l/osebo/dan(stanovalec) oz. 0,25 m3/osebo/dan. Predvideno je, da bodo v eni stanovanjski enoti 3 osebe

Več stanovanjski objekt				23 stanovanjskih enot

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj:                                                                                       	69 oseb

Qdnevni = 69 osebe x 0,25 m3/osebo/dan = 17,25 m3/dan;

Vletni = 17,25 m3/dan x 365 dni = 6296,25 m3

Največja letna količina komunalne odpadne vode, ki bo nastajala v objektu znaša 6296,25 m3

Kanalizacija za padavinske vode:

Kanalizacija za padavinske vode s strešnih površin je dimenzionirana po tabeli PRANDTL - COLEBROOK; kb = 0.67 mm za PVC cevi ob upoštevanju intenzitete naliva q = 356 l/sek/ha, t = 5 min, n = 1,  = 1.00 za strešne površine.  = 0.85 za utrjene površine,  = 0.15 za travne površine,. Pri dimenzioniranju lovilca olja je upoštevana intenziteta naliva 160 l/s/ha

PONIKANJE:

Na podlagi predhodnih izkušenj predvidevamo:

- Na podlagi predhodnih izkušenj predvidevamo, da znaša ponikovalna sposobnost  ponikovalnice  1000 mm, globine 3,20m, v propustnih tleh 15.0 l/s.

V FAZI GRADNJE PONIKOVALNIC JE POTREBNO OPRAVITI PONIKOVALNI PREIZKUS. V PRIMERU, DA PONIKOVALNA SPOSOBNOST ZEMLJINE ODSTOPA OD NAČRTOVANE, JE POTREBNO V SODELOVANJU S PROJEKTANTOM IN HIDROGEOLOGOM DOLOČITI USTREZNI SISTEM PONIKANJA.

MORA PRED PRIČETKOM GRADNJE MORA HIDROGEOLOG PREVERITI TUDI, ALI JE POTREBNA VGRADNJA DRENAŽNIH CEVI OKOLI OBJEKTA.

Kanal M1

Površina utrjenih površin je 460.0 m2.

F = 0.046 ha

Qm = 13.92 l/s

Ustreza kanal PVC 160;  i min = 2 %, Qdop = 33.10 l/s, Vp = 1.80 m/sek oz.

Ustreza kanal 1 obstoječa ponikovalnica 1000mm globine 3,2 m

Lovilec olja

Qm = 6.26 l/s

Ustreza koalescenčni lovilec olja Ø1400mm (AQUAREG S 80 bp 8 S- I- P (Q=8 l/s)

Kanal M2

Površina dela strehe stanovanjskega objekta je 171.0 m2.

F = 0.0171 ha

Qm = 6.09 l/s

Ustreza kanal PVC 160;  i min = 2 %, Qdop = 33.10 l/s, Vp = 1.80 m/sek oz.

Ustreza kanal 1 ponikovalnica 1000mm globine 3,2, m

Kanal M3 in M4

Površina dela strehe stanovanjskega objekta je 171.0 m2.

Površina travnatega svetlobnika je 32.0 m2.

Fstreha = 0.0171 ha

Ftrava = 0.0032 ha

Qm = 6.09+0,17 l/s = 6,26 l/s

Ustreza kanal PVC 160;  i min = 2 %, Qdop = 33.10 l/s, Vp = 1.80 m/sek oz.

Ustreza kanal 1 ponikovalnica 1000mm globine 3,2, m

1.4. Izvedba

Pričetek gradnje:

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo  promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. Sočasno z zakoličbo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoličbo ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbišča in upravljalcev posameznih komunalnih vodov. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje.

Izkopi in zasipi:

Izkop se bo izvajal delno strojno in delno ročno. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame smo predvideli široki izkop z naklonskim kotom 60°. Izkopani material se delno odlaga ob robu gradbbenega jarka del pa naklada na kamion odvaža na stalno gradbeno deponijo. Po končanem polaganju cevovoda se kanal zasuje delno z izkopanim materialom delno pa z novim zasipnim materialom.

Izbira materiala:

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za padavinsko vodo vgradnja vodotesnih PVC cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov nazivnega togostnega razreda SN8. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).

Vgrajevanje kanalizacijskih PVC cevi:

Cevi je potrebno polagati v peščeno posteljico. Kjer trasa kanala poteka pod prometnimi površinami in kanal nima temenskega kritja vsaj 1m, je potrebno kanal polagati v betonsko posteljico ter nato polno obbetonirati z betonom C16/20.

Peščena posteljica:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz peska z velikostjo zrn do 11 mm. Debelina temeljne plasti naj bo od 5-10 cm, odvisno od premera cevi. Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna po celi dolžini jarka in naj znaša 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast  nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. V kolikor se bo ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla, se mora dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 20 cm. V primeru slabih nosilnih tal mora biti obvezna prisotnost geomehanika. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne.

Peskolovi:

Peskolovi Ø 400 mm se zgradijo iz betonskih cevi Ø 400 mm po priloženem detajlu, na vrhu pa se peskolovi  prekrijejo s pokrovi LTŽ 400/400; 50 kN. Globina peskolovov je 1.20 m.

Revizijski jaški:

Revizijski jaški Ø 800 in 1000 mm se zgradijo iz poliestrskih cevi Ø 800 in 1000 mm po priloženem detajlu, na vrhu pa se prekrijejo s pokorvom  LTŽ 600/600; v povoznih površinah

250 kN, v nepovoznih površinah 150kN.

Ponikovalnica:

Ponikovalnica  1000mm se izvede po priloženem detajlu iz perforiranih betonskih cevi  1000mm, ki se obsujejo s kroglami   30 – 80 mm. Ponikovalnice se na vrhu prekrije z LTŽ pokrovom Ø600 mm, 150kN-nepovozne površine, ki je vstavljen v AB venec. Pokrovi se morajo odpirati samo s posebnim ključem in so brez odprtin. Globina ponikovalnic je 3.20 m. Ponikovalnice so locirane v zelenici.

Ukinitev obstoječe kanalizacije:

Obstoječa kanalizacija, ki se po enaki trasi obnavlja, se poruši, izkoplje in odpelje na stalno gradbeno deponijo. Kanalizacija, ki se ukinja v objektu se zaplavi s črpnim betonom.

Tlačni preizkus:

Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo.

Opis:Po končanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem cevovodu. Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, hišni priključki). Vse odprtine cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zaključek in začetek cevovoda, da ne bi prišlo do razrahljanja cevnih stikov. Cevovod se začne polniti z vodo na najnižjem mestu, pri čemer pazimo, da v cevovodu ne pride do nastajanja zračnih mehurjev. Med polnitvijo cevovoda in začetkom preizkusa naj poteče toliko časa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak. Po zapolnitvi cevovoda in doseženem zahtevanem tlaku preizkušanja je običajno potrebno nekaj časa počakati, da se doseže določena omočenost cevi z vodo. Temu času pravimo pripravljalni čas, ki traja običajno 1uro v primeru betonskih cevi in suhega podnebja pa tudi več. Preizkus ustreznega tlaka traja 301 minut. Z dolivanjem vode je potrebno tlak vzdrževati z natančnostjo 1 kPa na preizkusnem tlaku, ki je določen glede na lastnosti, material in premer cevi. Pri preizkusu je potrebno izmeriti in zabeležiti celotno prostornino vode dodane med preizkusom za dosego te zahteve, kakor tudi tlačno višino pri zahtevanem preizkusnem tlaku. Zahteva je izpolnjena , če prostornina dodane vode ni večja kot:

-	0,15 l/m2 po 30 minutah za cevovode

-	0,20 l/m2 po 30 minutah za cevovode vključno z jaški

-	0,40 l/m2 po 30 minutah za jaške in revizijske komore

1.5 Zaključek

Pri izvajanju gradnje mora izvajalec upoštevati vse veljavne predpise in zakone o gradnji kanalizacije, predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu.

Aglomeracije
Ime aglomeracije: LJUBLJANA

ID aglomeracije: 16481

Velikost aglomeracije (PE): 302292,90625

Ljubljana, februar 2016

Sestavil:

Miha Kočevar, grad.tehnik

3.5	RISBE			.............			.......    ..................

3.5.8	DETJALI		.............			.......    ..................