## SKUPAJ
PREDRAČUN S POPISOM DEL S PREDIZMERAMI (SKUPAJ)
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana
OBJEKT: | GRADNJA KOMUNALNE OPREME V OBMOČJU MS 1/2 IN MR 1/1
ZELENA JAMA po U2, U3(del), U4(del), U5 in obrobje Šmartinske ceste
OZNAKA NAČRTA:
3/4. Načrt vodovodnega omrežja
ŠTEVILKA NAČRTA:
1336/08 KONO-B d.o.o.
DATUM: |  | MAJ 2009
3/4.4.5. S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A SKUPAJ
JAVNI VODOVOD
SKLOP A |  |  | 0 | EUR
ATRIUM - SKLOP C |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ VODOVOD - brez DDV: |  |  | 0 | EUR
20% DDV |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0 | EUR

## SKLOP A
3/4.4.5. S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A - S K L O P A
U4(del) + U3 + obrobje Šmartinske ceste
* OPOMBA: Izkopi od 0,00 do-0,31 so upoštevani v načrtu ceste (razen na delu vodovoda "V8"
in na vodovodu "V9")
3/4.4.5.3. JAVNI VODOVOD:vodovod "V4B" - del brez GD
3/4.4.5.3.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.3.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.5. JAVNI VODOVOD:vodovod "V6"
3/4.4.5.5.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.6. JAVNI VODOVOD:vodovod "V7"
3/4.4.5.6.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.6.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.7. JAVNI VODOVOD:vodovod "V8"
3/4.4.5.7.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.8. JAVNI VODOVOD:vodovod "V9"
3/4.4.5.8.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ VODOVOD: |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.4. Izdelava varnostnega načrta.
| 1 |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5. Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranjitvijo.
| 1 |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6. Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje ZGO-1
(UL. RS. Št. 120/04)
| 1 |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7. Izdelava projekta izvedenih del (PID) po zahtevah bodočega
upravljalca omrežja
| 1 |  | po | 0 | EUR
SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0 | EUR
20% DDV |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0 | EUR

## V4B
3/4.4.5. POPIS DEL IN PREDIZMERE
- 3/4.4.5.3. vodovod "V4B"
3/4.4.5.3.1. Zemeljska dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2. Montažna dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.3.3. Vodovodni material SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
SKUPAJ (brez DDV) | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.2.1. ZEMELJSKA DELA
3/4.4.5.3.1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. vodovod
| m1 | 76.23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda in vris v kataster
| m1 | 76.23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| m1 | 76.23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.4 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| (po dejanskih stroških) | [5 empty] | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.5 | Zakoličba projektiranih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 12 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.6 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda
| kos | 4 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.7 | Črpanje vode iz gradbene jame
| ur | 10 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.8 | Strojni izkop jarka globine od -0,31 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno
gradbeno deponijo h=5km, vključno z razkladanjem, razgrinjanjem
in plačilom takse 50% - slab material. Brežine se izvajajo v naklonu 60°
Širina dna za DN150 je 55 cm
- Izkop od 0,00 do -0,31 m je upoštevan v načrtu ceste
Obračun je za 1 m3
| m3 | 68.9 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.9 | Strojni izkop jarka globine od -0,31 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z odlaganjem ob rob gradbene jame
50% - dober material. Brežine se izvajajo v naklonu 60°
Širina dna za DN150 je 55 cm
- Izkop od 0,00 do -0,31 m je upoštevan v načrtu ceste
Obračun je za 1 m3
| m3 | 68.9 |  |  |  | po |  | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.10 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z nalaganjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo
ocena 2% celotnega izkopa
| m3 | 2.756 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.11 | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 41.9265 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.12 | Nabava in dobava 2×sejanega peska frakcije 0.02-8mm in
izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm za DN150
s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 4.64 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.13 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 31.6 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.14 | Nabava, transport in zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  |  | 140.556 |  | m3
dober material odložen
| ob robu jame |  |  | 68.9 |  | m3
| peščena posteljica |  |  | 4.64 |  | m3
| obsip |  |  | 31.6 |  | m3
| cev DN150 |  |  | 1.3464 |  | m3
| nov material |  |  | 34.0696 |  | m3
| m3 | 34.0696 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.15 | Zaspavanje vodovodnega jarka z dobrim materialom odloženim ob robu
gradbene jame, s komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 68.9 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.16 | Podbetoniranje, oz. obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 6 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.17 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom, vključno z nabavo zasipnega
materiala, cca. 2 m3/kos
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.18 | Dobava in vgradnja betonskih podstavkov ter obbetoniranje cestnih kap
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki) vključno z postavitvijo
kap na končno niveleto terena.
| obbet. cestnih kap |  | kos | 2 |  |  |  | 0 | EUR
| cestne kape |  | kos | 2 |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.19 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 152.46 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.20 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
| ur | 4 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.21 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 4 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.22 | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.23 | Nabava materiala, polaganje armature ter betoniranje
armirano betonskega jaška dim. 2,0 x2,0 x 2,0 m po
priloženem načrtu in 2x premazom z bitumnom.
V ceno je vštet izkop gradbene jame, zasip ob stenah jaška
z utrjevanjem zasipa ter montaža povoznega toplotno
izoliranega LTŽ pokrova 800x800 mm (NP40) za vstop
in za montažo armature, nabava in
montaža izvlečne vstopne lestve.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.24 | Nabava in montaža tesnilnega materiala za prehod
skozi stene betonskega vodovodnega jaška
| kos | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.1.25 | Nepredvidena zemeljska dela (5% zemeljskih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2. MONTAŽNA DELA
3/4.4.5.3.2.1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala).
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje.
| kos | 25 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.3 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 76.23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.4 | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.5 | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 76.23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.6 | Rezanje cevi iz nodularne litine NL DN150
na vmesne kose (na gradbišču), obdelava po navodilih proizvajalca
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.7 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 21 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.8 | Montaža COMBI IV (DN150) z ročnimi kolesi armature v novem AB jašku
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.9 | Montaža komb. avtomatskega zračnika DN60 v betonskem jašku
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.10 | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo
z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 | 1 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.11 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika (npr Hawle 490F+Z),
s cestno kapo in bet. podložko, s podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 1 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.12 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.13 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur
na ustrezne drogove.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.14 | Dobava, obetoniranje in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/4.4.5.3.2.13., Stebrički so iz jeklenih cevi d40mm, višine 1800mm.
poraba betona do 0,25m3/kos. Obračun za 1 kos.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.15 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi
| m | 76.23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.16 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 76.23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.17 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.18 | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 76.23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.3.2.19 | Nepredvidena montažna dela (7% montažnih del)
| ocena | 0.07 | [5 empty] | 0 | EUR
MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.3.3. VODOVODNI MATERIAL
3/4.4.4.5.3.1 | Cevi NL DN150 (DIN 28610, T1, K9), PN10 (standardni spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 76.23 | m = | 12.9591 | = | 13 | kos - DN150
| m - DN150 | 78 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.3.2 | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20×80, d2=23mm
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMA, MMK in E kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E150 |  | kos | 3 |  |  | po | 0 | EUR
| MMA150/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF150(1000) |  | kos | 3 |  |  | po | 0 | EUR
| FF150(500) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF80(500) |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| FF80(250) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| MDK150 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| X150 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| N150 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| N80 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| Q80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FFR150/60 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
Vmesni kos
| DN150, l=500mm |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.3.3 | Combi IV armatura z ročnimi kolesi
v novem vodovodnem jašku
| DN150 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.3.4 | Avtomatski zračnik - vgradnja v novem
vodovodnem jašku
| DN60 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.3.5 | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.3.6 | Podtalni hidrant-blatnik (npr. Hawle 490F), komplet z betonsko podložko
in cestno kapo, skupaj z drenažnim elementom (npr. Hawle 490Z)
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.3.7 | Nepredvideni vodovodni material (5% vodovodnih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR

## V6
3/4.4.5. POPIS DEL IN PREDIZMERE
- 3/4.4.5.5. vodovod "V6"
3/4.4.5.5.1. Zemeljska dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2. Montažna dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3. Vodovodni material SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
SKUPAJ (brez DDV) | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1. ZEMELJSKA DELA
3/4.4.5.5.1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. vodovod
| m1 | 121.11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda in vris v kataster
| m1 | 121.11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje - skupaj z V7"
| m1 | 121.11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.4 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
skupaj z vodovodom "V7"
| (po dejanskih stroških) | [5 empty] | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.5 | Zakoličba projektiranih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 10 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.6 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.7 | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih
vodov ( Telekom, Gratel, Elektro, HPK …).
| kos | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.8 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda
| kos | 11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.9 | Črpanje vode iz gradbene jame
| ur | 10 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.10 | Strojni izkop jarka globine od -0,31 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno
gradbeno deponijo h=5km, vključno z razkladanjem, razgrinjanjem
in plačilom takse 50% - slab material. Na delu trase kjer vodovod poteka vzporedno z
vodovodom "V7" se izkop izvaja skupaj z izkopom za vodovod "V7" NL DN400.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°. Širina dna za DN100 je 50 cm
Širina dna za DN400 je 80 cm
- Izkop od 0,00 do -0,31 m je upoštevan v načrtu ceste
Obračun je za 1 m3
| m3 | 69.63 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.11 | Strojni izkop jarka globine od -0,31 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z odlaganjem ob rob gradbene jame
50% - dober material. Na delu trase kjer vodovod poteka vzporedno z
vodovodom "V7" se izkop izvaja skupaj z izkopom za vodovod "V7" NL DN400.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°. Širina dna za DN100 je 50 cm
Širina dna za DN400 je 80 cm
- Izkop od 0,00 do -0,31 m je upoštevan v načrtu ceste
Obračun je za 1 m3
| m3 | 69.63 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.12 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z nalaganjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo
ocena 2% celotnega izkopa
| m3 | 2.7852 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.13 | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 60.555 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.14 | Nabava in dobava 2×sejanega peska frakcije 0.02-8mm in
izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm za DN100
s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 6.54 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.15 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 35.95 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.16 | Nabava, transport in zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  |  | 142.0452 |  | m3
dober material odložen
| ob robu jame |  |  | 69.63 |  | m3
| peščena posteljica |  |  | 6.54 |  | m3
| obsip |  |  | 35.95 |  | m3
| cev DN100 |  |  | 0.95071 |  | m3
| nov material |  |  | 28.9745 |  | m3
| m3 | 28.9745 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.17 | Zaspavanje vodovodnega jarka z dobrim materialom odloženim ob robu
gradbene jame, s komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 69.63 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.18 | Podbetoniranje, oz. obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 15 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.19 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 242.22 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.20 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
| ur | 8 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.21 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 8 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.22 | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 4 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.23 | Nabava materiala, polaganje armature ter betoniranje
armirano betonskega jaška dim. 3,0 x2,5 x 2,0 m po
priloženem načrtu in 2x premazom z bitumnom.
V ceno je vštet izkop gradbene jame, zasip ob stenah jaška
z utrjevanjem zasipa ter montaža povoznega toplotno
izoliranega LTŽ pokrova 800x800 mm (NP40) za vstop
in za montažo armature, nabava in
montaža izvlečne vstopne lestve.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.24 | Nabava in montaža tesnilnega materiala za prehod
skozi stene betonskega vodovodnega jaška
| kos | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.25 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom, vključno z nabavo zasipnega
materiala, cca. 2 m3/kos
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.26 | Dobava in vgradnja betonskih podstavkov ter obbetoniranje cestnih kap
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki) vključno z postavitvijo
kap na končno niveleto terena.
| obbet. cestnih kap |  | kos | 7 |  |  | po | 0 | EUR
| cestne kape |  | kos | 7 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.1.27 | Nepredvidena zemeljska dela (5% zemeljskih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2. MONTAŽNA DELA
3/4.4.5.5.2.1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala).
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje.
| kos | 51 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.3 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 121.11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.4 | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 48 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.5 | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 121.11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.6 | Rezanje cevi iz nodularne litine NL DN150
na vmesne kose (na gradbišču), obdelava po navodilih proizvajalca
| kos | 9 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.7 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 51 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.8 | Montaža zasuna DN100 z ročnim kolesom v
novem AB jašku
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.9 | Montaža prirobnične lopute DN400 z ročnim kolesom
v novem AB jašku
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.10 | Montaža podtalnega hidranta
s podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.11 | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo
z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 | 2 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.12 | Montaža Combi T100/65 armature s cestno kapo
in montažno bet. podložko
| kos | 2 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.13 | Montaža Combi T100/80 armature s cestno kapo
in montažno bet. podložko
| kos | 1 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.14 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 1 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.15 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur
na ustrezne drogove.
| kos | 8 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.16 | Dobava, obetoniranje in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/4.4.5.5.2.15., Stebrički so iz jeklenih cevi d40mm, višine 1800mm.
poraba betona do 0,25m3/kos. Obračun za 1 kos.
| kos | 8 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.17 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi
| m | 121.11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.18 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 121.11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.19 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.20 | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 121.11 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.2.21 | Nepredvidena montažna dela (7% montažnih del)
| ocena | 0.07 | [5 empty] | 0 | EUR
MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3. VODOVODNI MATERIAL
3/4.4.5.5.3.1 | Cevi NL DN100 (DIN 28610, T1, K9), PN10 (standardni spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 121.11 | m = | 20.5887 | = | 21 | kos - DN100
| m - DN100 | 126 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3.2 | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMA, MMK in E kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| MMA100/80 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| FF80(500) |  | kos | 3 |  |  | po | 0 | EUR
| N80 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| MMK100(22,5°) |  | kos | 3 |  |  | po | 0 | EUR
| E100 |  | kos | 7 |  |  | po | 0 | EUR
| FF100(500) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF100(1000) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FFK100(22,5°) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| MDK100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| E400 - st. spoj |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FFK400(22,5°) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF400(1500) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF400(1000) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF400(500) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| Q400 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| T400/100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| MDK400 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
Spojka za cev PE d63
| DN65 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
Spojka za cev PE d90
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
Vmesni kos
| DN100, l=500mm |  | kos | 7 |  |  | po | 0 | EUR
| DN100, l=2000mm |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| DN100, l=1300mm |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3.3 | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN80 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3.4 | DUCTIL zasun z ročnim kolesom
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3.5 | Combi T 100/80 z vgradbeno garnituro in cestno kapo
s prirobničnim tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN100/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3.6 | Combi T 100/65 z vgradbeno garnituro in cestno kapo
s prirobničnim tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN100/65 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3.7 | Podtalni hidrant, komplet z betonsko podložko
in cestno kapo
| DN80 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3.8 | Prirobnična loputa z ročnimi kolesi
vgradnja v nov vodovodni jašek
| DN400 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5.3.9 | Nepredvideni vodovodni material (5% vodovodnih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR

## V7
3/4.4.5. POPIS DEL IN PREDIZMERE
- 3/4.4.5.6. vodovod "V7"
3/4.4.5.6.1. Zemeljska dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2. Montažna dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.6.3. Vodovodni material SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
SKUPAJ (brez DDV) | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1. ZEMELJSKA DELA
3/4.4.5.6.1.1a | Izkop in demontaža obstoječega vodovoda Ø400 (cevi,armature,
in fazonski kosi), nalaganje na kamion in odvoz na trajno deponijo
(do 5km), vključno s plačilom takse.
| (ocena) | 15 | m |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. vodovod
| m1 | 83.34 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda in vris v kataster
| m1 | 83.34 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.4 | Zakoličba projektiranih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 7 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda
| kos | 7 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.6 | Črpanje vode iz gradbene jame
| ur | 10 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.7 | Strojni izkop jarka globine od -0,31 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno
gradbeno deponijo h=5km, vključno z razkladanjem, razgrinjanjem
in plačilom takse 50% - slab material. Na delu trase kjer vodovod poteka vzporedno z
vodovodom "V6" se izkop izvaja skupaj z izkopom za vodovod "V6" NL DN100.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°. Širina dna za DN400 je 80 cm
- Izkop od 0,00 do -0,31 m je upoštevan v načrtu ceste
Obračun je za 1 m3
| m3 | 123.77 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.8 | Strojni izkop jarka globine od -0,31 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z odlaganjem ob rob gradbene jame
50% - dober material. Na delu trase kjer vodovod poteka vzporedno z
vodovodom "V6" se izkop izvaja skupaj z izkopom za vodovod "V6" NL DN100.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°. Širina dna za DN400 je 80 cm
- Izkop od 0,00 do -0,31 m je upoštevan v načrtu ceste
Obračun je za 1 m3
| m3 | 123.77 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.10 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z nalaganjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo
ocena 2% celotnega izkopa
| m3 | 4.9508 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.11 | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 66.672 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.12 | Nabava in dobava 2×sejanega peska frakcije 0.02-8mm in
izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm za DN400
s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 11.48 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.13 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 70.74 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.14 | Nabava, transport in zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  |  | 252.4908 |  | m3
dober material odložen
| ob robu jame |  |  | 123.77 |  | m3
| peščena posteljica |  |  | 11.48 |  | m3
| obsip |  |  | 70.74 |  | m3
| cev DN400 |  |  | 10.4675 |  | m3
| nov material |  |  | 159.8033 |  | m3
| m3 | 159.8033 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.15 | Zaspavanje vodovodnega jarka z dobrim materialom odloženim ob robu
gradbene jame, s komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 123.77 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.16 | Dobava in vgradnja betonskih podstavkov ter obbetoniranje cestnih kap
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki) vključno z postavitvijo
kap na končno niveleto terena.
| kos | 1 | obbet. cestnih kap |  |  |  | po | 0 | EUR
| kos | 1 | cestne kape |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.17 | Podbetoniranje, oz. obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 6 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.18 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 166.68 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.19 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
| ur | 7 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.20 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 7 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.21 | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.1.22 | Nepredvidena zemeljska dela (5% zemeljskih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2. MONTAŽNA DELA
3/4.4.5.6.2.1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala).
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje.
| kos | 22 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.3 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 83.34 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.4 | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 22 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.5 | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 83.34 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.6 | Rezanje cevi iz nodularne litine NL DN400
na vmesne kose (na gradbišču), obdelava po navodilih proizvajalca
| kos | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.7 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 21 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.8 | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo
z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 100 | 1 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.9 | Montaža univerzalne enojna spojka (npr. WAGA)
DN400
| kos | 2 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.10 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.11 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur
na ustrezne drogove.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.12 | Dobava, obetoniranje in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/4.4.5.6.2.12., Stebrički so iz jeklenih cevi d40mm, višine 1800mm.
poraba betona do 0,25m3/kos. Obračun za 1 kos.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.13 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi
| m | 83.34 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.14 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 83.34 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.15 | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 83.34 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.2.16 | Nepredvidena montažna dela (10% montažnih del)
| ocena | 0.1 | [5 empty] | 0 | EUR
MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.6.3. VODOVODNI MATERIAL
3/4.4.5.6.3.1 | Cevi NL DN400 (DIN 28610, T1, K9), PN10 (standardni spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 83.34 | m = | 14.1678 | = | 15 | kos - DN400
| m - DN400 | 90 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.3.2 | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20×80, d2=23mm
za vsako prirobnico DN300 se naroči 12 vijakov M20×90, d2=23mm
za vsako prirobnico DN400 se naroči 16 vijakov M24×90, d2=28mm
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMA, MMK in E kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| E400 - std. spoj |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| FFK400(22,5°) |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| FFK400(45°) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF400(2000) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FFR400/300 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FFR300/150 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF150/100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| T400/400 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| MMK400(22,5°)-std.spoj |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| X100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FFK100(45°) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF100(500) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF100(250) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
Univerzalna enojna spojka (npr. WAGA)
| DN400(425-444mm) |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
Vmesni kos
| DN400, l=500mm |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| DN400, l=2900mm |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.3.3 | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6.3.4 | Nepredvideni vodovodni material (5% vodovodnih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR

## V8
3/4.4.5. POPIS DEL IN PREDIZMERE
- 3/4.4.5.7. vodovod "V8"
3/4.4.5.7.1. Zemeljska dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2. Montažna dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3. Vodovodni material SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
SKUPAJ (brez DDV) | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1. ZEMELJSKA DELA
3/4.4.5.7.1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. vodovod
| m1 | 77.53 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda in vris v kataster
| m1 | 77.53 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| m1 | 77.53 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.4 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| (po dejanskih stroških) | [5 empty] | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.5 | Zakoličba projektiranih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 8 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.8 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda
| kos | 7 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.9 | Črpanje vode iz gradbene jame
| ur | 10 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.10 | Strojni izkop jarka globine od -0,00 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno
gradbeno deponijo h=5km, vključno z razkladanjem, razgrinjanjem
in plačilom takse, 50% - slab material. Brežine se izvajajo v naklonu 60°
Širina dna za DN150 je 55 cm
- Izkop od 0,00 do -0,31 m je upoštevan v načrtu ceste, na stacionaži od 0,00m do 55,00m!
Obračun je za 1 m3
| m3 | 64.115 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.11 | Strojni izkop jarka globine od -0,00 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z odlaganjem ob rob gradbene jame
50% - dober material. Brežine se izvajajo v naklonu 60°
Širina dna za DN150 je 55 cm;
- Izkop od 0,00 do -0,31 m je upoštevan v načrtu ceste, na stacionaži od 0,00m do 55,00m!
Obračun je za 1 m3
| m3 | 64.115 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.12 | Rušenje robnika ob cesti in po končanih delih
vzpostavitev v prvotno stanje
| m | 25 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.13 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 8 cm + 3 cm, do polovice cestišča,
s pravilnim odrezom robov in odvozom na trajno deponijo (do 3km) vključno
s stroški trajnega deponiranja in plačilom takse
| m3 | 5.09 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.14 | Izkop tamponskega materiala debeline 20 cm, z nakladanjem na kamion
in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo h=5km,
vključno z razkladanjem, razgrinjanjem
| m3 | 8.52 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.15 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z nalaganjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo
ocena 2% celotnega izkopa
| m3 | 2.5646 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.16 | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 42.6415 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.17 | Nabava in dobava 2×sejanega peska frakcije 0.02-8mm in
izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm za DN150
s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 4.71 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.18 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 31.42 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.19 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32mm
v deb. 20 cm, po zahtevah upravljalca ceste
| m3 | 8.52 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.20 | Nabava, transport in zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  |  | 144.4046 |  | m3
dober material odložen
| ob robu jame |  |  | 64.115 |  | m3
| peščena posteljica |  |  | 4.71 |  | m3
| obsip |  |  | 31.42 |  | m3
| cev DN150 |  |  | 1.3694 |  | m3
| tampon |  |  | 8.52 |  | m3
| nov material |  |  | 34.2702 |  | m3
| m3 | 34.2702 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.21 | Zaspavanje vodovodnega jarka z dobrim materialom odloženim ob robu
gradbene jame, s komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 64.115 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.22 | Izvedba vezane nosilne plasi vozišča iz
bitudrobirja v debelini 8 cm, frakcije 0/32 mm
| m2 | 50 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.23 | Izvedba obrabne plasi vozišča iz bitumenskega betona
v debelini 3 cm, frakcije 0/11mm
| m2 | 50 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.24 | Dobava in vgradnja betonskih podstavkov ter obbetoniranje cestnih kap
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki) vključno z postavitvijo
kap na končno niveleto terena.
| kos | 7 | obbet. cestnih kap |  |  |  | po | 0 | EUR
| kos | 7 | cestne kape |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.25 | Podbetoniranje, oz. obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 10 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.26 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom, vključno z nabavo zasipnega
materiala, cca. 2 m3/kos
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.27 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 155.06 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.28 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
| ur | 6 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.29 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 6 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.30 | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.1.31 | Nepredvidena zemeljska dela (5% zemeljskih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2. MONTAŽNA DELA
3/4.4.5.7.2.1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala).
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje.
| kos | 30 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.3 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 77.53 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.4 | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 30 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.5 | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 77.53 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.6 | Rezanje cevi iz nodularne litine NL DN150
na vmesne kose (na gradbišču), obdelava po navodilih proizvajalca
| kos | 6 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.7 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 23 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.8 | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo
z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 | 2 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
| DN100 | 1 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.9 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika (npr Hawle 490F+Z),
s cestno kapo in bet. podložko, s podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.10 | Montaža podtalnega hidranta, s cestno kapo in bet. podložko
s podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 1 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.11 | Montaža Combi T150/65 armature z cestno kapo
in montažno bet. podložko
| kos | 2 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.12 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.13 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur
na ustrezne drogove.
| kos | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.14 | Dobava, obetoniranje in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/4.4.5.7.2.13., Stebrički so iz jeklenih cevi d40mm, višine 1800mm.
poraba betona do 0,25m3/kos. Obračun za 1 kos.
| kos | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.16 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.17 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi
| m | 77.53 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.18 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 77.53 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.19 | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 77.53 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.2.20 | Nepredvidena montažna dela (7% montažnih del)
| ocena | 0.07 | [5 empty] | 0 | EUR
MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3. VODOVODNI MATERIAL
3/4.4.5.7.3.1 | Cevi NL DN150 (DIN 28610, T1, K9), PN10 (standardni spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 77.53 | m = | 13.1801 | = | 14 | kos - DN150
| m - DN150 | 84 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3.2 | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20×80, d2=23mm
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMA, MMK in E kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| MMK150(45°) |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| MMA150/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| N80 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| FF80(500) |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| E150 |  | kos | 5 |  |  | po | 0 | EUR
| E100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FFR150/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| T150/100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
Spojka za cev PE d63
| DN65 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
Vmesni kos
| DN150, l=500mm |  | kos | 4 |  |  | po | 0 | EUR
| DN150, l=3300mm |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| DN150, l=2200mm |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3.3 | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN80 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| DN100 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3.4 | Podtalni hidrant, komplet z betonsko podložko
in cestno kapo
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3.5 | Combi T 150/65 z vgradbeno garnituro in cestno kapo
s prirobničnim tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN150/65 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3.6 | Podtalni hidrant-blatnik (npr. Hawle 490F), komplet z betonsko podložko
in cestno kapo, skupaj z drenažnim elementom (npr. Hawle 490Z)
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7.3.4 | Nepredvideni vodovodni material (5% vodovodnih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR

## V9
3/4.4.5. POPIS DEL IN PREDIZMERE
- 3/4.4.5.8. vodovod "V9"
3/4.4.5.8.1. Zemeljska dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2. Montažna dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3. Vodovodni material SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
SKUPAJ (brez DDV) | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1. ZEMELJSKA DELA
3/4.4.5.8.1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. vodovod
| m1 | 28.14 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda in vris v kataster
| m1 | 28.14 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| m1 | 28.14 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.4 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| (po dejanskih stroških) | [5 empty] | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 4 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.6 | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih
vodov ( Telekom, Gratel, Elektro, HPK …).
| kos | 4 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.7 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda
| kos | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.8 | Črpanje vode iz gradbene jame
| ur | 4 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.9 | Strojni izkop jarka globine od -0,00 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno
gradbeno deponijo h=5km, vključno z razkladanjem, razgrinjanjem
in plačilom takse, 50% - slab material. Brežine se izvajajo v naklonu 60°
Širina dna za DN100 je 50 cm
Obračun je za 1 m3
| m3 | 20.525 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.10 | Strojni izkop jarka globine od -0,00 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z odlaganjem ob rob gradbene jame
50% - dober material. Brežine se izvajajo v naklonu 60°
Širina dna za DN100 je 50 cm;
Obračun je za 1 m3
| m3 | 20.525 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.11 | Rušenje robnika ob cesti in po končanih delih
vzpostavitev v prvotno stanje
| m | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.12 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 8 cm + 3 cm, do polovice cestišča,
s pravilnim odrezom robov in odvozom na trajno deponijo (do 3km) vključno
s stroški trajnega deponiranja in plačilom takse
| m3 | 6.07 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.13 | Izkop tamponskega materiala debeline 20 cm, z nakladanjem na kamion
in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo h=5km,
vključno z razkladanjem, razgrinjanjem
| m3 | 10.03 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.14 | Nabava, dobava in vgradnja novega tamponskega drobljenca TD 0/32mm
v deb. 20 cm, po zahtevah upravljalca ceste
| m3 | 10.03 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.15 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z nalaganjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo
ocena 2% celotnega izkopa
| m3 | 0.821 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.16 | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 14.07 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.17 | Nabava in dobava 2×sejanega peska frakcije 0.02-8mm in
izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm za DN100
s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 1.57 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.18 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 9.67 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.19 | Nabava, transport in zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  |  | 41.871 |  | m3
dober material odložen
| ob robu jame |  |  | 20.525 |  | m3
| peščena posteljica |  |  | 1.57 |  | m3
| obsip |  |  | 9.67 |  | m3
| cev DN100 |  |  | 0.2209 |  | m3
| nov material |  |  | 9.8851 |  | m3
| m3 | 9.8851 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.20 | Zaspavanje vodovodnega jarka z dobrim materialom odloženim ob robu
gradbene jame, s komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 20.525 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.21 | Izvedba vezane nosilne plasi vozišča iz
bitudrobirja v debelini 8 cm, frakcije 0/32 mm
| m2 | 61.9 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.22 | Izvedba obrabne plasi vozišča iz bitumenskega betona
v debelini 3 cm, frakcije 0/11mm
| m2 | 61.9 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.23 | Dobava in vgradnja betonskih podstavkov ter obbetoniranje cestnih kap
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki) vključno z postavitvijo
kap na končno niveleto terena.
| kos | 2 | obbet. cestnih kap |  |  |  | po | 0 | EUR
| kos | 3 | cestne kape |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.24 | Podbetoniranje, oz. obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.25 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom, vključno z nabavo zasipnega
materiala, cca. 2 m3/kos
| kos | 1 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.26 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 56.28 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.27 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
| ur | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.28 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.29 | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.1.30 | Nepredvidena zemeljska dela (5% zemeljskih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2. MONTAŽNA DELA
3/4.4.5.8.2.1a | Demontaža obstoječega vodovoda hidranta in pripadajočih
fazonskih kosov, nalaganje na kamion in prevoz na trajno deponijo
(do 5km), vključno s plačilom takse.
| kos | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala).
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje.
| kos | 39 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.3 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 28.14 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.4 | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 21 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.5 | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 28.14 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.6 | Rezanje cevi iz nodularne litine NL DN100
na vmesne kose (na gradbišču), obdelava po navodilih proizvajalca
| kos | 4 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.7 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 18 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.8 | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo
z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 | 1 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.9 | Montaža podtalnega hidranta, s cestno kapo in bet. podložko
s podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 1 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.10 | Montaža avtomatskega podtalnega zračnika
s cestno kapo, DN50
| kos | 1 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.11 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.12 | Dovoz, polaganje zaščitne cevi pod toplovodom in montaža
vodovodne cevi NL DN100 v jekleno zaščitno cev fi250mm(l=6000mm), vključno
z montažo distančnikov, vodotesno zatesnitvijo stika med vodovodno in
zaščitno cevjo, montažo fitingov in cevi za preverjanje
vodotesnosti vodovodne cevi v zaščitni cevi
| m | 6 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.13 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur
na ustrezne drogove.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.14 | Dobava, obetoniranje in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/4.4.5.8.2.13., Stebrički so iz jeklenih cevi d40mm, višine 1800mm.
poraba betona do 0,25m3/kos. Obračun za 1 kos.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.15 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.16 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi
| m | 28.14 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.17 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 28.14 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.18 | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 28.14 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.2.19 | Nepredvidena montažna dela (7% montažnih del)
| ocena | 0.07 | [5 empty] | 0 | EUR
MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3. VODOVODNI MATERIAL
3/4.4.5.8.3.1 | Cevi NL DN100 (DIN 28610, T1, K9), PN10 (standardni spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 28.14 | m = | 4.7838 | = | 5 | kos - DN100
| m - DN100 | 30 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.2 | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMA, MMK in E kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| MMA100/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| MMK100(22,5°) |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| T100/50 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| F100 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| E100 |  | kos | 3 |  |  | po | 0 | EUR
| FFR100/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| Q80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF80(500) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| N80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
Univerzalna enojna spojka (84-102mm)
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
Vmesni kos
| DN100, l=500mm |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| DN100, l=1500mm |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| DN100, l=2100mm |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.3 | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.4 | Podtalni hidrant, komplet z betonsko podložko
in cestno kapo
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.5 | Zračnik - podzemna izvedba
komplet z cestno kapo
| DN50 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.6 | Jeklena zaščitna cev Ø250,
l=6000mm
| Ø250(6000mm) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.7 | Drsnik - distančnik (TIP AZ) za montažo vodovodne cevi v zaščitno cev
|  |  | kos | 9 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.8 | Zaključna vodotesna manšeta za zatesnitev stika med
vodovodno in zaščitno cevjo (tip DU)
|  |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
Vodovodni material za izpustno cev
3/4.4.5.8.3.9 | Cev PE80 d20, PN16
| m-PE80 d20 | 1 | m |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.10 | Zaščitna cev PE80 d40, PN16
| m-PE80 d40 | 1 | m |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.11 | Tesnilo za cev PE80 d40
|  |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.12 | Cestna kapa z montažno betonsko podložko
| DN90 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.13 | Uvijačni del 1/2" |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.14 | Spojka za PE cev 1/2" |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.15 | Izpustna pipa 1/2" |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.8.3.16 | Nepredvideni vodovodni material (5% vodovodnih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR

## ATRIUM SKLOP C
3/4.4.5. SKUPNA REKAPITULACIJA - ATRIUM SKLOP C
- vodovod pri naselju ATRIUM
3/4.4.5.4. JAVNI VODOVOD:vodovod "V5"
3/4.4.5.4.1. Zemeljska dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2. Montažna dela |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.4.3. Vodovodni material |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ VODOVOD: |  |  |  | 0 | EUR
3/4.4.5.4. Izdelava varnostnega načrta.
| 1 |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.5. Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranjitvijo.
| 1 |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.6. Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje ZGO-1
(UL. RS. Št. 120/04)
| 1 |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.7. Izdelava projekta izvedenih del (PID) po zahtevah bodočega
upravljalca omrežja
| 1 |  | po | 0 | EUR
SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0 | EUR
20% DDV |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0 | EUR

## V5
3/4.4.5. POPIS DEL IN PREDIZMERE
- 3/4.4.5.4. vodovod "V5"
3/4.4.5.4.1. Zemeljska dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2. Montažna dela SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.4.3. Vodovodni material SKUPAJ | [7 empty] | 0 | EUR
SKUPAJ (brez DDV) | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1. ZEMELJSKA DELA
3/4.4.5.4.1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. vodovod
| m1 | 86.65 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda in vris v kataster
| m1 | 86.65 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| m1 | 86.65 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.4 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| (po dejanskih stroških) | [5 empty] | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.6 | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih
vodov ( Telekom, Gratel, Elektro, HPK …).
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.7 | Zakoličba projektiranih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.8 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda
| kos | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.9 | Črpanje vode iz gradbene jame
| ur | 10 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.10 | Strojni izkop jarka globine od -0,0 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno
gradbeno deponijo h=5km, vključno z razkladanjem, razgrinjanjem
in plačilom takse 50% - slab material. Brežine se izvajajo v naklonu 60°
Širina dna za DN100, 50 cm
Obračun je za 1 m3
| m3 | 108.2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.11 | Strojni izkop jarka globine od -0,0 m do -2,00 m, v terenu 3. ktg.
z odlaganjem ob rob gradbene jame
50% - dober material. Brežine se izvajajo v naklonu 60°
Širina dna za DN100, 50 cm
Obračun je za 1 m3
| m3 | 108.2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.12 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z nalaganjem
izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo
ocena 2% celotnega izkopa
| m3 | 4.328 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.13 | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 43.325 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.14 | Nabava in dobava 2×sejanega peska frakcije 0.02-8mm in
izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm za DN100
s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 4.83 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.15 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 29.63 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.16 | Nabava, transport in zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  |  | 220.728 |  | m3
dober material odložen
| ob robu jame |  |  | 108.2 |  | m3
| peščena posteljica |  |  | 4.83 |  | m3
| obsip |  |  | 29.63 |  | m3
| cev DN100 |  |  | 0.6802 |  | m3
| nov material |  |  | 77.3878 |  | m3
| m3 | 77.3878 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.17 | Zaspavanje vodovodnega jarka z dobrim materialom odloženim ob robu
gradbene jame, s komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 108.2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.18 | Dobava in vgradnja betonskih podstavkov ter obbetoniranje cestnih kap
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki) vključno z postavitvijo
kap na končno niveleto terena.
| kos | 6 | obbet. cestnih kap |  |  |  | po | 0 | EUR
| kos | 6 | cestne kape |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.19 | Podbetoniranje, oz. obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 8 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.20 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom, vključno z nabavo zasipnega
materiala, cca. 2 m3/kos
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.21 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 173.3 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.22 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
| ur | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.23 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.24 | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
| ur | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.1.25 | Nepredvidena zemeljska dela (5% zemeljskih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2. MONTAŽNA DELA
3/4.4.5.4.2.1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala).
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje.
| kos | 21 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.3 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 86.65 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.4 | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 21 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.5 | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 86.65 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.6 | Rezanje cevi iz nodularne litine NL DN100
na vmesne kose (na gradbišču), obdelava po navodilih proizvajalca
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.7 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 15 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.8 | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo
z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 80 | 1 | kos |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.9 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika (npr Hawle 490F+Z),
s cestno kapo in bet. podložko, s podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.10 | Montaža podtalnega hidranta, s cestno kapo in bet. podložko
s podbetoniranjem telesa hidranta.
| kos | 1 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.11 | Montaža Combi T100/65 armature z cestno kapo
in montažno bet. podložko
| kos | 2 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.12 | Montaža Combi III/2 DN80 armature z cestno kapo
in montažno bet. podložko
| kos | 1 | [5 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.13 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 1 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.14 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur
na ustrezne drogove.
| kos | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.15 | Dobava, obetoniranje in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/4.4.5.4.2.14., Stebrički so iz jeklenih cevi d40mm, višine 1800mm.
poraba betona do 0,25m3/kos. Obračun za 1 kos.
| kos | 5 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.16 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.17 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi
| m | 86.65 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.18 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 86.65 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.19 | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 86.65 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.5.4.2.20 | Nepredvidena montažna dela (7% montažnih del)
| ocena | 0.07 | [5 empty] | 0 | EUR
MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR
3/4.4.5.4.3. VODOVODNI MATERIAL
3/4.4.4.5.4.1 | Cevi NL DN100 (DIN 28610, T1, K9), PN10 (standardni spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 86.65 | m = | 14.7305 | = | 15 | kos - DN100
| m - DN100 | 90 |  |  |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.4.2 | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMA, MMK in E kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 3 |  |  | po | 0 | EUR
| FF100(500) |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| T100/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FF80(500) |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| N80 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
| FFR100/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
| FFR80/65 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
Spojka za cev PE d63
| DN65 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
Vmesni kos
| DN100, l=500mm |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.4.3 | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.4.4 | Combi T 100/65 z vgradbeno garnituro in cestno kapo
s prirobničnim tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN100/65 |  | kos | 2 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.4.5 | Podtalni hidrant, komplet z betonsko podložko
in cestno kapo
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.4.6 | Podtalni hidrant-blatnik (npr. Hawle 490F), komplet z betonsko podložko
in cestno kapo, skupaj z drenažnim elementom (npr. Hawle 490Z)
| DN80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.4.7 | Combi III/2 armatura z vgradbeno garnituro in cestno kapo
s prirobničnim tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN80/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0 | EUR
3/4.4.4.5.3.8 | Nepredvideni vodovodni material (5% vodovodnih del)
| ocena | 0.05 | [5 empty] | 0 | EUR
VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: | [7 empty] | 0 | EUR