## elektrika
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
VRTEC KEKEC - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
POPIS DEL IN MATERIALA
( dobava materiala in montaža )
|  |  | Izbrana oprema z navedenim proizvajalcem se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca in drugega tipa, vendar z enakovrednimi karakteristikami. Pred naročilom je potrebno pridobiti soglasje pooblaščenega predstavnika investitorja, arhitekta in projektanta inštalacij! |  |  |  | 0
| zap.št. |  | opis | enota | kol. | en.cena | skupaj
| 1. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
| 1.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
- Svetilke, kpl.s pritrdilnim in montažnim materialom, vgradnimi dozami, kjer se svetilka vgrajuje v betonsko ploščo, s sijalkami z barvo svetlobe 4000ºK, upoštevati predajo pet letne garancije proizvajalca:
|  | A1 | 1x28W, T16, EVG, ohišje Al, elektrostatično praškasto barvano - bele barve, visokoodbojni Al reflektor, mikroprizmatični difuzor PMMA, izkoristek svetilke do 65%, zamenjava sijalk brez uporabe orodja, IP20, nadgradna, ali enakovredno tip MIVA PR, Intra | kos | 17 |  | 0
|  | A2 | 2x28W, opis enak kot pri A1 | kos | 6 |  | 0
|  | A4 | 2x49W, opis enak kot pri A1 | kos | 13 |  | 0
|  | A4L | 2x (2x49W), opis enak kot pri A1, le linijska montaža dveh svetilk v enovito linijo | kpl | 1 |  | 0
|  | B1 | 2x28W, T16, EVG, ohišje Al, elektrostatično praškasto barvano - bele barve, visokoodbojni Al reflektor, mikroprizmatični difuzor PMMA, izkoristek svetilke do 65%, zamenjava sijalk brez uporabe orodja, IP20, na obešalih dolžine cca. 18cm, ali enakovredno tip MIVA PR, Intra | kos | 45 |  | 0
|  | B3 | 2x49W, opis enak kot pri B1 | kos | 2 |  | 0
|  | B3L | 2x (2x49W), opis enak kot pri A1, le linijska montaža dveh svetilk v enovito linijo | kpl | 1 |  | 0
|  | B4 | 2x54W, opis enak kot pri B1 | kos | 9 |  | 0
|  | C1 | 2x49W, T16, EVG, ohišje iz jeklene pločevine, elektrostatično praškasto barvano - bele barve, visokoodbojni Al reflektor, temperirano steklo, z zaščitno mrežo kot mehansko zaščito, IP65, nadgradna, ali enakovredno tip ARAGO P IP65, Intra | kos | 8 |  | 0
|  | D1 | 1x28W, T16, EVG, ohišje iz jAl, elektrostatično praškasto barvano - bele barve, visokoodbojni Al reflektor, mikroprizmatični difuzor PMMA, izkoristek svetilke do 65%, IP20, vgradnja v mavčni strop, ali enakovredno tip GYON R PR, Intra | kos | 30 |  | 0
|  | D2 | 3W LED svetilka, fi 80 mm, s steklom, napajalnikom 230V, vgrajena v mavčni strop | kos | 6 |  | 0
|  | E1 | Plafoniera 15W LED, IP65, 230V, ohišje Al, bele barve, prosojnik peskano steklo, fi 310 mm, 3000 lm, ali enakovredno tip ANNA LED 310 15W - 533102, Intra | kos | 6 |  | 0
|  | E2 | Plafoniera 6W, LED, ohišje polikarbonat bele barve, prosojnik peskano steklo, fi 285 mm, IP54, 1000 lm, ali enakovredno AIRY TONDA 300-LL822QG, Intra | kos | 13 |  | 0
|  | E3 | Enako E1 - Plafoniera 15W LED, IP65, 230V, ohišje Al, bele barve, prosojnik peskano steklo, fi 310 mm, 3000 lm, ali enakovredno tip ANNA LED 310 15W - 533102, Intra | kos | 5 |  | 0
|  | F1 | 1x24W, T16, EVG, ohišje iz jeklene pločevine, bele barve, polikarbonatni difuzor, IP44, dvojna izolacija, s stikalom, stenska montaža, ali enakovredno tip F55, Intra | kos | 5 |  | 0
|  | G1 | 1x28W, T16, EVG, v celoti iz polikarbonata, IP65, nadgradna, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 5 |  | 0
|  | G2 | 2x28W, T16, EVG, v celoti iz polikarbonata, IP65, nadgradna, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 11 |  | 0
|  | G3 | 2x54W, T16, EVG, v celoti iz polikarbonata, IP65, na obešalih, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 8 |  | 0
|  | - | Zamenjava obstoječih svetilk v zaklonišču, nadgradne, priključitev na 230V, IP54 | kos | 12 |  | 0
|  | - | Zamenjava obstoječih svetilk v zaklonišču, nadgradne, priključitev na 24V, IP54 | kos | 12 |  | 0
SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE
Svetilke zasilne razsvetljave z AKU modulom z eno urno avtonomijo, z 4 letno garancijo proizvajalca:
|  | Z1 | 3W, LED, vgrajena v tehnični strop, IP40, ali enakovredno Logica Beghelli | kos | 42 |  | 0
|  | Z2 | 3W, LED, nadgradna, IP40, ali enakovredno Logica Beghelli | kos | 2 |  | 0
|  | Z3 | 3W, LED, nadgradna, IP65, ali enakovredno Logica Beghelli | kos | 5 |  | 0
|  |  | - Plošča z lumniscenčnim piktogramom 30x15 cm | kos | 32 |  | 0
- Kablasti vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi:
|  |  | NYM 2x1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
|  |  | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 4250 |  | 0
|  |  | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 750 |  | 0
|  |  | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 290 |  | 0
|  |  | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 2650 |  | 0
|  |  | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 90 |  | 0
|  |  | NYY 2x4 mm2 | m | 20 |  | 0
|  |  | NYY-J 3x4 mm2 | m | 260 |  | 0
|  |  | NYY-J 5x4 mm2 | m | 50 |  | 0
|  |  | NYY-J 5x6 mm2 | m | 70 |  | 0
|  |  | NYY-J 5x10 mm2 | m | 30 |  | 0
|  |  | NYY-J 5x16 mm2 | m | 140 |  | 0
|  |  | NYY-J 4x35 mm2 | m | 20 |  | 0
|  |  | NYY 4x70 mm2 | m | 25 |  | 0
|  |  | NYY-J 1x70 mm2 | m | 25 |  | 0
|  |  | NAYY-J 4x150 mm2 | m | 10 |  | 0
|  |  | finožični FG7OR 5x6 mm2 | m | 40 |  | 0
|  |  | finožični FG7OR 5x10 mm2 | m | 220 |  | 0
|  |  | finožični FG7OR 4x95 mm2 | m | 35 |  | 0
|  |  | - Izdelava kabelske spojke Raychem v kabelskem jašku in sicer na dveh kablih 4x150 mm2, Al | kpl | 1 |  | 0
- PVC žica za povezavo kovinskih mas
|  |  | . HOV5-K 4 mm2 | m | 500 |  | 0
|  |  | . HOV5-K 6 mm2 | m | 200 |  | 0
|  |  | . HOV5-K 16 mm2 | m | 200 |  | 0
|  |  | . HOV5-K 25 mm2 | m | 50 |  | 0
|  |  | . HOV5-K 50 mm2 | m | 30 |  | 0
|  |  | - Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potenciala | kos | 70 |  | 0
|  |  | - GIP zbiralnica za glavno izenačitev potencialov, Cu 40x5 mm na izolatorjih, z označitvijo priključkov | kos | 1 |  | 0
|  |  | - IP zbiralnica za dodatno izenačitev potencialov, Cu 40x5 mm na izolatorjih, z označitvijo priključkov | kos | 1 |  | 0
|  |  | - PI doza za izenačitev potencialov, z označitvijo priključkov, p/o | kos | 6 |  | 0
- Dvoprekatni parapetni kanal, s kovinsko pregrado, kompletno s priborom za montažo, nadometne izvedbe, iz jeklene pločevine, barva po izboru arhitekta, dim.: 110x52 mm, ali enakovredno Elba:
|  |  | . dolžine 1.5 m | kos | 1 |  | 0
|  |  | . dolžine 3 m | kos | 1 |  | 0
|  |  | . dolžine 4 m | kos | 1 |  | 0
|  |  | . dolžine 4.8 m | kos | 1 |  | 0
- Vtičnica, plastična, vgrajena v parapetni kanal, ali enakovredno Elba:
|  |  | . doza za informacijsko vtičnico 2xRJ45 | kos | 6 |  | 0
|  |  | . dvojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 2 |  | 0
|  |  | . trojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 11 |  | 0
- Vtičnice, plastične, podometne, srednji nivo, ali enakovredno TEM; z otroško zaščito pred dotikom:
|  |  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 58 |  | 0
|  |  | . 1L+N+PE, 16A, 250V, IP44 s pokrovom | kos | 10 |  | 0
|  |  | . dvojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 9 |  | 0
|  |  | . trojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 16 |  | 0
|  |  | . 3L+N+PE, 16A, 500V | kos | 4 |  | 0
- Vtičnice, plastične, nadometne, IP54, srednji nivo:
|  |  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 4 |  | 0
- Stikalo nadometno, 16 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta:
|  |  | . navadno | kos | 4 |  | 0
|  |  | . navadno, zamenjava v zaklonišču | kos | 12 |  | 0
- Stikalo podometno, 16 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta, ali enakovredno Legrand Mozaic:
|  |  | . navadno | kos | 52 |  | 0
|  |  | . izmenično | kos | 24 |  | 0
|  |  | . križno | kos | 4 |  | 0
|  |  | . tipkalo s signalno svetilko | kos | 32 |  | 0
|  |  | . izmenično s signalno svetilko | kos | 13 |  | 0
|  |  | . križno s signalno svetilko | kos | 5 |  | 0
|  |  | . tipkalo 1-0-2 (ročno- 0 - avtomatsko) | kos | 2 |  | 0
|  |  | . tipkalo za žaluzije | kos | 14 |  | 0
- Senzor gibanja:
|  |  | . 16A, 230V, notranja montaža, nadgradna izvedba | kos | 18 |  | 0
- Priključitev opreme:
|  |  | . električni razdelilniki | kos | 15 |  | 0
|  |  | . toplotna črpalka 15 kW | kos | 1 |  | 0
|  |  | . split zunanje in notranje hladilne enote ter kontrolne enote | kos | 41 |  | 0
|  |  | . ventilatorji, ventili za termično dezinfekcijo | kos | 14 |  | 0
|  |  | . komunikacijsko vozlišče, vlomna centrala, domofonski sistem | kos | 3 |  | 0
|  |  | . kuhinjski aparati do moči 21 kW | kos | 6 |  | 0
|  |  | . EMP žaluzij | kos | 37 |  | 0
- Postaja za zbiranje podatkov in izdelavo poročil o porabljeni energiji, ali enovredno proizvod Schneider Electric, ki obsega:
|  |  | . enoto ali enakovredno STRUXURWARE AUTOMATION SERVER, z možnostjo povezave preko spleta (spletni strežnik), ob podpiranju komunikacije ModBus, LonWorks in Backnet. Z grafičnim vmesnikom, alrmi in zgodovino. | kos | 1 |  | 0
|  |  | . napajalnik za zgoraj navedeno enoto | kos | 1 |  | 0
|  |  | . napajalnik 230/24VDC 2.5 A | kos | 1 |  | 0
|  |  | . krmilnik ali enakovredno XENTA 9/3 M-bus | kos | 1 |  | 0
|  |  | . napajalnik za krmilnik | kos | 1 |  | 0
|  |  | . podnožja | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . priključitev štirih kalorimetrov z M-bus komunikacijo, enega multimetra in enega števca električne energij, oba z ModBus komunikacijo, vrh vsega pa nadzor delovanja UPS naprave z ModBus komunikacijo | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . izdelava aplikacije, testiranje in vključitev v delovanje | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Nadgradna doza/omarica s pokrovom, ali enakovredno Gewiss tip GW27044, IP55, dim: š: 132mm x v: 82mmx g: 65mm, barva po izboru arhitekta, z vgrajenima dvema vtičnicama 1L+N+PE, 250V, nameščeno na fasado | kos | 2 |  | 0
|  |  | - Naprava za brezprekinitveno napajanje 1500 VA, 230/230V, ON LINE v skladu s standardom EN50091, z vgrajenim elektronskim avtomatskim bypassom, vhodna napetost 100V - 280V 45- 65Hz, izhodna napetost 230V 50Hz, mikroprocesorski nadzor delovanja, izhodni cos fi 0.7, integrirane modularne baterije, svinčeve hermetično zaprte, avtonomija 12min, zaščita pred globoko spraznitvijo baterije, avtomatski test baterije, HotSwap funkcija za baterije, vgrajen močnejši polnilec za podaljšanje avtonomije, zagon brez prisotne mrežne napetosti, vrtljiv LED panel s prikazom meritev, hrup 55dBA, samostojna montaža, na kolesih, s komunikacijskim vmesnikom, Ethernet TCP/IP ModBus, ali enakovredno NETYS PR, Socomec | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Označitev tokokrogov na stikalih, vtičnicah, kablih | kpl | 1 |  | 0
- Kabelska polica, pocinkana , komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  |  | . PK50 | m | 100 |  | 0
|  |  | . PK100 | m | 110 |  | 0
|  |  | . PK200 | m | 120 |  | 0
|  |  | - NIK kanal raznih dimenzij | m | 80 |  | 0
|  |  | - Konstrukcijsko pocinkano železo in HOP profili | kg | 30 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, položene v mavčne stene:
|  |  | . Ø 13.5 mm | m | 300 |  | 0
|  |  | . Ø 16 mm | m | 500 |  | 0
|  |  | . Ø 23 mm | m | 300 |  | 0
|  |  | . Ø 29 mm | m | 40 |  | 0
|  |  | . Ø 36 mm | m | 20 |  | 0
|  |  | - Preveritev in demontaža obstoječe inštalacije, predaja uporabnih elementov investitorju oz. odvod odvečnih na deponijo | ur | 130 |  | 0
|  |  | - Atestirano tesnenje kabelskih prehodov med požarnimi sektorji, ki so razvidni na tlorisih javljanja požara in zasilne razsvetljave; uporaba kita s požarno odpornostjo | kg | 8 |  | 0
|  |  | - Pridobitev pozitivnega mnenja za sistem zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Priprava sprememb na tlorisih in shemah za potrebe izdelave PID načrta | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - PID načrt v celotnem obsegu načrta v štirih izvodih | kpl | 1 |  | 0
- Drobni in vezni material
|  |  | - Preverjanja v skladu s standardom SIST IEC 60364-6 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Izdelati izgled, ki ga mora potrditi pooblaščeni predstavnik investitorja in projektant!
Kable zaključiti na sponkah L, N, PE!
V razdelilnikih mora biti vsaj 20% rezervnega prostora!
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK KPMO
Podometni kovinski razdelilnik, dim. 860x1200x210 mm, s poljem za merilni del višine 500 mm, z enokrilnimi vrati s tritočkovnim zapiranjem, s tipsko ključavnico DES. V vratih naj bodo zastekljena okenca in odprtine za prezračevanje. Vsi dovodni in odvodni kabli bodo priključeni od spodaj. Vgrajena oprema:
|  |  | . univerzalna plošča za števec | kos | 3 |  | 0
|  |  | . lahko snemljiva pleksi zaščita zbiralnic | kos | 1 |  | 0
|  |  | . tripolni varovalčni ločilnik 250A | kos | 3 |  | 0
|  |  | . varovalke NV 00 /160 A | kos | 3 |  | 0
|  |  | . varovalke NV 00 /25 A | kos | 3 |  | 0
|  |  | . ECu zbiralnice 30x10 mm z nosilnimi izolatorji ter pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . PEN zbiralnica ECu 30x5 mm | m | 0.5 |  | 0
|  |  | . prenapetostni odvodnik, ali enakovredno tip Protec B2S Iimp >=12.5 kA (10-350 µs), Up >=320V, In=25 kA | kos | 3 |  | 0
|  |  | . meritev izolacijske upornosti | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . trifazni števec delovne in jalove energije; v skladu z zahtevami DES, proizvod Landis Gyr, vključno s komunikacijsko enoto | kos | 1 |  | 0
|  |  | . priključitev dovodnega kabla 4x150 mm2, Al | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . priključitev odvodnega kabla 4x95 mm2, Cu | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-G
Demontaža obstoječega razdelilnika in vgradnja novega, tj. podometni kovinski razdelilnik, dim. 800x1500x210 mm, z enokrilnimi vrati s tritočkovnim zapiranjem, s tipsko ključavnico. Vgrajena oprema:
|  |  | - stikalo 200A, 3p, ročica na vratih omare | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita razreda II, 1p | kos | 3 |  | 0
- varovalčno stikalo:
|  |  | . 160A, 3p z vložki do NV160/125A gL | kpl | 3 |  | 0
|  |  | . ali enakovredno tip Tytan, 3p, 63A, z varovalkami | kpl | 7 |  | 0
|  |  | - merilni tokovni transf. 125/5A, kl.1 | kos | 3 |  | 0
|  |  | - multimeter za meritev I, U, Pj, Pd, VHk, cos phi, W, z ModBus komunikacijo | kos | 1 |  | 0
|  |  | - števec električne energije, dvotarifni, montaža na letev,digitalni prikaz, ali enakovredno Iskra, z ModBus komunikacijo | kos | 1 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . C6A, 3p | kos | 1 |  | 0
|  |  | . C16A, 3p | kos | 3 |  | 0
|  |  | . C25A, 3p | kos | 2 |  | 0
|  |  | - priključitev dovoda 4x95 mm2, odvodov 4x35 mm2, 4x70 + 1x70 mm2, 6x do 5x10 mm2 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
NAPRAVA ZA KOMPENZACIJO JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Dobava tipske avtomatske naprave z močjo 45 kvar (5 + 10 + 2x15 kvar), z montiranim bremenskim stikalom, stenske izvedbe
- drobni in vezni material
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-U, UPS napajanje
Nadgradni električni kovinski razdelilnik, s tipsko ključavnico, IP40, globine 15 cm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - stikalo 25A, 1p, ročica na vratih | kos | 1 |  | 0
|  |  | - stikalo za by-pas UPS naprave, ali enakovredno tip COMO C25A BYPASS 1-0-2, 25A | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 2 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . B6A, 1p | kos | 8 |  | 0
|  |  | . D16A, 1p | kos | 1 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-1
Demontaža obstoječega in vgradnja novega, večjega, tj. podometni električni kovinski razdelilnik, s tipsko ključavnico, IP40, globine 21 cm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - stikalo 63A, 3p, ročica pod vrati | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . B6-10A, 1p | kos | 16 |  | 0
|  |  | . C6-16A, 1p | kos | 8 |  | 0
|  |  | . C20-25A, 1p | kos | 2 |  | 0
- zaščitna stikala na diferenčni tok z zaščito 10 kA:
|  |  | . ali enakovredno tip KZS-2M, C16A, L+N, 30 mA | kos | 6 |  | 0
|  |  | - impulzni rele 16A, 230V | kos | 2 |  | 0
|  |  | - stopniščni avtomat s tedensko uro in zunanjim senzorjem osvetljenosti | kos | 1 |  | 0
|  |  | - le vgradnja in ožičenje kompleta, ki obsega enoto za napajanje in kontrolo ter dodatnega napajalnika video govornega sistema | kpl | 2 |  | 0
|  |  | - le vgradnja in ožičenje sistema za nadzor porabe energije, ali enakovredno tip Schneider Electric Struxurware Automation server, pripadajoči napajalnik, krmilnik XENTA 9/3 in pripadajoči napajalnik; navedeno namestiti v ločeni prekat | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-2
Demontaža obstoječega in vgradnja novega, večjega, tj. podometni električni kovinski razdelilnik, s tipsko ključavnico, IP40, globine 15 cm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - stikalo 40A, 3p, ročica pod vrati | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4 |  | 0
|  |  | - inštalacijski odklopnik, 10 kA: |  |  |  | 0
|  |  | . B6-10A, 1p | kos | 9 |  | 0
|  |  | . C6-16A, 1p | kos | 12 |  | 0
|  |  | . C20A, 1p | kos | 1 |  | 0
|  |  | - zaščitna stikala na diferenčni tok z zaščito 10 kA: |  |  |  | 0
|  |  | . ali enakovredno tip KZS-2M, C16A, L+N, 30 mA | kos | 4 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-3
Demontaža obstoječega in vgradnja novega, večjega, tj. podometni električni kovinski razdelilnik, s tipsko ključavnico, IP40, globine 15 cm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - stikalo 63A, 3p, ročica pod vrati | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . B6-10A, 1p | kos | 17 |  | 0
|  |  | . C6-16A, 1p | kos | 12 |  | 0
|  |  | . C20-25A, 1p | kos | 3 |  | 0
- zaščitna stikala na diferenčni tok z zaščito 10 kA:
|  |  | . ali enakovredno tip KZS-2M, C16A, L+N, 30 mA | kos | 9 |  | 0
|  |  | - impulzni rele 16A, 230V | kos | 3 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RK-1, klet
Podometni električni kovinski razdelilnik, s tipsko ključavnico, IP40, globine 15 cm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - stikalo 40A, 3p, ročica pod vrati | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . B6-10A, 1p | kos | 4 |  | 0
|  |  | . C6-16A, 1p | kos | 8 |  | 0
|  |  | - kontaktor 25A, 1p, 230V | kos | 1 |  | 0
|  |  | - časovni rele z zakasnjenim izklopom, nastvatitev časa od 0.3 do 30 min, 230V | kos | 1 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-5, kuhinja
Prostostoječi električni kovinski razdelilnik, s tipsko ključavnico, IP40, dim. 800x2100x500mm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - stikalo 160A, 3p, ročica na vratih | kos | 1 |  | 0
|  |  | - stikalo 63A, 3p, ročica na vratih | kos | 2 |  | 0
|  |  | - stikalo 40A, 3p, ročica na vratih | kos | 4 |  | 0
|  |  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4 |  | 0
- varovalčno stikalo:
|  |  | . 160A, 3p z vložki do NV160/100A gL | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . ali enakovredno tip Tytan, 3p, 63A, z varovalkami | kpl | 7 |  | 0
|  |  | - merilni tokovni transf. 125/5A, kl.1 | kos | 3 |  | 0
|  |  | - A-meter 125(250)/5A, na vratih | kos | 3 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . C6-16A, 1p | kos | 6 |  | 0
|  |  | . C20A, 3p | kos | 1 |  | 0
- zaščitna stikala na diferenčni tok z zaščito 10 kA:
|  |  | . ali enakovredno tip KZS-4M, 3L+N, do C40A, 0.03A | kos | 3 |  | 0
|  |  | . ali enakovredno tip KZS-2M, 1L+N, do C16A, 0.03A | kos | 15 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj 1.2 | kpl | 1 |  | 0
| 1.3 |  | ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE
(oprema, ali enakovredno proizvod Hermi)
Dela izvesti skladno z navodili dobavitelja opreme!
|  |  | - Izvedba ozemljitvenega sistema z vkopom valjanca RF 30x3.5 mm; polaganje v izkopani jarek | m | 360 |  | 0
|  |  | - Odvodi izvedeni nadometno z Al leguro Φ 8mm, vključno z zidnimi odstojnimi držali na leseni steni in na izolaciji debeline 20 cm, ali enakovredno tip ZON 04 | m | 110 |  | 0
|  |  | - Lovilni vod iz AL legure Φ 8 mm na strehi na držalih za opečno streho, kpl. z držali | m | 110 |  | 0
|  |  | - Vertikalni tipski lovilec višine 2m, z distančnikom, ali enakovredno tip LPO02, Hermi | kpl | 7 |  | 0
|  |  | - Vertikalni tipski lovilec višine 3m, z distančnikom, ali enakovredno tip LPO03, Hermi | kpl | 4 |  | 0
|  |  | - Merilne sponke in povezava RF in Al, vključno s tipskim kotnim ščitnikom dolžine 1.8m | kos | 21 |  | 0
|  |  | - RF križna sponka za valjanec | kos | 42 |  | 0
|  |  | - RF žlebne objemke | kos | 30 |  | 0
|  |  | - RF cevne objemke za odtočne cevi | kos | 40 |  | 0
|  |  | - Al sponka | kos | 24 |  | 0
- Galvanske povezave:
|  |  | . z zbiralnico GIP | kos | 1 |  | 0
|  |  | . kovinski stebri | kos | 5 |  | 0
|  |  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Vključitev strokovne ekipe v izvedbo, ali enakovredno Hermi d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Izvedba preverjanj v skladu s SIST EN 62305-3:2006 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj tč. 1. | kpl | 1 |  | 0
| 2. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
| 2.1 |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
OPOMBI:
. oprema je kategorije 6A, pridobiti sistemsko 25 letno garancijo proizvajalca opreme, ali enakovredno R&M
. aktivna oprema ni predmet tega načrta!
. telefonski aparati sistema Centreks niso predmet tega načrta!
- Komunikacijsko vozlišče KV
Izvesti je potrebno povezavo z dovodnim kablom operaterja, tj. 25 paričnim kablom in izvesti priključitev 44-tih U/FTP horizontalnega ožičenja.
Oprema:
|  |  | . 19” stenska omara 600x600x600mm, s steklenimi vrati in tipsko ključavnico | kos | 1 |  | 0
|  |  | . 19” stikalni panel 24xRJ45, kat. 6, 1HE, modularen, PBX free, tool free, popolen EMC oklop 360 º, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 2 |  | 0
|  |  | . 19” stikalni voice panel za zaključitev kabla IY(St)y 25x2x0.6 mm za potrebe telefonije, modularen, PBX free, tool free, popolen EMC oklop 360 º, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 1 |  | 0
|  |  | . vertikalni in horizontalni organizatorji kablov, kovinski, 1HE, 70mm obročki | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . police | kos | 4 |  | 0
|  |  | . prevezovalni kabel U/FTP 4P, 1.0 m za telefonijo, rdeče barve | kos | 10 |  | 0
|  |  | . prevezovalni kabel U/FTP 4P, 1.0 m za računalniško mrežo, modre barve | kos | 30 |  | 0
|  |  | . panel z 6 x vtičnico 230V | kos | 1 |  | 0
|  |  | . drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ KV | kpl | 1 |  | 0
- Informacijska vtičnica SFTP s pokrovom, kat. 6A:
|  |  | . 1xRJ45, vgrajena v modul parapetnega kanala | kos | 12 |  | 0
|  |  | . podometni modul z vgrajeno vtičnico 1xRJ45 | kos | 3 |  | 0
|  |  | . podometni modul z vgrajenima vtičnicama 2xRJ45 | kos | 14 |  | 0
- Dobava in uvlačenje vodnikov v cevi, parapetni kanal in na police:
|  |  | . U/FTP 4x2x24 AWG, kat. 6A, FRNC | m | 2170 |  | 0
|  |  | . IY(St)y 25x2x0.6 mm | m | 20 |  | 0
|  |  | - Meritve kabelskih povezav kat. 6A z izdelavo merilnega poročila | kos | 44 |  | 0
|  |  | - Meritve kabelskih povezav IY(St)y 25x2x0.6mm z izdelavo merilnega poročila | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Kabelske police in izolacijske cevi so zajete pod tč. 1.1!
| 2.2 |  | VIDEO GOVORNE NAPRAVE
Oprema proizvod ali enakovredno TCS Energa d.o.o.
Roza prostori oznaka sistema 1Z1)
- Video sklop, ki ga sestavlja:
|  |  | - zunanja enota z dvema tipkama, ali enakovredno tip PO A02av | kos | 1 |  | 0
|  |  | - notranja enota , ali enakovredno tip IVH3222-0140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | - naprava za napajanje in kontrolo, ali enakovreno tip VBVS05-SG | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Razcepnik video signala - dvo kanalni, en vhod, dva izhoda, ali enakovredno tip FVY1200-0400, se napaja preko bus linije | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Dodatni napajalnik 230/12V, 1A DC, ali enakovredno tip DC EK 230/12V 1A DC-MW | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Naprava za napajanje in kontrolo ter napajalnik se vgradita v električni razdelilnik!
Kuhinja (oznaka sistema 2Z1)
- Video sklop, ki ga sestavlja:
|  |  | - zunanja enota s štirimi tipkami, ali enakovredno tip PO A04av | kos | 1 |  | 0
|  |  | - notranja enota , ali enakovredno tip IVH3222-0140 | kos | 3 |  | 0
|  |  | - naprava za napajanje in kontrolo, ali enakovreno tip VBVS05-SG | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Razcepnik video signala - štiri kanalni, en vhod, štirje izhodi, ali enakovredno tip FVY1400-0400, se napaja preko bus linije | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Dodatni napajalnik 230/12V, 1A DC, ali enakovredno tip DC EK 230/12V 1A DC-MW | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Naprava za napajanje in kontrolo ter napajalnik se vgradita v električni razdelilnik!
Oranžni prostori ( oznaka sistema 3Z1)
- Video sklop, ki ga sestavlja:
|  |  | - zunanja enota z dvema tipkama, ali enakovredno tip PO A02av | kos | 1 |  | 0
|  |  | - notranja enota , ali enakovredno tip IVH3222-0140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | - naprava za napajanje in kontrolo, ali enakovreno tip VBVS05-SG | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Razcepnik video signala - dvo kanalni, en vhod, dva izhoda, ali enakovredno tip FVY1200-0400, se napaja preko bus linije | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Dodatni napajalnik 230/12V, 1A DC, ali enakovredno tip DC EK 230/12V 1A DC-MW | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Naprava za napajanje in kontrolo ter napajalnik se vgradita v električni razdelilnik!
Modri prostori (oznaka sistema 4Z1)
- Video sklop, ki ga sestavlja:
|  |  | - zunanja enota s šestimi tipkami, ali enakovredno tip PO A06av | kos | 1 |  | 0
|  |  | - notranja enota , ali enakovredno tip IVH3222-0140 | kos | 5 |  | 0
|  |  | - naprava za napajanje in kontrolo, ali enakovreno tip VBVS05-SG | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Razcepnik video signala - štiri kanalni, en vhod, štirje izhodi, ali enakovredno tip FVY1400-0400, se napaja preko bus linije | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Dodatni napajalnik 230/12V, 1A DC, ali enakovredno tip DC EK 230/12V 1A DC-MW | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Naprava za napajanje in kontrolo ter napajalnik se vgradita v električni razdelilnik!
Rumeni prostori (oznaka sistema 5Z1)
- Video sklop, ki ga sestavlja:
|  |  | - zunanja enota s štirimi tipkami, ali enakovredno tip PO A04av | kos | 1 |  | 0
|  |  | - notranja enota , ali enakovredno tip IVH3222-0140 | kos | 3 |  | 0
|  |  | - naprava za napajanje in kontrolo, ali enakovreno tip VBVS05-SG | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Razcepnik video signala - štiri kanalni, en vhod, štirje izhodi, ali enakovredno tip FVY1400-0400, se napaja preko bus linije | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Dodatni napajalnik 230/12V, 1A DC, ali enakovredno tip DC EK 230/12V 1A DC-MW | kos | 1 |  | 0
|  |  | OPOMBA: Naprava za napajanje in kontrolo ter napajalnik se vgradita v električni razdelilnik! |  |  |  | 0
|  |  | - Električna ključavnica 8-12V, max 800 mA, požarno varne izvedbe, ali enovredno proizvod eff-eff | kos | 5 |  | 0
|  |  | - Zaskočno tipkalo za izhod v sili, nameščeno ob vratih, ki so opremljena z električno ključavnico | kos | 5 |  | 0
|  |  | - Zaskočno tipkalo za izhodi, nameščeno ob vratih, ki so opremljena z električno ključavnico | kos | 5 |  | 0
|  |  | - Izdelava vezalne sheme za izvajalca in nato za potrebe PID načrta; vse v ACAD dwg obliki | kpl | 1
|  |  | - Priključitev elementov, programiranje sistema, zagon in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
- Kablasti vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi in delno v cevi kabelske kanalizacije:
|  |  | . IY(St)y 2x2x0.8 mm | m | 240 |  | 0
|  |  | . IY(St)y 4x2x0.8 mm | m | 190 |  | 0
- Ostali inštalacijski material je zajet pod tč. 1.1.
|  |  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 2.3 |  | PROTIVLOMNA ZAŠČITA
OPOMBA:
. spodaj navedene elemente se priključi na obstoječo centralo ADEMCO in uporabi se tudi obstoječe javljalnike
|  |  | - Demontaža obstoječe protivlomne centrale in kodirnika in prestavitev na projektirana mesta | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Kombinirani IR-MV senzor 12m dosega, visoka imunost na lažne alarme (male živali), ali enakovredno DSC LC104PIMW, Bosch ISC-BDL2-W12G, Honeywell DT7435EU (DT7550CEU) z montažo | kos | 20 |  | 0
|  |  | - Kombiniran IR-MV senzor 25m x 2m dosega, za hodnike ali enakovredno Bosch ISC-PDL1-WC30G z montažo | kos | 2 |  | 0
|  |  | - Kombiniran IR-MV senzor 15m dosega, visoka imunost na lažne alarme (male živali), ali enakovredno Bosch ISC-PDL1-W18G, Honeywell DT7550CEU, Optex DX-60 z montažo | kos | 2 |  | 0
|  |  | - Razširitveni vmesnik, ali enakovredno PC-5108 – 8 con | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Kabel LIYCY 2x0,5+4x0,22 mm položen v izolacijsko cev ali na kabelske police | m | 730 |  | 0
|  |  | - Kabel UTP 4X2x0,5 mm položen v izolacijsko cev | m | 5 |  | 0
|  |  | - Kabel PPL 3 x 1,5 mm položen v izolacijsko cev | m | 5 |  | 0
|  |  | - Izolacijska cev fi-13,5 mm, položena p/o v gips zidove ali podometno komplet z inštal. priborom | m | 90 |  | 0
|  |  | - Izolacijska cev fi- 16 mm, položena p/o v gips zidove ali podometno komplet z inštal. priborom | m | 100 |  | 0
|  |  | - Podometna doza fi-80 z vgradnjo v gips stene ali podomet | kos | 15 |  | 0
|  |  | - Podometna doza 14 x 17 z vgradnjo v gips stene ali podomet | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Atestirana protipožarna zaščita prehodov preko požarnih con; uporaba protipožarnega kita | kg | 5 |  | 0
|  |  | - Priključitev elementov, testiranje in vključitev v obratovanje | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 1. | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
|  | 1.1 | INŠTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  |  | 0
|  | 1.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | EUR |  |  | 0
|  | 1.3 | ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE | EUR |  |  | 0
|  | 2. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
|  | 2.1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | EUR |  |  | 0
|  | 2.2 | VIDEO GOVORNE NAPRAVE | EUR |  |  | 0
|  | 2.3 | PROTIVLOMNI SISTEM | EUR |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  |  | - Transportni in manupulativni stroški 3% | EUR |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  |  | Nepredvidena dela 10% | EUR |  |  | 0
|  |  | Vse SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  |  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  |  | Vse skupaj z DDV | EUR |  |  | 0