## S 1188-STROJNE INSTALACIJE
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
VRTEC KEKEC - STROJNE INSTALACIJE
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalcev gradbenih del.
2. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa.
5.4.1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Razvodi ogrevne in hladilne vode z elementi
1.a | Jekleni kompaktni ploščati radiator proizvajalca VOGEL & NOOT izbranega tipa z vgrajenim ventilom, z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi iz tal, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 33VM/300/800 | kos | 2 | 0
| 33VM/300/1000 | kos | 4 | 0
| 33VM/300/1120 | kos | 19 | 0
| 33VM/300/1200 | kos | 11 | 0
| 22VM/900/600 | kos | 6 | 0
| 22VM/900/720 | kos | 2 | 0
| 22VM/900/800 | kos | 1 | 0
| 21VM/900/400 | kos | 2 | 0
| 21VM/900/800 | kos | 2 | 0
| 21VM/900/1000 | kos | 2 | 0
| 21VM/600/1000 | kos | 2 | 0
| 21VM/600/1200 | kos | 1 | 0
1.b | Jekleni kompaktni ploščati radiator proizvajalca VOGEL & NOOT izbranega tipa z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi iz tal, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 33/300/1120 | kos | 1 | 0
| 33/300/1400 | kos | 1 | 0
| 33/900/1120 | kos | 1 | 0
| 22/900/400 | kos | 4 | 0
| 22/900/800 | kos | 2 | 0
| 22/900/1000 | kos | 2 | 0
| 21/500/800 | kos | 1 | 0
| 21/600/1200 | kos | 1 | 0
| 21/900/1000 | kos | 2 | 0
| 11/400/800 | kos | 1 | 0
| 11/500/400 | kos | 1 | 0
| 11/600/400 | kos | 3 | 0
| 11/900/400 | kos | 2 | 0
| 11/900/520 | kos | 1 | 0
1.c | Cevni kopalniški radiator proizvajalca VOGEL & NOOT izbranega tipa z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi iz tal, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 1100x500 | kos | 1 | 0
| 1800x600 | kos | 1 | 0
2.a | Radiatorski ventil PN10, s termostatsko glavo s tesnilnim materialom npr. Danfoss
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN10 | kos | 24 | 0
| DN15 | kos | 1 | 0
2.b | Termostatska glava s tesnilnim materialom z varovalom proti nepooblaščenemu posluževanju, vključno z montažnim materialom npr. Danfoss
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN10 | kos | 54 | 0
3. | Radiatorski holandec PN 10, s tesnilnim materialom
| DN10 | kos | 79 | 0
4. | Montaža radiatorjev
|  | kos | 79 | 0
5. | Avtomatski izravnalni ventil za hidravlično uravnoteženje, komplet z montažnim materialom npr proizvod Danfoss (ASV-PV+ASV-M)
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN15 (komplet) | kos | 15 | 0
| DN20 (komplet) | kos | 2 | 0
6. | Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2440, komplet z varilnimi loki po DIN 2605, zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
opcija: izbira alumplast cevi ali bakrenih
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
| DN10 | m | 600 | 0
| DN15 | m | 360 | 0
| DN20 | m | 180 | 0
| DN25 | m | 150 | 0
| DN32 | m | 150 | 0
| DN40 | m | 90 | 0
| DN50 | m | 60 | 0
| DN65 | m | 90 | 0
7. | Barvanje vidnih delov instalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 85 | 0
8. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 190 | 0
9. | Radiatorski odzračevalni ventil, vključno z montažnim materialom
|  | kos | 60 | 0
10. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom, npr. Zeparo
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | kos | 56 | 0
11. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
|  | kos | 26 | 0
12. | Toplotna izolacija, parozaporna in negorljiva dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline glede na premer cevovoda, za izolacijo cevi, komplet s pritrdilnim materialom (za razvod ogrevne in hladilne vode) - v skladu s Študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj
| DN15 / debelina izolacije 19 mm | m | 210 | 0
| DN20 / debelina izolacije 19 mm | m | 180 | 0
| DN25 / debelina izolacije 25 mm | m | 150 | 0
| DN32 / debelina izolacije 25 mm | m | 150 | 0
| DN40 / debelina izolacije 25 mm | m | 90 | 0
| DN50 / debelina izolacije 35 mm | m | 60 | 0
| DN65 / debelina izolacije 35 mm | m | 90 | 0
13. | Krogelna pipa s polnim prehodom, z navojnima priključkoma, okrov iz sive litine, z ročico za odpiranje, PN 10
| DN15 | kos | 60 | 0
| DN20 | kos | 6 | 0
| DN25 | kos | 12 | 0
| DN40 | kos | 2 | 0
14. | Prekotlačni regulator, odpira pri naraščajočem absolutnem tlaku, za vgradnjo v by-pass, maksimalna delovna temperatura 120 st. C, nastavitveno območje od 1 do 4,5 bar, ventil tlačno razbremenjeni, s kovinskim tesnjenjem, ohišje ventila iz medenine, z navojnim priključkom, vključno s priključnimi vijačnimi zvezami, PN10
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN15 | kos | 1 | 0
| DN20 | kos | 6 | 0
| DN32 | kos | 1 | 0
15. | Dobava in vgradnja čistilnega kosa - navojni priključek vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 2 | 0
| DN25 | kos | 12 | 0
| DN40 | kos | 2 | 0
16. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne instalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo.
17. | Uregulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka
| komplet | kos | 1 | 0
18. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 | 0
19. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
2. | Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje
PRIMAR:
1. | Kompaktna toplotna postaja z naslednjimi parametri:
priključna toplotna moč: 100 kW
temperaturni režim - primar: 110/48st. C, PN 16
temperaturni režim - sekundar: 55/45st. C, PN 10
Postajo sestavljajo naslednji elementi:
PRIMAR:
a. | ultrazvočno merilo toplote ALLMESS CF 800 (obvezna vgradnja - zahteva dobavitelja toplote), kompaktne izvedbe, z M-bus komunikacijsko kartico, sestavljeno iz: - hidravličnega dela - dveh temperaturnih tipal - računske enote z baterijskim napajanjem - modula za radijsko odčitavanje
PN 16 DN 15
Vn = 1,5 m3/h
Vmin= 0,015 m3/h
| dp = 20 kPa | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
b. | kombinirani regulacijski ventil (regulacija pretoka in temperature) z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo. Ustreza SAMSON
PN 16 DN 15
kvs = 4 m3/h
| dpv =14 kPa | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
c. | lovilec nesnage z magnetnim vložkom, s prirobničnimi priključki
| PN 16 DN 40 | kos | 1 | 0
d. | termometer za merilno območje 0..150 st. C | kos | 4 | 0
e. | manometer z manometersko pipo za območje 0..16 bar | kos | 4 | 0
f. | cevno temperaturno tipalo prilagojeno krmiljenju | kos | 1 | 0
g. | krogelna pipa s priključki za uvaritev
| PN16 DN40 | kos | 2 | 0
| PN16 DN25 | kos | 2 | 0
| PN16 DN15 | kos | 1 | 0
| izpustna PN16 DN | kos | 4 | 0
h. | odzračevalni lonček V=2 l komplet z izpustno pipo PN16 DN 15 | kos | 4 | 0
i. | z električnim razdelilnikom, kpl. ožičeno | kpl | 1 | 0
SEKUNDAR:
a. | prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe iz neerjavečega jekla (AISI316), vključno z izolacijo
nazivna toplotna moč: 100 kW
primar: 110/45st. C, PN 16, dpp = 0,6 kPa
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| sekundar: 55/45st. C, PN 10, dps = 9,48 kPa | kos | 1 | 0
b. | visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regualcijo vrtilne hitrosti, vključno z montažnim materialom, frekvenčna
- | PN 10
V = 9,5 m3/h (55/45)
dp = 65kPa
| Pel = 1180 W, 230 V | kos | 1 | 0
c. | cevno temperaturno tipalo prilagojeno krmiljenju | kos | 1 | 0
d. | termostat s funkcijo TR-STW SAMSON 5318-2, nastavljen na 85 st. C | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
e. | varnostni ventil po DIN 4751 in TRD 721 za odvod raztezne vode | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| pod = 3 bar | kos | 1 | 0
f. | zaporna pipa s prirobničnimi priključki |  |  | 0
| PN10, DN40 | kos | 2 | 0
| PN10, DN65 | kos | 8 | 0
g. | lovilec nesnage z magnetnim vložkom s prirobničnimi priključki
| PN10 DN40 | kos | 2 | 0
| PN10 DN65 | kos | 2 | 0
h. | izpustna krogelna pipa PN 6 DN 15 | kos | 6 | 0
i. | termometer za merilno območje 0..120 st. C | kos | 8 | 0
j. | manometer z manometersko pipo za območje 0..6 bar | kos | 7 | 0
k. | Prilagojen krmiljenju | kos | 1 | 0
l. | digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature (zvezna izhoda, 15 konfigurativnih vhodov-tipala, binarni vhodi + vodenje TČ), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Možnost priklopa na CNS prek sistemksega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Omogoča izbiro različnih tipskish strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kalibriranim, prednapetostjo zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V. Vodenje konstantne temperature sanitarne tople vode. Obvezno je zvezno omejevanje temperature povratka, možnost periodične termične dezinfekcije sistema in zniževanje temperature dovoda primarja s primešavanjem.
| ELTEC PETROL TP05 ali podobno | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
m. | cevne povezave med elementi:
primar: jeklene cevi iz celega po DIN 2448 iz materiala St 37
| DN40 | m | 18 | 0
| DN25 | m | 12 | 0
sekundar: jeklene cevi iz celega po DIN 2448 iz materiala St 33, vključno varilni in pritrdilni material, fazonski kosi, protiprirobnice, tesnila in vijaki, temeljno in pokrivno barvanje po zahtevah distributerja ter izolacija s stekleno volno v Al oplaščenju.
| DN40 | m | 12 | 0
| DN65 | m | 24 | 0
n. | označitev toplotne postaje z napisnimi tablicami v barvah po zahtevah distributerja | kos | 8 | 0
o. | visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regualcijo vrtilne hitrosti, vključno z montažnim materialom, frekvenčna
- | PN 10 (radiatorji)
V = 5,7 m3/h (55/45)
dp = 50 kPa
| Pel = 650 W, 230 V | kos | 1 | 0
p. | tripotni ventil z elektromotornim pogonom
- | PN10 DN32
kvs= 16
| dp = 15 kPa | kos | 1 | 0
r. | protipovratna loputa
- | PN10 DN65 | kos | 1 | 0
s. | ultrazvočno merilo toplote CF II ECHO, kompaktne izvedbe, z M-bus komunikacijsko povezavo, sestavljeno iz: - hidravličnega dela - dveh temperaturnih tipal - računske enote z baterijskim napajanjem - modula za radijsko odčitavanje
- | PN 10 DN40
Vn = 3,5 m3/h
| Vmin= 0,035 m3/h | kos | 1 | 0
- | PN 10 DN40
Vn = 6 m3/h
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Vmin= 0,06 m3/h | kos | 1 | 0
t. | Ventil za hidravlično uravnoteženje TA s proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesom s številno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Vključena enkratna nastavitev
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN40 | kos | 1 | 0
| DN65 | kos | 1 | 0
u. | Predtočni razdelilec oz. zbiralnik dimenzije DN100, dolžine L= 500 mm s priključki (2xDN65, 1xDN40, 3xDN15), komplet s pritrdilnim materialom in konzolami | kos | 2 | 0
v. | toplotna izolacija Armacell tip Armaflex AC, s parazapornimi celicami, dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline d= 19 mm, za izolacijo cevi, komplet z lepilom in samoleplivimi trakovi
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN65 | m | 24 | 0
| DN40 | m | 30 | 0
| DN25 | m | 12 | 0
z. | Raztezna posoda, vključno armatura za pretok in montažni material.
Vcel = 80 l, PN 10
| pN2 = 3,5 bar | kos | 1 | 0
SEKUNDAR - toplotna črpalka
1. | Zaporna pipa s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110 st. C, vključno montažni material.
| PN10 DN65 | kos | 8 | 0
| izpustna DN 15 | kos | 2 | 0
2. | Cevno temperaturno tipalo, vključno tulka in ostali montažni material.
| SAMSON tip 5264. | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
3. | Termometer za merilno območje 0..120 st. C, vključno montažni material. | kos | 2 | 0
4. | Manometer za merilno območje 0..10 bar, vključno montažni material in manometerska pipa. | kos | 2 | 0
5. | Odzračevalni lonček V=2 l komplet izpustno pipo PN16 DN15 | kos | 2 | 0
6. | Jeklene cevi iz celega po DIN 2448, St 33, vključno fazonski kosi, varilni in pritrdilni material.
| DN65 | m | 60 | 0
7. | Čiščenje rje s cevi in dvaktatna antikorozijska zaščita s temeljno barvo za temperaturo do 130 st. C. | m2 | 8 | 0
8. | Pokrivno barvanje neizoliranih cevi z barvo za temperaturo do 130 st. C. | m2 | 5 | 0
9. | Izolacija cevovodov s stekleno volno v oplaščenju iz Al pločevine, vključno montažni material.
| debelina 40 mm | m2 | 4 | 0
| parozaporna izolacija debeline DN65 | m | 60 | 0
10. | Toplotna črpalka
Qh= 40,1 kW (7/12 st C)
Qg= 43,6 kW (53/43 st C)
Pm= 15 kW (380V)
Komplet s hidravličnim sklopom:
črpalka: Q= 6,9 m3/h, H= 0,9 bar, Pm= 1,1 kW
Membranska ekspanzijska posoda V= 25 l, p= 3 bar
akumulator V= 140 l
V.V. DN15/20, p=3,0 bar
Flusostat za cev DN65
elastični spoj DN65, L= 200 mm, kos 2
elastični podstavki z vijaki
| Komplet | kos | 1 | 0
11. | Elektomagnetni ventil - ON/OFF - tropotna pipa npr. FIRST
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN65 | kos | 2 | 0
12. | Lovilec nesnage Y
| DN65 | kos | 2 | 0
13. | Elektronska regulacija za obratovanje T.Č. in preklop na leto/zima
| komplet | kos | 1 | 0
14. | Prenosnik toplote iz neerjavečega jekla (AISI316), vključno z izolacijo
nazivna toplotna moč: 45 kW
POLETJE:
primar: 6/14st. C, PN10
| sekundar: 7/12st. C, PN10 | kos | 1 | 0
15. | Glikol za polnjenje zunanjega dela sistema - mešanica glikol voda | l | 90 | 0
16. | Protipovratni ventil, vključno montažni material
| PN 10 DN65 | kos | 1 | 0
17. | Obtočna črpalka z zvezno regualcijo vrtilne hitrosti, vključno z montažnim materialom, frekvenčna
PN 10
V = 6,9 m3/h
dp = 1,1 bar
| Pel = 1180 W, 230 V | kos | 1 | 0
18. | Ureguliranje in zagon avtomatike. | pš | 1 | 0
19. | Tlačni preizkus instalacije s hladno vodo | kos | 1 | 0
20. | Napisne ploščice za opremo instalacij | kos | 10 | 0
21. | Shema v okvirju, navodila za obratovanje in vzdrževanje | kos | 1 | 0
22. | Transportni, splošni in manipulativni stroški. | % | 3 | 0
3. | Kompaktna toplotna postaja za pripravo tople sanitarne vode
PRIMAR:
1. | Ultrazvočno merilo toplote ALLMESS CF 800, (obvezna vgradnja - zahteva dobavitelja toplote), z M-bus komunikacijo, kompaktne izvedbe, sestavljeno iz: -hidravličnega dela - dveh temperaturnih tipal - računske enote z baterijskim napajanjem - modula za radijsko odčitavanje
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
PN 16 DN40
Vn = 3,5 m3/h
Vmin = 0,035 m3/h
| dp = 9,5 kPa | kos | 1 | 0
2. | Regulacijski ventil (regulacija pretoka in temperature) z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo. Ustreza SAMSON 3222
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
PN 16 DN20
kvs = 6,3 m3/h
| dpv = 17 kPa | kos | 1 | 0
3. | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom, s prirobničnimi priključki, vključno protiprirobnice, tesnila in vijaki.
| PN 16 DN32 | kos | 1 | 0
4. | Prenosnik toplote za ogrevanje sanitarne tople vode, ploščne izvedbe, vključno montažni material in izolacija.
Q = 135 kW
primar: 65/22 st, C, PN 16, dpp=5,1 kPa
sekundar: 10/60 st. C, PN 10, dps=4,4 kPa
| komplet | kos | 1 | 0
5. | Protipovratni ventil za vročo vodo do 130 st. C, vključno montažni material
| PN 16 DN32 | kos | 1 | 0
6. | Krogelna pipa s priključki za uvaritev, za vročo vodo do 130 st. C, vključno montažni in varilni material.
| PN 16 DN32 | kos | 2 | 0
| izpustna PN 16 DN15 | kos | 2 | 0
7. | Termometer za merilno območje 0..150 st. C, vključno montažni material. | kos | 2 | 0
8. | Manometer z manometersko pipo za območje 0..16 bar, vključno montažni material | kos | 2 | 0
9. | cevno temperaturno tipalo prilagojeno krmiljenju | kos | 2 | 0
10. | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, St37, vključno odzračevalna cev DN15 in pipa PN 16 DN 15.
| DN 50, H = 150 mm | kos | 2 | 0
11. | Jeklena cev iz celega po DIN 2448, ST37, vključno fazonski kosi ter varilni in pritrdilni material.
| DN 32 | m | 12 | 0
12. | Toplotna izolacija, parozaporna in negorljiva dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline glede na premer cevovoda, za izolacijo cevi, komplet s pritrdilnim materialom (za razvod ogrevne in hladilne vode) - v skladu s Študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj
| DN32 / debelina izolacije 25 mm | m | 12 | 0
SEKUNDAR
1. | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo, PN 10, vključno montažni material.
kot cirkulacijska črpalka:
V = 1,7 m3/h
dp = 40 kPa
| Pel = 90 W, 230 V | kos | 1 | 0
2. | cevno temperaturno tipalo prilagojeno krmiljenju | kos | 2 | 0
3. | Termostat dvojni s funkcijo TR-STW, vključno montažni material.
| SAMSON 5348-2 | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
4. | Raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, pretočne izvedbe, vključno armatura za pretok in montažni material.
Vcel = 80 l, PN 10
| pN2 = 6,5 bar | kos | 1 | 0
5. | Naprava za doziranje tekočega vodofosa, sestavljena iz:
- rezevoarja za vodofos
| vključno montažni material, nastavitev delovanja in prvo polnjenje s kemikalijo MIKROFOS SH. Vn = 5 m3/h Ustreza TKI MICRODOS LV-2 | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
6. | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo, oznaka W po TRD 721, vključno montažni material.
PN 10 DN 20/25
| tlak odpiranja: 6 bar | kos | 1 | 0
7. | Krogelna pipa z navojnim priključkom, za sanitarno toplo vodo, vključno montažni material.
| PN 10 DN32 | kos | 2 | 0
| PN 10 DN15 | kos | 2 | 0
| PN 10 DN 15 - izpustna, s priključkom za gumi cev | kos | 3 | 0
8. | Protipovratni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno toplo vodo, vključno montažni material.
| PN 10 DN32 | kos | 1 | 0
| PN 10 DN15 | kos | 1 | 0
9. | Termometer za merilno območje 0..120 st. C, vključno montažni material. | kos | 3 | 0
10. | Manometer z manometersko pipo za območje 0..10 bar, vključno montažni material | kos | 2 | 0
11. | Jeklena pocinkana cev za cevni navoj po DIN 2440, St33, vključno pocinkani fazonski kosi ter tesnilni material.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
| DN 32 z izolacijo | m | 24 | 0
| DN 15 z izolacijo | m | 18 | 0
12. | Čiščenje rje s cevi in dvakratni premaz s temeljno barvo za temperaturo do 150 st. C. | m2 | 3 | 0
13. | Označitev toplotne postaje z napisnimi tablicami v barvah po zahtevah distributerja | pš | 1 | 0
14. | Barvanje neizoliranih delov toplotne postaje s pokrivno barvo po zahtevah distributerja. | m2 | 1 | 0
15. | Dezinfekcija instalacije na strani sanitarne vode. | pš | 1 | 0
16. | Ureguliranje in zagon toplotne postaje | pš | 1 | 0
17. | Jekleni profili in pohištvene cevi za izdelavo nosilne konstrukcije toplotne postaje. (ocenjeno) | kg | 60 | 0
18. | Tlačni preizkus instalacije s hladno vodo | kos | 1 | 0
19. | Napisne ploščice za opremo instalacij/dvojezične | kos | 10 | 0
20. | Shema v okvirju, navodila za obratovanje in vzdrževanje toplotne postaje/ dvojezični. | kos | 1 | 0
21. | Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vgrajen v elektroomaro za ogrevalni del. | kop | 1 | 0
ELTEC PETROL TP05 ali podobno
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
22. | Transportni, splošni in manipulativni stroški. | % | 3 | 0
4. | Električni del in sistem vodenja za navedeno pod t. 2 in tč. 3
| Za celotno toplotno postajo, ki zajema sistem ogrevanja, sistem s toplotno črpalko, sistem za pripravo tople sanitarne vode, je potrebno upoštevati dobavo vseh potrebnih električnih elementov: električne razdelilnike, kabliranje vseh elementov po shemi toplotne postaje, meritve in preveranja električnih parametrov, z izdelavo merilnega poročila. Upoštevati tudi izdelavo enopolne in vezalne sheme vseh navedenih sistemov. Sisteme je potrebno testirati in vključiti v obratovanje. | kpl | 1 | 0
OPOMBA: Predmet električnih inštalacij je izvedba energetskih dovodov do električnega razdelilnika toplotne postaje in toplotne črpalk ter povezava kalorimetrov na centralni monitoring porabe energije!
5. | Hlajenje prostorov - multi split sistemi
1. | Multi split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
npr. proizvod PANASONIC
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Tehnični podatki:
- zunanja enota: CU-5E34PBE
Qh= 10 (2,9-11,5 kW)
Pel= 2,86 (0,55-3,86) kW
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E15PKEW
Qh= 4 kW
Vzr= 840 m3/h
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E9PKEW
Qh= 2,5 kW
Vzr= 760 m3/h
- 2x notranja enota: ETHERA CS-E7PKEW
Qh= 2 kW
Vzr= 730 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjimi enotami iz bakrenih predizoliranih cevi, komplet s spojnim in montažnim materialom cca 80 m
- protivibracijski podstavki za hladilni stroj in pritrdilne konzole
- upravljalnik - za posamezno notranjo enoto (montaža na steno) s tedensko programsko uro (CZ-RD514C)
| komplet z montažo | kos | 1 | 0
2. | Multi split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
npr. proizvod PANASONIC
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Tehnični podatki:
- zunanja enota: CU-5E34PBE
Qh= 10 (2,9-11,5 kW)
Pel= 2,86 (0,55-3,86) kW
- 2x notranja enota: ETHERA CS-E24PKEW
Qh= 6,8 kW
Vzr= 1270 m3/h
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E7PKEW
Qh= 2 kW
Vzr= 730 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjimi enotami iz bakrenih predizoliranih cevi, komplet s spojnim in montažnim materialom cca 60 m
- protivibracijski podstavki za hladilni stroj in pritrdilne konzole
- upravljalnik - za posamezno notranjo enoto (montaža na steno) s tedensko programsko uro (CZ-RD514C)
| komplet z montažo | kos | 2 | 0
3. | Multi split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
npr. proizvod PANASONIC
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Tehnični podatki:
- zunanja enota: CU-5E34PBE
Qh= 10 (2,9-11,5 kW)
Pel= 2,86 (0,55-3,86) kW
- 2x notranja enota: ETHERA CS-E18PKEW
Qh= 5 kW
Vzr= 1070 m3/h
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E7PKEW
Qh= 2 kW
Vzr= 730 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjimi enotami iz bakrenih predizoliranih cevi, komplet s spojnim in montažnim materialom cca 60 m
- protivibracijski podstavki za hladilni stroj in pritrdilne konzole
- upravljalnik - za posamezno notranjo enoto (montaža na steno) s tedensko programsko uro (CZ-RD514C)
| komplet z montažo | kos | 2 | 0
4. | Multi split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
npr. proizvod PANASONIC
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Tehnični podatki:
- zunanja enota: CU-5E34PBE
Qh= 10 (2,9-11,5 kW)
Pel= 2,86 (0,55-3,86) kW
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E24PKEW
Qh= 8 kW
Vzr= 1270 m3/h
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E7PKEW
Qh= 2 kW
Vzr= 730 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjimi enotami iz bakrenih predizoliranih cevi, komplet s spojnim in montažnim materialom cca 30 m
- protivibracijski podstavki za hladilni stroj in pritrdilne konzole
- upravljalnik - za posamezno notranjo enoto (montaža na steno) s tedensko programsko uro (CZ-RD514C)
| komplet z montažo | kos | 1 | 0
5. | Pripravljalna in zaključna dela, nastavitev elementov
|  | kpl | 1 | 0
6. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 | 0
7. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
5.4.2. | PREZRAČEVANJE
1. | KLIMA NAPRAVA - KN1
1. | Kompaktna klimatska naprava z regulacijskim sistemom
npr. DUPLEX1000 MULTI (PROVENT d.o.o.)
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
Ventilator dovod:
- | Qdov = 1030 m3/h
- | pext = 170 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 1040 m3/h
- | pext = 170 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Toplovodni hladilnik/grelnik:
- | Qh= 5700 W
- | tripotni ventil dim. DN15 z elektromotornim pogonom, kvs= 4,0 m3/h
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 1,1 m3/h, p= 0,44 bar, Pel=50 W
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1000 MULTI, položaj naprave stropna izvedba, skupaj s krmilno nadzornim sistemom
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | m2 | 65 | 0
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 5 | 0
4. | Spodrezana vrata/dovod zraka
|  | kos | 1 | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 730 | 0
6. | Rešetke za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2F, 525x125 | kos | 4 | 0
| Tip: JR-3/2F, 225x125 | kos | 4 | 0
7. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 180 | 0
8. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 1 | 0
9. | Dušilnik zvoka DZ-2, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 600x300x1000 | kos | 2 | 0
10. | Zračni kanali Spiro, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN100 | m | 5 | 0
11. | Miniziranje in pleskanje vidnih konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 5 | 0
12. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4 dim. 600x300 | kos | 2 | 0
13. | Strešna zaščitna pri prehodu kanala kanalov skozi streho (dim. kanala 350x250mm)
| komplet | kos | 2 | 0
14. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
15. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
18. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
2. | KLIMA NAPRAVA - KN2
1. | Kompaktna klimatska naprava z regulacijskim sistemom
npr. DUPLEX1000 MULTI (PROVENT d.o.o.)
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
Ventilator dovod:
- | Qdov = 960 m3/h
- | pext = 160 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 960 m3/h
- | pext = 220 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Toplovodni hladilnik/grelnik:
- | Qh= 5300 W
- | tripotni ventil dim. DN15 z elektromotornim pogonom, kvs= 4,0 m3/h
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 1,1 m3/h, p= 0,39 bar, Pel=50 W
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1000 MULTI, položaj naprave prosto stoječa, skupaj s krmilno nadzornim sistemom
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | m2 | 64 | 0
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 5 | 0
4. | Izenačevalna rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v vrata, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: AR-4P, 325x225 | kos | 2 | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 690 | 0
6. | Rešetke za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2F, 225x125 | kos | 8 | 0
| Tip: JR-3/2S, 225x125 | kos | 2 | 0
7. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 160 | 0
8. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 8 | 0
9. | Dušilnik zvoka DZ-2, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 600x300x1000 | kos | 2 | 0
10. | Miniziranje in pleskanje vidnih konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 5 | 0
11. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4 dim. 600x300 | kos | 2 | 0
12. | Strešna zaščitna pri prehodu kanala kanalov skozi streho (dim. kanala 350x250mm)
| komplet | kos | 2 | 0
13. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
14. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
16. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
3. | KLIMA NAPRAVA - KN3
1. | Kompaktna klimatska naprava z regulacijskim sistemom
npr. DUPLEX1000 MULTI (PROVENT d.o.o.)
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
Ventilator dovod:
- | Qdov = 1040 m3/h
- | pext = 160 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 1060 m3/h
- | pext = 200 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Toplovodni hladilnik/grelnik:
- | Qh= 5700 W
- | tripotni ventil dim. DN15 z elektromotornim pogonom, kvs= 4,0 m3/h
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 1,1 m3/h, p= 0,48 bar, Pel=50 W
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1000 MULTI, položaj naprave prosto stoječa, skupaj s krmilno nadzornim sistemom
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | m2 | 64 | 0
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 5 | 0
4. | Izenačevalna rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v vrata, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: AR-4P, 325x225 | kos | 2 | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 690 | 0
6. | Rešetke za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2F, 225x125 | kos | 8 | 0
| Tip: JR-3/2S, 225x125 | kos | 2 | 0
7. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 160 | 0
8. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 8 | 0
9. | Dušilnik zvoka DZ-2, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 600x300x1000 | kos | 2 | 0
10. | Miniziranje in pleskanje vidnih konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 5 | 0
11. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4 dim. 600x300 | kos | 2 | 0
12. | Strešna zaščitna pri prehodu kanala kanalov skozi streho (dim. kanala 350x250mm)
| komplet | kos | 2 | 0
13. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
14. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
16. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
4. | KLIMA NAPRAVA - KN4
1. | Kompaktna klimatska naprava z regulacijskim sistemom
npr. DUPLEX500 MULTI (PROVENT d.o.o.)
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
Ventilator dovod:
- | Qdov = 500 m3/h
- | pext = 140 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 170 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 500 m3/h
- | pext = 190 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 170 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Toplovodni hladilnik/grelnik:
- | Qh= 2400 W
- | tripotni ventil dim. DN15 z elektromotornim pogonom, kvs= 1,6 m3/h
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 0,5 m3/h, p= 0,34 bar, Pel=50 W
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 500 MULTI, položaj naprave prosto stoječa, skupaj s krmilno nadzornim sistemom
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | m2 | 35 | 0
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 3 | 0
4. | Izenačevalna rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v vrata, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: AR-4P, 325x225 | kos | 1 | 0
5. | Spodrezana vrata/dovod zraka
|  | kos | 1 | 0
6. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 390 | 0
7. | Rešetke za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2F, 325x125 | kos | 1 | 0
| Tip: JR-3/2F, 225x125 | kos | 2 | 0
| Tip: JR-3/2S, 325x125 | kos | 2 | 0
8. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 110 | 0
9. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 3 | 0
10. | Dušilnik zvoka DZ-2, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 400x250x1000 | kos | 2 | 0
11. | Zračni kanali Spiro, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN100 | m | 3 | 0
| DN125 | m | 3 | 0
| DN150 | m | 10 | 0
12. | Miniziranje in pleskanje vidnih konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 5 | 0
13. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4 dim. 300x300 | kos | 2 | 0
14. | Strešna zaščitna pri prehodu kanala kanalov skozi streho (dim. kanala 200x20mm)
| komplet | kos | 2 | 0
15. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
16. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
18. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
19. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
5. | KLIMA NAPRAVA - KN5
1. | Kompaktna klimatska naprava z regulacijskim sistemom
npr. DUPLEX1000 MULTI (PROVENT d.o.o.)
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
Ventilator dovod:
- | Qdov = 1020 m3/h
- | pext = 150 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 1060 m3/h
- | pext = 140 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Toplovodni hladilnik/grelnik:
- | Qh= 5700 W
- | tripotni ventil dim. DN15 z elektromotornim pogonom, kvs= 4,0 m3/h
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 1,1 m3/h, p= 0,44 bar, Pel=50 W
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1000 MULTI, položaj naprave prosto stoječa, skupaj s krmilno nadzornim sistemom
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | m2 | 35 | 0
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 5 | 0
4. | Izenačevalna rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v vrata, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: AR-4P, 325x125 | kos | 1 | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 370 | 0
6. | Rešetke za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2F, 625x225 | kos | 1 | 0
| Tip: JR-3/2F, 625x125 | kos | 2 | 0
| Tip: JR-3/2F, 325x125 | kos | 2 | 0
| Tip: JR-3/2F, 225x125 | kos | 1 | 0
7. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 110 | 0
8. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 1 | 0
9. | Dušilnik zvoka DZ-2, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 600x300x1000 | kos | 2 | 0
10. | Zračni kanali Spiro, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN100 | m | 3 | 0
11. | Miniziranje in pleskanje vidnih konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 5 | 0
12. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4 dim. 600x300 | kos | 2 | 0
13. | Strešna zaščitna pri prehodu kanala kanalov skozi streho (dim. kanala 350x250mm)
| komplet | kos | 2 | 0
14. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
15. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
18. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
6. | KLIMA NAPRAVA - KN6
1. | Kompaktna klimatska naprava z regulacijskim sistemom
npr. DUPLEX1000 MULTI (PROVENT d.o.o.)
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
Ventilator dovod:
- | Qdov = 1020 m3/h
- | pext = 160 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 1060 m3/h
- | pext = 240 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Toplovodni hladilnik/grelnik:
- | Qh= 5700 W
- | tripotni ventil dim. DN15 z elektromotornim pogonom, kvs= 4,0 m3/h
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 1,1 m3/h, p= 0,47 bar, Pel=50 W
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1000 MULTI, položaj naprave prosto stoječa, skupaj s krmilno nadzornim sistemom
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | m2 | 35 | 0
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 5 | 0
4. | Izenačevalna rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v vrata, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: AR-4P, 325x125 | kos | 1 | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 610 | 0
6. | Rešetke za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2F, 525x125 | kos | 1 | 0
| Tip: JR-3/2F, 425x125 | kos | 1 | 0
| Tip: JR-3/2F, 325x125 | kos | 3 | 0
| Tip: JR-3/2F, 225x125 | kos | 1 | 0
| Tip: JR-3/2S, 325x125 | kos | 2 | 0
7. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 160 | 0
8. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 8 | 0
9. | Dušilnik zvoka DZ-2, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 600x300x1000 | kos | 2 | 0
10. | Zračni kanali Spiro, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN100 | m | 3 | 0
| DN125 | m | 2 | 0
| DN150 | m | 12 | 0
11. | Miniziranje in pleskanje vidnih konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 5 | 0
12. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4 dim. 600x300 | kos | 2 | 0
13. | Strešna zaščitna pri prehodu kanala kanalov skozi streho (dim. kanala 350x250mm)
| komplet | kos | 2 | 0
14. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
15. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
18. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
7. | KLIMA NAPRAVA - KN7
1. | Kompaktna klimatska naprava z regulacijskim sistemom
npr. DUPLEX1000 MULTI (PROVENT d.o.o.)
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
Ventilator dovod:
- | Qdov = 1020 m3/h
- | pext = 160 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 1060 m3/h
- | pext = 220 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 385 W
Naziven tok ventilatorja: 2,5 A / 230 V
Toplovodni hladilnik/grelnik:
- | Qh= 5700 W
- | tripotni ventil dim. DN15 z elektromotornim pogonom, kvs= 4,0 m3/h
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 1,1 m3/h, p= 0,44 bar, Pel=50 W
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1000 MULTI, položaj naprave prosto stoječa, skupaj s krmilno nadzornim sistemom
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | m2 | 32 | 0
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 5 | 0
4. | Izenačevalna rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v vrata, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: AR-4P, 325x125 | kos | 1 | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 590 | 0
6. | Rešetke za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2F, 525x125 | kos | 1 | 0
| Tip: JR-3/2F, 425x125 | kos | 2 | 0
| Tip: JR-3/2F, 325x125 | kos | 2 | 0
| Tip: JR-3/2S, 325x125 | kos | 2 | 0
7. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 160 | 0
8. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 8 | 0
9. | Dušilnik zvoka DZ-2, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 600x300x1000 | kos | 2 | 0
10. | Zračni kanali Spiro, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN100 | m | 3 | 0
| DN125 | m | 2 | 0
| DN150 | m | 12 | 0
11. | Miniziranje in pleskanje vidnih konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 5 | 0
12. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4 dim. 600x300 | kos | 2 | 0
13. | Strešna zaščitna pri prehodu kanala kanalov skozi streho (dim. kanala 350x250mm)
| komplet | kos | 2 | 0
14. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
15. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
18. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
8. | PREZRAČEVANJE KUHINJA
1. | Visoko učinkovita varčna napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa s sistemom vračanja toplote odpadnega zraka s ploščnimi prenosniki toplote s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65% izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. Po celotnem zgornjem obodu varčne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rež za distribucijo svežega zraka okoli termičnih elementov za kuhanje. Poleg enakomerne distribucije zraka z minimalno možnostjo prepiha okoli termičnih elementov omogoča ta sistem vpihovanja zraka tudi učinkovitejše sesanje odpadnega zraka pod napo. Manjši del svežega zraka se vpihuje skozi ozke reže v spodnjem delu stranic nape nazaj v napo, s čimer se poveča učinkovitost sesanja tudi za več kot 30%.
Varčna kuhinjska napa vključuje še: - Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. - »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran preko motornega pogona. - Visoko učinkovit tristopenjski sistem filtriranja odpadnega zraka z učinkovitostjo filtracije tudi preko 95%, ki vključuje labirintni filter, kovinski pleteni filter in ploščni prenosnik toplote. Ploščni prenosnik toplote ima ob vračanju toplote zraka s sistemom vrtinčenja zraka znotraj prenosnika tako tudi funkcijo zadnje stopnje filtracije. - Svetilke za osvetlitev termičnih elementov pod napo, vgrajene nad kaljenim steklom. - Osnovni kanalski priključki za dovod in odvod zraka, ki so jim po potrebi dodani še kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od termičnih blokov bolj oddaljeni. - Ustrezna temperaturna tipala.
Pretok zraka in padec tlaka v napi
Pretok odvod: 3800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 160 Pa
Pretok dovod: 4200 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 160 Pa
Grelnik vodni
Pgr = 20 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0,45 l/s
Elektomagnetni ventil - ON/OFF - tropotna pipa npr. FIRST (povezan z regulacijo nape)
| DN40 | kos | 2 | 0
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2700 mm
Širina B = 2400 mm
| Ustreza kuhinjska napa Media RBT-D 2700 x 2400 sredinska izvedba ali enakovredno. | kpl | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
1.1 | Končna sestava nape na objektu
| Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih. | kpl | 1 | 0
2. | Regulacijski sistem
2.1 | Krmilna omara
Krmilna omare nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. Na prednji strani omare je upravljalni panel z LCD prikazovalnikom in tipkami ter glavno električno stikalo. V omarici so vgrajeni poleg elementov stikalne tehnike, zaščit in sponk tudi:
- PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema varčne kuhinjske nape,
- frekvenčni pretvorniki za vodenje dovodnega in odvodnega venitilatorja
- TAC krmilniki za vodenje EC ventilatorjev za dovod svežega zraka iz nape v sosednje oz. pomožne prostore kuhinje
Glavne krmilne funkcije:
- vodenje dovodnega in odvodnega ventilatorskega sistema s pripadajočimi filtri in žaluzijami
- vzdrževanje nastavljene temperature vpiha oz. prostora za vodno gretje
- upravljanje z razsvetlajvo nape
- možnost samodejnega vklapljanja in izklapljanja nape po nastavljeni tedenski časovni shemi - urniku
- nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema preko upravljalskega panela,
- prikaz meritev in stanj elementov avtomatske regulacije sistema
- izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij
- alarmiranje motenj in izpadov
- zgodovina motenj in izpadov
- vzdrževanje nastavljene temperature vpiha oz. prostora za vodno hlajenje
- vodenje ventilatorja za dovod zraka v sosednje oz. pomožne prostore kuhinje
- tvorba signala potrebe po gretju in hlajenju
- vodenje primarne črpalke za dovod ogrevne vode v toplotni postaji objekta
- vodenje klasične kuhinjske nape s skupnim odvodnim ventilatorskim sistemom
- kompenzacija vplivov dodatnega odvoda zraka iz kuhinje
| Ustreza krmilna omara ORM ali enakovredno. | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
2.2 | Krmilni panel
Je nadometne izvedbe pritrjen v neposredni bližini nape z naslednjimi funkcijami:
- ročno izbiranje pretoka zraka
- upravljanje z razsvetljavo varčne nape
- izvajanje preklopov med letnim in zimskim režimom
- resetiranje napak sistema
- signaliziranje skupne napake, zamašenosti dovodnega filtra in zamašenost odvodnega filtra
| Ustreza krmilni panel KPM ali enakovredno. | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
2.3 | Periferna tipala
| - Kanalsko temperaturno tipalo zunanjega zraka | kos | 1 | 0
| - Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka | kos | 1 | 0
| - Prostorsko temperaturno tipalo | kos | 1 | 0
2.4 | Varčevalni sistem samodejnega prilagajanje pretoka zraka intenzivnosti kuhanja
Varčevalni sistem občutno zniža povprečen pretok zraka, ki je tudi za več kot 50% nižji od projektiranega pretoka, kar omogoča ustrezen prihranek toplotne energije za ogrevanje in prihranek električne energije za ventilatorje. Skupni varčevalni učinek tega varčevalnega sistema v kombinaciji z drugimi varčevalnimi sistemi varčne kuhinjske nape omogoča v času ogrevanja tudi preko 90% prihranka toplotne energije in v celotnem letnem obdobju tudi preko 60% prihranka električne energije za ventilatorje.
| Ustreza AVFC sistem prilagajanja pretoka ali enakovredno. | kpl | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
2.5 | Sistem vzdrževanja želenega podtlaka
Sistem za vzdrževanje želenega podtlaka v prostoru kuhinje v okviru kapacitet ventilatorskega sistema in glede na konfiguracijo prostora, da se prepreči uhajanje vonjav v sosednje prostore kuhinje in da se zmanjša možnost prepiha med kuhinjskimi in drugimi prostori na minimum.
| Ustreza ADPC sistem vdrževanja diferenčnega tlaka ali enakovredno. | kpl | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
2.6 | Hidravlični modul ventil za vodno gretje
| Prehodni tlačno neodvisni regulacijski ventil dim. DN20 (kvs= 6,3) z motornim pogonom 2-10 V, 24 VAC Kompleten pritrdilni material za povezavo s hidravličnim modulom črpalka. | kpl | 1 | 0
2.7 | Hidravlični modul črpalka vgrajen v napo za vodno gretje
| Črpalka sekundarnega ogrevalnega kroga sestavljena v hidravlični modul skupaj z zapiralnima ventiloma, izpustno-polnilnim ventilom in potopnima temperaturnima tipaloma za merjenje temperature dovedene in odvedene vode. | kpl | 1 | 0
2.8 | Ventil s pogonom za vodni hladilnik
| Prehodni tlačno neodvisni regulacijski ventil DN25 (kvs= 10) z motornim pogonom 2-10 V, 24 VAC | kos | 1 | 0
2.9 | Električni priklop, zagon in šolanje
| Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov. | kpl | 1 | 0
| Zagon sistema. | kpl | 1 | 0
| Šolanje in prilagoditve sistema uporabniku. | kpl | 1 | 0
3. | Dovodni sistem za prezračevanje kuhinje
3.1 | Dovodna ventilatorska naprava
- | Zapiralna žaluzija
- | Filterska enota kvalitete G4 in F7
- | Ventilatorska enota
- | Dušilec zvoka
- | Pretok: 4200 m3/h
- | Projektirani eksterni tlak: 450 Pa
- | Nazivna moč motorja: 1500 W
- | Tok/Napetost: 3,25 A / 400 V
- | Hladilni register vodni
Phl = 17 kW / Tmedij = 7/12oC
- | Medij je mešanica voda/glikol xx/xx%
| Ustreza ventilatorska naprava KNNL d50 6/9 | kpl | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
3.2 | Periferna oprema dovodne ventilatorske naprave
| Diferenčno tlačno stikalo za ugotavljanje zamašenosti filtra. | kos | 1 | 0
| Motorni pogonom s povratno vzmetjo 24 VAC . | kos | 1 | 0
4. | Odvodni sistem za prezračevanje kuhinje
- | Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
- | Pretok: 4200 m3/h
- | Projektirani eksterni tlak: 270 Pa
- | Nazivna moč motorja: 750 W (400 v)
- | Nazivni tok/napetost: 3,39 A / 400 V
- | Ustreza ventilator npr. Systemair strešni DVNI 450 D4 | kos | 1 | 0
- | Zapiralna žaluzija z ON-OFF motornim pogonom s povratno vzmetjo 24 VAC. | kos | 1 | 0
- | Jekleni podstavek za poševno streho z dušilcem zvoka SSD | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
5. | Ostali material vezan na sistem varčne nape
- | Sekundarna črpalka in pomožni material za vodni hladilnik
- | Obtočna črpalka, minimalno 3 m3/h, 0,52 bar | kos | 1 | 0
- | Dušilni ventil/ DN40 | kos | 1 | 0
- | Zaporni element/ DN40 | kos | 1 | 0
6. | Montažna dela povezana s sistemom varčne nape
6.1. | Montaža osrednjih delov nape
| Zajema obešanje nape s pritrdilnim in obešalnim materialom, priklop na prezračevalni sistem in priklop na sistem vodnega ogrevanja. | kpl | 1 | 0
6.2. | Montaža elementov avtomatike
| Zajema regulacijskega sistema z opremo in ostalih elementov avtomatike (krmilna omara, krmilni panel, temperaturna tipala, tlačna stikala, servopogoni, ...). | kpl | 1 | 0
7. | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
- | Pretok: 1000 m3/h
- | Projektirani eksterni tlak: 150 Pa
- | Nazivna moč motorja: 476 W
- | Tok/Napetost: 2,90 A / 230 V
- | Varovalka za ventilator D4 A
- | Ustreza ventilator v izoliranem ohišju Cubus 7 s TAC motorjem z zvezno regulacijo pretoka ali enakovredno. | kpl | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
8. | Klasična odvodna napa nad konvektomatom
- | Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene labirintne filtre.
- | Pretok odvod: 1400/400 m3/h
- | Ustreza napa Klasik E 1400 x 1400 mm ali enakovredno, priključek za kanal 300 x 400 mm. | kos | 1 | 0
- | Regulacijska loputa na odvodu zraka dimenzije 300 x 400 mm s hitrim 2,5 zveznim motornim pogonom 2-10 V/24 VAC. | kos | 1 | 0
- | dobavljena vključno s svetilkami | kos | 1 | 0
- | Tipka za vklop večjega pretoka. | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
9. | Klasična odvodna napa nad pomivalnim strojem
- | Napa je izdelana iz inox pločevine in ima vgrajene labirintne filtre.
- | Pretok odvod: 1000 m3/h
- | Ustreza napa Klasik E 1000 x 1000 mm ali enakovredno, priključek za kanal 300 x 300 mm. | kos | 1 | 0
- | dobavljena vključno s svetilkami | kos | 1 | 0
- | Diferenčno tlačno stikalo 20-300 Pa. | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
10. | Ventilator za odvod zraka za napo nad pomivalnim strojem
- | Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
- | Pretok: 1000 m3/h
- | Projektirani eksterni tlak: 200 Pa
- | Nazivna moč motorja: 329W
- | Tok/Napetost: 230 V
- | Zapiralna žaluzija z ON-OFF motornim pogonom s povratno vzmetjo 24 VAC. | kos | 1 | 0
- | Jekleni podstavek za poševno streho z dušilcem zvoka SSD | kos | 1 | 0
11. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | m2 | 45 | 0
12. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 15 | 0
13. | Izenačevalna rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v vrata, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: AR-4P, 425x125 | kos | 1 | 0
| Tip: AR-4P, 325x225 | kos | 2 | 0
| Tip: AR-4P, 325x125 | kos | 1 | 0
14. | Spodrezana vrata/dovod zraka
|  | kos | 1 | 0
15. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 540 | 0
16. | Rešetke za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2F, 525x225 | kos | 1 | 0
| Tip: JR-3/2S, 325x125 | kos | 1 | 0
17. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 190 | 0
18. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 2 | 0
19. | Zračni kanali Spiro, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN100 | m | 5 | 0
| DN125 | m | 4 | 0
| DN150 | m | 1 | 0
20. | Lokalni odvodni ventilator npr. LIMODOR F/M s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
- | zaključna rešetka dim. DN100 na fasadi
V= 100 m3/h
H= 66 Pa
| Pm= 11 W | kos | 3 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
21. | Lokalni odvodni ventilator npr. Systemair tip RVK 125 E2-L1 s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
- | strešna kapa z zaključno pločevino pri prehodu skozi streho
V= 120 m3/h
H= 180 Pa
| Pm= 30 W | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
22. | Lokalni odvodni ventilator npr. Systemair tip RVK 150 E2-L1 s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
- | zaključna rešetka dim. DN200 na fasadi
V= 200 m3/h
H= 220 Pa
| Pm= 60 W | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
23. | Miniziranje in pleskanje vidnih konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 10 | 0
24. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4 dim. 800x600 | kos | 1 | 0
| AZR-3/2 dim. 300x200 | kos | 1 | 0
25. | Strešna zaščitna pri prehodu kanala skozi streho (dim. kanala 600x600mm)
| komplet | kos | 1 | 0
26. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
27. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
28. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
29. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
30. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
5.4.3. | VODOVODNE INSTALACIJE
1. | CEVNA INSTALACIJA
1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), za vodo, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po EN 10242 (DIN 2950). Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom (DIN 30672).
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | Cev vodena v tleh, pod stropom in delno v steni do armatur, za razvod mrzle vode, zaščitena z negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | m | 210 | 0
| DN20 | m | 72 | 0
| DN25 | m | 108 | 0
| DN32 | m | 30 | 0
| DN40 | m | 24 | 0
| DN50 | m | 90 | 0
| DN65 | m | 42 | 0
b. | Cev položena v tleh, pod stropom in v steni, za razvod tople vode in cirkulacije, zaščitena negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | m | 444 | 0
| DN20 | m | 126 | 0
| DN25 | m | 42 | 0
| DN32 | m | 12 | 0
2. | Podometni ventil s kromirano rozeto in kapo, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 14 | 0
| DN20 | kos | 3 | 0
3. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom
|  | kg | 330 | 0
4. | Omarica dim. 400x400x150 mm, komplet s potrebnim montažnim materialom, ter:
- | ventil za termično dezinfekcijo MTCV-C dim. DN15 | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
- | mešalni ventil z nastavitvijo ustrezne temp. iztoka/DN20 | kos | 1 | 0
- | zaporna pipa dim. DN25 | kos | 1 | 0
- | zaporna pipa dim. DN20 | kos | 2 | 0
- | zaporna pipa dim. DN15 | kos | 2 | 0
- | protipovratni ventil DN25 | kos | 1 | 0
- | protipovratni ventil DN20 | kos | 1 | 0
- | protipovratni ventil DN15 | kos | 1 | 0
| komplet | kos | 2 | 0
5. | Omarica dim. 400x400x150 mm, komplet s potrebnim montažnim materialom, ter:
- | ventil za termično dezinfekcijo MTCV-C dim. DN15 | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
- | mešalni ventil z nastavitvijo ustrezne temp. iztoka/ DN15 | kos | 1 | 0
- | zaporna pipa dim. DN15 | kos | 4 | 0
- | protipovratni ventil DN15 | kos | 2 | 0
- | termometer | kos | 1 | 0
| komplet | kos | 7 | 0
6. | Omarica dim 300x300x150 mm, komplet s potrebnim montažnim materialom, ter:
- | ventil za termično dezinfekcijo MTCV-C dim. DN15 | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
- | zaporna pipa dim. DN15 | kos | 2 | 0
- | protipovratni ventil DN15 | kos | 1 | 0
| komplet | kos | 4 | 0
6. | Omarica dim. 150x150x150 mm, komplet s potrebnim montažnim materialom, ter:
- | zaporno pipo dim. DN15 z izpustom | kos | 1 | 0
7. | Krogelna pipa z navojnim priključkom, za sanitarno vodo, vključno montažni material.
| PN 10 DN40 | kos | 1 | 0
| PN 10 DN32 | kos | 1 | 0
| PN 10 DN25 | kos | 3 | 0
| PN 10 DN20 | kos | 10 | 0
| PN 10 DN15 | kos | 12 | 0
8. | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur (npr. Danfoss tip CCR 2):
- | za vodenje do 16 krogov termične dezinfekcije cirkulacije in zapis temperatur
- | napajalna napetost 24V AC - vključno z zunanjim transformatorjem moči 50VA
- | izhodni signal 24V AC
- | vključno z 2GB SD kartico za zajem podatkov
- | vključno z naležnim tipalom ESMC
| komplet | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
9. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 25 | 0
10. | Navezava novo predvidenega razvoda sanitarne vode na obstoječ priključek mrzle vode, dim. razvoda DN40 in DN65 (na lokaciji obstoječega kombiniranega vodomera)
| komplet | kos | 1 | 0
11. | Avtomatski polnilni sklop s cevnim ločevalnikom, Y filtrom in zapornima ventiloma dim. DN50:
- | Regulacijsko območje polnilnega sklopa 0,2-4 bar
- | pmax delovni= 10 bar
- | cevni ločevalnik po normi: EN 12729
- | protipovratni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno toplo vodo, vključno montažni material.
- | cevni ločevalnik po normi: EN 12729
| komplet | kos | 1 | 0
12. | Navezava šestih obstoječih hidrantov na nov razvod hidrantne vode - glavna cev dim. DN65
| komplet | kos | 1 | 0
13. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 | 0
14. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | % | 3 | 0
15. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
2. | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| DN25 (odvod kondenza) | m | 150 | 0
| DN40 (tlačna cev od črpališča) | m | 15 | 0
| DN50 | m | 80 | 0
| DN70 | m | 90 | 0
| DN100 | m | 95 | 0
| DN125 | m | 30 | 0
| DN150 | m | 45 | 0
b. | Odduh s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| DN50 | kos | 2 | 0
| DN70 | kos | 2 | 0
| DN100 | kos | 11 | 0
c. | Čistilni kos s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| DN100 | kos | 10 | 0
2. | Ltž kanalizacijske cevi, vključno s fazonskimi kosi (redukcije, loki, odcepi, odduhi, čistilnimi kosi..), polaganje v objektu, ter z ustreznim tesnilnim in pritdilnim materialom
| DN50 | m | 20 | 0
| DN70 | m | 20 | 0
| DN100 | m | 25 | 0
| DN125 | m | 10 | 0
3. | Talni odtok iz INOX-a, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz INOX-a s fiksiranjem proti premikanju in zaščitno kroglico. Nazivne mere okvirja rešetke 200 x 200 mm.
|  | kos | 12 | 0
4. | Ventilska vratca dim. 250x250 | kos | 10 | 0
5. | Črpalka za prečrpavanj kanalizacije | m2 | 10 | 0
npr. KSB Ama-Drainer-Box 021
Q= 8 m3/h
H= 6,5 m
Pel= 150 W (230V)
| komplet | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
6. | Maščobololovilec npr. DEGK500
Q= 1,5 l/s
H= 6,5 m
dim. 1200x800x700
| komplet | kos | 1 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
7. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo | m2 | 10 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.
| Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom | % | 3 | 0
9. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
3. | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Kompleten umivalnik, sestoječ iz:
- | umivalnika, izdelanega iz keroka, velikosti, primeren za montažo na zid (samo montaža - sam element je zajet v popisu opreme)
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | pipa DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem - montaža na umivalnik
- | kotnega ventila DN15 | kos | 6 | 0
2. | Kompletno korito, sestoječe iz:
- | korita, izdelanega iz keroka, velikosti (samo montaža - sam element je zajet v popisu opreme)
- | odtočnega ventila in sifona za korito, dimenzije DN50 (4 kosi)
- | pipa DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem - montaža na umivalnik (4 kosi)
- | kotnega ventila DN15 (4 kosi)
| komplet | kos | 2 | 0
3. | Kompleten umivalnik, sestoječ iz:
- | umivalnik, izdelan iz belega sanitarnega porcelana
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | mešalne baterije DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem (montaža na element)
- | dveh kotnih ventilov DN15 | kos | 7 | 0
4. | Kompleten umivalnik (prostor za smeti), sestoječ iz:
- | umivalnik, izdelan iz belega sanitarnega porcelana
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | pipe DN15 z nastavkom za priklop gumi cevi (montaža na element)
- | kotnega ventila DN15 | kos | 6 | 0
5. | Kompleten umivalnik (otroci), sestoječ iz - upoštevati pri montaži:
- | umivalnik, izdelan iz belega sanitarnega porcelana
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | pipa DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem - montaža na umivalnik
- | kotnega ventila DN15 | kos | 10 | 0
6. | Banjica - montaža v opremo, sestoječ iz:
- | Banjica, izdelana iz keroka, primerna za montažo v opremo (zajeta samo montaža - sam element je zajet v popisu opreme):
- | odtočnega ventila in sifona za banjico, dimenzije DN50
- | pipa DN15 z ročnim tušem in držalom - montaža na steno
- | kotnega ventila DN15
| komplet | kos | 7 | 0
7. | Kompleten WC, sestoječ iz:
- | Konzolne straniščne školjke izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega materiala
- | podometni rezervoarja - varčno delovanje, za izpiranje, komplet s konstrukcijo, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| komplet | kos | 5 | 0
8. | Kompleten WC - otroški, sestoječe iz:
- | Konzolne straniščne školjke - otroški - izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom - višina montaže 350 mm
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega materiala
- | podometni rezervoarja - varčno delovanje, za izpiranje, komplet s konstrukcijo, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| komplet | kos | 16 | 0
9. | Omarica z dvema ročnima gasilnima aparatoma na suhi prah S6
|  | kos | 2 | 0
10. | Omarica z dvema ročnima gasilnima aparatoma na peno
|  | kos | 2 | 0
9. | Kompleten pisoar - otroški (paziti pri montaži) brez pokrova, s senzorjem za izplakovanje, izlivna pipa za pisoar DN15, kromirana | kos | 6 | 0
11. | Oprema za tuš, sestojača iz:
- | Tuš kad dimenzije 900x900 izdelane iz sanitarnega porcelana skupaj s kabino
- | zidna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem in držalom
- | odtočnim kromiranim ventilom DN40 s čepom | kos | 2 | 0
12. | Kompleten trokadero, sestavljen iz:
- | školjke s horizontalnim odvodom
- | armature za trokadero z ročnim tušem
- | inox rešetka za montažo na školjko trokadera
- | konstrukcija za stensko montažo
- | odtočni ventil | kos | 3 | 0
13. | Oprema za pomivalno korito vgrajeno v opremo (čajna kuhinja klet), v kar je vključeno:
- | Pomivalno korito (enodelno) z odcejalnikom
- | mešalna baterija DN15 z dolgim izlivom - montaža na element
- | Dveh kotnih regulacijskih ventilov DN15
- | Odtočni ventil DN50 s čepom na pokromani verižici ter plastičnim sifonom, skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 | 0
14. | Avtomatski mehčalec vode:
- | pmin= 2 bar
- | pmax= 8 mar
- | Q= 1500 l/h
- | Pel= 0,3 kW (230V) | kos | 1 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | % | 3 | 0
16. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
OPOMBA: Vsi elementi in armatura v kuhinji so zajeti v popisu tehnologije kuhinje. Ta popis zajema le zaporne elemente in cevne razvode do teh elementov in armatur.
4. | Zunanje instalacije - priklop štirih jaškov za zalivanje
1. | Jašek za zalivanje dim. 600x600x1000 s pipo dim. DN20 z nastavkom za gumi cev
- | komplet | kos | 4 | 0
5.4.4. | DEMONTAŽNA DELA
1. | Demontaža obstoječih radiatorjev (cca 100 kosov), ventilov in razvodov, ki ne bodo več v uporabi (cca 300 m) oz. bodo zamenjani z novimi, sortiranje in odvoz na deponijo
| komplet - ocena | ur | 200 | 0
2. | Demontaža obstoječih elementov v toplotni postaji, ventilov in razvodov, ki ne bodo več v uporabi, razrez, sortiranje in odvoz na deponijo
| komplet - ocena | ur | 80 | 0
3. | Demontaža prezračevalnih elementov, kanalov, rešetk, sortiranje in odvoz na deponijo
| komplet - ocena | ur | 110 | 0
4. | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in armature (cca 60 kosov), ventilov in razvodov, ki ne bodo več v uporabi, razrez, sortiranje in odvoz na deponijo
| komplet - ocena | ur | 180 | 0
5.4.5. | Izdelava projektne dokumentacije - faza PID | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| Vse skupaj |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| Vse skupaj z DDV-jem |  |  | 0