## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
4.1 GRADBENA DELA
GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | Letališka cesta | S 1500 | PE100 | JE 250 | 400 | 0
S K U P A J : | [5 empty] | 0
OPOMBA:
Pri gradbenih delih so v območju izgradnje nove ceste upoštevani samo izkopi. Zunanja ureditev in preostali obseg izkopov v območju izgradnje nove ceste niso predmet tega načrta.
4.2 STROJNA DELA
GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | Letališka cesta | S 1500 | PE100 | JE 250 | 400 | 0
S K U P A J : | [5 empty] | 0
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
GLAVNI PLINOVODI |  |  | gradbena dela: |  | 0 | 0
|  |  | strojna dela: |  | 0
SKUPNA VSOTA : | [5 empty] | 0

## S 1500_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD S 1500, JE 250
LETALIŠKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 400 | m1 |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 810 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 198 | m3 |  | 0
3 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 360 | m2 |  | 0
4 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 1260 | m3 |  | 0
5 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 90 | m3 |  | 0
6 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 400 | m1 |  | 0
7 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 918 | m3 |  | 0
8 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 10 | kos |  | 0
9 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 10 | kos |  | 0
10 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 400 | m1 |  | 0
11 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
12 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
13 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S 1500_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD S 1500, JE 250
LETALIŠKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Jeklena cev po DIN 2470, St 37
Jeklena cev po DIN 2470, St 37
- visokofrekvenčno vzdolžno varjena
- tovarniško zaščitena s PE izolacijo po
DIN 30670 - razred C
- s posnetimi robovi po API (30 + 5/0o)
- z višino na koncu posnetja 1,6+/-0,8mm
- zaprta s PVC kapo
- talilni indeks izolacije 0,3g/10min
- dobavitelj mora imeti ISO 9001
- prevzem po DIN 50049, dok. 3.1B
| DN 250(273 x 6,3) | 400 | m |  | 0
2 | Jekleni cevni lok 90o
Jekleni cevni lok 90o po DIN 2605,
material St.37.0.
| DN 250(273,0 x 6,3) | 7 | kos |  | 0
3 | Jekleni cevni lok 45o
Jekleni cevni lok 45o po DIN 2605,
material St.37.0.
| DN 250(273,0 x 6,3) | 6 | kos |  | 0
4 | Rentgenska kontrola zvarov
Rentgenska kontrola zvarov z vred-
notenjem pregledanih zvarov in
| izdelavo zapisnika. | 100 | kos |  | 0
5 | Kontrola izolacije na prebojnost
| Kontrola izolacije na prebojnost | 400 | m |  | 0
6 | Izolacija jeklenega plinovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega
cevovoda (Raychem):
| - HTLP 60-DN 200 | 70 | kos |  | 0
| - Flexclad II - C30-100 | 310 | m |  | 0
| - Overflex - 100 | 310 | m |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih
proizvajalca.
7 | Varilni nastavek za baloniranje
| Varilni nastavek za baloniranje jeklenih cevi. | 2 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 10 | kos |  | 0
9 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32,
prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 10 | kos |  | 0
10 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE32/DN25 | 10 | kos |  | 0
11 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 400 | 35 | m1 |  | 0
12 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 10 | kos |  | 0
13 | Odstranitev obstoječe jeklene cevi
Odstranitev obstoječe jeklene cevi, z odvozom na deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 375 | m |  | 0
14 | Merilno mesto - katodna zaščita
| Elektro kabel NYY-0 4x2,5mm2 | 40 | m |  | 0
| Izdelava betonskega stebrička | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 400 | m1 |  | 0
16 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
17 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
18 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
19 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0