## REKAPITULACIJA
Investitor: |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Objekt: |  | Ljubljanski grad - Trakt J
Projekti: |  | Arhitektura: AMBIENT d.o.o., št. 1043/1-PZI, julij 2008
Strojne inštalacije: INSTALL d.o.o., št. 08/25-PZI, julij 2008
Elektro inštalacije: ELDATA d.o.o., št. ELD-8-086-50, julij 2008
Rekapitulacija
Projektantska ocena
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
| I. | Nivo -2 … Strojnica |  | 0
| II. | Nivo -1 |  | 0
| III. | Nivo 1 |  | 0
| IV. | Nivo 2 |  | 0
| V. | Nivo 3 |  | 0
| VI. | Gank |  | 0
| VII. | Zasteklitev |  | 0
| VIII. | Razno |  | 0
| IX. | PID in POV dokumentacija |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  | 0
STROJNE INSTALACIJE
| I. | Ogrevanje in hlajenje |  | 0
| II. | Vodovod, kanalizacija in hidrantno omrežje |  | 0
| III. | Klimatizacija in prezračevanje |  | 0
|  | SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE |  | 0
ELEKTRO INSTALACIJE
| 1. | Svetilke |  | 0
| 2. | Instalacijski material |  | 0
| 3. | Sistem grelnih kablov |  | 0
| 4. | Elektro omare |  | 0
| 5. | Požarno javljanje |  | 0
| 6. | IKS sistem |  | 0
| 7. | Protivlomno varovanje |  | 0
| 8. | Audio govorna naprava |  | 0
| 9. | Video nadzor |  | 0
| 10. | NN dovod |  | 0
| 11. | PID in POV dokumentacija, nepredvidena dela |  | 0
|  | SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
|  | SKUPAJ Obnova trakta J |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV: | 0

## SKUPAJ
Gradbeno-obrtniška dela
0. | SPLOŠNE OPOMBE IN NAVODILA
V cenah na enoto je treba upoštevati:
1. | Vse potrebne delovne odre, če ni drugače navedeno.
2. | Vse vertikalne in horizontalne transporte.
3. | Zaščito gradbišča proti sosednjim prostorom in čiščenje gradbišča po končanih delih
4. | Otežkočeno delo v grajskem kompleksu s posebnim poudarkom na usklajevanju del med obratovanjem Gradu ter posebej med prireditvami (delovni čas, transporti, dostopi do delovnih prostorov itd.)
Opombe:
- | Vse dimenzijske in oblikovne značilnosti posameznih elementov in del je treba obvezno preveriti na kraju samem.
- | Vso Jekor (Cor-ten) pločevino za izdelavo posameznih elementov je potrebno razmastiti in obdelati s pasiviziranjem z minimalno 100 ciklusi vlaženja z rosenjem pred vgradnjo in 20 ciklusi po vgradnji.
Št. | Naziv in opis aktivnosti | EM | Količina | Cena (€ ) / EM | Vrednost (€ )
I. | NIVO -2 … STROJNICA
1. | Demontaža pokrovov obstoječih talnih kinet ter ponovna namestitev po izvršenih montažah instalacij. Pri tem je med pokrov in steno kinete potrebno namestiti nove neopren trakove širine 10cm, deb.10mm | m2 | 20 |  | 0
2. | Dobava in zidanje zapor odprtin z siporex bloki deb. 10-20cm, z zidanjem v lepilno malto. Obračun po dejanskih količinah. | m3 | 1.8 |  | 0
3. | Izdelava mikroarmiranega betonskega estriha MB 20 v deb.6-8cm, finalno zaribano, kompletno z robnim trakom ter polaganjem PE folije. | m2 | 144.4 |  | 0
4. | Očiščenje obstoječih kortenskih oblog sten, z vodnim curkom pod pritiskom ter po potrebio mehansko, vse po navodilih in pod nadzorom projektanta | m2 | 25 |  | 0
5. | Izdelava kortenske obloge- zapore odprtine prehoda pri vodnjaku, dim. zapore 50x270cm, izdelano po klasičnem detajlu za grad. Kompletno s potrebno podkonstrukcijo ter vijačenjem z IMBUS vijaki. | kom | 2 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih kovisnkih vrat v prostor strojnice, dim. 160x250cm. Vrata so izdelčana kot okvirna konstrukcija, obojestransko obložena z barvano pocinkano pločevino z vmesno izolacijo, vse skupaj deb. 50mm. Okvir kovinski. Kompletno z vsemi potrebnimi tesnili, okovjem in sistemsko ključavnico. | kpl | 1 |  | 0
7. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 10 |  | 0
8. | Izdelava raznih prebojev za instalacijske prehode z kasnejšo zidarsko obdelavo ter pomoč obrtnikom, obračun po dejanskih stroških, po potrejnih vpisih v GD:
- | KV delavec | ur | 50 |  | 0
- | Material | ocena | 1 |  | 0
9. | Razna nepredvidena in dodatna dela-ocena | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ NIVO -2 … strojnica |  |  |  | 0
II. | NIVO -1
1. | Prezentacija nasutja v profilu!
Previdno – počasno večfazno vertikalno rezanje zbitega nasutja in deloma raščenega terena in zidu z diamantno krožno žago v globino do 1,2 m tako, da se profil ne posipa, vrtanje s kronskim svedrom fi 8omm v globino do 2,0 m v nasutje in raščen teren, vstavljanje varjenega jekor H profila ( teža do 8 kg/m1 ), zaščita rezanega profila z kaljenim lepljenim steklom 8 + 8mm vstavljenim v profil.
Ves rušeni material se odpelje v trajno deponijo, z plačilom vseh potrebnih taks.
a. | Rezanje nasutja in raščenega terena, rušenje ter odvoz rušenega | m2 | 11 |  | 0
b. | Zasteklitev | m2 | 10 |  | 0
c. | Vrtanje za profile | m1 | 20 |  | 0
d. | Profili | m1 | 20 |  | 0
2. | Izdelava preboja v obstoječi kamniti steni, dim. 80x60x50cm, kompletno z zarezom obodne linije z žago z diamantnim rezilom.
Odstranjevanje rušenega materiala se vrši s samokolnicami na 100m ter naklada direktno v transportno sredstvo.Izvajalec mora pripraviti ustrezno podlago za transport s samokolnicami-upoštevati v ceni.
| Ves rušeni material se odpelje v trajno deponijo, z plačilom vseh potrebnih taks. Preboj za potrebe povezave kinete | kpl | 1 |  | 0
3. | Rušenje obstoječega betonskega tlaka deb. 15cm, kompletno z odvozom materiala v trajno deponijo | m3 | 2 |  | 0
4. | Izdelava nove kinete, kompletno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter vsa potrebna dela in sicer:
a. | Podložni beton MB 10 | m3 | 2.5 |  | 0
b. | Opaž sten, dvostranski | m2 | 30 |  | 0
c. | Beton dna in sten, MB 30 | m3 | 4.5 |  | 0
d. | Armatura različnih prerezov | kg | 400 |  | 0
e. | Montažni pokrovi kinete, dim. pokrova 100x50x10cm, kompletno z vgradnjo neopren traku | kom | 30 |  | 0
5. | Izdelava novih stopnic, kompletno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter vsa potrebna dela in sicer:
a. | Podložni beton MB 10 | m3 | 0.5 |  | 0
b. | Opaž čelnih površin stopnic višine 15cm | m1 | 12 |  | 0
c. | Beton stopnic, MB 20 | m3 | 1.3 |  | 0
d. | Armatura različnih prerezov | kg | 100 |  | 0
6. | Izvedba podbetoniranja zidu ob rampi, severni zid, kompletno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter vsa potrebna dela in sicer:
a. | Ročni izkop po kampadah, z odvozom materiala v trajno deponijo | m3 | 3.5 |  | 0
b. | Opaž sten, enostranski, po kampadah | m2 | 6 |  | 0
c. | Beton podbetoniranja, MB 30, z dodatki za ekspanzijo | m3 | 3.4 |  | 0
d. | Armatura različnih prerezov | kg | 300 |  | 0
e. | Vgradnja sider v, kompletno z izvrtino fi 14mm, globine 50cm, vgradnjo armature fi 12mm, dolžine 100cm, ki jo pritrdimo z ustreznim dvokomponentnim epoxi lepilom | kom | 25 |  | 0
7. | Izvedba stabiliziranje stene mlina za oglje kompletno z izvedbo izvrtine dolžine 150cm tervgraditvijo Diwidag palice z krilno matico, sidrano z dvokomponentnim epoxi lepilom. | kom | 10 |  | 0
8. | Izvedba zidanja oz. zazidav obstoječih zidov z kamnom iz grajskih deponij, kompletno s potrebno obdelavo kamna, vezivno malto ter fugiranjem. | m3 | 1 |  | 0
9. | Čiščenje obstoječih zidov z očiščenjem z curkom vode pod pritiskom ter ev. Potrebnim mehanskim očiščenjem fug, krpanje manjkajočih elementov ter fugiranje. Izvedba po navodilih in pod nadzorom projektanta!!!. JV vogal prostora. | m2 | 25 |  | 0
10. | Izdelava, dobava in montaža obloge sten in jaškov , izdelane iz zgibane pročevine JEKOR pločevine deb.2mm, razvite širine posameznega elementa 33cm, kompletno s potrebno podkonstrukcijo iz kovinskih profilov 50x50x4mm.
Obloga na podkonstrukcijo pritrjena z IMBUS vijaki M16 v rastru med 250-500mm. Izvedba po detajlu projektanta. Obračun po m2 narisne površine obloge.
a. | Obloga stene vzhod proti hodniku | m2 | 22 |  | 0
b. | Obloga stene sever (2J), podbetonirani zid ob rampi | m2 | 6 |  | 0
c. | Zapora instalacijske vertikale v veznem traktu JK | m2 | 27 |  | 0
11. | Doplačilo iz izdelavo dvokrilnih vrat dim. 120x250cm v oblogi proti hodniku, kompletno s potrebnim okovjem in sistemsko ključavnico | kom | 1 |  | 0
12. | Izdelava, dobava in montaža obloge sten in jaškov, izdelane iz zgibane JEKOR pločevine deb.2mm, razvite širine posameznega elementa 33cm, kompletno s potrebno podkonstrukcijo iz kovinskih profilov 50x50x4mm.
Obloga na podkonstrukcijo pritrjena z IMBUS vijaki M16 v rastru med 250-500mm. Izvedba po detajlu projektanta. Obračun po m2 narisne površine obloge.
- | Obloga stene vzhod proti hodniku | m2 | 22 |  | 0
13. | Izdelava,dobava in montaža elementa prezračevanja v tleh, izdelanega iz peskanih INOX profilov .Element je sestavljen iz profila L 70x50mm ter ploščatega profila 70x10mm. Med profiloma so vgrajeni distančniki deb.25mm med profiloma ter 25mm proti steni.
| Izdelava po detajlu projektanta.Obračun po m1. | m1 | 7.3 |  | 0
14. | Izdelava,dobava in montaža podpornega stebra plošče nivoja 1, pred rušenjem betonskega nosilca na nivoju 1.
Steber izdelanan iz jekor zgibanih profilov dvojni S, dolžine 120-180cm, v spodnjem delu pa betoniran z betonom MB 30, stožčaste oblike višine 65cm.
| Kompletno z izvedbo izvrtine fi 30mm v skalo, dolžine min. 100cm ter vstavitvijo Diwidag vijaka, sidrano z dvokomponentnim epoxi lepilom. Izdelava kot že izdelani stebri. | kom | 3 |  | 0
15. | Dobava in montaža tlaka iz naravnega kamna zeleni tuf, dim. 31x31cm, 31x62cm in 31x93cm, debeline min. 4cm, s polaganjem v cementno malto.
| Kamen mora biti rezan gladko in nekoliko speskan. Vsi robovi posneti na okroglo r=1cm, stikovanje brez rege. | m2 | 18.3 |  | 0
16. | Dobava in montaža masivnih stopnic iz naravnega kamna zeleni tuf, rezano gladko. Stopnice prereza cca 30x15cm. Obračun po m1.
a. | Stopnice na nivo 371,47 | m1 | 11.2 |  | 0
b. | Stopnice na nivo 369,5- proti strojnici | m1 | 14 |  | 0
17. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 30 |  | 0
18. | Izdelava raznih prebojev za instalacijske prehode z kasnejšo zidarsko obdelavo ter pomoč obrtnikom, obračun po dejanskih stroških, po potrejnih vpisih v GD:
| -KV delavec | ur | 80 |  | 0
| -material | ocena | 1 |  | 0
19. | Razna nepredvidena in dodatna dela-ocena | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ: NIVO -1 |  |  |  | 0
III. | NIVO 1
1. | Selitev kamnitih blokov lokalno po grajskih prostorih, na lokacije po navodilu projektanta, na razdalji do 100m:
| -kamniti bloki teže do 50kg | kom | 30 |  | 0
| -kamniti bloki teže 50 do 100kg | kom | 30 |  | 0
| -kamniti bloki teže 100 do 200kg | kom | 30 |  | 0
| -kamniti bloki teže nad 200kg | T | 3 |  | 0
2. | Selitev kovinskih kovanih mrež lokalno po grajskih prostorih, na lokacije po navodilu projektanta, na razdalji do 100m | kom | 26 |  | 0
3. | Postavljanje preseljenih kamnitih fragmentov iz nivoja 0 na lokacije v lapidariju po navodilih projektanta. Obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v GD. | ur | 200 |  | 0
4. | Žaganje polic v raščenem terenu za potrebe postavitve kamnitih blokov | m2 | 10 |  | 0
5. | Izdelava jeklene podkonstrukcije za postavitev kamnitih blokov, vse po navodilih projektanta. Izdelava iz Jekor profilov, zgibani profili in ravne plošče (laserski razrez). Obračun po kg izvedene konstrukcije. | kg | 2000 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in postavitev nosilne plošče kovanih mrež, izdelano iz Jekor pločevine debeline 16-20mm.
| V plošči lasersko izrezane luknje za montažo kovanih mrež (200kom) ter zavaritev mrež po izvedeni postavitvi le teh (sama postavitev mrež v posebni poziciji!). | kg | 2000 |  | 0
7. | Postavljanje seljenih kovanih okenskih mrež v izdelane podkonstrukcije, pod nadzorom in izključno po navodilih projektanta, v območju ječe pod traktom B. Obračun po dejansko porabljenem času in vpisu v GD | ur | 200 |  | 0
8. | Odstranitev obstoječih ometov obokov z očiščenjem do zdrave podlage in odvozom materiala v trajno deponijo | m2 | 6 |  | 0
9. | Rušenje in očiščenje obstoječih kamnitih zidov z odstranjevanjem do zdrave podlage. Rušenje se vrši z električnim ročnim udarnim kladivom in ročno.
| Ves rušeni material se odpelje v trajno deponijo, z plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 2 |  | 0
10. | Izvedba zidanja oz. zazidav obstoječih zidov v originalni strukturi kombinirano golovčan in apnenec ali opeka, z kamnom iz grajskih deponij, kompletno s potrebno obdelavo kamna, vezivno malto ter fugiranjem.
| Potrebno paziti na izgled zidu, delo pod nadzorom projektanta. | m3 | 3 |  | 0
11. | Rušenje betonskega nosilca ob mlinu za oglje z odrezom z žago z diamntnimi rezili ter z odvozom materiala v trajno deponijo
| Ves rušeni material se odpelje v trajno deponijo, z plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 1 |  | 0
12. | Rezanje obstoječega kamnitega ali mešanega zidu, z zarezom z žago z diamantnim rezilom.
a. | Utor v zidu J3, kamen, globine 35cm, dolžine 190cm | kpl | 1 |  | 0
b. | Rezanje oboka nad vhodom, opeka, globine 25cm, dolžine 250cm | kpl | 1 |  | 0
c. | Prehod v parapetnem zidu , kamen, globine 70cm, dolžine 100cm | kpl | 2 |  | 0
d. | Razna rezanja, mešani zid, obračun po m2 rezane površine, globine do 30cm, obračun po dejanskih količinah | m2 | 25 |  | 0
e. | Rezanje opečnih obokov za izvedbo obodnega hodnika na nivoju 1, globine 25cm, dolžine cca 400cm | kpl | 4 |  | 0
13. | Dolbljenje, nakladanje in odvoz obstoječih kamnitih in mešanih zidov, po izvršenih rezanjih, odvoz materiala v trajno deponijo. | m3 | 2.5 |  | 0
14. | Dolbljenje, nakladanje in odvoz obstoječih opečnih zidov in obokov, po izvršenih rezanjih, odvoz materiala v trajno deponijo. | m3 | 3.5 |  | 0
15. | Izdelava tlaka na nivoju 373,60 z razplaniranjem rušenih delov, pridobljenih pri rušenju, v debelini 15cm, v sestavi: 8cm Stirodur, 8cm mikroarmirani estrih MB 20 | m2 | 50 |  | 0
16. | Izdelava, dobava in montaža elementov ojačitve pete obokov, izdelane iz Jekor pločevine, oblikovane po profilaciji stropa oboka ter detajlu projektanta.
Element ojačitve pete je vijačen v obstojeli kamniti zid z Diwidag vijaki, kompletno z izvedbo izvrtine dolžine 100cm, sidranjem vijaka v izvrtino ter spajanje z krilno matico.
Izvedejo se ojačitve za pet pet obokov!
a. | Element iz Jekor pločevine, obračun po kg vgrajenega materiala - 5 elementov | kg | 150 |  | 0
b. | Diwidag vijaki | kom | 15 |  | 0
17. | Dobava in montaža profilov za ojačitev opečnih obokov pri obodnem hodniku, varjeni C profil iz cor-ten pločevine deb.8mm, dolžine cca 180cm, teža cca 75kg.
| Sidranje z diwidag sidri fi 16mm, dolžine 100cm, vlepljenimi v izvrtino v zidu in velikimi maticami s krili ali sammozateznimi maticami. Izdelava po navodilih projektanta. | kpl | 5 |  | 0
18. | Izdelava zapore obokanega stropa, izvedenega po sistemu:
a. | Kortenska obloga s spodnje strani | kg | 200 |  | 0
b. | Diwidag siderni vijaki s krilno matico, dolžine 150cm, sidrano | kom | 4 |  | 0
c. | Zidanje oboka z opeko starega formata, kompletno s stičenjem | m2 | 5 |  | 0
19. | Zidanje oboka nad vhodom na severni fasadi z opeko starega formata, kompletno s stičenjem. Dolžina oboka 250cm, širine 50cm, kompletno z izdelavo začasnega opaža | kpl | 1 |  | 0
20. | Izdelava novih stopnic, kompletno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter vsa potrebna dela in sicer:
a. | Opaž čelnih površin stopnic višine 15cm | m1 | 16 |  | 0
b. | Beton stopnic, MB 20 | m3 | 1.5 |  | 0
c. | Armatura različnih prerezov | kg | 150 |  | 0
21. | Dodelava obstoječih kamnitih stopnic z odstranitvijo slabo sprijetega kamna ter postavitvijo kamna iz grajske deponije, kompletno s fugiranjem | kpl | 1 |  | 0
22. | Izdelava novega podesta v območju stopnišča, kompletno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter vsa potrebna dela in sicer:
a. | Obodni nosilec iz zgibanega S profila iz jekor pločevine deb. 4mm, razvite širine 35cm, kompletno s sidranjem v obstoječi zid | m1 | 5.2 |  | 0
b. | Opaž plošče za vidni beton, podpiranje do 3m | m2 | 6.8 |  | 0
c. | Beton plošče, MB 30 | m3 | 1.1 |  | 0
d. | Armatura različnih prerezov | kg | 120 |  | 0
23. | Obdelava zgornjega robu mlina za oglje z odstarnitvijo slabo spojenega kamna ter pozidavo razlike do višine pragu vhoda iz dvorišča. Zidanje se izvede z kamni iz deponije na Bastiji na gradu ter iz Grosuplja.
Kamne je potrebno v notranjem stožcu špičiti v obliko mlina, zunanj niso fino obdelani.
Po izvedbi povišanja in poravnave višine z nadmero min. 5cm horizontalno žaganje celotnega krožnega kolobarja na nivo finalnega tlaka ter dodatno žaganje kolobarja širine 5cm od stožca navzven (prostor za robni kotni podporni profil za vodoravno zasteklitev iz štirih segmentov – med krogom in včrtanim kvadratom.
| Izvedba po navodilih in pod nadzorom projektanta. | kpl | 1 |  | 0
24. | Izdelava, dobava in montaža ograje okoli mlina za oglje, izdelane po detajlu projektanta.
V ogljiščih kvadrata so štiri stojke inox ograje, ki podpirajo horizontalno kvadratno cev 30 x 30mm pritrjeno s s standardnimi »grajskimi« struženimi deli + imbus, ograja višine 110cm, do višine 70 cm v rastru 10cm inox pletenice fi 4mm.
| Dolžina zunanje inox ograje 1x 1,5 m1, 1x 3,0 m1 (krožno) in 1x 1,5m1 ter 1x 6,0m1 | kpl | 1 |  | 0
25. | Izdelava, dobava in montaža pohodne zapore mlina za oglje, izdelanega iz lepljenega in kaljenega troslojnega stekla skupne deb. 36mm, izdelanega iz štirih segmentov. Montaža na izveden odrezan rob kamna, kompletno s potrebnimi distančniki za naleganje. Izdelava po detajlu projektanta. | m2 | 8 |  | 0
26. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih polnih vrat iz 4mm debele dvojne jekor pločevine, dimenzije 140 x 240cm, zgornji rob obokan. Pločevini sta med sabo povezani z Fe distančniki fi 25mm z navojem M10 in obojestranskimi inbus INOX vijaki M10 z vgreznjeno glavo - fi glave 19,5mm (končno vgrajeni vijaki obvezno nepeskani). Ob distančnikih oz. robu poteka okvir iz Fe cevi 20x20mm . Površina pločevine je ( če je sveža) peskana s steklenimi kroglicami na mat svileni sijaj in s 100 ciklusi vlaženja oksidirana v zarjavelo površino. Z laserjem (ali event. z vodo) ima izrezano grafično podobo zmaja. Glava je odkrivljena navzven in služi kot kljuka, z notranje strani je ojačana z DODANO izrezano glavo debeline 4mm, ki je lepljena in varjena z osnovo (obvezen preizkus) in z ločno odrezano pločevino min.4mm, od katerih je ena privarjena na notranji okvir, druga pa spojena s prvo z vijaki. Ročaji - zmaji so izvedeni na obeh krilih in na obeh straneh.
V območju laserskega izreza je med obe pločevini vstavljeno lepljeno 5+5mm ali kaljeno steklo (preprečevanje prepiha), ki je vstavljeno med distančno pločevino.Steklo ima na robu nasajen gumijast U profil umerjen na debelino stekla in prostor med pločevinama. Nezastekljeni del medprostora je zapolnjen s termoizolacijo (neopren guma za izoliranje klima kanalov). Nasadila in obešanje je izdelano iz inoxa - enako kot pri vratih na terasi B. Cilindrična ključavnica in talna inox zatiča - rigla kot pri vratih v steni 5G. Nevidni deli jekor pločevine so pred sestavljanjem vrat pobarvani s temeljno barvo.
| Obračun po kompletno izdelanih in montiranih vratih. | kom | 1 |  | 0
27. | Enako kot prejšnja pozicija, le enokrilna vrata dim. 90x210cm, zgornji rob raven | kom | 2 |  | 0
28. | Izdelava, dobava in montaža rampe na vhodu v nivo 0, rampa izdelana iz INOX ploečvine deb.5mm z ojačitvenimi rebri. Dimenzija rampe tlorisno 170x200cm, deb. 0-10cm. Pohodna površina obdelana protidrsno. | kpl | 1 |  | 0
29. | Izdelava dostopne rampe za invalide od vhoda na nivo 373,60, izvedena po sklopih:
a. | Rezanje kamnitega zidu z žago z dimantnimi rezili, odrez razvite širine 80cm | m1 | 12 |  | 0
b. | Rušenje rezanega kamna, z odvozom v deponijo na gradu | m3 | 1.8 |  | 0
c. | Izdelava, dobava in montaža nosilnega profila S, izdelanega iz zgibane Jekor pločevine deb. 4mm, razvite širine 35cm, kompletno s potrebnimi sidranji v obstoječe konstrukcije | m1 | 23 |  | 0
d. | Izdelava, dobava in montaža lesenega poda iz lesenih tramov iz jesenovega lepljenega lesa (zgoraj in spodaj jesen, vmes 2xsmreka) prereza 100x80mm,
oblano in finalno luženo po izboru projektanta, kompletno z luknjama za montažo na kovinski S profil.
| Med posameznimi tramovi špranja cca 10mm. Izvrtine za montažo na nosilce izvrtane tako, da se po vijačenju namestijo kot pokrivni čepi preko vijaka. Izvedba po detajlu projektanta. Montaža na izdelane lesene nosilne tramove. Širina poda 100cm | m1 | 11.5 |  | 0
e. | Izdelava, dobava in montaža ograje, višine 110cm od gotovega poda. Ograja je izdelana iz peskanih INOX profilov, najmanj AISI 304L ali AISI 316.
Vertikalni stebri so iz profila dim.55-30x12mm, višine do 130cm, na rastru cca 110cm, vijačeni v čelo kovinksega S nosilca s struženimi členki .
V stojkah so izvedene izvrtine za INOX pletenico ter za pritrditev struženih spojnih členkov.
Zgornji zaključek ograje je iz peskanega INOX profila 30x30x2mm, pritrjen z Imbus vijaki fi 16mm.
Kot polnilo so izvedene INOX pletenice fi 4mm, 8 kom, vzporedno z ročajem. Pletenice so zaključene z zaprešanimi terminali z navojem in napenjalcem s trdim peresom ali s fiksnimi Cu stisnjenimi objemkami.
Spojni členki vertikal in ročaja polirani.
V ceni je potrebno upoštevati vse potrebne obdelave materialov, ves vezni material ter vse potrebne finalne obdelave.Obračun po m1 kompletno izvedene ograje.
Izvajalec mora izdelati vse potrebne delavniške načrte in jih posredovati projektantu v potrditev. Izdelava po detajlu projektanta ter že izdelanih ograjah na gradu.
| Obračun po m1 izdelane ograje. | m1 | 8 |  | 0
30. | Izdelava, dobava in montaža obloge sten in jaškov, izdelane iz zgibane JEKOR pločevine deb.2mm, razvite širine posameznega elementa 33cm, kompletno s potrebno podkonstrukcijo iz kovinskih profilov 50x50x4mm.
Obloga na podkonstrukcijo pritrjena z IMBUS vijaki M16 v rastru med 250-500mm. Izvedba po detajlu projektanta. Obračun po m2 narisne površine obloge.
a. | Obloga niše v S zidu | m2 | 4 |  | 0
b. | Obloga instalacijskega jaška proti stopnišču | m2 | 16.8 |  | 0
31. | Dobava in montaža tlaka iz naravnega kamna zeleni tuf, dim. 31x31cm, 31x62cm in 31x93cm, debeline min. 5-6cm, s polaganjem v cementno malto.
Kamen mora biti obdelan z malo grobo (zdelano) površino, rezano, špičeno in malo zaglajeno ter na licu mesta jedkano ali peskano. Vsi robovi posneti na okroglo r=1cm, stikovanje brez rege.
a. | Podest 18.2.: | m2 | 7.2 |  | 0
b. | Podest 18.2.1. | m2 | 6.4 |  | 0
c. | Podest 18.1.2. | m2 | 26.08 |  | 0
32. | Dobava in montaža masivnih stopnic iz naravnega kamna zeleni tuf, rezano gladko. Stopnice prereza cca 30x15cm. Obračun po m1. Nivo 374,40. | m1 | 17.2 |  | 0
33. | Dobava in montaža tlaka iz naravnega kamna zeleni tuf, dim. 31x31cm, 31x62cm in 31x93cm, debeline min. 4cm, s polaganjem v cementno malto.
Kamen mora biti rezan gladko in nekoliko speskan. Vsi robovi posneti na okroglo r=1cm, stikovanje brez rege.
a. | Nivo 373,60, ob rampi | m2 | 24 |  | 0
b. | Nivo 374,40 in 374,71 | m2 | 30.92 |  | 0
c. | Podest 18.2.: | m2 | 7.2 |  | 0
34. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 25 |  | 0
35. | Izdelava raznih prebojev za instalacijske prehode z kasnejšo zidarsko obdelavo ter pomoč obrtnikom
a. | Obračun po dejanskih stroških - ocenjeno | ur | 150 |  | 0
b. | Material |  | 1 |  | 0
36. | Razna nepredvidena in dodatna dela-ocena | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ: NIVO 1 |  |  |  | 0
IV. | NIVO 2
1. | Odstranitev obstoječih ometov sten, kompletno z očiščenjem fug, priprava za nov omet | m2 | 65 |  | 0
2. | Izdelava baročnega ometa obstoječih sten, izvedeno po navodilih projektanta, kompletno obrizg, grobi in fini baročni omet. V ceni potrebno upoštevati tudi očiščenje zidov pred izvajalnem ometov. | m2 | 221 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja kombi plošče deb.5cm, kompletno z montažo rabitz mreže. Izdelava zapore utorov v steni | m2 | 5 |  | 0
4. | Predelava obstoječe kovinske konstrukcije poda izdelane iz profilov IPE 120, z odrezom horizontalnega profila , vertikalne podpore ter prestavitvijo vertikalne podpore na novo lokacijo.
| Uporabi se odstranjeni material. Obračun po predelanem kompletu enega nosilca. Predelava v območju obodnega hodnika | kpl | 8 |  | 0
5. | Predelava obstoječe kovinske konstrukcije poda izdelane iz profilov IPE 120, z odrezom horizontalnega profila , izdelavo menjalnika med dvema nosilcema (dolžina menjalnika 380cm) ter prestavitvijo stojke.
| Obračun za komppletno izvedbo menjalnika, z vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izvedba zidanja oz. zazidav obstoječih zidov v originalni strukturi kombinirano golovčan in apnenec ali opeka, z kamnom iz grajskih deponij, kompletno s potrebno obdelavo kamna, vezivno malto ter fugiranjem.
| Potrebno paziti na izgled zidu, delo pod nadzorom projektanta. | m2 | 18 |  | 0
7. | Rezanje obstoječega kamnitega ali mešanega zidu, z zarezom z žago z diamantnim rezilom.
a. | Tanjšanje zidu | m2 | 2.5 |  | 0
b. | Razna rezanja, mešani zid, obračun po m2 rezane površine, globine do 30cm | m2 | 10 |  | 0
8. | Dolbljenje, nakladanje in odvoz obstoječih kamnitih in mešanih zidov, po izvršenih rezanjih, odvoz materiala v trajno deponijo. | m3 | 1 |  | 0
9. | Izdelava tlaka na nivoju 379,00, po sestavi:
-mikroarmirani estrih MB 20 v deb. 8cm
-PE folija
-stirodur deb.3cm
-minimalno armirana betonska plošča deb.8cm
| -HI BOND pločevina, sovprežna | m2 | 161 |  | 0
10. | Izdelava, dobava in montaža zaključka betonske plošče z INOX ploščatim železom prereza 120x8mm | m1 | 27.8 |  | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža vertikalne zapore prostora med betonsko ploščo in obodnim hodnikom, izdelane iz perforirane INOX pločevine, z potrebnim okvirjem, izdelano demontažno.
| Višina zapore 100cm. Teža elementa cca 20kg/m1. | m1 | 23.5 |  | 0
12. | Predelava okenske odprtine 5J, izvedba po napotkih projektanta:
| Žaganje horizontalne police tlorisno dim. 180x80cm, deb. 10-15cm, z rušenjem kamna in odvozom v trajno deponijo | kpl | 1 |  | 0
13. | Izdelava obodnega hodnika med traktom J in K, izvedenega iz naslednjih elementov:
a. | Izdelava, dobava in montaža lesenih tramov iz lepljenega jesenovega lesa prereza 10x16cm, finalno barvano z laklazuro. Tram leži na eni strani na oboku stropa, na drugi strani strani pa so pritrjeni v zid.
| Tramovi dolžine 120-140cm. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom. Gank ob zidu 1J. | kom | 19 |  | 0
b. | Izdelava, dobava in montaža lesenih tramov iz lepljenega jesenovega lesa prereza 10x16cm, finalno barvano z laklazuro. Tram ima po vertikali izdelan utor za pritrditev na jekleni nosilni profil ter izvrtine za spajanje z vijačenjem.
V delu tramičev je izvesti utor za obešanje pletenic za slike in za napajalne letve (vodnike za svetilke)
| Tramovi dolžine 120-140cm. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom. Gank ob zidu 1J delno, 4J in ob zidu 1K. | kom | 15 |  | 0
c. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih jeder za montažo lesenih tramov, izdelanih iz Jekor pločevine po detajlu projektanta. Teža elementa 15kg.
| Jedro fiksirano v kamniti zid z dvojnimi lepljenimi sidri. V ceni upoštevati tudi vrtanje zidu ter vgradnja sider. | kom | 15 |  | 0
d. | Izdelava, dobava in montaža poda hodnika , izdelanega iz lesenih tramov iz jesenovega lepljenega lesa (zgoraj in spodaj jesen, vmes 2xsmreka) prereza 100x80mm,
oblano in finalno luženo po izboru projektanta, kompletno z izvrtinama za montažo na lesene nosilne tramove.
| Med posameznimi tramovi špranja cca 10mm. Izvrtine za montažo na nosilce izvrtane tako, da se po vijačenju namestijo kot pokrivni čepi preko vijaka. Izvedba po detajlu projektanta. Montaža na izdelane lesene nosilne tramove. | m2 | 30.3 |  | 0
e. | Izdelava, dobava in montaža stopnic hodnika , izdelanega iz lesenih nastopnih ploskev iz jesenovega lepljenega lesa prereza 280x60mm, oblano in finalno luženo po izboru projektanta, kompletno z izvrtinama za montažo na kovinske profile.
| Izvrtine za montažo na nosilce izvrtane tako, da se po vijačenju namestijo kot pokrivni čepi preko vijaka. Obračun po m2 razvite površine. Izvedba po detajlu projektanta. | m2 | 18.2 |  | 0
f. | Izdelava in montaža varnostne zasteklitve pri obrambnih odprtinah, izdelane iz kaljenega prozornega stekla deb.10mm z brušenimi robovi, dim. cca 120x130cm. Zasteklitev je z notranje strani pritisnjena ob steno.
| Steklo sloni spodaj na dveh trnih fi 16mm, uvrtanih v tramove hodnika, zgoraj pa z dvema imbus bruniranima M16 vijakoma privijačeno v zid. | kom | 6 |  | 0
14. | Izdelava, dobava in montaža delilne stene , izdelane iz zgibane pročevine JEKOR pločevine deb.2mm, razvite širine posameznega elementa 33cm, kompletno s potrebno podkonstrukcijo iz Jekor profilov 50x50x4mm.
Obloga na podkonstrukcijo pritrjena z IMBUS vijaki M16 v rastru med 250-500mm. Izvedba po detajlu projektanta. Obračun po m2 narisne površine obloge.
a. | Delilna stena prostora 18.2.2. in 19.3. proti obodnem hodniku | m2 | 21 |  | 0
b. | Doplačilo iz izdelavo enokrilnih vrat dim. 100x250cm v oblogi proti stopnišču, kompletno s potrebnim okovjem in sistemsko ključavnico | kom | 1 |  | 0
c. | Obloga sten dvigalnega jaška | m2 | 25 |  | 0
15. | Izdelava, dobava in montaža ograje, višine 110cm od gotovega poda. Ograja je izdelana iz peskanih INOX profilov, najmanj AISI 304L ali AISI 316.
Vertikalni stebri so iz profila dim.55-30x12mm, višine do 130cm, na rastru cca 110cm, vijačeni v čelo lesenih nosilcev s struženimi členki .
Vogalne stojke so dvojne, varjene v kotnik izdelane iz dveh krakov, debelina pločevine 8mm.
V stojkah so izvedene izvrtine za INOX pletenico ter za pritrditev struženih spojnih členkov,
Zgornji zaključek ograje je iz peskanega INOX profila 30x30x2mm, pritrjen z Imbus vijaki fi 16mm.
Kot polnilo so izvedene INOX pletenice fi 4mm, 8 kom, vzporedno z ročajem. Pletenice so zaključene z zaprešanimi terminali z navojem in napenjalcem s trdim peresom ali s fiksnimi Cu stisnjenimi objemkami.
Spojni členki vertikal in ročaja polirani.
V ceni je potrebno upoštevati vse potrebne obdelave materialov, ves vezni material ter vse potrebne finalne obdelave. Obračun po m1 kompletno izvedene ograje.
Izvajalec mora izdelati vse potrebne delavniške načrte in jih posredovati projektantu v potrditev. Izdelava po detajlu projektanta ter že izdelanih ograjah na gradu.
a. | Ograja obodnega hodnika ob stopnišču | m1 | 16.5 |  | 0
b. | Doplačilo za izvedbo vrat v ograji hodnika ob stopnišču, širine 90cm, kompletno z potrebnim okovjem in sistemsko cilindrično ključavnico | kom | 1 |  | 0
c. | Ograja na koti 379,00 nad obodnim hodnikom | m1 | 19.7 |  | 0
16. | Dobava in montaža tlaka iz naravnega kamna zeleni tuf, dim. 31x31cm, 31x62cm in 31x93cm ,debeline min. 4cm, s polaganjem v cementno malto.
Kamen mora biti rezan gladko in nekoliko speskan. Vsi robovi posneti na okroglo r=1cm, stikovanje brez rege.
a. | Prostor 18.2.2. | m2 | 13.8 |  | 0
b. | Prostor 19.3. | m2 | 6.4 |  | 0
17. | Dobava in montaža masivnih stopnic ob dvigalnem jašku iz naravnega kamna zeleni tuf, rezano gladko. Stopnice prereza cca 30x15cm. Obračun po m1. | m1 | 4.9 |  | 0
18. | Dobava in polaganje jesenovega parketa iz lamel dolžine 150cm, širine 7cm, ekstra kvalitete, kompletno s polaganjem izravnalne mase, polaganjem, brušenjem, luženjem ter zaključnim premazom s parketnim oljem.
Parket položen na OSB ploščo deb. 16mm, ki je položena na glacifel folijo.
| Lamele so vijačene v OSB ploščo z poglobljenim vijakom, ki se zapre z alu čepom v nivoju tlaka. Izdelava po detajlu in navodilu projektanta. | m2 | 151.4 |  | 0
19. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 30 |  | 0
20. | Izdelava raznih prebojev za instalacijske prehode z kasnejšo zidarsko obdelavo ter pomoč obrtnikom
a. | Obračun po dejanskih stroških - ocenjeno | ur | 150 |  | 0
b. | Material | kpl | 1 |  | 0
21. | Razna nepredvidena in dodatna dela - ocena | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ NIVO 2: |  |  |  | 0
V. | NIVO 3
1. | Rušenje plošče dvigalnega jaška dim. 280x220cm, deb. 15cm, kompletno z odvozom v trajno deponijo. Plošča se ruši z rezanjem z žago, na ustezno velike elemente | kpl | 1 |  | 0
2. | Rušenje betonskih sten dvigalnega jaška deb. 20cm, kompletno z odvozom v trajno deponijo. Stena se ruši z rezanjem z žago, na ustezno velike elemente | m2 | 5 |  | 0
3. | Izdelava prebojev v obstoječi betonski ploči proti nivoju 2 za vgradnjo rešetk za sesanje povratnega zraka iz spodnje dvorane, utor dim. 30x50cm. Preboj se izvede z rezanjem. | kom | 5 |  | 0
4. | Izvedba nove betonske plošče in sten dvigalnega jaška v območju nad rušenjem stare plošče:
a. | Dvostarsnki opaž sten | m2 | 14 |  | 0
b. | Opaž plošče | m2 | 6 |  | 0
c. | Beton MB 30 | m3 | 2.8 |  | 0
d. | Armatura raznih prerezov | kg | 300 |  | 0
5. | Izdelava tlaka prostora 19.3., po sestavi:
-mikroarmirani estrih MB 20 v deb. 8cm
-PE folija
| -stiropor v blokih , deb. 30cm, za izvedbo višinske razlike | m2 | 6.4 |  | 0
6. | Izdelava tlaka prostora 18.2.2, po sestavi:
-mikroarmirani estrih MB 20 v deb. 8cm
-PE folija
| -stiropor v blokih , deb. 12cm, za izvedbo višinske razlike | m2 | 13.8 |  | 0
7. | Izdelava tlaka prostorov 25, na koti 363,75, po sestavi:
-mikroarmirani estrih MB 20 v deb. 5cm
-PE folija
| -izolacija tervol deb.1cm | m2 | 210.7 |  | 0
8. | Izdelava obloge kolenčnega zidu pod svetlobnikom, izdelanega iz tipske kovisnke podkonstrukcije širine 10cm, z enostrasnko oblogo iz 2x12,5mm gipskartonskih plošč ter polganjem toplotne izolacije 2x10cm ter parne zapore. Kompletno z bandažiranjem. | m2 | 18.72 |  | 0
9. | Izdelava obloge ostalih kolenčnih zidov (sanitarije, ob dvigalu), izdelanega iz tipske kovisnke podkonstrukcije širine 10cm, z enostrasnko oblogo iz 2x12,5mm gipskartonskih plošč ter polganjem toplotne izolacije 2x10cm ter parne zapore.
| Kompletno z bandažiranjem. | m2 | 89.6 |  | 0
10. | Izdelava pregradnih sten, izdelanih iz tipske kovinske podkonstrukcije širine 7,5cm, z obojestransko oblogo iz vlagoodpornih gipskartonskih plošč 2x12,5mm ter polaganjem toplotne izolacije 5cm ter parne zapore. Kompletno z bandažiranjem. | m2 | 66.5 |  | 0
11. | Izdelava montažne akustično izolativne obloge prostora za klimat, izdelano iz mediapan plošče z vmesno izolacijo | m2 | 15 |  | 0
12. | Izdelava horizontalnega stropa na nivoju +383,75, izvedenega na že izdelano jekleno konstrucijo strehe.
a. | Nosilna konstrukcija stropa so stropniiki iz lepljenega smrekovega lesa prereza 8x16cm, zarezani za naleganje v jeklene C profile. Les zaščiten proti insektom ter pritrjen z vijačenjem skozi C profile. | m1 | 130 |  | 0
b. | Obloga stropa iz ognjeodprornih gipskartonskih plošč deb. 15mm, montirano na tipsko kovinsko podkonstrukcijo, kompletno z bandažiranjem | m2 | 96 |  | 0
c. | toplotna izolacija tervol 2x8cm, kompletno s parno zaporo spodaj in PVC folijo zgoraj | m2 | 96 |  | 0
d. | pod podstrešja izdelan iz OSB plošč deb. 18mm, na pero in utor, kompletno z podložnimi deščicami 2x12cm, vijačeno v kovinske C profile | m2 | 96 |  | 0
13. | Dobava in vgradnja poteznih stopnic za dostop v podstrešje, dim. 75x140cm | kom | 1 |  | 0
14. | Izdelava odprtine v strešni kritini JEKOR (perforirani) z demontažo kritine, predelavo elementa za odpiranje dim. 140x160cm, kompletno z montažo okovja ter ponovno montažo in popravilom kritine v območju predelave.
| Izvedba zasilnega izhoda na streho v območju zasteklitev. | kpl | 1 |  | 0
15. | Izdelava stropne obloge nad novim stropom v špici strehe:
-leseni smrekovi špirovci 8x8cm (zaščiteni proti škodljivcem) , vijačeni na izvedene FE cevi in vijake z ustreznimi maticami in podložkami
-TYVEK rezervna kritina, vgrajena med obstoječe špirovce z lesenimi letvami 3x5cm, folija vgrajena v naklonu
-toplotna izolacija tervol deb. 2x8cm, pritrjeno z letvami 4x5cm v rastru 25cm
| -parna zapora | m2 | 114 |  | 0
16. | Izdelava stropne obloge pod novim stropom v špici strehe ter v pisarni in nad stopniščem:
-leseni smrekovi špirovci 8x8cm (zaščiteni proti škodljivcem) , vijačeni na izvedene FE cevi in vijake z ustreznimi maticami in podložkami
-TYVEK rezervna kritina, vgrajena med obstoječe špirovce z lesenimi letvami 3x5cm, folija vgrajena v naklonu
-toplotna izolacija tervol deb. 2x8cm, pritrjeno z letvami 4x5cm v rastru 25cm
-parna zapora
-na ravnih površinah lesene oblane deske deb. 20mm, širine 5 in 8cm, dvobarvne
-ob steni 1J je stena zvita zato so letve dim. 5 in 10cm nabite tako, da ožje prekrivajo širše, letve tečejo horizontalno
| Izvedba stropa po detajlu projektanta. | m2 | 196 |  | 0
17. | Izdelava revizijske odprtine v poševnini stropa, za kontrolo strešnih odtokov, kompletno z vsem potrebnim okovjem, odprtina izgleda enako kot strop. | kpl | 4 |  | 0
18. | Izdelava zasteklitve svetlobnika v zidu 2J, izdelano po detajlnih načrtih projektanta in potrjenih delavniških načrtih izvajalca.
Okna izdelana iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, finalno prašno barvnih temno sivo metalik. Širina okvirjev skupaj s krilom cca 5cm, odpiranje krilno in na ventus
Zasteklitev termopan steklo K=1,1W/m2K
Višina okna z okvirjem je 1170mm.
a. | -okensko krilo širine 1175mm | kom | 8 |  | 0
b. | -okensko krilo širine 850mm | kom | 2 |  | 0
c. | -okensko krilo širine 1500mm | kom | 1 |  | 0
d. | -trikotno okensko krilo dim. 900x900mm | kom | 2 |  | 0
19. | Izdelava, dobava in montaža predelne oz. delilne stene v oceanskem pisarniškem prostoru.
Stene so izdelane iz dveh plasti stekla 8mm – obe stekli kaljeni tiskani z lazurno barvo pred kaljenjem v enakomernem rastru vertikalnih črt 55% površine tiskane. Stekli sta vstavljeni v okvir iz peskanega inoxa 80 x 10 mm, okvir 1,0 x 2,0 m do 1,6 x 2,0 m ( povprečno cca 3,5 m1 okvirja na 1,0 m2 dvojnega stekla). Okvirji se med seboj spajajo z vijačenjem. Spodnja stranica okvirja je sestavljena iz dveh ploščatih jekel, pri čemer je eno razdeljeno v dve vzolžni lameli Eno steklo je fiksno drugo pomično horizontalno.
| Višina sten 200cm. | m1 | 23 |  | 0
20. | Doplačilo za izdelavo krilnih vrat širine 80cm. Vratna krila so tiskana po celi površini z lazurno barvo pred kaljenjem | kom | 2 |  | 0
21. | Doplačilo za izdelavo drsnih vrat širine 80cm. Vratna krila so tiskana po celi površini z lazurno barvo pred kaljenjem | kom | 2 |  | 0
22. | Dobava in polaganje nove hidroizolacije ravne strehe svetlobnika, izvdeno preko obstoječe izolacije. Izolacija se izvede z membransko folijo sistema SIKA, kompletno z podložnim filcem.
| V ceni je upoštevati tudi vsa vpasovanja na obstoječe konstrukcije, s 100% tesnenjem. | m2 | 27.6 |  | 0
23. | Dobava in polaganje jesenovega parketa iz lamel dolžine 70-90cm, širine 7cm, ekstra kvalitete, kompletno s polaganjem, brušenjem, luženjem ter zaključnim premazom s parketnim oljem.
Parket položen na OSB ploščo deb. 16mm, ki je položena na glacifel folijo.
| Na površini 40% celote so lamele vijačene v OSB ploščo z poglobljenim vijakom,ki se zapre z alu čepom v nivoju tlaka, ostalo le lepljeno. Izdelava po detajlu in navodilu projektanta. | m2 | 144.7 |  | 0
24. | Izdelava, dobava in montaža lesenih vrat, vgrajenih v ravnini stene, kompletno krilo in podboj, finalno bravano v tonu kot stene. Kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili in pritrjevanjem.
Izdelava po navodilih projektanta.
a. | Vrata svetle dim. 65x210cm, z vgrajeno prezračevalno rešetko | kom | 3 |  | 0
b. | Vrata svetle dim. 95x210cm, požarnooporna 30min | kom | 1 |  | 0
25. | Izdelava, dobava in montaža pregradnih montažnih sten v sanitarijah, izdelanih iz MAX laminatnih plošč na INOX konstrukciji. Kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili in pritrjevanjem. Višina stene 15+200cm.
| Stena dolžine 150cm, z vgrajenimi enokrilnimi vrati 65cm | kom | 2 |  | 0
26. | Izdelava protiprašnega epoxi tlaka betonskega estriha v območju za omarami, kompletno s potrebno pripravo podlage | m2 | 66 |  | 0
27. | Barvanje gipskartonskih sten z pralno barvo latex, v tonu po izboru projektanta, kompletno s pripravo podlage ter glajenjem | m2 | 241.3 |  | 0
28. | Barvanje gipskartonskih stropov z akrilno barvo, v tonu po izboru projektanta, kompletno s pripravo podlage ter glajenjem | m2 | 96 |  | 0
29. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 50 |  | 0
30. | Izdelava raznih prebojev za instalacijske prehode z kasnejšo zidarsko obdelavo ter pomoč obrtnikom
a. | Obračun po dejanskih stroških-ocenjeno | ur | 100 |  | 0
b. | Material | kpl | 1 |  | 0
31. | Razna nepredvidena in dodatna dela-ocena | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ NIVO 3 |  |  |  | 0
VI. | GANK
1. | Žaganje dela zidu v dolžini 150cm in višine 70cm, kompletno z rušenjem in odvozom materiala v trajno deponijo | m3 | 0.42 |  | 0
2. | Dobava in postavitev lesenih plohov deb. 48mm kot začasni delovni odri ob izvajanju del. Postavitev na izdelano leseno konstrukcijo. | m2 | 15 |  | 0
3. | Montaža, amortizacija in demontaža delovnih cevnih odrov , višine do 20m, kompletno z vsemi dostopi in ograjami, izvedba po projektu odra. Obračun po m2 izdelanega odra. | m2 | 100 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža dodatnega lesenega nosilca iz lepljenega smrekovega lesa prereza 10x16cm, sidranega v obstoječi kamniti zid z Diwidag vijakoma, kompletno z izvrtino, sidranjem ter matico.
| Les finalno bravan kot ostalo. Nosilec dolžine 280cm. Nivo +374,30. | kom | 1 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža poda ganka , izdelanega iz lesenih tramov iz jesenovega lepljenega lesa (zgoraj in spodaj jesen, vmes 2xsmreka) prereza 100x80mm,
oblano in finalno luženo po izboru projektanta, kompletno z izvrtinama za montažo na kovinski S profil.
Med posameznimi tramovi špranja cca 10mm. Izvrtine za montažo na nosilce izvrtane tako, da se po vijačenju namestijo kot pokrivni čepi preko vijaka. Izvedba po detajlu projektanta. Montaža na izdelane lesene nosilne tramove.
a. | Nivo +378,85 | m2 | 7.9 |  | 0
b. | Nivo +377,95 | m2 | 9.5 |  | 0
c. | Nivo +374,47 | m2 | 11.73 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža stopnic ganka , izdelanega iz lesenih nastopnih ploskev iz jesenovega lepljenega lesa prereza 280x60mm, oblano in finalno luženo po izboru projektanta, kompletno z izvrtinama za montažo na kovinske profile.
Izvrtine za montažo na nosilce izvrtane tako, da se po vijačenju namestijo kot pokrivni čepi preko vijaka. Izvedba po detajlu projektanta.
a. | Nivo +378,85; širina stopnice 115cm | kom | 5 |  | 0
b. | Nivo +374,47 do 377,90; širina stopnice 110cm | kom | 17 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije stopnic ganka, izdelano iz FE profilov L 10x60x250mm, vroče cinkano in finalno prašno barvano.
Izdelava po detajlu. Obračun po kg vgrajene konstrukcije, kompletno s pritrdilnim materialom.
| Nivo +378,85 | kg | 105 |  | 0
| Nivo +374,47-377,90 | kg | 380 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža ograje, višine 110cm od gotovega poda. Ograja je izdelana iz peskanih INOX profilov, najmanj AISI 304L ali AISI 316.
Vertikalni stebri so iz profila dim.55-30x12mm, višine do 130cm, na rastru cca 110cm, vijačeni v čelo lesenih nosilcev s struženimi členki .
Vogalne stojke so dvojne, varjene v kotnik izdelane iz dveh krakov, debelina pločevine 8mm.
V stojkah so izvedene izvrtine za INOX pletenico ter za pritrditev struženih spojnih členkov,
Zgornji zaključek ograje je iz peskanega INOX profila 30x30x2mm, pritrjen z Imbus vijaki fi 16mm.
Kot polnilo so izvedene INOX pletenice fi 4mm, 8 kom, vzporedno z ročajem. Pletenice so zaključene z zaprešanimi terminali z navojem in napenjalcem s trdim peresom ali s fiksnimi Cu stisnjenimi objemkami.
Spojni členki vertikal in ročaja polirani.
V ceni je potrebno upoštevati vse potrebne obdelave materialov ,ves vezni material ter vse potrebne finalne obdelave.Obračun po m1 kompletno izvedene ograje.
Izvajalec mora izdelati vse potrebne delavniške načrte in jih posredovati projektantu v potrditev. Izdelava po detajlu projektanta ter že izdelanih ograjah na gradu.
| Obračun po m1 izdelane ograje. Ograja O2, O2a, O2b, O1b, O1, Op. | m1 | 19.35 |  | 0
9. | Izdelava,dobava in montaža ograje , višine 110cm od gotovega poda. Ograja je izdelana iz peskanih INOX profilov, najmanj AISI 304L ali AISI 316.
Vertikalni stebri so iz profila dim.55-30x12mm, višine do 130cm, na rastru cca 150cm, vijačeni v čelo stopniščne rame s struženimi členki .
Zgornji zaključek ograje je iz peskanega INOX profila 30x30x2mm.
Spojni členki vertikal in ročaja polirani.
V ceni je potrebno upoštevati vse potrebne obdelave materialov ,ves vezni material ter vse potrebne finalne obdelave.Obračun po m1 kompletno izvedene ograje.
Izvajalec mora izdelati vse potrebne delavniške načrte in jih posredovati projektantu v potrditev. Izdelava po detajlu projektanta ter že izdelanih ograjah na gradu.
| Obračun po m1 izdelane ograje. Ograja stopnic v nivo +377,9 | m1 | 5.5 |  | 0
10. | Izdelava,dobava in montaža zasteklitve ganka, izvedene po shemah projekta.
Zasteklitve izdelane iz lepljenega in kaljenega stekla deb.2x8mm, robovi brušeni, steklo pritrjeno s kitom.
Vertikalni stabilizatorji iz INOX profilov 100x12mm, ki so po robovih 1cm visoko polirani, sredica pa je peskana.
Vratna krila so izdelana iz kaljenega stekla deb.10mm, po obodu krila vgrajen obojestranko 2x inox profil 6x70mm, med seboj vijačen z Imbus vijaki fi 20mm, v rastru cca 20cm.
Spodnja in zgornja pasnica sta ravni, vertikalna pasnica pa je v 1/3 ločno odmaknjena od ravnine za 40mm kot ročaj.
Izdelava po detajlih projektanta,kompletno z vsem potrebnim okovjem in talnimi avtomati.
Nivo 377,95:
| ZGe-fiksna zasteklitev dim. 114x66cm | kom | 1
| Inox stabilizator višine 66cm | kom | 2
a. | Obračun po kompletno izvedeni steni: | kpl | 1 |  | 0
Nivo 374,47:
| ZGa-fiksna zasteklitev dim. 117,9x430cm | kom | 1
| ZGb-fiksna zasteklitev dim. 102x340cm | kom | 3
| ZGc-fiksna zasteklitev dim. 80,6x110cm | kom | 1
| ZGd-fiksna zasteklitev dim. 112,8x128,8cm | kom | 1
| ZG-V5- enokrilna vrata, dim. 80,6x236cm, odpiranje 90stopinj | kom | 1
| ZG-V6- enokrilna vrata, dim. 112,8x210cm, odpiranje 90stopinj, os vrtenja na cca 1/5 krila, talni avtomat | kom | 1
| Inox stabilizator višine 430cm | kom | 2
| Inox stabilizator višine 340cm | kom | 5
b. | Obračun po kompletno izvedeni steni: | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža zaščitne mreže proti ptičem na nivoju pod streho, kompletno z vsem pritrdilnim materialom | m2 | 15.3 |  | 0
12. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 30 |  | 0
13. | Izdelava raznih prebojev za instalacijske prehode z kasnejšo zidarsko obdelavo ter pomoč obrtnikom
a. | Obračun po dejanskih stroških-ocenjeno | ur | 80 |  | 0
b. | Material | kpl | 1 |  | 0
14. | Razna nepredvidena in dodatna dela-ocena | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ GANK: |  |  |  | 0
VII. | ZASTEKLITEV
Opomba:
Pri fasadnih odprtinah je potrebno pred izdelavo kontrolirati mere, ker so nekatere odprtine enake vrste, vendar se mere praviloma nekoliko razlikujejo
Inox je peskan s steklenimi kroglicami, Jekor ( cor-ten ) je razmaščen in pasiviziran s 100 ciklusi vlaženja pred vgradnjo in 20 ciklusi po vgradnji.
100. | Okna 1J304, 1J305 1J306 1J307
V zidu so že vgrajeni inox okvirji, potrebno je izdelati krilo spodnjo in zgornjo prečko krila ter odkapno pločevino na polici iz zgibane peskane inox pločevine.
Zasteklitev je iz kaljenega termopana 6+ 8mm z nekoliko vgreznjenim distančnikom črne barve, velikost cca 113 x 175cm, zgoraj plitva ločna oblika – kontrolirati lok. Steklo ja na notranji strani po vsem robu peskano v pasu 2 oz. 3 cm ( odvisno od distančnika – vskladiti s projektantom). Termopan je s strukturnim kitom lepljen zgoraj v upognjen kotnik 25 x 30 x 2 spodaj v zgiban Z profil razvite dolžine 98mm. Odkapna pločevina zgibana v Z obliko s tikotnimi zavihki levo in desno, razvita dolžina 195mm .
V obstoječi okvir je potrebno vstaviti mehko prilegajoče obstojno tesnilo prirejeno na okvir ali steklo ( večja razdalja) zapora se izvede z imbus vijakoma, odpiranje za čiščenje.
| Okno se odpira krilno okoli tečaja-osi, ki se ga umesti v luknje v podboju, ki še niso izvedene, nasadilo je blokirano z varovalnim obročem. | kom | 4 |  | 0
101. | Okno 1J308
| Enako kot postavka 100., le višina 110cm širina 113cm | kom | 1 |  | 0
102. | Izdelava in vgradnja okvirja za okno 1J308, višina 112 x 115cm – mere kontrolirati –okvir iz zgibanih C profilov 32 x 53 x 7 x3mm – peskan inox (varjena sidra pred peskanjem) | kom | 1 |  | 0
103. | Vertikalni deli okenskega ovirja – krila iz zgibane peskane inox pločevine debeline 2mm do 3mm - kotnik 30 x 25 x2mm, dolžine 1770mm varjen z obst. prečkami v okvir ( dopolnitev postavke 1.1 in 1.2.) | kom | 10 |  | 0
104. | Okna 8J401 8J402 8J403
| Enako kot postavka 100., vendar dimenzija 108 x 118cm, termopan kaljen 5+5mm, inox okvir ima tudi vertikale iz kotnika 25x30x2mm | kom | 3 |  | 0
105. | Okna 1J100 1J101 1J102 1J 104 1J105 1I103 3J101
Obrambna okna , zasteklitev s kaljenim steklom 10mm brušeni robovi peskan rob širine 3cm po obeh vertikalah in zgornjem loku, ki ima zgoraj dve zarezi ali vrtini za zapiranje okna z imbus vijakoma ( odpiranje za vzdrževanje) , dimenzija cca 77 x 100cm zgoraj del krožnega loka - mere na licu mesta.
| Okvir iz zgibanega ( zgoraj tudi krivljenega) C profila 12 x 20 x 25 x2 iz inox pločevine peskan s steklenimi kroglicami je vstavljen tesno v zidno odprtino iz vidnega kamna – paziti na prileganje – in vijačen v zid s štirimi vijaki. Pri ležišču zgornjega kamnitega loka je potrebno natančno zapolniti dva trikotnika z inox pločevino. spodaj na zunanjo stran je inox ( peskan) zgibana odkapna polica razvite dolžine cca 30cm. Steklo je tesno vloženo (in lepljeneo s strukturnim kitom) s spodnjim robom v zgiban S profil razvite dolžine 90mm ki ima enostaven tečaj za odpiranje za vzdrževanje , zapiranje z dvema vijakoma. tesnilo kot pri drugi oknih mehko in obstojno lepljeno v okvir. | kom | 7 |  | 0
106. | Strelne line – trikotnik 1J103 3J102
Zasteklitev z kaljenim lepljenim steklom 10+1+10mm vsi stirje robovi so pred kaljenjem brušeni pod kotom cca 45stopinj trije robovi v eno smer četrti v drugo pred nadaljevanjem preizkus na licu mesta – steklo mora tesno nalegati na lehnjak po vseh robovih in tesniti ter stati v vertikali. Na poševnem robu je nalepljeno tanko prozorno tesnilo, notranje lice stekla pa ima peskan rob širine 3cm
dimenzija stekla cca 40 x 130cm – vse mere za dimenzije in kote posameznih robov vzeti na licu mesta v prisotnosti projektanta.
Steklo je pritisnjeno v lino s pomočjo zapaha iz jekor ploščatega železa in iz inoxa z laserjem izrezane zagozde , ki pritiska na inox vodilo prilepljeno na
| steklo z UV lepilom – glej že izvedene line na gradu. Dobaviti tudi primeren varen vakumski ročaj za manipuliranje s steklom pri čiščenju | kom | 2 |  | 0
107. | Strelne line – krog 1I 102 3J 100 1L100, 4L 100
Uporabljen je enak zapah kot v postavki 106, steklo pa je kaljeno 10mm z brušenimi robovi. Steklo je naslonjeno na dva imbus vijaka M 16 uvijačena v v kamen vlepljeno navojno cev, zagozda na zapahu pa ga pritiska k steni line. Steklo im peskan rob širine 30mm za tem pasom pa je skrito prozorno mehko tesnilo. Dobaviti tudi primeren varen vakumski ročaj za manipuliranje s steklom pri čiščenju.
Dimenzije:
| 1I 102 73 x 161cm 1kom | kom | 1 |  | 0
| 3J100 106 X 161cm 1kom | kom | 1 |  | 0
| 1L100 4L100 116 x 173cm 2kom | kom | 2 |  | 0
108. | Okna 1J300 1J302
Okni sta velikosti 150 x 150cm, zgoraj plitev lok. Izvedba v termopanu iz kaljenega stekla. Okvir v špaleti je iz C profila razvite dolžine 100mm in 3mm debelega peskanega inoxa,
| zasteklitev je fiksna, termopan 8 lepljeno+ 8 kaljeno steklo je vgrajen v kotnik 32 x 32x2mm , ta pa v vzidan okvir. ( čiščenje iz zunanje in notranje strani) | kom | 2 |  | 0
109. | Okna 2J320 2J321 2J322 2J323 2J324
| Enako oz podobno kot postavka 100., vendar dimenzije 120 x 126cm, zgoraj lok, mere kontrolirati | kom | 5 |  | 0
110. | Zasteklitev 7J 401
Pokriva odprtino z ohranjenimi rešetkami
| termopan steklo iz dveh kaljenih stekel ki nista iste velikosti, distančnik postavljen poglobljeno, rob peskan 3cm, Tesnila vstavljena med stekla na dveh robovih, ter na steklo na dveh robovih, večje steklo ima luknje za privijačenje na zid v kompletu dva primerna varna vakumska ročaja za vzdrževanje, dimenzija 220 x 210 | kom | 1 |  | 0
111. | Lina 1J200
| steklo kaljeno 10mm, dim. 60 x 60cm brušeni robovi , 3cm peskan rob s prozornim tesnilom zadaj privijačen v zid z dvema imbus poglobljenima vijakoma M12 8 konična vrtina v steklu | kom | 1 |  | 0
113. | Varovalna zasteklitev za obrambne odprtine v zidu 1J
| kaljeno 10mm steklo dimenzije cca 134 x 120 cm z brušenimi robovi in dvema luknjama za pritrditev v zid v zgornjih vogalih , spodaj sloni steklo na dveh čepih fi 16 uvrtanih v tram obhodnega hodnika , na čepih in vijakih teflonska cev za naleganje stekla. Mere kontrolirati skupaj s projektantom | kom | 6 |  | 0
116. | Vrata 5J301
Vrata so pravokotna velikosti 130 x 240cm, zgoraj imajo plitev lok. odpirajo se okoli središčne osi z vrtenjem za 90 stopinj.
Zasteklitev je termopanska iz dveh kaljenih stekel, distančnik je nameščen cca 5cm od roba, medprostor je namenjen vgraditvi tesnila.
Po celotnem robu je vgreznjenimi imbus vijaki z glavo fi 20 in distančniki (32 parov) privijačena dvojna obroba jekor preseka 6 x 70mm.
Na to obrobo sta pritrjeni zgornje in spodnje nasadilo, zgornje je z objemko pritjeno na obstoječi okvir, spodnje pa v tla in deloma stransko v polovični utor na novem kmnitem pragu. Vrata imajo zaporo ter talni zatič ( rigel) za fiksiranje v odprti legi.
| Upoštevati tudi nov kamnit prag iz Podpečana preseka 15 x 27cm dolžine cca 142cm kontrolirati. Obdelava dveh stranic s štokanjen in jedkanjem oziroma vodnim peskanjem | kom | 1 |  | 0
117. | Vrata 5J301 A
Vrata enako kot postavka 114 vendar je dvojni termopan brez jeklene obrobe,
| pač pa je rob na zunanji in notranji strani peskan, v območju vrtišča pa je med stekli vložen kovinski del, ki je s po dvema paroma poglobljenih vijakov pritrjen v steklo in nosi os za odpiranje. V utoru je s«skrit tudi zaklep in rigel za odprto sredinsko pozicijo, steklo je ustrezno pobrušeno (kot vsaka kaljena vrata) | kom | 1 |  | 0
118. | Vrata 5J200
Zasteklitev vratne odprtine na enak način kot so zastekljene strelne line na ključavnico – glej postavko 107.
Termopan iz kaljenega stekla 8mm na notranji strani s peskanim robom in lepljenega 4+4 stekla na zunanji strani, s prozornim tesnilom je postavljen na tesnilni trak, ki je prilepljen na steklo, in pritisnjen ob vratni okvir (že vgrajen).
S pomočjo dveh zapahov iz jekorja in inox zagozd je pritisnjenih na nalepljeno vodilo
Velikost vrat 145 x 205cm, zgoraj polkrožna oblika – mere kontrolirati.
V špaleti zvrtati dva para utorov za zapah fi 55mm globine 160mm na primerni razdalji od ravnine stekla,
| v kompletu dobaviti dva primerna varna vakumska ročaja za vzdrževanje stekla | kom | 1 |  | 0
119. | Razna nepredvidena in dodatna dela - ocena | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ ZASTEKLITEV: |  |  |  | 0
VIII. | RAZNA DELA
1. | Montaža, amortizacija in demontaža delovnih cevnih odrov v prostoru stopnišča, višine do 20m, kompletno z vsemi dostopi in ograjami, izvedba po projektu odra. Obračun po m3 izdelanega odra. | m3 | 210 |  | 0
2. | Montaža, amortizacija in demontaža delovnih cevnih odrov v dvigalnem jašku, višine do 20m, kompletno z vsemi dostopi in ograjami, izvedba po projektu odra. Obračun po m3 izdelanega odra. | m3 | 92.4 |  | 0
3. | Izvedba dobetoniranja okvirja vrat v obstoječem dvigalnem jašku, za izdelavo ustrezne odprtine za vrata dvigalnega jaška. Velja za celotni dvigalni jašek:
a. | -vgradnja sider v obstoječo betonsko steno, kompletno z izvrtino fi 14mm, globine 20cm, vgradnjo armature fi 12mm, dolžine 60cm, ki jo pritrdimo z ustreznim dvokomponentnim epoxi lepilom | kom | 150 |  | 0
b. | izdelava razgibanega opaža okvirja vrat, amortizacija ter demontaža. Obračun po m2 razvite površine | m2 | 25 |  | 0
c. | dobava in vgradnja betona MB 30, prereza do 0,12m3/m1 | m3 | 2.5 |  | 0
d. | dobava in vgradnja armature RA in MAG, različnih prerezov | kg | 250 |  | 0
4. | Izdelava novih podestov v območju stopnišča, kompletno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter vsa potrebna dela in sicer:
a. | Obodni nosilec iz zgibanega S profila ali L profila, iz jekor pločevine deb. 4mm kompletno s sidranjem v obstoječi zid | kg | 650 |  | 0
b. | Opaž plošče za vidni beton, podpiranje do 3m | m2 | 25 |  | 0
c. | Beton plošče, MB 30 | m3 | 4.5 |  | 0
d. | Armatura različnih prerezov | kg | 400 |  | 0
5. | Izdelava,dobava in montaža jeklene konstrukcije notranjih stopnic tlorisne trakta J, od kote 372,07-383,32. Stopnišče izdelano po detajlnih načrtih projektanta ter že izvedenih detajlih na objektu.
V ceni je potrebno upoštevati vse potrebne obdelave materialov ,izdelavo potrebnih kalupov, ves vezni material ter vse potrebne finalne obdelave.Obračun po kompletno izvedenem stopnišču.
Izvajalec mora izdelati vse potrebne delavniške načrte in jih posredovati projektantu v potrditev. Izdelava po detajlu projektanta.
a. | Nosilna konstrukcija je izdelana iz dveh pasnic iz peskane INOX pločevine prereza 200x12mm, .V vsaki pasnici so izvedene izvrtine premera 15mm, za spajanje. Obračun po kg vgrajenega materiala. | kg | 2750 |  | 0
b. | Nastopne ploskve stopnic so izvedene iz montažne plošče dim.300x1350mm, deb.8mm, zaključni rob ojačan v prerez 32x20mm. Nastopna ploskev je izdelana iz sive litine, površina je obdelana kot že izvedene . | kom | 77 |  | 0
c. | Nastopne ploskve podestov so izvedene iz montažne plošče dim.300x1350mm, deb.8mm, zaključni rob ojačan v prerez 32x20mm. Nastopna ploskev je izdelana iz sive litine, površina je obdelana kot že izvedene . | kom | 26 |  | 0
d. | Na spodnji del nastopne ploskve sta pravokotno privarjeni dve konusno oblikovani plošči dim.280x15-50mm , iz peskane INOX pločevine deb.8mm. V plošči je zarezan utor prereza 40x6,5mm za naleganje v nosilni profil nastopne ploskve. | kg | 180 |  | 0
e. | Nosilni profil nastopne ploskve stopnice je izdelan iz peskane INOX pločevine L prereza 120/50mm, deb.pločevine 6mm, dolžina 1350mm. Profil je privarjen na nosilni pasnici. | kg | 1270 |  | 0
f. | Nosilna vertikalna palica DIWIDAG, opremljena z krilnimi samozateznimi maticami za nivelacijo in fiksiranje stopniščnih ram | m1 | 85 |  | 0
6. | Izdelava,dobava in montaža ograje stopnišča , višine 110cm od gotovega poda. Ograja je izdelana iz peskanih INOX profilov, najmanj AISI 304L ali AISI 316.
Vertikalni stebri so iz profila dim. 75-40x12mm, višine do 110cm, na rastru cca 150cm, vijačeni v čelo stopniščne rame s struženimi členki .
Vogalne stojke so dvojne, varjene v kotnik izdelane iz dveh krakov, debelina pločevine 8mm.
V stojkah so izvedene izvrtine za INOX pletenico ter za pritrditev struženih spojnih členkov,
Zgornji zaključek ograje je iz peskanega INOX profila 30x30x2mm, pritrjen z Imbus vijaki fi 16mm.
Kot polnilo so izvedene INOX pletenice fi 4mm, 8 kom, vzporedno z ročajem. Pletenice so zaključene z zaprešanimi terminali z navojem in napenjalcem s trdim peresom ali s fiksnimi Cu stisnjenimi objemkami.
Spojni členki vertikal in ročaja polirani.
V ceni je potrebno upoštevati vse potrebne obdelave materialov ,ves vezni material ter vse potrebne finalne obdelave.Obračun po m1 kompletno izvedene ograje.
Izvajalec mora izdelati vse potrebne delavniške načrte in jih posredovati projektantu v potrditev. Izdelava po detajlu projektanta ter že izdelanih ograjah na gradu.
| Obračun po m1 izdelane ograje. | m1 | 37.8 |  | 0
7. | Izdelava,dobava in montaža zasteklitve trakta J, izvedene po shemah projekta.
Zasteklitve izdelane iz lepljenega in kaljenega stekla deb.2x8mm, robovi brušeni, steklo pritrjeno s kitom.
Vertikalni stabilizatorji iz INOX profilov 100x12mm, ki so po robovih 1cm visoko polirani, sredica pa je peskana.
Vratna krila so izdelana iz kaljenega stekla deb.10mm, po obodu krila vgrajen obojestranko 2x inox profil 6x70mm, med seboj vijačen z Imbus vijaki fi 20mm, v rastru cca 20cm.
Spodnja in zgornja pasnica sta ravni, vertikalna pasnica pa je v 1/3 ločno odmaknjena od ravnine za 40mm kot ročaj.
Izdelava po detajlih projektanta,kompletno z vsem potrebnim okovjem in talnimi avtomati.
Nivo K:
| ZKa-fiksna zasteklitev dim. cca 216x244cm | kom | 1
| ZKb-fiksna zasteklitev dim. cca 80x244cm | kom | 1
| ZK-V4- enokrilna vrata, dim. 85x244cm, odpiranje 90stopinj | kom | 1
| Inox stabilizator višine 244cm | kom | 4
a. | Obračun po kompletno izvedeni steni: | kpl | 1 |  | 0
Nivo 1:
| ZPa-fiksna zasteklitev dim. cca 218x212cm | kom | 1
| ZPb-fiksna zasteklitev dim. cca 218x102,6cm, zgoraj ločno oblikovano glede na profil stropa | kom | 1
| ZPc-fiksna zasteklitev dim. cca 220x102,6cm, zgoraj ločno oblikovano glede na profil stropa | kom | 1
| ZPd-fiksna zasteklitev dim. 57,9x212cm | kom | 1
| ZP-V3- dvokrilna vrata, dim. 160x211,7cm, odpiranje 90stopinj | kom | 1
| Inox stabilizator višine 315cm | kom | 1
| Inox stabilizator višine 212cm | kom | 3
| Inox horizontalni stabilizator dolžine 436cm | kom | 1
b. | Obračun po kompletno izvedeni steni: | kpl | 1 |  | 0
Nivo 2:
| Z1a-fiksna zasteklitev dim. cca 126x385cm | kom | 1
| Z1b-fiksna zasteklitev dim. 160x113cm | kom | 1
| Z1c-fiksna zasteklitev dim. 144,3x385cm | kom | 3
| Z1d-fiksna zasteklitev dim. 105,8x255cm | kom | 1
| Z1-V1- dvokrilna vrata, dim. 160x272,5cm, odpiranje 90stopinj | kom | 1
| Z1-V2- enokrilna vrata, dim. 105,8x244cm, odpiranje 90stopinj | kom | 1
| Inox stabilizator višine 385cm | kom | 6
| Inox stabilizator višine 495cm | kom | 1
c. | Obračun po kompletno izvedeni steni: | kpl | 1 |  | 0
Nivo 3:
| Z2a-fiksna zasteklitev dim. cca 115x290cm | kom | 1
| Z2b-fiksna zasteklitev dim. cca 144,3x290cm | kom | 2
| Z2c-fiksna zasteklitev trikotna, dim. 210x210cm, mat steklo | kom | 1
| Z2d-fiksna zasteklitev trikotna, dim. 210x210cm, mat steklo | kom | 1
| Z2-V5- enokrilna vrata, dim. 91,2x290cm, odpiranje 90stopinj | kom | 1
| Inox stabilizator višine 290cm | kom | 5
| Inox stabilizator višine 210cm | kom | 1
| Lesene letvice na stiku stekla in obloge stropa, prereza 20x50mm | m1 | 6
d. | Obračun po kompletno izvedeni steni: | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža brezstrojničnega dvigala nosilnosti 1275kg ali 17 oseb, dim. kabine 110x240x250cm, prehodna kabina 180stopinj, vrata avtomatska teleskopska 100x230cm.
-višina dviga 9,95m
-število postaj 6
-število dostopov 6, pšrehodna kabina pod kotom 180stopinj,. Ena izmed vrat na nasprotni starni se vgradijo provizorično in se nastavijo na končno višino kasneje
-krmiljenje: mikroprocesorsko, simplex, FCL (zbirni sistem v obe smeri). Ob signalu iz naročnikove požarne centrale (dobavi naročnik) se dvigalo takoj preusmeri v glavno postajo, kjer čaka z odprtimi vrati.
Krmilna omara je nameščena v najvišji postaji poleg vrat. Uporaba v primeru požara ni dovoljena.
-pogon: digitalno frekvenčno regulirani sinhroni brezreduktorski motor s permanentnimi magneti in z radialno konstrukcijo ter brezazbestno zavoro in regenerativnim pogonom ReGenTM, ki v omrežje stavbe vrača električno energijo.
Nosilna sredstva so patentirani ploščati POLIURETANSKI TRAKOVI z do trikrat daljšo življenjsko dobo kot jeklene vrvi. Stalni elektronski nadzor izrabljenosti trakov PulseTM. Natančnost pristajanja je +/- 3 mm neodvisno od teže v kabini.
-vrata kabine avtomatska dvodelna, frekvenčno reguliran pogon, material INOX brušeni, zaščita pred ukleščenjem z svetlobno zaveso
-vrata jaška: avtomatska dvodelna teleskopska, 1000 x 2300 mm, INOX brušeni, okvir TRF za celotno širini jaška, montaža vrat v 15 cm nišo na etaži, požarna odpornost EI 120 po normativu EN81-58.
-oprema kabine: tip “LUMINA”, strop in stene brušeno nerjaveče jeklo, tla pripravljena za kamen (poglobitev 30 mm, dobavi in vgradi naročnik), 2 x inox kabinsko tipkalo po celotni višini stene,
dekorativne okrogle tipke z Braillovo pisavo, razsvetljava v stropu kabine, alarm, dvosmerna govorna naprava, kabina – 24h klicni center (alarmna naprava);
-zunanja tipkala in pokazatelji: v vsaki postaji nadometno pozivno tipkalo v brušenem nerjavečem jeklu. V vsaki postaji nadometni pokazatelj položaja kabine in smeri vožnje v LCD tehnologiji z belimi znaki na modrem ozadju tip HPI13.
| Dvigalo kot. Npr. OTIS GeN2 Premier ali enakovredno. Kompletno z vsemi potrebnimi pogoni, varovali, avtomatiko in finalno obdelavo. Montaža v izdelan dvigalni jašek! | kpl | 1 |  | 0
9. | Žaganje utora (bivši vrh zidu) 4-5cm globoko, višine 14cm, z izbijanjem materiala in vstavljanjem lesa (kot tram-glej trakt D), obračun po dejanski količini | m1 | 37 |  | 0
10. | Razna nepredvidena in dodatna dela-ocena | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ RAZNO: |  |  |  | 0
Strojne instalacije
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE Z VENTIALTORSKIMI KONVEKTORJI
1. | Stropni kasetni ventilatorski konvektor za hlajenje in ogrevanje zraka v prostoru, prilagojen za vgradnjo v spuščeni strop, sestoječ iz ohišja, dvovrstnega cevnega hladilnika in enovrstnega cevnega grelnika zraka, izdelan za 4 cevni sistem, ventilatorja z elektromotorjem za vpih zraka v prostor, z notranjo termično zaščito motorja, vpihovalno - sesalne lepotne rešetke za namestitev v spuščeni strop, zračnega sintetičnega filtra z možnostjo čiščenja - kvalitete G1, lovilnega korita za kondenz, dveh tropotnih regulacijskih ventilov z el. motornimi pogoni, črpalke za prečrpavanje kondenzata na manometrično višino do 600 mm, z elektro opremo za varovanje nivoja kondenza, s položaji "ON, OFF in ALARM", premakljivo električno omarico, cevnimi priključki, pritrdilnim in montažnim materialom, vključno močnostni vmesnik, izdelan za naslednje tehnične podatke:
HLAJENJE:
temperatura suhega ambient. termometra 27oC
vlažnost 50%
temperaturni sistem 7/12 oC
kapaciteta pri srednji hitrosti Qt = 3050 W
kapaciteta pri srednji hitrosti Qs = 2600 W
dp = 16,5 kPa
pretok vode G = 525 l/h
pretok zraka V = 600 m3/h
P = 80 W, 230V/50Hz
OGREVANJE:
vstopna temperatura 20 oC
temperaturni sistem 90/70 oC
kapaciteta pri srednji hitrosti Qog = 3440 W
pretok vode G = 152 l/h
dp = 16,2 kPa
Izdelek CARRIER, tip 42GWD 10,
(zastopa ENERGOPLUS d.o.o.Ljubljana), ali ustrezno
|  | kos | 12 |  | 0
2. | Prostorski termostat za montažo na zid, z možnostjo preklopa LETO-ZIMA ter gumbom za regulacijo temperature, za vodenje obratovanja vent. konvektorjev, skupaj s pritrdilnim materialom
Izdelek CARRIER, dobavlja ENERGOPLUS d.o.o. Ljubljana, ali ustrezno
|  | kos | 6 |  | 0
3. | Releji za vezavo več kasetnih ventilatorskih konvektorjev | kos | 4 |  | 0
4. | Talni konvektor s prisilno konvekcijo zraka, izdelan za ogrevanje in hlajenje za 2 cevni sistem, prirejen za vgradnjo v tla, sestavljen iz sledečih elementov:
• pločevinastega ohišja
• lamelnega vodnega grelnika
• tengencialnega ventilatorja z elektromotorjem s 3 hitrostmi
• bakrenih cevnih priključkov z odzračevalnimi pipicami
• dvopotnega medeninastega kromiranega regula-cijskega ventila s cevnimi bakrenimi povezovalnimi priključki z odzračevalnimi ventili ter elektrotermič-nim pogonom, dimenzija DN 15
• električna priključna doza
• dveh medeninastih kromiranih kotnih zapiral DN15
• pritrdilnega in montažnega materiala
• aluminijasto pohodno talno rešetko. Obliko, barvo in material predhodno določi arhitekt. Pred nabavo in montažo konvektorja mora izvajalec obvezno kontrolirati mere na objektu !
Izdelan za tehnične podatke:
• ogrevni medij: voda 90/70 ºC
• ogrevna moč Qct = 2,75 kW, v srednji hitrosti
• pretok ogrevne vode G = 118 l/h
• zvočni tlak 39,3 dB(A)
• priključki DN 15
• električni priključek 230V/ 50 Hz, I = 0,33A
• električna moč P = 38 W
• vgradna dolžina L = 1800 mm
Izdelek Hidria IMP Klima d.o.o., tip TKV-180-30/14/2/011D, ali ustrezno
|  | kos | 1 |  | 0
5. | Enako kot tč.4, toda izdelan za tehnične podatke:
• ogrevni medij: voda 90/70 ºC
• ogrevna moč Qct = 1,43 kW, v srednji hitrosti
• pretok ogrevne vode G = 61 l/h
• zvočni tlak 39,3 dB(A)
• priključki DN 15
• električni priključek 230V/ 50 Hz, I = 0,33A
• električna moč P = 38 W
• vgradna dolžina L = 1200 mm
Izdelek Hidria IMP Klima d.o.o., tip TKV-120-30/14/1/011D
|  | kos | 1 |  | 0
6. | Električna zračna zavesa, prirejena za vgradnjo v vmesno stropno komoro, kjer zajema zrak in verti-kalnim vpihom, sestoječa iz
• ohišja
• električnega grelnika moči Q = 6/12 kW za elek-
trični tok 400V/ 50 Hz, I = 17,9 A z notranjo zaščito
• prostorskega termostata
• pritrdilnega in montažnega materiala
Izdelek FRICO, zastopa KLIMA PETEK d.o.o. Maribor, tip AC212, ali ustrezno
|  | kos | 1 |  | 0
7. | Ploščni jekleni radiator za ogrevanje, izdelan po EN standardu, preizkušen s tlakom 13 bar, opremljen z vgrajenim termostatskim ventilom KOMPAKT, s spodnjimi priključki in odzračevalno pipico, medeni-nastimi kromiranimi zapornimi ventili ter pritrdilnim materialom
a. | Tip 10, L = 500, H = 600 mm | kos | 1 |  | 0
b. | Tip 10, L = 600, H = 600 mm | kos | 2 |  | 0
8. | Medeninasta kromirana zaporna pipa z navojnimi priključki, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z ročico in tesnilnim materialom
a. | DN 100 | kos | 2 |  | 0
b. | DN 65 | kos | 8 |  | 0
c. | DN 50 | kos | 4 |  | 0
d. | DN 40 | kos | 8 |  | 0
e. | DN 32 | kos | 6 |  | 0
f. | DN 25 | kos | 4 |  | 0
g. | DN 20 | kos | 2 |  | 0
h. | DN 15 | kos | 10 |  | 0
9. | Medeninasti lovilec nesnage, z navojnimi priključki,
za tlak PN 6 in temperaturo do 100 ºC, z grobim
sitom iz nerjavne mrežice
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
10. | Medeninasta polnilno - izpraznjevalna pipa z
navojnimi priključki in cevnim holandcem s pokrovom
na verižici za namestitev gumijaste cevi, za tlak
PN 6 in temperaturo do 100 ºC
| DN 20 | kos | 14
11. | Jeklena črna navojna cev po DIN 2440, material St. 00, skupaj z varilnimi loki, fitingi, varilnim, tesnilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 100 ( Ø 114,3 x 3,6 ) | m | 60 |  | 0
| DN 80 | m | 6 |  | 0
| DN 65 | m | 186 |  | 0
| DN 50 | m | 34 |  | 0
| DN 40 | m | 83 |  | 0
| DN 32 | m | 110 |  | 0
| DN 25 | m | 26 |  | 0
| DN 20 | m | 125 |  | 0
| DN 15 | m | 68 |  | 0
12. | Bakrena cev za odtok kondenza od ventilatorskih konvektorjev, skupaj s fazonskimi kosi in lotnim materialom
| Ø 54 x 2,0 mm | m | 27 |  | 0
| Ø 42 x 1,5 mm | m | 10 |  | 0
| Ø 35 x 1,5 mm | m | 12 |  | 0
| Ø 28 x 1,5 mm | m | 36 |  | 0
13. | Avtomatski odzračevalni lonček z navojnim priključ-kom in medeninastim samozapornim elementom, za tlak PN 6, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 10 | kos | 14 |  | 0
14. | Odzračevalna posoda, vsebine 1,5 l, izdelana iz jeklene brezšivne cevi DN 100, z bombiranim dnom in priključki DN 15
|  | kos | 8 |  | 0
15. | Toplotna izolacija cevovodov hladne in ogrevne vode
in kondenza, izdelana iz parozapornega samougas-
ljivega sintetičnega kavčuka, v obliki žlebakov,
λ = 0,037W/mK pri 10 oC, vključno lepilni material
debelina 13 mm
Izdelek KAIMANN ali ustrezno
| DN 100 | m | 62 |  | 0
| DN 80 | m | 6 |  | 0
| DN 65 | m | 186 |  | 0
| DN 50 | m | 34 |  | 0
| DN 40 | m | 83 |  | 0
| DN 32 | m | 110 |  | 0
| DN 25 | m | 26 |  | 0
| DN 20 | m | 125 |  | 0
| DN 15 | m | 68 |  | 0
16. | Enako kot tč.15, toda debeline 6 mm (odtoki kondenza)
| Ø 54 mm | m | 27 |  | 0
| Ø 42 mm | m | 10 |  | 0
| Ø 35 mm | m | 12 |  | 0
| Ø 28 mm | m | 36 |  | 0
17.. | Pritrdilni in obešalni material za cevovode in opremo
izdelan in profilnega jekla, pocinkane izvedbe,
skupaj z gumijastimi podložkami in vijačnim
materialom
|  | kg | 209 |  | 0
18. | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov in kovinske opreme po predhodnem čiščenju rje
|  | m2 | 149 |  | 0
19. | Pleskanje vidne cevne napeljave in pritrdilnega
materiala z ustreznim lakom po predhodnem
grundiranju
|  | m2 | 15 |  | 0
20. | Barvne oznake na cevovodih iz samolepilnih trakov
|  | m2 | 5 |  | 0
21. | Napisne tablice za označevanje, velikosti 110 x 70
mm, skupaj s pritrdilnim materialom
|  | kos | 6 |  | 0
22. | Termometer v okroglem ohišju, za merilno območje
0 do 120 ºC, skupaj s tulcem za vgraditev v cev
| DN 15 | kos | 12 |  | 0
23. | Hidrometer v okroglem ohišju, za merilno območje
0 do 6 bar, skupaj z medeninastim zapornim navoj-
nim elementom na vzmet
| DN 15 | kos | 12 |  | 0
24. | Demontaža obstoječih cevovodov hladilne vode, od
glavnega energetskega razvoda v kolektorju manipu-
lacije do vstopa v zidno odprtino pod stropom pred
klima strojnico, skupaj z demontažo izolacije, iznos
iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na depo-
nijo, ki jo določi investitor
| DN 65 | m | 20 |  | 0
25. | Demontaža obstoječih zapornih krogelnih pip, iznos
iz objekta in odvoz na deponijo, ki jo določi investi-
tor
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
26. | Nepredvidena dela in oprema | % | 5% |  | 0
27. | Praznjenje cevovodov ogrevne in hladilne vode, sku-
paj z zapiranjem ventilov na trasi glavnega energets-
kega koridorja
|  | % | 1% |  | 0
28. | Polnjenje cevovodov ogrevne in hladilne vode po kon-
čanih montažnih delih na razvodih za objekt "J", od-
zračevanje sistemov
|  | % | 1.5% |  | 0
29. | Hladni tlačni preizkus cevovodov s tlakom 6 bar | % | 1% |  | 0
30. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | % | 3% |  | 0
31. | Poskusno obratovanje, ki naj obsega:
• polnjenje cevovodov z mediji
• pregled instalacije
• pregled vgrajene opreme in armatur
• zagon konvektorjev z nastavitvami in preizkusom
delovanja elektro krmilnih in kontrolnih elementov
• ureguliranje in nastavitev armatur
• meritve tlakov in temperatur
• izdelava zapisnikov o preizkusih
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | % | 6% |  | 0
32. | Izdelava PID in POV projektov | % | 2.5% |  | 0
33. | Transport in ostali splošni stroški | % | 3% |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu del niso upoštevana gradbena dela kot pomoč pri izdelavi instalacij, kot so vrtanje odprtin, izdelava zidnih prebojev, zazidava cevi po končanih delih, ipd.
II. | VODOVOD, KANALIZACIJA IN HIDRANTNO OMREŽJE
1. | Izvedba priključka za pomivalno korito (korito zajeto v popisu čajne kuhinje), sestoječega iz: • stoječe enoročne mešalne baterije DN15 s premičnim izpustom, proizvod NOBILI ali podobno, vključno z nastavkom za regulacijo pretoka in tlaka vode OPTIS • dveh regulacijskih medeninastih kromiranih ventilov DN15 • odtočnega ventila DN 32 ter enojnim plastičnim sifonom ( lovilnikom maščob), vključno s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom • odtok Ø50 za korito
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Kompletno stranišče sestavljeno iz: - konzolne školjke iz sanitarnega porcelana s stranskim odtokom - sedežne deske - podometnim izplakovalnim kotličkom s PVC odsesalno garnituro, s plovnim ventilom, s kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno in PVC vezno cevjo tip GEBERIT ali ustrezno vključno z montažno konzolo, ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom Fondo Delta in Geberit Kombifix (ali podobno)
|  | kpl | 2 |  | 0
3. | Kompleten vgradni umivalnik sestavljen iz: - školjke iz sanitarnega porcelana za vgradjo - kromiranima medeninastima sifonoma DN 32 - kromirana medeninasta enoročna stoječa mešalna bateija DN15 - kromiranimi medeninastimi kotnimi ventili - vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom 490 x 450 Dolomite Novella in Armal Wega (ali podobno)
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Kompletni umivalnik, sestavljen iz: - umivalnika iz bele sanitarne keramike kvalitete 1.a, - kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN 32 - kromiranega medeninastega sifona DN 32 - kromirane medeninaste enoročne stoječe mešalne baterije DN 15 - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila DN 15 - vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom velikosti cca 510 x 405 Fondo Delta in Armal Wega (ali podobno)
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Kompleten pisoar sestavljen iz: - školjke iz sanitarnega porcelana - kromiranega medeninastega sifona DN 32 za zidne pisoarje - kromiranega medeninastega kotnega regulirnega ventila DN 15 z zvezno cevjo in rozeto za pisoar - elektronsko enoto za izpiranje pisoarja (foto celico) - vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom Inker in VS group (ali podobno)
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | EURO Zidna požarna hidrantna omarica dimenzije 840 x 740 x 250 mm za montažo v zid, z zapornim ventilom DN 50 za zidne hidrante, gibljivim priključkom DN 25, 30m dolgo gumi cevjo navita na gibljivi kolut, ročnik z zasunom DN25 in brizgalno šobo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 2 |  | 0
7. | Medeninasti kromirani krogelni ventil, izdelan za tlak PN 16, z navojnimi priključki in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
8. | Cevi, dobavljene v kolutu, primerne za sanitarno vodo, vključno s cevnimi pritrdili in montažnimi spoj-kami za razvod sanitarne vode, komplet s pripada-jočimi rebrastimi zaščitnimi cevmi in spojnimi fitingi za " press sistem " z garantiranim tesnenjem spojev, drobnim montažnim in tesnilnim materi-alom ( izdelek wavin ali ustrezno )
| DN 20 | m | 55 |  | 0
| DN 15 | m | 50 |  | 0
9. | Izolacija cevi za hladno vodo, vodeno v tlah in zidu, izdelana iz parozapornega materiala z zaprto celi-čno strukturo. Debelina izolacije po DIN 1988
| DN 20 | m | 55 |  | 0
| DN 15 | m | 50 |  | 0
10. | Cevi izdelane iz jekla, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, galvanizirane s cinkom, srednjetežke, vključno vsi fazonski pocinkani kosi iz temper litine, cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski kosi po DIN 2950
| DN 50 | m | 10 |  | 0
| DN 65 | m | 40 |  | 0
11. | Izolacija cevnega razvoda iz pocinkanih cevi s polivretanskimi cevaki tip EC, primerno za izolacijo hladne in tople vode. debelina izolacije 19mm
| DN 50 | m | 10 |  | 0
| DN 65 | m | 40 |  | 0
12. | Držala in obešala, izdelana iz pocinkanega jekla, vključno z vijačnim in drobnim materialom
|  | kg | 8 |  | 0
13. | Kanalizacijska cev in pripadajoči fazonski kosi za polaganje v tla in steno, izdelana iz trdega PVC po DIN 19531, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Ø 50 | m | 9 |  | 0
| Ø 70 | m | 9 |  | 0
| Ø 100 | m | 3 |  | 0
14. | Nepredvidena dela | % | 5% |  | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje elementov | % | 3% |  | 0
16. | Hladni tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar | % | 1% |  | 0
17. | Preizkus tesnosti odtočne kanalizacije s tlakom 0,3 bar | % | 1% |  | 0
18. | Izpiranje ceovovodov z vodo ali izpihavanje s kom-primiranim zrakom | % | 0.8% |  | 0
19. | Desinfekcja vodovodne instalacije, s pridobitvijo | kpl | 1 |  | 0
certifikata
20. | Poskusno obratovanje, ki obsega naslednje:
• polnjenje cevovodov z vodo
• pregled instalacije in opreme
• regulacijo armatur
• izdelava zapisnikov o preizkusih
Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur
| ( vrednost skupaj 6 % ) | % | 6% |  | 0
21. | Izdelava PID in POV projektov | % | 6% |  | 0
18. | Transportni in ostali splošni manipulativni in zavarovalni stroški | % | 3% |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD, KANALIZACIJA IN HIDRANTNO OMREŽJE |  |  |  | 0
III. | KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE
1. | Dovodno-odvodna klimatska naprava KN 1/J – MUZEJ ZGODOVINE SLOVENCEV Naprava je dvoetažna modulna in predvidena za montažo v klima strojnici. Konstrukcijske karakteristike:
- ohišje klimatske naprave je izdelano iz pocinkane pločevine v dvoplaščni izvedbi debeline 50 mm. - ohišje klimatske naprave sestavljeno iz toplotno in zvočno izoliranih okvirov, pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani ter nosilnega podnožja, na katerem so pritrjene nogice z gumijastim podstavkom.
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi, notranji in zunanji plašč iz pocinkane pločevine, površina popolnoma gladka, odporna na čistilna sredstva. - izolacija med plaščema je negorljiva, iz materiala klase A1 po DIN 4102. Vrata za dostop in posluževanje so opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali. Vrata so iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje - toplotni izmenjevalniki (grelnik,hladilnik,lamelni rekuperatorji) izdelani iz Cu cevi in Al lamel, po potrebi opremljeni s protizmrzovalno zaščito (grelnik) ali z eliminatorjem vodnih kapljic (hladilnik)
- Naprava je sestavljena iz naslednjih enot, ki se spajajo na licu mesta:
DOVODNI DEL: - dovodna ventilatorjeva enota - hladilna enota z eliminatorjem vodnih kapljic - grelna enota s protizmrzovalno zaščito - lamelna rekuperativna enota- grelnik - filterna enota s kasetnim filtrom kvalitete G4 in prigrajeno zaporno žaluzijo za elektro motorni pogon
ODVODNI DEL: - odvodna ventilatorjeva enota - lamelna rekuperativna enota- hladilnik - filterna enota s kasetnim filtrom kvalitete G3 in prigrajeno zaporno žaluzijo za elektro motorni pogon
Kot: IMP KLIMAT, tip: KNMD d50 9 / 6 ali ustrezni
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorjeva enota z naprej zakrivljenimi lopaticami in elektro motorjem - pretok zraka 4000 m3/h - eksterni tlak 530 Pa
b) Grelna enota z vgrajenim vodnim grelnikom - pretok zraka 4000 m3/h - temperatura vode: 80/60 ˚C - temperatura zraka -1/22 ˚C - moč grelnika 31 kW
c) Hladilna enota z vgrajenim vodnim hladilnikom - pretok zraka 4000 m3/h - temperatura vode 7/12 ˚C - temperatura zraka 30.5/16.5 ˚C - entalpija 22 kJ/kg - moč hladilnika 30 kW
d) Lamelna rekuperativna enota z izkoristkom do 45% - pretok zraka 4000/3500 m3/h - segretje zraka -13/ tx ˚C - toplotna moč 16 kW
e) Odvodna ventilatorjeva enota z naprej zakrivljenimi lopaticami in elektro motorjem - pretok zraka 3500 m3/h - eksterni tlak 400 Pa
DODATNA OPREMA:
• Elektro komandna omara z vsemi potrebnimi enotami za regulacijo in krmiljenje, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. V omari naj bo vgrajen krmilnik z ustreznim številom vhodov in izhodov (AI:2, AO:2, DI:6 , DO:4) in vgrajenim LON BAC NET komunikacijskim protokolom za integracijo na nadzorni sistem.
• Izvajalni (periferni) organi: - kanalsko temperaturno tipalo (kos 2) - zaščitni termostat na zračni strani (kos 1) - diferenčno tlačno stikalo (kos 5) - tripotni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom DN15 / kvs=1.6 m3/h - tripotni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom DN32 / kvs= 16 m3/h - elektro motorni pogon žaluzij za ON-OFF delovanje (kos 2)
• Ožičenje elementov v strojnici, funkcijski zagon, nastavitev avtomatike, izdelava vezalnih shem
• Ožičenje požarnih loput v strojnici ter signalizacija vseh požarnih loput
• Centrifugalna obtočna črpalka za mešanico glikol-voda (40/60%) za lamelni rekuperator. Gm=3 m3/h, Hč= 70 kPa
Klimatska naprava je dobavljena kompletno s podstavkom in nogicami, jadrovinastimi priključki na sesalni in tlačni strani, samozalivnimi sifoni ter navedeno regulacijsko opremo.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dovodno-odvodna klimatska naprava KN 2/J – MUZEJ ZGODOVINE SLOVENCEV Naprava je dvoetažna modulna in predvidena za montažo v klima strojnici. Konstrukcijske karakteristike:
- ohišje klimatske naprave je izdelano iz pocinkane pločevine v dvoplaščni izvedbi debeline 50 mm. - ohišje klimatske naprave sestavljeno iz toplotno in zvočno izoliranih okvirov, pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani ter nosilnega podnožja, na katerem so pritrjene nogice z gumijastim podstavkom.
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi, notranji in zunanji plašč iz pocinkane pločevine, površina popolnoma gladka, odporna na čistilna sredstva. - izolacija med plaščema je negorljiva, iz materiala klase A1 po DIN 4102. Vrata za dostop in posluževanje so opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali. Vrata so iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje - toplotni izmenjevalniki (grelnik,hladilnik,lamelni rekuperatorji) izdelani iz Cu cevi in Al lamel, po potrebi opremljeni s protizmrzovalno zaščito (grelnik) ali z eliminatorjem vodnih kapljic (hladilnik)
- Naprava je sestavljena iz naslednjih enot, ki se spajajo na licu mesta:
DOVODNI DEL: - dovodna ventilatorjeva enota - hladilna enota z eliminatorjem vodnih kapljic - grelna enota s protizmrzovalno zaščito - lamelna rekuperativna enota- grelnik - filterna enota s kasetnim filtrom kvalitete G4 in prigrajeno zaporno žaluzijo za elektro motorni pogon
ODVODNI DEL: - odvodna ventilatorjeva enota - lamelna rekuperativna enota- hladilnik - filterna enota s kasetnim filtrom kvalitete G3 in prigrajeno zaporno žaluzijo za elektro motorni pogon
Kot: IMP KLIMAT, tip: KNMD d50 6 / 6 ali ustrezni
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorjeva enota z naprej zakrivljenimi lopaticami in elektro motorjem - pretok zraka 2400 m3/h - eksterni tlak 480 Pa
b) Grelna enota z vgrajenim vodnim grelnikom - pretok zraka 2400 m3/h - temperatura vode: 80/60 ˚C - temperatura zraka -1/22 ˚C - moč grelnika 20 kW
c) Hladilna enota z vgrajenim vodnim hladilnikom - pretok zraka 2400 m3/h - temperatura vode 7/12 ˚C - temperatura zraka 30.5/16.5 ˚C - entalpija 22 kJ/kg - moč hladilnika 18 kW
d) Lamelna rekuperativna enota z izkoristkom do 45 % - pretok zraka 2400 / 2300 m3/h - segretje zraka -13 / t x ˚C - toplotna moč 10 kW
e) Odvodna ventilatorjeva enota z naprej zakrivljenimi lopaticami in elektro motorjem - pretok zraka 2300 m3/h - eksterni tlak 400 Pa
DODATNA OPREMA:
• Elektro komandna omara z vsemi potrebnimi enotami za regulacijo in krmiljenje, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. V omari naj bo vgrajen krmilnik z ustreznim številom vhodov in izhodov (AI:2, AO:2, DI:6 , DO:4) in vgrajenim LON BAC NET komunikacijskim protokolom za integracijo na nadzorni sistem.
• Izvajalni (periferni) organi: - kanalsko temperaturno tipalo (kos 2) - zaščitni termostat na zračni strani (kos 1) - diferenčno tlačno stikalo (kos 5) - tripotni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom DN15 / kvs=2.5 m3/h - tripotni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom DN25 / kvs= 10 m3/h - elektro motorni pogon žaluzij za ON-OFF delovanje (kos 2)
• Ožičenje elementov v strojnici, funkcijski zagon, nastavitev avtomatike, izdelava vezalnih shem
• Ožičenje požarnih loput v strojnici ter signalizacija vseh požarnih loput
• Centrifugalna obtočna črpalka za mešanico glikol-voda (40/60%) za lamelni rekuperator. Gm=1.8m3/h, Hč= 70 kPa
Klimatska naprava je dobavljena kompletno s podstavkom in nogicami, jadrovinastimi priključki na sesalni in tlačni strani, samozalivnimi sifoni ter navedeno regulacijsko opremo.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dovodna klimatska naprava KN 3-1/J – PISARNE, MANAGAMENT Naprava je enoetažne modulne ali kompaktne izvedbe in predvidena za montažo v prostoru. Konstrukcijske karakteristike:
- ohišje klimatske naprave je izdelano iz pocinkane pločevine v dvoplaščni izvedbi debeline 50 mm. Zunanje stene so obarvane z ustrezno barvo, ki je odporna proti vlagi. . -ohišje klimatske naprave sestavljeno iz toplotno in zvočno izoliranih okvirov, pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani ter nosilnega podnožja, na katerem so pritrjene nogice z gumijastim podstavkom.
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi, notranji in zunanji plašč iz pocinkane pločevine, površina popolnoma gladka, odporna na čistilna sredstva. - izolacija med plaščema je negorljiva, iz materiala klase A1 po DIN 4102. Vrata za dostop in posluževanje so opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali. Vrata so iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje - toplotni izmenjevalniki (grelnik,hladilnik) izdelani iz Cu cevi in Al lamel, po potrebi opremljeni s protizmrzovalno zaščito (grelnik) ali z eliminatorjem vodnih kapljic (hladilnik)
- Naprava je sestavljena iz naslednjih enot, ki se spajajo na licu mesta:
DOVODNI DEL: - dovodna ventilatorjeva enota z vgrajenim elektromotorjem - grelna enota s protizmrzovalno zaščito - hladilna enota z eliminatorjem vodnih kapljic - filterna enota z vrečastim filtrom kvalitete G4 s prigrajeno žaluzijo za elektro motorni pogon
Kot: IMP KLIMAT, tip:KNMD 6 / 3 ali ustrezni
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorjeva enota z narej zakrivljenimi lopaticami - pretok zraka 1100 m3/h - eksterni tlak 300 Pa
b) Grelna enota z vgrajenim vodnim grelnikom - pretok zraka 1100 m3/h - temperatura vode: 80/60 ˚C - temperatura zraka -13 /20 ˚C - moč grelnika 12 kW
c) Hladilna enota z vgrajenim vodnim hladilnikom - pretok zraka 1100 m3/h - temperatura vode 7/12 ˚C - temperatura zraka 32/18 ˚C - entalpija 20 kJ/kg - moč hladilnika 7 kW
DODATNA OPREMA:(skupna cena za poz. 3 in 4)
• Elektro komandna omara z vsemi potrebnimi enotami za regulacijo in krmiljenje, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. V omari naj bo vgrajen krmilnik z ustreznim številom vhodov in izhodov (AI:2, AO:2, DI:6, DO:3) in vgrajenim komunikacijskim protokolom za integracijo na nadzorni sistem.
• Izvajalni (periferni) organi: - kanalsko temperaturno tipalo (kos 2) - zaščitni termostat na zračni strani (kos 1) - diferenčno tlačno stikalo (kos 3) - tripotni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom DN15 / kvs=1.6 m3/h - tripotni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom DN15 / kvs= 4.0 m3/h - elektro motorni pogon žaluzij za ON-OFF delovanje (kos 1)
• Ožičenje elementov ,funkcijski zagon, nastavitev avtomatike, izdelava vezalnih shem
Klimatska naprava je dobavljena kompletno s podstavkom in nogicami, jadrovinastimi priključki na sesalni in tlačni strani, samozalivnimi sifoni ter navedeno regulacijsko opremo.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Odvodna klimatska naprava KN 3-2/J – PISARNE, MANAGAMENT Naprava je enoetažne kompaktne izvedbe in predvidena za montažo v prostoru. Konstrukcijske karakteristike:
- ohišje klimatske naprave je izdelano iz pocinkane pločevine v dvoplaščni izvedbi debeline 50 mm. Zunanje stene so obarvane z ustrezno barvo, ki je odporna proti vlagi. . -ohišje klimatske naprave sestavljeno iz toplotno in zvočno izoliranih okvirov, pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani ter nosilnega podnožja, na katerem so pritrjene nogice z gumijastim podstavkom.
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi, notranji in zunanji plašč iz pocinkane pločevine, površina popolnoma gladka, odporna na čistilna sredstva. - izolacija med plaščema je negorljiva, iz materiala klase A1 po DIN 4102. Vrata za dostop in posluževanje so opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali. Vrata so iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje
- Naprava je sestavljena iz naslednjih enot, ki se spajajo na licu mesta:
ODVODNI DEL: - odvodna ventilatorjeva enota z vgrajenim elektromotorjem in s prigrajeno žaluzijo za elektro motorni pogon
Kot: IMP KLIMAT, tip:KNMD 6 / 3 ali ustrezni
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorjeva enota z narej zakrivljenimi lopaticami - pretok zraka 960 m3/h - eksterni tlak 270 Pa
DODATNA OPREMA:
Klimatska naprava je dobavljena kompletno s podstavkom in nogicami, jadrovinastimi priključki na sesalni in tlačni strani,
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Aksialni ventilator Za odvod zraka iz nečistih prostorov (čajna kuhinja, sanitarije). Ventilator je dobavljen skupaj s protipovratno loputo, montažnim in tesnilnim materialom ter stikalom za vklop/izklop. Pretok zraka: 100 m3/h Eksterni tlak: 40 Pa
|  | kos | 4 |  | 0
6. | Dušilnik zvoka za vgradnjo v pločevinaste zračne kanale. Sestavljajo ga ohišje iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine, ki so zaščitene s premazom proti odnašanju vlaken. Dušilnik je dobavljen skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Debelina kulis: d = 100 mm Razdalja med kulisami: s = 100 mm IMP Klima , tip: DZ-2B Dimenzije (širina x višina /dolžina):
| 400 x 480 / 2000 mm | kos | 2 |  | 0
| 600 x 480 / 2000 mm | kos | 2 |  | 0
| 800 x 480 / 2000 mm | kos | 1 |  | 0
| 800 x 480 / 1500 mm | kos | 1 |  | 0
7. | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo: -ohišje iz jeklene pocinkane pločevine -zaporna lamela z ročico za premik -varovalo zaprte lege -termično sprožilo -elektro motorni pogon z vzmetjo (24V) in priključno dozo- odpade -kontrolna odprtina Loputa ustreza 90 minutni požarni odpornosti v skladu z DIN 4102 in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom, Proizvod: IMP Klima Tip: PL-12-K90 ali ustrezno, velikost:
| 315x500/ 500 mm | kos | 2 |  | 0
| 500x500/ 500 mm | kos | 1 |  | 0
| 560x500/ 500 mm | kos | 1 |  | 0
8. | Linijski difuzor namenjen za dovod zraka. Predviden je za vgradnjo v tipsko komoro. Sestavlja ga maska iz eloksiranih aluminijastih profilov v katere so vstavljeni posamični nastavljivi valjčni usmerniki iz reciklirane umetne mase. Z valjčki nastavljamo količino in smer vpihovanega zraka. Difuzor je dobavljen skupaj s stranskimi vzdolžnimi profili, veznimi profili,zakljčnimi element ter montažnim in tesnilnim materialom. Predviden način vpiha je vertikalno. Proizvajalec: KLIMA Idrija ali ustrezno Tip /velikost: LD-14/4/E/K/M/c
| L= 1600 mm | kos | 8 |  | 0
9. | Talna jeklena rešetka za dovod zraka, sestavljena iz okvirja, vzporednih ali prečnih lamel , zračne komore izdelane iz pocinkane pločevine, priključnih elementov z loputami za regulacijo količine zraka ter montažnega in tesnilnega materiala. Rešetka je izdelana po detajlu arhitekta (Material NIRO) Lamele: d= 20 mm Razdalja med lamelami: 20 mm Dimenzije:
| Dolžina: 5000 mm, širina: 100 mm (2 reži), prosti presek: 0.12 m2 Priključki: 2x d = 200 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dolžina: 5000 mm, širina: 140 mm (2 reži), prosti presek: 0.24 m2 Priključki: 4x d = 200 mm | kpl | 1 |  | 0
10. | Jeklena rešetka za odvod zraka, sestavljena iz okvirja,kapljičasto oblikovanih vzporednih ali prečnih lamel, nastavka za regulacijo količine zraka ter montažnega in tesnilnega materiala. Proizvajalec: KLIMA Idrija ali ustrezno Tip/velikost: JR-5/F
| 225x125 mm | kos | 3 |  | 0
| 325x125 mm | kos | 5 |  | 0
| 1025x325 mm | kos | 6 |  | 0
11. | Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz ohišja iz jeklene pločevine,sedeža in krožnika. Dobavljen je skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Proizvajalec: KLIMA Idrija ali ustrezno Tip/velikost : PV-2
| 125 | kos | 1 |  | 0
12. | Aluminijasta rešetka za izenačevanje tlaka med prostori, sestavljena iz okvirja, lamel v obliki črke V, skupaj s protiokvirjem, montažnm in tesnilnim materialom. Proizvajalec: KLIMA Idrija ali ustrezno Tip/velikost: AR-4P
| 425x125 mm | kos | 5 |  | 0
13. | Jeklena zaščina rešetka za zajem / izpuh zraka sestavljena iz okvirja, vzdolžnih lamel, žične mreže, ter dobavljena skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Proizvajalec / tip: KLIMA Godovič, JZR-2/3 Dimenzije:
| 400 x 345 mm | kos | 3 |  | 0
14. | Zvočno izolativne okrogle gibljive cevi za povezavo stropnih ventilatorskih konvektorjev kasetne izvedbe in zračnih kanalov. Izdelane so iz aluminija, primerne za nizkotlačne sisteme prezračevanja. Dobavljene so skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvajalec / tip: SONODEC d50 Dimenzije:
| d 150 mm | m | 50 |  | 0
15. | Nosilna konstrukcija za postavitev klimatskih naprav, obešanje in pritrditev ostale opreme, nosilci za zračne kanale vodene v pečini in na prostem izdelana iz jeklenih profilov ustrezne dimenzije opleskano z osnovnim temeljnim premazom.
|  | kg | 80 |  | 0
16. | Zračni kanali pravokotne in/ali okrogle oblike, izdelani iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24-190 do 24-194, skupaj z oblikovnimi kosi, koleni, vodili, nastavitvenimi loputami, obešali, tesnilnim in montažnim materialom
|  | kg | 5660 |  | 0
17. | Okrogla cev za vgradnjo v tla, izdelana iz trdega PVC materiala. Cev je dobavljena skupaj s koleni (1x) in ostalimi fazonskimi kosi za spajanje s pločevinastimi zračnimi kanali, ter montažnim in tesnilnim materialom. DN 315 mm
|  | m | 20 |  | 0
18. | Toplotna izolacija zračnih kanalov, izdelana iz sintetičnega kavčuka, parozaporna, samugasljiva. Dobavljena je skupaj z originalnim lepilom.
a. | debelina izolacije: 10 mm | m2 | 470 |  | 0
b. | debelina izolacije: 20 mm | m2 | 40 |  | 0
19. | Nepredvidena dela | % | 5% |  | 0
20. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 3% |  | 0
21. | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, umerjanje ventilatorjev, ter nastavljanje smeri vpiha zraka. | % | 2.5% |  | 0
22. | Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (temperatura, vlaga, hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (poglavje 3). | % | 2.5% |  | 0
23. | Funkcionalne sheme z okvirjem in steklom. | kpl | 1 |  | 0
24. | Napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
25. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | % | 3% |  | 0
26. | Izdelava PID in POV projektov | % | 2.5% |  | 0
| SKUPAJ KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
Elektro instalacije
OPOMBA:
- | Pozicije so ovrednotene glede na specifikacijo materiala in opreme, skupaj z dobavo in montažo. Proizvajalce in modele lahko izvajalec zamenja z ustreznimi.
- | Za vse vse vidne elemente je potrebna predhodna vskladitev obdelav, barv in materialov z arhitektom.
1. | SVETILKE
1.1. | Linijska LED svetilka izvedena z LED diodami moči 18mA/kos za napetost 24V, izredno široki kot sevanja 110-120°, z ustreznim napajalnikom in regulatorjem svetlobe, v PVC ohišju 15x 10 mm, za pritrjevanje v steber po detajlu SV21 | m | 10 |  | 0
1.2. | Vgradna svetilka, parabolični raster in in bel sekundarni reflektor, IP20, opremljena s fluo sijalko T5 2x 28W/830 3000K z EPN SV29 | kos | 18 |  | 0
1.3. | Vgradna svetilka, parabolični raster in in bel sekundarni reflektor, IP20, opremljena s fluo sijalko T5 2x 28W/830 3000K z EPN, z Aku 1ura SV29A | kos | 4 |  | 0
1.4. | Linisjka svetilka izdelane iz plocevine prašno belo obarvana, s zaščitno kapo, IP54, opremljena s fluo sijalko T8 1x 58W/830 3000K z EPN, (monsun) SV30 | kos | 1 |  | 0
1.5. | Vgradna svetilka , Kreon Round up, 972353, 50W 12 V, SV39 SV24 | kos | 32 |  | 0
1.6. | Reflektorska svetilka v alu barvi, kompletno izdelan iz aluminija z vso pripadajočo optiko, z vgrajenim transform, z vgrajeno halogensko žarnico QR111 75W 12V, vrajen v okensko nišo po detajlu SV26 | kos | 1 |  | 0
1.7. | Reflektorska svetilka v alu barvi, kompletno izdelan iz aluminija z vso pripadajočo optiko in zumom, z vgrajenim transform. in dimerjem, z vgrajeno halogensko žarnico QR111 75W 12V, vrajen v opremo po detajlu SV23 | kos | 11 |  | 0
1.8. | Reflektorska svetilka v alu barvi, kompletno izdelan iz aluminija z vso pripadajočo optiko, z vgrajenim transform. in dimerjem, z vgrajeno žarnico QR111 75W 12V, SV22, SV25 | kos | 7 |  | 0
1.9. | Linijska LED svetilka izvedena z LED diodami moči 18mA/kos za napetost 24V, izredno široki kot sevanja 110-120°, z ustreznim napajalnikom in regulatorjem svetlobe, v PVC ohišju 15x 10 mm, za pritrjevanje v v rampo invalidov SV40 | m | 10 |  | 0
1.10. | Linijska LED svetilka izvedena z LED diodami moči 18mA/kos za napetost 24V, izredno široki kot sevanja 110-120°, z ustreznim napajalnikom in regulatorjem svetlobe, v PVC ohišju 15x 10 mm, za pritrjevanje v ograjo SV41 | m | 20 |  | 0
1.11. | Linijska LED svetilka izvedena z LED diodami moči 18mA/kos za napetost 24V, izredno široki kot sevanja 110-120°, z ustreznim napajalnikom in regulatorjem svetlobe, v PVC ohišju 15x 10 mm, za pritrjevanje v ograjo SV42 | m | 10 |  | 0
1.12. | Linijska LED svetilka izvedena z LED diodami moči 18mA/kos za napetost 24V, izredno široki kot sevanja 110-120°, z ustreznim napajalnikom in regulatorjem svetlobe, v PVC ohišju 15x 10 mm, za osvetlitev obrambnega hodnika v nivoju 2 SV42 | m | 22 |  | 0
1.13. | Linijska LED svetilka izvedena z LED diodami moči 18mA/kos za napetost 24V, izredno široki kot sevanja 110-120°, z ustreznim napajalnikom in regulatorjem svetlobe, v PVC ohišju 15x 10 mm, na stropu nivoja 2, dolžine 1.2 m SV36 | kos | 101 |  | 0
1.14. | Svetilka varnostni znak, pripravni spoj, Aku 1 ura, Metrica led, 8WSE1N SV31 | kos | 9 |  | 0
1.15. | Svetilka varnostna, pripravni spoj, Aku 1 ura, GL626AT-18SE1P SV32 | kos | 9 |  | 0
1.16. | Downlighter Lunis C, TC-DEL, EPN, mont. Pribor, nadgradni 5LR 214 7-1VA64, 1x26/32/42 TC-DEL SV33 | kos | 4 |  | 0
1.17. | Potrdilo o brezhibnosti delovanja varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SVETILKE |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.1. | Kabli UTP 4x2x0.5 | m | 1200 |  | 0
2.2. | Kabli JY(ST)Y
| 4 x 2 x 0.8 mm2 | m | 150 |  | 0
| 12 x 2 x 0.8 mm2 | m | 250 |  | 0
2.3. | Kabli NYM
| 1 x 1.5 mm2 | m | 480 |  | 0
| 2 x 1.5 mm2 | m | 890 |  | 0
2.4. | Kabli NYM-J
| 3 x 1.5 mm2 | m | 4200 |  | 0
| 4 x 1.5 mm2 | m | 350 |  | 0
| 5 x 1.5 mm2 | m | 280 |  | 0
| 7 x 1.5 mm2 | m | 130 |  | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 1950 |  | 0
| 4 x 2.5 mm2 | m | 120 |  | 0
| 5 x 1.5 mm2 | m | 250 |  | 0
| 5 x 2.5 mm2 | m | 370 |  | 0
| 3 x 4 mm2 | m | 150 |  | 0
| 5 x 4 mm2 | m | 200 |  | 0
2.5. | Požarno odporni kabli, NHXH-J, P90, oranžne barve
brezhalogenski
| 4 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
2.6. | Požarno odporne cevi, z natično spojko
brezhalogenske
| 24.9 mm | m | 200 |  | 0
2.7. | Požarno odporne objemke
| EMS 28-30 M6 | m | 100 |  | 0
2.8. | Požarno odporni vložek
| M8 | m | 100 |  | 0
2.9. | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine
| 50 mm | m | 50 |  | 0
| 100 mm | m | 30 |  | 0
| 200 mm | m | 50 |  | 0
| 300 mm | m | 130 |  | 0
| 400 mm | m |  |  | 0
2.10. | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 4 mm2 | m | 100 |  | 0
| 1 x 6 mm2 | m | 150 |  | 0
| 1 x 16 mm2 | m | 150 |  | 0
2.11. | Bakrena pletenica
| Cu 1 x 6 mm2 | m | 15 |  | 0
2.12. | Plastične cevi, samougasne
| f 16 mm | m | 300 |  | 0
| f 23 mm | m | 150 |  | 0
| f 36 mm | m | 30 |  | 0
2.13. | Gibljive plastične cevi, samougasne
| f 16 mm | m | 2500 |  | 0
| f 23 mm | m | 1200 |  | 0
| f 36 mm | m | 450 |  | 0
2.14. | Plastični NIK kanal
| 10 mm | m | 10 |  | 0
| 20 mm | m | 10 |  | 0
| 30 mm | m | 10 |  | 0
| 50 mm | m | 10 |  | 0
2.15. | Pocinkani valjanec FeZn
| 20x3 mm | m | 150 |  | 0
2.16. | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa izklopa,
nastavitev občutljivosti na svetlobo, doseg 12 m, 230 V
| 360 stopinjski | kos | 10 |  | 0
2.17. | Svetlobno stikalo z zunanjim tipalom, 230VAC, 16A | kos | 1 |  | 0
2.18. | Ročni javljalnik DM1133A z ohišjem in steklom | kos | 2 |  | 0
(odpiranje kupol)
2.19. | Klicne tipke za invalide | kos | 1 |  | 0
2.20. | Izdelava priključkov opreme | kos | 50 |  | 0
2.21. | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 150 |  | 0
2.22. | Doza za izenačitev potenciala PS49 | kos | 7 |  | 0
2.23. | Talna doza s pokrovom, inox, pokrov vdelan v ravnino tlaka (v isti ravnini, tlak se vdela v pokrov), obliko vskladiti z arhitekturnim detajlom | kpl | 12 |  | 0
1L+N+PE, 16A, 4x
RJ 45, 1x
2.24. | Parapetni dvoprekatni pločevina kanal, pregrado, komplet, tip potrdi arhitekt
| 183x72 | m | 50 |  | 0
2.25. | Vtičnica, plastična, nadometna, 230 V, kvadratne oblike, mat bela, potrdi arhitekt
| 1L+N+PE, 16A | kos | 10 |  | 0
| 3L+N+PE, 16A | kos | 1 |  | 0
2.26. | Vtičnica, podometna, z dozo, 230 V, 16 A, komplet, kvadratne oblike, mat bela, potrdi arhitekt
| 1L+N+PE | kos | 10 |  | 0
2.27. | Vtičnica, vgradnja v parapet, 230 V, 16 A, komplet, kvadratne oblike, v barvi parapetnega kanala, potrdi arhitekt
| L+N+PE, 1x | kos | 13 |  | 0
| L+N+PE, 5x | kos | 11 |  | 0
2.28. | Doza za fiksni priključek, podometna, 230 V, 16 A
| 1L+N+PE | kos | 15 |  | 0
| 3L+N+PE | kos | 5 |  | 0
2.29. | Stikalo, plastično, nadometno, 16 A, kvadratne oblike, ravno, barva po izboru, potrdi arhitekt
| enopolno | kos | 5 |  | 0
2.30. | Stikalo podometno, 10 A, srednji nivo, z dozo, komplet, kvadratne oblike, ravno, barva po izboru, potrdi arhitekt
| enopolno | kos | 9 |  | 0
| izmenično | kos | 6 |  | 0
| tipka s tlivko | kos | 8 |  | 0
2.31. | Doza f 60 mm | kos | 30 |  | 0
2.32. | Pravokotna doza
| 4 mestna | kpl | 50 |  | 0
2.33. | Masa za tesnenje skozi požarne cone | kg | 30 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3. | SISTEM GRELNIH KABLOV
EL.OMARA E-OG1 (odtoki, žlebovi)
3.1. | Krmilna omarica grelnih kablov nadometne izvedbe, IP54,
opremljena z varovalnimi elementi, stikalnimi in krmilnimi
elementi, ožičena. Izdelana iz dekapirane pločevine.
| 400x600x250 mm | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Ločilno stikalo, 3p, 230 V
| G25-10-U | kos | 1 |  | 0
3.3. | Senzor temperature in vlage | kos | 1 |  | 0
3.4. | Termostat za vklop gretja žlebov in odtokov , - 4/10 °C | kos | 1 |  | 0
3.5. | Spoj grelnega in dovodnega kabla | kos | 5 |  | 0
3.6. | Grelni kabel GL, 230 V
| 25 W/m | m | 280 |  | 0
3.7. | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 3 |  | 0
3.8. | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, 400 V, 30 mA, 4p
(predvarovalka 80 A)
| 25 A | kos | 1 |  | 0
3.9. | Kontaktor, 230 VAC
| K30-42 | kos | 1 |  | 0
3.10. | Izbirno stikalo
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 1 |  | 0
3.11. | Signalne svetilke, 230 V
| 1TP22LO1 (zelena) | kos | 1 |  | 0
3.12. | Kabli NYY-J
| 3 x 2.5 mm2 | m | 50 |  | 0
| 5 x 6 mm2 | m | 40 |  | 0
3.13. | Gibljive plastične cevi
| f 23 mm | m | 50 |  | 0
| SKUPAJ SISTEM GRELNIH KABLOV |  |  |  | 0
4. | ELEKTRO OMARE
4.1. | ELEKTRO OMARA E-10 (muzej)
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena
| 600x1800x200 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230 V
| NS100NA | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 16 |  | 0
| 16 A | kos | 15 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 2 |  | 0
| 20 A | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Preizkusno stikalo za varnostno razsv. KS10-1/1 (rdeč) | kos | 5 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 8 |  | 0
- | Svetilka za osvetlitev el.omare 100 W | kos | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 80 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
4.2. | ELEKTRO OMARA E-11 (uprava)
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena
| 600x1800x200 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230 V
| NS100NA | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 9 |  | 0
| 16 A | kos | 12 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Preizkusno stikalo za varnostno razsv. KS10-1/1 (rdeč) | kos | 2 |  | 0
- | Impulzno stikalo 16 A, 230 VAC, 2xNO kontakt | kos | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 8 |  | 0
- | Svetilka za osvetlitev el.omare 100 W | kos | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 60 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
4.3. | DOPOLNILNA IZENAČITEV POTENCIALA "DIP"
- | Plastična omarica n/o, IP40, 630x315x150 mm
| z zbiralko s priključki | kpl | 1 |  | 0
4.4. | DOPOLNILNA IZENAČITEV POTENCIALA "IP"
- | Plastična omarica n/o, IP40, 315x315x150 mm
| z zbiralko s priključki | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO OMARE |  |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE
5.1. | Naslovljiv javljalnik s podnožjem in napisno ploščico
| optični | kos | 25 |  | 0
| termodiferencialni | kos | 1 |  | 0
| ročni z ohišjem in steklom | kos | 5 |  | 0
| hupa, napajana iz linije | kos | 4 |  | 0
5.2. | Vhodni element | kos | 3 |  | 0
5.3. | Izhodni element | kos | 3 |  | 0
5.4. | Vzorčna komora, komplet | kpl | 1 |  | 0
5.5. | Označevalne tablice, rdeče barve z belimi napisi | kpl | 70 |  | 0
5.6. | Instalacijski oklopljeni kabel JY(ST)Y 1x2x0.8, rdeč,
| v cevi, položen p/o in n/o | m | 1800 |  | 0
5.7. | Kabel NYM-J, 3X1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
5.8. | Plastična cev
| f 16 mm | m | 1500 |  | 0
5.9. | Programiranje požarne centrale | kpl | 1 |  | 0
5.10. | Masa za tesnjenje skozi požarne cone | kg | 5 |  | 0
| SKUPAJ POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
6. | IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže)
6.1. | KOMUNIKACJSKA OMARA KV10
- | Omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja,
stranic, vodila kablov, ozemljilnega kompleta, steklenimi vrati
Izdelana iz dekapirane pločevine, pobarvana s temeljno in
končno barvo.
| 700 x 46HE x 700 mm s koleščki | kpl | 1 |  | 0
v omari je vgrajena oprema :
- | Stikalni blok UTP,cat.6
| 1x24RJ45, višine 1xHE | kos | 2 |  | 0
- | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat.6
| 1.2 m | kos | 20 |  | 0
| 2.5 m | kos | 20 |  | 0
- | Nosilec kablov
| višine 1HE | kos | 4 |  | 0
- | Priklop kablov na stikalne bloke | kos | 24 |  | 0
| Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
- | UPS NAPRAVA (rack izvedbe)
| 1 kVA, 1x230/1x230 V, 50 Hz, ON-LINE | kpl | 1 |  | 0
- | Nosilna plošča za aktivno opremo / NT člene | kos | 2 |  | 0
- | Napajalni kabel NYY-J, 3 x 2.5 mm2 | m | 40 |  | 0
- | Ventilator za hlajenje el.omare, 0.1 kW, 230 VAC, 50 Hz | kos | 1 |  | 0
6.2. | KOMUNIKACJSKA OMARA KV11
- | Omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja,
stranic, vodila kablov, ozemljilnega kompleta, steklenimi vrati
Izdelana iz dekapirane pločevine, pobarvana s temeljno in
končno barvo.
| 700 x 46HE x 700 mm s koleščki | kpl | 1 |  | 0
v omari je vgrajena oprema :
- | Telefonski dovodni stikalni blok UTP,cat.6
opremljen s prenapetostno zaščito
| 1x24RJ45, višine 1xHE | kos | 1 |  | 0
- | Stikalni blok UTP,cat.6
| 1x24RJ45, višine 1xHE | kos | 2 |  | 0
- | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat.6
| 1.2 m | kos | 20 |  | 0
| 2.5 m | kos | 20 |  | 0
- | Nosilec kablov
| višine 1HE | kos | 8 |  | 0
- | Priklop kablov na stikalne bloke | kos | 120 |  | 0
| Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
- | UPS NAPRAVA (rack izvedbe)
| 1 kVA, 1x230/1x230 V, 50 Hz, ON-LINE | kpl | 1 |  | 0
- | Nosilna plošča za aktivno opremo / NT člene | kos | 2 |  | 0
- | Napajalni kabel NYY-J, 3 x 2.5 mm2 | m | 40 |  | 0
- | Ventilator za hlajenje el.omare, 0.1 kW, 230 VAC, 50 Hz | kos | 1 |  | 0
- | UTP LAN kabel, 24 AWG
| 4x2 parice, cat.6 | m | 3800 |  | 0
| 25x2 parice, cat.6 | m | 150 |  | 0
- | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine
| 100 mm | m | 150 |  | 0
- | Optični kabel multimodni, notranja montaža, uvlečen v
zaščitno gibljivo cev, na kabelski polici
| 6x50/125 mm | m | 300 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 3800 |  | 0
- | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6, p/o, parapet,talna doza
| enojna | kos | 24 |  | 0
| dvojna | kos | 11 |  | 0
- | Masa za tesnjenje skozi požarne cone | kg | 10 |  | 0
- | Priklop na javno telefonsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ IKS SISTEM |  |  |  | 0
7. | PROTIVLOMNO VAROVANJE
7.1. | Alarmna centrala, 8-conska (z možnostjo razširitve), z
vgrajenim pozivnikom (klic hkrati na tri številke), z modulom za
| priklop 12V hupe, z AKU modulom, ohišjem | kos | 1 |  | 0
7.2. | Šifrator z LCD prikazovalnikom, NX148, obliko potrdi arhitekt | kos | 2 |  | 0
7.3. | Naslovljivi element z 8 linijami za priključitev javljalnikov | kos | 2 |  | 0
(napajanje iz linije)
7.4. | Senzorji dvojne tehnologije, vgradnja v strop
| IR/UV | kos | 6 |  | 0
7.5. | UTP LAN kabel, 24 AWG
| 4x2 parice, cat.5(+) | m | 150 |  | 0
7.6. | Alarmni kabel 2x0.5 + 4x0.22 (za napajanje in podatke) | m | 560 |  | 0
7.7. | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 560 |  | 0
7.8. | Elektronska sirena | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  |  | 0
8. | AUDIO GOVORNA NAPRAVA (DOMOFON)
8.1. | Zunanja enota: Mikrofon z zvočnikom, napajanje 6 V=, regulacija signala | kpl | 1 |  | 0
v ohišju odpornem proti vlagi in udarcem, IP45, komplet
| klicna tipka z napisom, odporna na udarce in vlago | kos | 1 |  | 0
8.2. | Notranja enota s tipkami za odpiranje vrat, vklop luči, | kpl | 1 |  | 0
regulacijo glasnosti klicnega signala, stikalom za
izklop zvonenja, priklop morebitnega etažnega zvonenja ter
pripadajoče podnožje.
8.3. | Relejna enota 12 VAC, montaža na DIN letev 12 modulov
| 3 vhoda | kos | 1 |  | 0
8.4. | Napajalno ojačevalna enota, vhod 230 VAC, izhodi 6 V=, | kos | 1 |  | 0
12 VAC, z generatrjem zvonenja ter relejem za
odpiranje vrat
8.5. | Pribor za montažo video govorne naprave s kablom in konekt.
| namizna | kos | 1 |  | 0
8.6. | UTP kabel, cat. 5
| 1x2x1 mm2 | m | 100 |  | 0
| 2x2x1 mm2 | m | 100 |  | 0
| 4x2x1 mm2 | m | 100 |  | 0
8.7. | Kabel NYM-J 3x1.5 mm2 | m | 30 |  | 0
8.8. | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 200 |  | 0
| SKUPAJ AVDIO GOVORNA NAPRAVA |  |  |  | 0
9. | VIDEO NADZOR
9.1. | Video omara z razdelilcem, hladilno enoto, termostatom
in policami za namestitev, snemalnika, sprejemnika in
delilnika E-VID
| 600x19HEx600 mm | kos | 1 |  | 0
9.2. | Video kamera, 22xoptični zoom, IR žaromet, auto Iris, z
ohišjem kamere, nosilcem kamere, PAL, auto fokus
530TVL, 0.5 lx(nočni režim, F1.2), 0.0015 lx(dnevni režim
F1.2) ESC, BLC, S/N >50 dB, DD/VD, SSNR, OSD,
RS 232, 24 VAC/12 VDC
| barvna kamera, fiksna | kpl | 4 |  | 0
9.3. | Barvna digitalna snemalna naprava za video vhode,
integrirani večslikovni prikaz, arhiviranje 60 dni, LAN mrežna
kartica, proženje snemanja, alarmni kontakti, detektor
gibanja, stalno snemanje, timer,ločljivost 720(h)x576/288(v),
2x kompozitni video izhod, max.hitrost snemanja 50 f/sek,
4 nivojska zaščita z gesli, možno priključka SCSI naprave
| 16 video vhodov | kos | 1 |  | 0
9.4. | Sofware za dalj. nadzor za Windovs XP | kos | 1 |  | 0
9.5. | Monitor barvni LCD, sistem PAL, kompozitni video in VGA,
ločlivost 1280x1024 točk, kontrastno razmerje 500:1,
svetilnost 250 cd/m2, velikost slikovnega elementa 0.264 mm
vertikalna frekvenca min 70 Hz, kot pogleda min 170 st.
| 19" | kos | 1 |  | 0
9.6. | Video izolacijski transformator
Nazivna vhodna in izhodna impedanca 75 ohmov
Vrsta vhodnega in izhodnega priključka BNC
Galvanska ločitev med vhodnim in izhodnim priključkom
Pasovna širina približno od 10Hz do 10Mhz
| Slabljenje : največ 0.5 dB | kos | 4 |  | 0
9.7. | Kabel za video kamere
| CX42 (mikrocoax+2x1.5 mm2+2x0.22 mm2) - notranje | m | 200 |  | 0
9.8. | Kabel NYM-J 3x2.5 mm2 | m | 30 |  | 0
9.9. | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 200 |  | 0
9.10. | Kabelske police PK 50 vroče pocinkane s priborom | m | 100 |  | 0
9.11. | Montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno
instalacijo, spuščanje sistema v pogon, šolanje uporabnika,
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
9.12. | Drobni vezni, vijačni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VEDEO NADZOR |  |  |  | 0
10. | NN DOVOD
10.1. | Kabli NYY-J
| 5 x 50 mm2 položen na kabelsko polico | m | 200 |  | 0
| 5 x 25 mm2 položeni na kabelskih policah | m | 200 |  | 0
10.2. | Suhi kabelski zaključki, s priborom , 0.4 kV
| 5 x 50 mm2 | kos | 2 |  | 0
| 5 x 25 mm2 | kos | 2 |  | 0
10.3. | Kabel čevelj 50 mm2 | kos | 10 |  | 0
10.4. | Kabel čevelj 25 mm2 | kos | 10 |  | 0
10.5. | Zaščitno stikalo, 3p, 230 V
| NS250N+TMD, 36 kA | kos | 2 |  | 0
10.6. | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine
| 200 mm | m | 70 |  | 0
10.7. | Priklop dovodnega kabla | kpl | 2 |  | 0
10.8. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ NN DOVOD |  |  |  | 0
11. | PID IN POV DOKUMENTACIJA, NEPREDVEDENA DELA
11.1. | Nepredvidena dela in oprema | % | 10% |  | 0
11.2. | Izdelava PID in POV projektov | % | 1.5% |  | 0
| SKUPAJ PID IN POV DOKUMENTACIJA, NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0