## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  | Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | Fužinska c. | N-20300 | PE 100 | PE225x13.4 | 254 | 0
S K U P A J - A : | [5 empty] | 0
OPOMBA:
Pri gradbenih delih so v območju rekonstrukcije upoštevani samo izkopi in zasutja. Zunanja ureditev in preostali obseg izkopov v območju izgradnje nove ceste niso predmet tega načrta.
4.2 STROJNA DELA
C - GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | Ulica | N-20300 | PE 100 | PE225x13.4 | 254 | 0
S K U P A J - C : | [5 empty] | 0
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
GLAVNI PLINOVODI |  |  | gradbena dela: |  | 0 | 0
|  |  | strojna dela: |  | 0
SKUPNA VSOTA : | [5 empty] | 0

## N-20300_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM |  |  | Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD N-20300, PE225x13.4
FUŽINSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 258 | m1 |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 372 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 93 | m3 |  | 0
3 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 229 | m2 |  | 0
4 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 581 | m3 |  | 0
5 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 58 | m3 |  | 0
6 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 258 | m1 |  | 0
7 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na
obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 2 | kos |  | 0
8 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 407 | m3 |  | 0
9 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 4 | kos |  | 0
10 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 4 | kos |  | 0
11 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 225 - Z.C. PE 315 | 24 | kos |  | 0
12 | Ukinitev obstoječega plinovoda
Ukinitev obstoječega plinovoda s predhodno zakoličbo, odkopom, razrezom obstoječe cevi in odvozom na stalno gradbeno deponijo, zasipom z obstoječim materialom in utrditvijo terena do potrebne zbitosti.
| plinovod PE 225 | 258 | m |  | 0
13 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 258 | m1 |  | 0
14 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
15 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
16 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Pri gradbenih delih so v območju rekonstrukcije upoštevani samo izkopi in zasutja. Zunanja ureditev in preostali obseg izkopov v območju izgradnje nove ceste niso predmet tega načrta.

## N-20300_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM |  |  | Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-20300, PE225x13.4
FUŽINSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 | 8 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 225x13,4 | 254 | m1 |  | 0
3 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 225 | 4 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 32 | 4 | kos |  | 0
| PE 225 | 36 | kos |  | 0
5 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 225/63 | 2 | kos |  | 0
6 | Navrtalno sedlo iz materiala PE 100
Navrtalno sedlo iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 225/32 | 3 | kos |  | 0
7 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE 32/DN 25 | 3 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 2 | kos |  | 0
9 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 315 | 8 | m1 |  | 0
10 | PVC distančnik
PVC distančnik med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 200/250 | 4 | kos |  | 0
12 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 200/250 | 4 | kos |  | 0
13 | PE vohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE (dimenzije PE 32) in navojnega prehodnega kosa DN 25 (ustreza GF koda 724 920 258)
z elektrovarilno obojko PE 32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo,
mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 2 | kos |  | 0
14 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 4 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 254 | m1 |  | 0
16 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
17 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
18 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
19 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 6% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0