## Reakpitulacija
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
REKAPITULACIJA:
GRADBENA DELA
VROCEVOD DN 250/450 PO PODALJŠKU CHENGDUJSKE |  | 0
STROJNA DELA
VROCEVOD DN 250/450 PO PODALJŠKU CHENGDUJSKE |  | 0
| SKUPAJ: | 0

## vrocevod_GD
| 5.2.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM |  |  |  | Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
5.2.2.1 GRADBENA DELA
VROCEVOD DN 250/450 PO PODALJŠKU CHENGDUJSKE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 250 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, z deponiranjem ob trasi in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, z deponiranjem ob trasi in ponovna postavitev.
|  | 5 | kos |  | 0
4 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 420 | m2 |  | 0
5 | Betonski robniki
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago MB15 (0,05m3/m).
|  | 10 | m1 |  | 0
6 | Betonski robniki
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst in vgradnja novih na betonsko podlago MB15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 1200 | m2 |  | 0
8 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev in ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 100 | m2 |  | 0
9 | Drevo
Odstranitev drevesa vključno s koreninami, odvozom na stalno deponijo in zasaditev novega drevesa.
|  | 3 | kos |  | 0
10 | Čiščenje trase
Čiščenje grmovja na trasi vročevoda
|  | 100 | m2 |  | 0
11 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 1500 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 100 | m3 |  | 0
12 | Izkop ročni - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 9 | m3 |  | 0
13 | Varovanje gradbene jame
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame v terenu III. kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postopkom varovanja.
|  | 50 | m2 |  | 0
14 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 375 | m2 |  | 0
15 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 85 | kos |  | 0
16 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 2000 | m3 |  | 0
17 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 270 | m3 |  | 0
18 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 500 | m1 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja.
|  | 1330 | m3 |  | 0
20 | Geodetska označba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev ustrezne označbe.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 250 | m1 |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  | ocena | 2% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških!)
| b) popolna zapora | ocena | 8% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. | ocena | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA: KONČNA UREDITEV OKOLICE NA OBMOČJU CESTE V POPISU NI ZAJETA.

## vrocevod_SD
| 5.2.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM |  |  |  | Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
5.2.2.2 STROJNA DELA
VROCEVOD DN 250/450 PO PODALJŠKU CHENGDUJSKE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458 ali ustrezne.
Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 250 (273,0 x 5,0 mm) / 450 | 500 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 900 - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 250 (273,0 x 5,0 mm) / 450 - 900 | 24 | kos |  | 0
3 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 565 | m2 |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| DN 250 /450 | 90 | kos |  | 0
5 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi
drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
| Meritev upornosti |  | kos |  | 0
6 | Začasni zaključek
Začasni zaključek za predizolirani vročevod, sestavljen iz bombiranega dna, končne kape in termostezne spojke, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| DN 250 /450 | 4 | kos |  | 0
7 | Zaščita vročevoda
| Zaščita notranjosti vročevoda z inertno atmosfero - polnjenje cevi z dušikom vključno dobava dušika in vsa potrebna armatura za polnjenje. | 26 | m3 |  | 0
8 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 1 | kos |  | 0
9 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 250 | 15 | kos |  | 0
10 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 8% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Indeksi (hidden)
Tečaj DEM | 90
Indeks rasti strojnih del | 1
Indeks rasti zemeljskih del | 1.15