## Glavna rekapitulacija
Investitor: | JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Objekt: | Samski dom, Knobleharjeva 24, Ljubljana
Štev. proj.: | 64/2016
Datum: | 2016-06-27
REKAPITULACIJA
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: | 0
| INTERNA KANALIZACIJA: | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE IN OPREMA: | 0
| STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA: | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 9,5% | 0
| SKUPAJ: | 0
| DOKUMENTACIJA: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ VSA DELA brez DDV: | 0
| SKUPAJ VSA DELA Z DDV: | 0

## OPOMBE
UVODNE OPOMBE POPISA
SPLOŠNE OPOMBE
1.
Izvajalec del, mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki valjajo v RS.
2.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije, interno kanalizacijo in načrti gradbenih konstrukcij).
konstrukcij
V popisih so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikosti elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta
Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovno podpiranje montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
3.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnok izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavine projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celotno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
4.
Za ves nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja oziroma pooblaščenega zastopnika. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
5.
Popolna ponudbe za izdelavo GOI mora vsebovati tudi:
vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del,
vse splošne in stalne stroške, povezane z organizacijo in dela na gradbišču,
transportne stroške v območju in izven območja gradbišča,
splošne stroške pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
stroški in pridobivanje soglasij za eventuelno zaporo cest,
stroške porabe električne energije, vode in telefona,
stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in oswtalega materisla na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne kominalne in energetske pristojbine,
pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritvekvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestirana dokumentacija, garancija in potrdila ovgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehničen pregled,
predajo vseh, v načrt vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),
pridobivanje internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
eventuelne stroške povezane s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
stroški, ki nastajajo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječa stanja,
stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
stroški oreditve in organizacije gradbišča,
izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev,
izdelava delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov
izdelava demontažnih elementov.
6.
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah.
7.
Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelativzorce oziroma dobaviti v merilu 1 : 1 generalno za sledeče sestavne dele predmetnega objekta:
vzorce vrat z vsemi podboji, finalnimi obdelavami, zaključni obrobami in okovjem
vso stensko in talno keramiko,
vse talne obloge in finačne obdelave
vse stenske obloge in finalne obdelave
drobno sanitarno opremo (kljukice,..)
Vzorce potrdi izključno odgovorni vodja arhitekture in investitor.
Vgradnja ali izvedba delov objekta, zakatere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve NI DOVOLJENA.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatranakot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
8.
Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziromaizvedeni posredno preko gumijastih podložk, ki preprečujejo glavanski člen in korozijo.
Vsi jekleni elementi (če tudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj.arhitektzre) tako, da je zagotovljen ragancijski rok in življenska doba, ki je zahteva investitor.
9.
Vse vrednosti investicijskih del v posamezni ponudbi (strojna, elektri in kanalizacijska dela) morajo, če tudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni prednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov inprebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobnega dela, ki zagotavlja kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisuGOI del.
10.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
11.
Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja ozključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
12.
Posamezni ponudniki z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo ozključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora bitu vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasade, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav,..
Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne domumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih insorodnih pravicah.

## Rekap.gradbenih in obrtniških d
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
investitor:
JJS MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt:
SAMSKI DOM , Knobleharjeva 24, Ljubljana
REKAPITULACIJA
I. | RUŠITVENA DELA | 0
II. | ZIDARSKA DELA | 0
III. | ZUNANJA UREDITEV | 0
IV. | TLAKARSKA DELA | 0
V. | KERAMIKA | 0
VI. | MIZARSKA DELA | 0
VII. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
IX. | SUHOMONTAŽERSKA DELA | 0
X. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
XI. | OPREMA | 0
| SKUPAJ (od I. - XI.): | 0
|  | junij | 2016

## rušitvena dela
I. | RUŠITVENA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI projekta in razgovora z odgovornim vodjem projekta. Notranji interier, eventuelna prestavitev zračnih ali zemeljskih instalacijskih in komunalnih vodov ni predmet tega popisa. V kolikor popis posamezne postavke eventuelno odstopa od popisov v projektu mora izvajalec od nadzora ali projektanta zahtevati pojasnilo. V ceni na enoto morajo biti vkalkulirani sledeče pripombe: 1.Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del 2.Vsi notranji in zunanji horizontalni in vertikalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah.(tudi če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije,katera morajo imeti uporabna dovoljenja za deponiranje posametnih vrst materiala.Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij in v cenah za EM upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem in vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni dovoz le tega . 3.Vsa potrebna pripravljalna dela, preverjanje mer na objektu samem, sprotno čiščenje objekta, popravila eventuelne škode nastale na objektu, infrastrukturi in okolici zaradi izvajanja posameznih del opisanih v postavkah .
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
1. | postavitev gradbiščne ograje višine do 2,00m, PVC ograja na podstavkih ojačana z armaturno mrežo |  |  |  | 0
|  | m | 175 | 0 | 0
0
2. | izdelava gradbiščnih vrat v gradbiščni ograji, vrata širine 4,00m opremljena s sistemom za zaklepanje |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
3. | izdelava, dobava in montaža opozorilnih in napisnih tabel po ZGO |  |  |  | 0
|  | kom | 3 | 0 | 0
0
4. | najem sanitarij za čas gradnje ( 4 mesece) |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
5. | stroški priklopa gradbiščne vode in elektrike ter odklop po dokončanju del - ocena |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| klet |  |  |  | 0
6. | odstranitev sanitarnih elementov WC, kotlički, umivalnik , baterije, … z iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 3 | 0 | 0
0
7. | odstranitev vrat v plohastem podboju velikosti do 2m2/kom z izbijanjem iz zidu in iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 19 | 0 | 0
0
8. | odstranitev okna v lesenem podboju velikosti do 2m2/kom z izbijanjem iz zidu in iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
9. | rušenje predelnih sten debeline do 15 cm, klasično zidane ali montažne z iznosom ruševin |  |  |  | 0
|  | m2 | 38.6 | 0 | 0
0
10. | rušenje debelejših sten in izdelava prebojev v opečnih stenah debeline do 20 cm z iznosom ruševin |  |  |  | 0
|  | m3 | 3.8 | 0 | 0
0
11. | demontaža lesenih enoramnih stopnic širine 120 cm, dolžine 280 cm z iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
12. | rušenje betonskih in armiranobetonskih konstrukcij podstavkov peči in opreme v kurilnici in pragov med vrati |  |  |  | 0
|  | m3 | 2.45 | 0 | 0
0
13. | rušenje tlaka v predvideni sestavi finalni tlak in estrih skupne debeline 13 cm z iznosom ruševin v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | m2 | 32.55 | 0 | 0
0
14. | odbijanje stenske keramike do zdrave zidne podlage z iznosom ruševin |  |  |  | 0
|  | m2 | 15.6 | 0 | 0
0
15. | odstranitev kovinskih vzidanih dimniških, prezračevalnih in inštalacijskih vratic z izbijanjem iz zidu ter iznosom v depo, elementi velikosti do ,040m2/kom |  |  |  | 0
|  | kom | 18 | 0 | 0
0
16. | demontaža polic, zaščitnih vogalnikov in manjših pritrjenih elementov z iznosom v depo |  |  |  | 0
|  | kom | 42 | 0 | 0
0
17. | odstranitev platoja tovornega dvigala velikosti 100/80 cm |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
18. | iznos opreme - lesene regalne police, pohištvo in ostala nesnaga - PK delavec ocena |  |  |  | 0
|  | ur | 120 | 0 | 0
0
19. | pomoč pri demontaži in iznosu strojnih inštalacij prezračevanja, vodovoda, hidrantnega omrežja in CK |  |  |  | 0
|  | ur | 100 | 0 | 0
0
20. | izdelava prebojev v opečnem zidu debeline do 50 cm za potrebe prehodov inštalacij, preboji velikosti do 0,05m2/kom |  |  |  | 0
|  | kom | 30 | 0 | 0
0
21. | dolbljenje šlicev v opečnih stenah za razvod inštalacij, šlici velikosti do 20/20cm |  |  |  | 0
|  | m | 60 | 0 | 0
0
22. | dolbljenje šlicev v opečnih stenah za razvod inštalacij, šlici velikosti do 5/5cm |  |  |  | 0
|  | m | 100 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
23. | odstranitev sanitarnih elementov WC, kotlički, umivalnik , baterije, … z iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 22 | 0 | 0
0
24. | odstranitev vrat v plohastem podboju velikosti do 2m2/kom z izbijanjem iz zidu in iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 7 | 0 | 0
0
25. | odstranitev okna v lesenem podboju velikosti do 2m2/kom z izbijanjem iz zidu in iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 10 | 0 | 0
0
26. | rušenje predelnih sten debeline do 15 cm, klasično zidane ali montažne z iznosom ruševin |  |  |  | 0
|  | m2 | 56.55 | 0 | 0
0
27. | odstranitev PVC montažnih sten, delno zastekljene vklučno z vmesnimi vrati z odnosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | m2 | 36 | 0 | 0
0
28. | odbijanje stenske keramike do zdrave zidne podlage z iznosom ruševin |  |  |  | 0
|  | m2 | 125.4 | 0 | 0
0
29. | odstranitev kovinskih vzidanih dimniških, prezračevalnih in inštalacijskih vratic z izbijanjem iz zidu ter iznosom v depo, elementi velikosti do ,040m2/kom |  |  |  | 0
|  | kom | 26 | 0 | 0
0
30. | demontaža polic, zaščitnih vogalnikov, tablojev, nabiralnikov in manjših pritrjenih elementov z iznosom v depo |  |  |  | 0
|  | kom | 36 | 0 | 0
0
31. | rušenje obstoječega tlaka v predprostoru v predvideni sestavi finalna obloga in estrih v skupni debelini 12 cm - vhod |  |  |  | 0
|  | m2 | 22 | 0 | 0
0
32. | rušenje obstoječega tlaka v kopalnice in kuhinje v predvideni sestavi finalna obloga in estrih v skupni debelini do12 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 64.5 | 0 | 0
0
33. | odstranitev PVC tlaka vinas vključno z odstranitvijo sloja lepila in brušenjem do zdrave podlage estriha |  |  |  | 0
|  | m2 | 36.5 | 0 | 0
0
34. | demontaža notranjega interiera - garderobne omare okvirnih dimenzij 200/60 cm višine 260 cm dva krat dvodelne z označitvijo elementov in sobe, shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del z kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 21 | 0 | 0
0
35. | demontaža notranjega interiera - garderobne omare okvirnih dimenzij 100/60 cm višine 260 cm dvodelne z označitvijo elementov in sobe, shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del s kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
36. | demontaža notranjega interiera -postelje brez vzmetnice, shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del s kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 35 | 0 | 0
0
37. | demontaža notranjega interiera -zidne omarice 90/45/25 cm, shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del s kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 46 | 0 | 0
0
38. | demontaža notranjega interiera -boxi za hladilnike velikosti 85/60/60 cm in hladilnik (čiščenje in preverba delovanja hladilnika), shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del s kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 23 | 0 | 0
0
39. | odnos mize 90/90 in 2 stolov v shrambo izvajalca del za čas gradnje in ponovna postavitev po dokončanju del |  |  |  | 0
|  | kom | 23 | 0 | 0
0
40. | demontaža in odnos neuporabnega interiera v gradbiščni depo, PK delavec - ocena |  |  |  | 0
|  | ur | 80 | 0 | 0
0
41. | izdelava prebojev v opečnem zidu debeline do 50 cm za potrebe prehodov inštalacij, preboji velikosti do 0,05m2/kom |  |  |  | 0
|  | kom | 30 | 0 | 0
0
42. | dolbljenje šlicev v opečnih stenah za razvod inštalacij, šlici velikosti do 20/20cm |  |  |  | 0
|  | m | 60 | 0 | 0
0
43. | dolbljenje šlicev v opečnih stenah za razvod inštalacij, šlici velikosti do 5/5cm |  |  |  | 0
|  | m | 210 | 0 | 0
0
44. | izdelava preboja skozi stropno konstrukcijo preseka do 15/15 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 14 | 0 | 0
0
45. | izdelava preboja skozi stropno konstrukcijo preseka do 8/8 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 54 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
46. | odstranitev sanitarnih elementov WC, kotlički, umivalnik , baterije, … z iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 52 | 0 | 0
0
47. | odstranitev vrat v plohastem podboju velikosti do 2m2/kom z izbijanjem iz zidu in iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 28 | 0 | 0
0
48. | odstranitev okna v lesenem podboju velikosti do 2m2/kom z izbijanjem iz zidu in iznosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 18 | 0 | 0
0
49. | rušenje predelnih sten debeline do 20 cm, klasično zidane ali montažne z iznosom ruševin |  |  |  | 0
|  | m2 | 89 | 0 | 0
0
50. | odstranitev lesenih montažnih sten, delno zastekljene vključno z vmesnimi vrati z odnosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | m2 | 17.4 | 0 | 0
0
51. | odbijanje stenske keramike do zdrave zidne podlage z iznosom ruševin |  |  |  | 0
|  | m2 | 115.2 | 0 | 0
0
52. | odstranitev kovinskih vzidanih dimniških, prezračevalnih in inštalacijskih vratic z izbijanjem iz zidu ter iznosom v depo, elementi velikosti do 0,40m2/kom |  |  |  | 0
|  | kom | 44 | 0 | 0
0
53. | demontaža polic, zaščitnih vogalnikov, tablojev, nabiralnikov in manjših pritrjenih elementov z iznosom v depo |  |  |  | 0
|  | kom | 20 | 0 | 0
0
54. | rušenje obstoječega tlaka v kopalnicah sobah v predvideni sestavi finalna obloga in estrih v skupni debelini do12 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 113.2 | 0 | 0
0
55. | demontaža notranjega interiera - garderobne omare okvirnih dimenzij 200/60 cm višine 260 cm dva krat dvodelne z označitvijo elementov in sobe, shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del z kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 52 | 0 | 0
0
56. | demontaža notranjega interiera -postelje brez vzmetnice, shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del s kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 50 | 0 | 0
0
57. | demontaža notranjega interiera -zidne omarice 90/45/25 cm, shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del s kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 104 | 0 | 0
0
58. | demontaža notranjega interiera -boxi za hladilnike velikosti 85/60/60 cm in hladilnik (čiščenje in preverba delovanja hladilnika), shrambo za čas gradnje v suhih prostorih izvajalca del ter ponovna montaža po dokončanju del s kalkulacijo manjših popravkov |  |  |  | 0
|  | kom | 52 | 0 | 0
0
59. | odnos mize 90/90 in 2 stolov v shrambo izvajalca del za čas gradnje in ponovna postavitev po dokončanju del |  |  |  | 0
|  | kom | 52 | 0 | 0
0
60. | demontaža in odnos neuporabnega interiera v gradbiščni depo, PK delavec - ocena |  |  |  | 0
|  | ur | 120 | 0 | 0
0
61. | izdelava prebojev v opečnem zidu debeline do 50 cm za potrebe prehodov inštalacij, preboji velikosti do 0,05m2/kom |  |  |  | 0
|  | kom | 30 | 0 | 0
0
62. | dolbljenje šlicev v opečnih stenah za razvod inštalacij, šlici velikosti do 20/20cm |  |  |  | 0
|  | m | 120 | 0 | 0
0
63. | dolbljenje šlicev v opečnih stenah za razvod inštalacij, šlici velikosti do 5/5cm |  |  |  | 0
|  | m | 290 | 0 | 0
0
64. | izdelava preboja skozi stropno konstrukcijo preseka do 15/15 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 28 | 0 | 0
0
65. | izdelava preboja skozi stropno konstrukcijo preseka do 8/8 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 124 | 0 | 0
| podstreha |  |  |  | 0
66. | odkrivanje strešin kritih s salonitnimi ploščami z zlaganjem kritine na podstrehi za ponovno uporabo in pokrivanje strešin po montaži klimata |  |  |  | 0
|  | m2 | 42 | 0 | 0
0
67. | demontaža letev 5/8cm in dobava ter montaža novih letev 5/8 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 42 | 0 | 0
0
68. | demontaža špirovcev z odrezom in dobava in montaža novih špirovcev 16/12 na obstoječe lege po dokončanju montaže |  |  |  | 0
|  | m | 50 | 0 | 0
0
69. | pokrivanje strešin s folijo med izvedbo del kot zaščita pred vremenskimi vplivi |  |  |  | 0
|  | m2 | 60 | 0 | 0
| skupaj |  |  |  | 0
70. | sortiranje ruševin in odpadkov, nakladanje in odvoz v stalni depo izvajalca del |  |  |  | 0
|  | m3 | 175 | 0 | 0
0
71. | plačilo depoja nenevarnih gradbenih odpadkov |  |  |  | 0
|  | t | 300 | 0 | 0
0
72. | nepredvidena rušitvena dela 5% |  |  |  | 0
|  | € | 0.05 | 0 | 0
0
| rušitvena dela : |  |  |  | 0

## zidarska dela
II. | ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Čiščenje prostorov, celotne opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. in v cenah za enoto mere pri zidarskih delih še posebej upoštevati in vkalkulirati:
1. Dopustna odstopanja za pravokotnost , površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
2. Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter življensko dobo posameznega elementa.
3. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del ( hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | izdelava horizontalne hidroizolacije z varjenimi bitumenskimi trakov debeline 3mm in prehodnim hladnim premazom
|  | m2 | 40.8 | 0 | 0
0
2. | izdelava mikroarmiranega estriha v sestavi XPS plošče 2cm, mikroarmiran estrih 4cm in robni dilatacijski trak |  |  |  | 0
|  | m2 | 37.55 | 0 | 0
0
3. | krpanje tlakov na mestih rušenih sten z litim betonom v pasovih širine do 20 cm in globine do 10 cm |  |  |  | 0
|  | m | 27.9 | 0 | 0
0
4. | krpanje tlakov z litim betonom na mestih globjih poškodb in na mestih rušenih elementov, globina zalivanja do 10 cm ( poškodbe , kanalizacija, pragovi, rušene stene, …) |  |  |  | 0
|  | m2 | 42.6 | 0 | 0
0
5. | zazidava odprtin z opečnim blokom v kombinaciji z NF opeko v podaljšani malti - dimniška vratica, zračniki, … |  |  |  | 0
|  | m2 | 22.6 | 0 | 0
0
6. | zazidava odprtin z opečnim blokom debeline 20 cm v podaljšani malti - vratne odprtine |  |  |  | 0
|  | m2 | 6.9 | 0 | 0
0
7. | zametavanje inštalacijskih šlicev s potrebnimi obzidavami, šlici velikosti do 20/20 cm |  |  |  | 0
|  | m | 60 | 0 | 0
0
8. | zametavanje inštalacijskih šlicev s potrebnimi obzidavami, šlici velikosti do 5/5 cm |  |  |  | 0
|  | m | 100 | 0 | 0
0
9. | krpanje ometov z grobo in fino podaljšano malto s predhodnim cementnim obrizgom, sten in stropov |  |  |  | 0
|  | m2 | 98.6 | 0 | 0
0
10. | vzidava oken in vrat velikosti do 2m2/kom oziroma obdelava špalet za vgradnjo |  |  |  | 0
|  | kom | 17 | 0 | 0
0
11. | čiščenje podlage z vodnim pritiskom in ometanjem ter prednamaz za sprejemljivost in fini tankoslojni omet sten - obstoječe stene kleti |  |  |  | 0
|  | m2 | 1184 | 0 | 0
0
12. | odstranitev obstoječih kanalizacijskih pokrovov velikosti 60/60 cm - betonski in dobava in vgradnja novi Rf poglobljenih pokrovov 60/60 cm z zapolnitvijo in vgradnjo na višino tlaka |  |  |  | 0
|  | kom | 7 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
13. | izdelava mikroarmiranega estriha v sestavi XPS plošče 2cm, mikroarmiran estrih 4cm in robni dilatacijski trak |  |  |  | 0
|  | m2 | 86.5 | 0 | 0
0
14. | krpanje tlakov na mestih rušenih sten z litim betonom v pasovih širine do 20 cm in globine do 10 cm |  |  |  | 0
|  | m | 12.8 | 0 | 0
0
15. | zidanje predelnih sten s penobetonskimi bloketi debeline 10 cm z lepljenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 30.5 | 0 | 0
0
16. | zidanje predelnih sten s penobetonskimi bloketi debeline 12,5 cm z lepljenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 10.4 | 0 | 0
0
17. | zidanje predelnih sten s penobetonskimi bloketi debeline 15 cm z lepljenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 18.5 | 0 | 0
0
18. | zidanje predelnih sten s penobetonskimi bloketi debeline 20 cm z lepljenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 5.8 | 0 | 0
0
19. | zazidava odprtin z opečnim blokom v kombinaciji z NF opeko v podaljšani malti - dimniška vratica, zračniki, … |  |  |  | 0
|  | m2 | 23.6 | 0 | 0
0
20. | zametavanje inštalacijskih šlicev s potrebnimi obzidavami, šlici velikosti do 20/20 cm |  |  |  | 0
|  | m | 60 | 0 | 0
0
21. | zametavanje inštalacijskih šlicev s potrebnimi obzidavami, šlici velikosti do 5/5 cm |  |  |  | 0
|  | m | 350 | 0 | 0
0
22. | zazidava prebojev skozi stropno konstrukcijo po montaži inštalacij, preboji velikosti do 30/30 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 12 | 0 | 0
0
23. | zazidava prebojev skozi stropno konstrukcijo po montaži inštalacij, preboji velikosti do 10/5 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 56 | 0 | 0
0
24. | obzidava geberitov WC in bidejev s penobetonskimi bloketi višine do 120 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 8 | 0 | 0
0
25. | vgraditev talnih rešetk v tuš kabinah dolžine do 1,00m |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
26. | vzidava inštalacijskih omaric velikosti do 1,00m2/kom |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
27. | krpanje ometov z grobo in fino podaljšano malto s predhodnim cementnim obrizgom, sten in stropov |  |  |  | 0
|  | m2 | 280 | 0 | 0
0
28. | obdelava penobetonskih sten z lepilom, stekleno mrežico potopljeno v lepilo in zariban nanos lepilne malte |  |  |  | 0
|  | m2 | 130.4 | 0 | 0
0
29. | izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije na osnovi cementa z enkratnim nanosom z gleterjem in 1x s čopičem - kopalnice |  |  |  | 0
|  | m2 | 133.2 | 0 | 0
0
30. | dobava in vgraditev kotnih hidrotesnih trakov širine 12 cm |  |  |  | 0
|  | m | 112 | 0 | 0
0
31. | vzidava oken in vrat velikosti do 2m2/kom oziroma obdelava špalet za vgradnjo |  |  |  | 0
|  | kom | 26 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
32. | izdelava mikroarmiranega estriha v sestavi XPS plošče 2cm, mikroarmiran estrih 4cm in robni dilatacijski trak |  |  |  | 0
|  | m2 | 113.2 | 0 | 0
0
33. | krpanje tlakov na mestih rušenih sten z litim betonom v pasovih širine do 20 cm in globine do 10 cm |  |  |  | 0
|  | m | 12.8 | 0 | 0
0
34. | zidanje predelnih sten s penobetonskimi bloketi debeline 12,5 cm z lepljenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 44.9 | 0 | 0
0
35. | zidanje predelnih sten s penobetonskimi bloketi debeline 15 cm z lepljenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 14.9 | 0 | 0
0
36. | zidanje predelnih sten s penobetonskimi bloketi debeline 20 cm z lepljenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 16 | 0 | 0
0
37. | zazidava odprtin z opečnim blokom v kombinaciji z NF opeko v podaljšani malti - dimniška vratica, zračniki, … |  |  |  | 0
|  | m2 | 17.6 | 0 | 0
0
38. | zametavanje inštalacijskih šlicev s potrebnimi obzidavami, šlici velikosti do 20/20 cm |  |  |  | 0
|  | m | 120 | 0 | 0
0
39. | zametavanje inštalacijskih šlicev s potrebnimi obzidavami, šlici velikosti do 5/5 cm |  |  |  | 0
|  | m | 390 | 0 | 0
0
40. | zazidava prebojev skozi stropno konstrukcijo po montaži inštalacij, preboji velikosti do 30/30 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 24 | 0 | 0
0
41. | zazidava prebojev skozi stropno konstrukcijo po montaži inštalacij, preboji velikosti do 10/5 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 56 | 0 | 0
0
42. | obzidava geberitov WC in bidejev s penobetonskimi bloketi višine do 120 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 18 | 0 | 0
0
43. | vgraditev talnih rešetk v tuš kabinah dolžine do 1,00m |  |  |  | 0
|  | kom | 12 | 0 | 0
0
44. | vzidava inštalacijskih omaric velikosti do 1,00m2/kom |  |  |  | 0
|  | kom | 12 | 0 | 0
0
45. | krpanje ometov z grobo in fino podaljšano malto s predhodnim cementnim obrizgom, sten in stropov |  |  |  | 0
|  | m2 | 404 | 0 | 0
0
46. | obdelava penobetonskih sten z lepilom, stekleno mrežico potopljeno v lepilo in zariban nanos lepilne malte |  |  |  | 0
|  | m2 | 119.6 | 0 | 0
0
47. | izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije na osnovi cementa z enkratnim nanosom z gleterjem in 1x s čopičem - kopalnice |  |  |  | 0
|  | m2 | 148.1 | 0 | 0
0
48. | dobava in vgraditev kotnih hidrotesnih trakov širine 12 cm |  |  |  | 0
|  | m | 129.6 | 0 | 0
0
49. | vzidava oken in vrat velikosti do 2m2/kom oziroma obdelava špalet za vgradnjo |  |  |  | 0
|  | kom | 28 | 0 | 0
| skupaj |  |  |  | 0
50. | gradbena pomoč KV delavca |  |  |  | 0
|  | ur | 150 | 0 | 0
0
51. | gradbena pomoč PK delavca |  |  |  | 0
|  | ur | 300 | 0 | 0
0
52. | nepredvidena gradbena dela ocena 5% |  |  |  | 0
|  | € | 0.05 | 0 | 0
0
| zidarska dela : |  |  |  | 0

## zunanja ureditev
III. | ZUNANJA UREDITEV
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
1. | odstranitev obstoječih mrežastih rešetk na svetlobnih jaških z izbijanjem iz svetlobnih betonskih jaškov v globini do 10 cm stene, mreže velikosti 220/70 cm
|  | kom | 21 | 0 | 0
0
2. | rušenje manjših betonskih konstrukcij - ocena |  |  |  | 0
|  | m3 | 2 | 0 | 0
0
3. | pranje obstoječih betonskih površin z vodnim pritiskom pred sanacijo površin in izdelavo ometov |  |  |  | 0
|  | m2 | 197.6 | 0 | 0
0
4. | vgraditev okvirjev mrež svetlobnih jaškov z obbetoniranjem na obstoječem zidu - dobava pri ključavničarskih delih |  |  |  | 0
|  | kom | 21 | 0 | 0
0
5. | zasip dvigalnih jaškov s tamponskim materialom |  |  |  | 0
|  | m3 | 7.5 | 0 | 0
0
6. | opaž robov betonskih konstrukcij višine do 20 cm na terenu |  |  |  | 0
|  | m | 183.8 | 0 | 0
0
7. | dobava in vgraditev betona C25/30 v konstrukcije preseka do 0,04m3/m2-m, granulata 0-8mm, dobetoniranje pločnika in svetlobnih jaškov |  |  |  | 0
|  | m3 | 3.5 | 0 | 0
0
8. | dobava in vgraditev armature in armaturnih mrež |  |  |  | 0
|  | kg | 250 | 0 | 0
0
9. | izdelava hidroizolacije s premazi na zasutih delih jaškov, dvokomponentna hidroizolacija na osnovi cementa |  |  |  | 0
|  | m2 | 4 | 0 | 0
0
10. | sanacijski omet notranjih sten jaškov z mikrosanacijsko malto in vodoodbojnim premazom |  |  |  | 0
|  | m2 | 182.7 | 0 | 0
0
11. | sanacija obstoječih in novih betonskih površin pločnika z mikrosanacijsko malto in vodoodbojnim premazom |  |  |  | 0
|  | m2 | 25.9 | 0 | 0
0
12. | rušenje obstoječih vrtnih robnikov z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo |  |  |  | 0
|  | m | 26 | 0 | 0
0
13. | rezanje asfalta v predvideni debelini do 10 cm |  |  |  | 0
|  | m | 17.5 | 0 | 0
0
14. | rušenje asfaltnih površin predvidene debeline 8 cm z nakladanjem in odvozom v stalni depo izvajalca del |  |  |  | 0
|  | m2 | 117.9 | 0 | 0
0
15. | kombiniran površinski izkop v zemljini III. ktg v globino do 50 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo |  |  |  | 0
|  | m3 | 103 | 0 | 0
0
16. | izdelava posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala v debelini povprečno 30 cm, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem po plasteh |  |  |  | 0
|  | m3 | 62 | 0 | 0
0
17. | izdelava zgornjega planuma v debelini 10 cm z tamponskim drobljencem TD 0/32 z ureditvijo naklonov in utrditvijo do tlačne trdnosti Me 100 Mpa, planum pod asfaltnimi, betonskimi in tlakovanimi površinami |  |  |  | 0
|  | m3 | 32 | 0 | 0
0
18. | dobava in vgraditev grednih vrtnih robnikov 20/5/100 cm z obbetoniranjem |  |  |  | 0
|  | m | 88 | 0 | 0
0
19. | dobava in vgraditev granitnih cestnih klanih robnikov 10/20/100cm z obbetoniranjem |  |  |  | 0
|  | m | 14 | 0 | 0
0
20. | dobava in polaganje gradbenega filca na utrjeno podlago izkopov |  |  |  | 0
|  | m2 | 206 | 0 | 0
0
21. | komplet izdelava temeljev za stojala koles, temelj velikosti 30/30/30 cm, opaž, beton in armatura |  |  |  | 0
|  | kom | 24 | 0 | 0
0
22. | dobava in polaganje betonskih tlakovcev debeline 6 cm na peščeno podlago debeline do 30 cm, vključno z rezanjem detajlov in fugiranjem s kremenčevim peskom |  |  |  | 0
|  | m2 | 16 | 0 | 0
0
23. | dobava in polaganje bitumenskega betona AC8 surf B 50/70, A3 v debelini 4 cm, ter bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70, A3 v debelini 6 cm ter posip s kremenčevim peskom |  |  |  | 0
|  | m2 | 135 | 0 | 0
0
24. | dobava in nasip pranega prodca v debelini 10 cm, granulata 16-32mm |  |  |  | 0
|  | m2 | 55 | 0 | 0
0
25. | zasip za robniki z izkopanim materialom s premetom zemljine |  |  |  | 0
|  | m3 | 12.6 | 0 | 0
0
26. | nasip mletega peska kot izravnava parkiriršča v debelini do 10 cm, granulata 0-8mm |  |  |  | 0
|  | m3 | 5.5 | 0 | 0
0
27. | humuziranje zelenic z dobavo humusa razplaniranjem, zasejanjem s travnim semenom |  |  |  | 0
|  | m2 | 250 | 0 | 0
0
28. | obrezovanje dreves in grmovnic - delo vrtnarja |  |  |  | 0
|  | ur | 50 | 0 | 0
0
29. | odstranitev obstoječih grmovnic - vrtnic z deponiranjem in ponovno zasaditvijo po dokončanju del |  |  |  | 0
|  | kos | 6 | 0 | 0
0
30. | pranje obstoječih asfaltni površin z visokim vodnim pritiskom ter odstranitev nesnage |  |  |  | 0
|  | m2 | 400 | 0 | 0
0
31. | kombiniran izkop jarkov globine do 80 cm, širine do 30 cm z odmetom na rob izkopa, položitev energetske cevi fi 100mm ter zasip s premetom in utrjevanjem |  |  |  | 0
|  | m | 8 | 0 | 0
0
32. | komplet izdelava temelja za dvižno rampo okvirnih dimenzij 60/60/60 cm |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
33. | zarezovanje asfalta, odstranitev v pasu do 10 cm vstavitev energetske cevi fi 18mm ali zanke ter ponovno krpanje asfalta |  |  |  | 0
|  | m | 16 | 0 | 0
0
34. | dobava in montaža dvižne avtomatske rampe, drog fi 60mm dolžine 4,00m, fotocelica 1 par, oddajnik in ostala pripadajoča oprema vključno z zanko ter 10 kom daljincev kot naprimer CAME GARD 4040 Z |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
35. | strojna izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, debelina suhe plasti 250 μm, širina črt 12 cm, izris parkirišč |  |  |  | 0
|  | m | 112 | 0 | 0
0
36. | izdelava drugih tankoslojnih označb na vozišču, ročno z enokomponentno belo barvo |  |  |  | 0
|  | m2 | 8.4 | 0 | 0
0
37. | dobava in postavitev prometnega znaka velikosti do 0,8m2, vključno s stebričkom dolžine 3000mm, premera 64mm in betonskim temeljem |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
38. | izdelava dobava in montaža kovinskih stebričkov za razmejitev parkirnih prostorov z sidri za vgraditev v betonski temelj, izdelek antikorozijsko zaščiten kot naprimer ziegler canaria |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
39. | odstranitev betonskega temelja obstoječih obcestnih stebričkov, izkop in ponovna postavitev stebričkov z obbetoniranjem |  |  |  | 0
|  | kom | 3 | 0 | 0
0
40. | izdelava, dobava in montaža nastopnih ploskev stopnic izdelani iz pranega betona dimenzij 30/125/5 cm z lepljenjem na obstoječe betonske stopnice |  |  |  | 0
|  | kos | 12 | 0 | 0
0
41. | pranje sten deponije smeti z visokim pritiskom, manjša poravila ometa in oplesk s fasadno barvo 2x |  |  |  | 0
|  | m2 | 37.5 | 0 | 0
0
42. | odvoz izkopa in ruševin na stalni depo izvajalca del |  |  |  | 0
|  | m3 | 135 | 0 | 0
0
43. | plačilo depoja gradbenih odpadkov - ocena |  |  |  | 0
|  | m3 | 135 | 0 | 0
| rampa |  |  |  | 0
44. | postavitev gradbenih profilov in prenos zakoličbe na profile |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
45. | kombiniran izkop v zemljini III. Ktg z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo ali odmetom na rob izkopa, izkop globine do 2,00m |  |  |  | 0
|  | m3 | 19 | 0 | 0
0
46. | planiranje dna gradbene jame z točnostjo +-5 cm z potrebnimi dosipi in izkopi |  |  |  | 0
|  | m2 | 24 | 0 | 0
0
47. | utrjevanje dna gradbene jame z uvaljanjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 24 | 0 | 0
0
48. | dobava in ugraditev tampona v slojih po 20 cm skupne debeline 50 cm med temelji pod stopnicami in rampo |  |  |  | 0
|  | m3 | 16.5 | 0 | 0
0
49. | zasip za zidovi z izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih po 50 cm |  |  |  | 0
|  | m3 | 5 | 0 | 0
0
50. | odvoz izkopa na stalni depo izvajalca del |  |  |  | 0
|  | m3 | 19 | 0 | 0
0
51. | plačilo depoja gradbenih odpadkov - ocena |  |  |  | 0
|  | m3 | 19 | 0 | 0
0
52. | dobava in ugraditev podložnega betona C12/15 preseka 0,08 - 0,12 m3/m2 - pod temelji |  |  |  | 0
|  | m3 | 2.4 | 0 | 0
0
53. | dobava in ugraditev armiranega betona C25/30 preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-m -pasovni temelji |  |  |  | 0
|  | m3 | 4.5 | 0 | 0
0
54. | dobava in ugraditev armiranega betona C25/35 preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-m, granulata 0-16mm, odporen na zmrzal in soli ( OSMO, OMO) -stene |  |  |  | 0
|  | m3 | 3.2 | 0 | 0
0
55. | dobava in ugraditev armiranega betona C25/35 preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-m, granulata 0-16mm, odporen na zmrzal in soli ( OSMO, OMO) - talna plošča rampe |  |  |  | 0
|  | m3 | 3.8 | 0 | 0
0
56. | glajenje svežih betonskih površin do sijaja kot podlaga za izvedbo štokanega betona |  |  |  | 0
|  | m2 | 24 | 0 | 0
0
57. | dobava in vgraditev dilatacijskega XPS traku višine 20 cm, debeline 0,5 cm na stiku tlak - stena |  |  |  | 0
|  | m | 22.6 | 0 | 0
0
58. | odstranitev vrhnjega traku, čiščenje rege, prednamaz, vstavljanje PU traku ter kitanje reg s TIO kitom v barvi betona |  |  |  | 0
|  | m | 22.6 | 0 | 0
0
59. | dobava in ugraditev armature srednje zahtevne izvedbe do fi 12 mm in armaturnih mrež - ocena |  |  |  | 0
|  | kg | 1180 | 0 | 0
0
60. | opaž robov podložnega betona višine do 10 cm na terenu |  |  |  | 0
|  | m | 24 | 0 | 0
0
61. | dvostranski opaž pasovnih temeljev višine do 50 cm ravni kratki odseki |  |  |  | 0
|  | m2 | 18 | 0 | 0
0
62. | dvostranski vidni opaž sten višine do 0,50 -2,00m, debeline 15 cm, opaž z velikostenskimi paneli zaključek s trikotno letvijo |  |  |  | 0
|  | m2 | 36 | 0 | 0
0
63. | opaž robov talnih plošč in delovnih stikov višina opaža 15 cm |  |  |  | 0
|  | m | 36 | 0 | 0
0
64. | brušenje betonskih sten, kitanje por in neravnin z materialom na osnovi cementov in epoxidov v barvi betona, brušenje in poliranje ter zaščita z vodoodbojnim premazom |  |  |  | 0
|  | m2 | 36 | 0 | 0
0
65. | štokanje betonskih finozaglajenih talnih površin, obdelava protidrsnosti z enakomernim videzom ter zaščita obdelanih površin z vodoodbojnim prozornim premazom |  |  |  | 0
|  | m2 | 19.2 | 0 | 0
0
66. | nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
|  | € | 0.1 | 0 | 0
| zunanja ureditev: |  |  |  | 0

## tlakarska dela
IV. | TLAKARSKA DELA
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | pranje teraco tlakov z visokim pritiskom 150bar s sprotnim sesanjem vode, zarezovanje razpok z berinsko rezilko do 5mm, zapolnitev razpok z polimerizirano cementno malto in brušenje površine kot podlaga epoxi tlaku
|  | m2 | 130.2 | 0 | 0
0
2. | brušenje obstoječih betonskih tlakov s sprotnim sesanjem podlage in izravnavo neravnin z brušenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 339.9 | 0 | 0
0
3. | premaz teraco površine tlakov s hidrofobnim sredstvom na bazi silan-oxilana |  |  |  | 0
|  | m2 | 36.4 | 0 | 0
0
4. | izdelava samorazlivnega epoksidnega tlaka (z bavnimi lističi - čipsi 3 barve) s predpripravo podlage s premazom za sprejemljivost in razprašitev podlage, izravnalna masa in dvokomponentni epoxi tlak debeline do 3mm v barvi po izbiri projektanta |  |  |  | 0
|  | m2 | 395.25 | 0 | 0
0
5. | doplačilo za izvedbo protidrsnega epoxi tlaka R11 |  |  |  | 0
|  | m2 | 46.45 | 0 | 0
0
6. | izdelava niskostenske obrobe višine 10 cm z epoxi tlakom, vključno z izdelavo minimalne zaokrožnice |  |  |  | 0
|  | m | 293 | 0 | 0
0
7. | izdelava protiprašnega premaza betonskih tlakov, 2x premaz |  |  |  | 0
|  | m2 | 35 | 0 | 0
0
8. | sanacija teraco stopnic s krpanjem poškodb v barvi obstoječega teraca - ocena |  |  |  | 0
|  | € | 300 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
9. | pranje teraco tlakov z visokim pritiskom 150bar s sprotnim sesanjem vode, zarezovanje razpok z berinsko rezilko do 5mm, zapolnitev razpok z polimerizirano cementno malto in brušenje površine kot podlaga epoxi tlaku |  |  |  | 0
|  | m2 | 124.35 | 0 | 0
0
10. | brušenje betonskih tlakov s sprotnim sesanjem podlage in izravnavo neravnin z brušenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 80.9 | 0 | 0
0
11. | premaz teraco površine tlakov s hidrofobnim sredstvom na bazi silan-oxilana |  |  |  | 0
|  | m2 | 119.35 | 0 | 0
0
12. | izdelava samorazlivnega epoksidnega tlaka (z bavnimi lističi - čipsi 3 barve) s predpripravo podlage s premazom za sprejemljivost in razprašitev podlage, izravnalna masa in dvokomponentni epoxi tlak debeline do 3mm v barvi po izbiri projektanta |  |  |  | 0
|  | m2 | 80.9 | 0 | 0
13. | doplačilo za izvedbo protidrsnega epoxi tlaka R11 |  |  |  | 0
|  | m2 | 56.95 | 0 | 0
0
14. | izdelava niskostenske obrobe višine 10 cm z epoxi tlakom, vključno z izdelavo minimalne zaokrožnice |  |  |  | 0
|  | m | 107 | 0 | 0
0
15. | sanacija teraco stopnic in balkonov s krpanjem poškodb v barvi obstoječega teraca - ocena |  |  |  | 0
|  | € | 300 | 0 | 0
0
16. | odstranitev niskostenskih parketnih letev, brušenje parketa, kitanje poškodb in 3x lakiranje parketa z visokoodpornim polmat lakom ter dobava in montaža novih niskostenskih letev |  |  |  | 0
|  | m2 | 286.05 | 0 | 0
17. | odstranitev poškodovanega parketa in priprava podlage za polaganje novega ter dobava in montaža novega hrastovega parketa
|  | m2 | 5 | 0 | 0
18. | demontaža obstoječih lesenih pragov in priprava podlage ter izdelava, dobava in montaža novih pragov izdelanih iz hrastovega lesa debeline do 5 cm, širine do 25 cm in dolžine do 90 cm, izdelek finalno obdelan in lakiran, pragovi pri vratih v sobe |  |  |  | 0
|  | kom | 25 | 0 | 0
0
19. | izdelava pranega teraco tlaka v debelini 4 cm v granulatu in barvi po izbiri projektanta - vhod |  |  |  | 0
|  | m2 | 19.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
20. | izdelava stopnic s pranim teraco tlakom v granulatu in barvi po izbiri projektanta - vhod |  |  |  | 0
|  | m2 | 3.1 | 0 | 0
0
21. | opaž in obdelava robov teraco tlakov v debelini do 10 cm, pran teraco |  |  |  | 0
|  | m | 14.2 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
22. | pranje teraco tlakov z visokim pritiskom 150bar s sprotnim sesanjem vode, zarezovanje razpok z berinsko rezilko do 5mm, zapolnitev razpok z polimerizirano cementno malto in brušenje površine kot podlaga epoxi tlaku |  |  |  | 0
|  | m2 | 244.4 | 0 | 0
0
23. | brušenje betonskih tlakov s sprotnim sesanjem podlage in izravnavo neravnin z brušenjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 106 | 0 | 0
0
24. | premaz teraco površine tlakov s hidrofobnim sredstvom na bazi silan-oxilana |  |  |  | 0
|  | m2 | 244.4 | 0 | 0
0
25. | izdelava samorazlivnega epoksidnega tlaka (z bavnimi lističi - čipsi 3 barve) s predpripravo podlage s premazom za sprejemljivost in razprašitev podlage, izravnalna masa in dvokomponentni epoxi tlak debeline do 3mm v barvi po izbiri projektanta |  |  |  | 0
|  | m2 | 106 | 0 | 0
26. | doplačilo za izvedbo protidrsnega epoxi tlaka R11 |  |  |  | 0
|  | m2 | 76.1 | 0 | 0
0
27. | izdelava niskostenske obrobe višine 10 cm z epoxi tlakom, vključno z izdelavo minimalne zaokrožnice |  |  |  | 0
|  | m | 161.6 | 0 | 0
0
28. | sanacija teraco stopnic in balkonov s krpanjem poškodb v barvi obstoječega teraca - ocena |  |  |  | 0
|  | € | 700 | 0 | 0
0
29. | odstranitev niskostenskih parketnih letev, brušenje parketa, kitanje poškodb in 3x lakiranje parketa z visokoodpornim polmat polivretanskim lakom ter dobava in montaža novih niskostenskih letev |  |  |  | 0
|  | m2 | 661 | 0 | 0
30. | odstranitev poškodovanega in priprava podlage za polaganje novega ter dobava in montaža novega hrastovega parketa
|  | m2 | 10 | 0 | 0
0
31. | demontaža obstoječih lesenih pragov in priprava podlage ter izdelava, dobava in montaža novih pragov izdelanih iz hrastovega lesa debeline do 5 cm, širine do 25 cm in dolžine do 90 cm, izdelek finalno obdelan in lakiran, pragovi pri vratih v sobe |  |  |  | 0
|  | kom | 52 | 0 | 0
0
32. | nepredvidena dela 5% |  |  |  | 0
|  | € | 0.05 | 0 | 0
0
| tlakarska dela: |  |  |  | 0

## keramika
V. | KERAMIČARSKA DELA
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic srednjega cenovnega razreda (cca 25 €/m2) z lepljenjem na pripravljeno podlago in fugiranjem
|  | m2 | 67.4 | 0 | 0
0
2. | dobava in vgraditev keramičnih zaokrožnic višine 8 cm |  |  |  | 0
|  | m | 36.5 | 0 | 0
0
3. | tesnenje stika med stensko keramično oblogo in epoxi talkom s trajnoelastičnim kitom v barvi fuge |  |  |  | 0
|  | m | 36.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | dobava in vgraditev PVC rondec letvic v barvi keramike na odprtih vogalih |  |  |  | 0
|  | m | 18.8 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
5. | dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic srednjega cenovnega razreda (cca 25 €/m2) z lepljenjem na pripravljeno podlago in fugiranjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 218.2 | 0 | 0
6. | dobava in vgraditev keramičnih zaokrožnic višine 8 cm |  |  |  | 0
|  | m | 93.8 | 0 | 0
0
7. | tesnenje stika med stensko keramično oblogo in epoxi talkom s trajnoelastičnim kitom v barvi fuge |  |  |  | 0
|  | m | 93.8 | 0 | 0
8. | dobava in vgraditev PVC rondec letvic v barvi keramike na odprtih vogalih |  |  |  | 0
|  | m | 79.6 | 0 | 0
0
9. | dodatek za oblogo okenskih špalet globine do 30 cm, vključno s polico |  |  |  | 0
|  | m | 30.8 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
10. | dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic srednjega cenovnega razreda (cca 25 €/m2) z lepljenjem na pripravljeno podlago in fugiranjem |  |  |  | 0
|  | m2 | 422 | 0 | 0
11. | dobava in vgraditev keramičnih zaokrožnic višine 8 cm |  |  |  | 0
|  | m | 144.6 | 0 | 0
0
12. | tesnenje stika med stensko keramično oblogo in epoxi talkom s trajnoelastičnim kitom v barvi fuge |  |  |  | 0
|  | m | 144.6 | 0 | 0
0
13. | dobava in vgraditev PVC rondec letvic v barvi keramike na odprtih vogalih |  |  |  | 0
|  | m | 149.2 | 0 | 0
0
14. | dodatek za oblogo okenskih špalet globine do 30 cm, vključno s polico |  |  |  | 0
|  | m | 75.6 | 0 | 0
0
| keramičarska dela : |  |  |  | 0

## mizarska dela
VI. | MIZARSKA DELA
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | izdelava, dobava in montaža predelnih sten izdelanih z leseno podkonstrukcijo iz moralov 8/8cm - pleskani z lazurnim prozornim premazom 2x, na katero so pritrjene z OSB ploščo debeline 22 mm, stene višine 2,20m sidrane v tlak in strop ali steno- stene shramb
|  | m2 | 342.4 | 0 | 0
0
2. | izdelava štaketnih sten izdelana iz podkonstrukcije z morali 8/8 cm sidrani v tlak in strop ali stransko steno, polnilo z letvami 4/5 cm v rastru 5 cm, les pleskan z lazurnim prozornim premazom 2x, v steni odprtina za vrata 80/220 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 258.2 | 0 | 0
0
3. | izdelava vrat v štaketni steni velikosti 80/220cm z izdelavo podkonstrukcije in oblogo z letvami 4/5 cm v rastru 5 cm, vrata s klasičnimi nasadili in opremljena s ključavnico - žabica |  |  |  | 0
|  | kom | 68 | 0 | 0
0
4. | mizarska popravila obstoječih vrat z zamenjavo ključavnice in kljuke, popravilo nasadil in praga |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
5. | mizarska popravila obstoječih vrat z zamenjavo ključavnice in kljuke, popravilo nasadil in praga |  |  |  | 0
|  | kom | 22 | 0 | 0
0
6. | izdelava lesene podkonstrukcije debeline do 4 cm privijačene v zid in obloga sten z kompakt ploščami fundermax 10mm v barvi po izbiri projektanta, stena višine 140 cm, na vrhu zaključena z lakirano masivno bukovo letvijo širine 6 cm, debeline 2 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 99 | 0 | 0
0
7. | izdelava, dobava in montaža zaščitne zidne deske širine 12 cm izdelana iz fundermax plošče privijačena na zid |  |  |  | 0
|  | m | 88 | 0 | 0
0
8. | izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat v tuš kabine, vrata širine 79 cm višine 190 cm, izdelana iz vodoodporne iverke, oplaščene z ultrapasom (MAXcompact), montažni in siderni elementi v Rf izvedbi, vrata opremljena s ključavnico na metuljčka, izdelava po shemi, oznaka 7 |  |  |  | 0
|  | kom | 5 | 0 | 0
0
9. | izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten izdelanih iz vodoodporne iverke, oplaščene z ultrapasom (MAXcompact) z Rf nogicami ( h = 10 cm), pritrdilni, montažni in siderni elementi v Rf izvedbi, stena med pisoarji, višine 70 cm, širine 50 cm, z zaokroženimi zunanjimi vogali, izdelava po shemi, oznaka 8 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
10. | mizarska popravila obstoječih vrat z zamenjavo ključavnice in kljuke, popravilo nasadil in praga |  |  |  | 0
|  | kom | 50 | 0 | 0
0
11. | izdelava lesene podkonstrukcije debeline do 4 cm privijačene v zid in obloga sten z kompakt ploščami fundermax 10mm v barvi po izbiri projektanta, stena višine 140 cm, na vrhu zaključena z lakirano masivno bukovo letvijo širine 6 cm, debeline 2 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 476 | 0 | 0
0
12. | izdelava, dobava in montaža zaščitne zidne deske širine 12 cm izdelana iz fundermax plošče privijačena na zid |  |  |  | 0
|  | m | 192 | 0 | 0
0
13. | izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten izdelanih iz vodoodporne iverke, oplaščene z ultrapasom (MAXcompact) z Rf nogicami ( h = 10 cm), pritrdilni, montažni in siderni elementi v Rf izvedbi, stena med tuš kabinami višine 190 cm, dolžine 150 cm, izdelava po shemi |  |  |  | 0
|  | kom | 8 | 0 | 0
0
14. | izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat v tuš kabine, vrata širine 79 cm višine 190 cm, izdelana iz vodoodporne iverke, oplaščene z ultrapasom (MAXcompact), montažni in siderni elementi v Rf izvedbi, vrata opremljena s ključavnico na metuljčka, izdelava po shemi, oznaka 7a |  |  |  | 0
|  | kom | 12 | 0 | 0
0
15. | izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten izdelanih iz vodoodporne iverke, oplaščene z ultrapasom (MAXcompact) z Rf nogicami ( h = 10 cm), pritrdilni, montažni in siderni elementi v Rf izvedbi, stena med pisoarji, višine 70 cm, širine 50 cm, z zaokroženimi zunanjimi vogali, izdelava po shemi, oznaka 8 |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
16. | izdelava, dobava in montaža predelnih sten na balkonih izdelanih iz vodoodporne iverke, oplaščene z ultrapasom (MAXcompact) z Rf nogicami ( h = 10 cm), pritrdilni, montažni in siderni elementi v Rf izvedbi, stena za razmejitev balkona, višine 180 cm, širine 120 cm, z zaokroženimi zunanjimi vogali, izdelava po shemi |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
| mizarska dela: |  |  |  | 0

## stavbno pohištvo
VII. | STAVBNO POHIŠTVO
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | dobava in vgraditev PVC vhodnih vrat izdelanih iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, vrata delno zastekljena z termoizolacijskim steklom U= 1,1W/mK, skupna prevodnost U = 1,30W/mK, zunanje mrežasto steklo, trojna nasadila, kljuka, sistemska ključavnica, barva bele - bela, vrata dimenzij 107/220 cm, oznaka 2
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
2. | dobava in vgraditev PVCokna izdelan iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev z termoizolacijskim steklom U= 1,1W/mK, skupna prevodnost U = 1,30W/mK, odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, kljuka v barvi krila, barva bele - bela, okno dimenzij 60/60 cm, oznaka 3 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
3. | dobava in montaža kovinskih požarnih EI30-C vrat v kovinskem podboju, vrata opremljena s kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, barva vrat po izboru projektanta, dimenzija vrat 98/210 cm, oznaka 1 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
4. | dobava in vgraditev proti požarne lopute - ventila PPV fi 200mm |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
5. | dobava in montaža kovinskih požarnih EI30-C vrat v kovinskem podboju, vrata opremljena s kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, barva vrat po izboru projektanta, dimenzija vrat 98/206 cm, oznaka 2 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
6. | dobava in montaža kovinskih požarnih EI30-C delno zastekljenih vrat v kovinskem podboju, zasteklitev z varnostnim protipožarnim steklom 60/80 cm, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, barva vrat po izboru projektanta, dimenzija vrat 98/215 cm, oznaka 3 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
7. | dobava in montaža požarne EI30-C predelne stene z vmesnimi vrati 100/210cm, stena izdelana s kovinskimi profili, zasteklitev z varnostnim požarnim steklom, nad steno protipožarna zapora v spuščenem stropu višine 10 cm, barva stene po izboru projektanta, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, dimenzija stene 196/260 cm, oznaka 4 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
8. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, izdelava po shemi, vrata velikosti 98/215cm, oznaka 1 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
9. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, izdelava po shemi, vrata velikosti 88/215cm, oznaka 2 |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
10. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, izdelava po shemi, vrata velikosti 88/200cm, oznaka 3 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
11. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat z fiksno nadsvetlobo zastekljeno z izolacijskim steklom, skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, krilo spodrezano, izdelava po shemi, vrata velikosti 78/215 + 33cm, oznaka 4 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
12. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, izdelava po shemi, vrata velikosti 78/175cm, oznaka 11 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
13. | vgradnja Alu prezračevalne rešetke 425/225 mm v obstoječa vrata v prostor ČISTILA
|  | kom | 1 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
14. | izdelava, dobava in montaža Alu zunanje fiksno zastekljene stene, stena izdelana z Alu profili s prekinjenim toplotnim mostom, barva profilov bela - bela, stena razdeljena na štiri polja, zasteklitev s termoizolacijskim varnostnim steklom U=1,10W/mK, skupna prevodnost U=1,30W/mK, v spodnjih razdelbah stene je termoizolativni panel v beli barvi višine 100 cm, izdelava po shemi, stena velikosti 173/248cm, oznaka 4 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
15. | izdelava, dobava in montaža Alu zunanje fiksno zastekljene stene, stena izdelana z Alu profili s prekinjenim toplotnim mostom, barva profilov bela - bela, stena razdeljena na štiri polja, na vertikalnem razdelku vgrajen profil za stik treh sten, zasteklitev s termoizolacijskim varnostnim steklom U=1,10W/mK, skupna prevodnost U=1,30W/mK, v spodnjih razdelbah stene je termoizolativni panel v beli barvi višine 100 cm, izdelava po shemi, stena velikosti 173/248cm, oznaka 5 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
16. | izdelava, dobava in montaža Alu zunanje fiksno zastekljene stene, stena izdelana z Alu profili s prekinjenim toplotnim mostom, barva profilov bela - bela, stena razdeljena na dvanajst polj, na vertikalnem razdelku vgrajen profil za stik sten 2x, v steni odprtina za drsna vrata 100/240 cm, zasteklitev s termoizolacijskim varnostnim steklom U=1,10W/mK, v spodnjih razdelbah stene je termoizolativni panel v beli barvi višine 100 cm, skupna prevodnost U=1,30W/mK, izdelava po shemi, stena velikosti 202 + 233 + 86 + 86/248cm, oznaka 6 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
17. | dobava in montaža drsnih dvokrilnih Alu steklenih vrat v zastekljeni steni, vrata z električnim odpiranjem na senzor ali ročno izvedba po detajlu dobavitelja, vrata velikosti 2x 70/240 cm, oznaka 6 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
18. | dobava in vgraditev PVC vhodnih delno zastekljenih vrat izdelanih iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, vrata delno zastekljena z termoizolacijskim steklom U= 1,1W/mK, skupna prevodnost U = 1,30W/mK, trojna nasadila, kljuka, sistemska ključavnica, barva bele - bela, vrata dimenzij 105/207 cm, oznaka 7 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
19. | dobava in vgraditev PVCokna izdelan iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev z termoizolacijskim steklom U= 1,1W/mK, skupna prevodnost U = 1,30W/mK, odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, kljuka v barvi krila, barva bele - bela, tipska okenska polica širine do 20 cm, okno dimenzij 80/117 cm, oznaka 7 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
20. | dobava in vgraditev PVCokna izdelan iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev s peskanim termoizolacijskim steklom U= 1,1W/mK, skupna prevodnost U = 1,30W/mK, odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, kljuka v barvi krila, barva bele - bela, okno dimenzij 99/75 cm, oznaka 8 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
21. | dobava in vgraditev PVC okna izdelan iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev s peskanim termoizolacijskim steklom U= 1,1W/mK, skupna prevodnost U = 1,30W/mK, odpiranje po horizontalni osi, kljuka v barvi krila, barva bele - bela, okno dimenzij 121/147 cm, oznaka 9 |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
22. | izdelava, dobava in montaža predokenske rolete z preokensko kaseto, izvedba kot obstoječe, okno dimenzij 121/147cm |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
23. | dobava in vgraditev PVCokna izdelan iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev s peskanim termoizolacijskim steklom U= 1,1W/mK, skupna prevodnost U = 1,30W/mK, odpiranje po horizontalni osi, kljuka v barvi krila, barva bele - bela, okno dimenzij 88/117 cm, oznaka 10 |  |  |  | 0
|  | kom | 5 | 0 | 0
0
24. | dobava in montaža požarne EI30-C predelne stene z vmesnimi vrati 100/210cm, stena izdelana s kovinskimi profili, zasteklitev z varnostnim požarnim steklom, nad steno protipožarna zapora v spuščenem stropu višine 10 cm, barva stene po izboru projektanta, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, dimenzija stene 196/260 cm, oznaka 4 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
25. | dobava in montaža požarne EI30-C predelne stene z vmesnimi vrati 100/225cm, stena izdelana s kovinskimi profili, zasteklitev z varnostnim požarnim steklom, nad steno protipožarna zapora v spuščenem stropu višine 30 cm, barva stene po izboru projektanta, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, električna ključavnica z odpiranjem na kartico - registrator, dimenzija stene157/258 cm, oznaka 5 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
26. | dobava in montaža požarne EI30-C predelne stene z vmesnimi vrati 100/210cm, stena izdelana s kovinskimi profili, zasteklitev z varnostnim požarnim steklom, nad steno protipožarna zapora v spuščenem stropu višine 30 cm, barva stene po izboru projektanta, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, električna ključavnica z odpiranjem na kartico - registrator, dimenzija stene158/256 cm, oznaka 6 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
27. | dobava in montaža kovinskih požarnih EI30-C delno zastekljenih vrat v kovinskem podboju, zasteklitev z varnostnim protipožarnim steklom 60/80 cm, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, barva vrat po izboru projektanta, dimenzija vrat 88/215 cm, oznaka 7 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
28. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, v vratnem krilu vgrajena Alu prezračevalna rešetka 525/325mm, izdelava po shemi, vrata velikosti 88/215cm, oznaka 2 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
29. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, v vratnem krilu vgrajena Alu prezračevalna rešetka 425/225mm, izdelava po shemi, vrata velikosti 88/215cm, oznaka 2 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
30. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat z fiksno nadsvetlobo zastekljeno z izolacijskim steklom, skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, krilo spodrezano, izdelava po shemi, vrata velikosti 78/215 + 33cm, oznaka 4 |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
31. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat z fiksno nadsvetlobo zastekljeno z izolacijskim steklom, skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, krilo spodrezano, izdelava po shemi, vrata velikosti 88/215 + 42cm, oznaka 5 |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
32. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat z fiksno nadsvetlobo zastekljeno z izolacijskim steklom, skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, v vratnem krilu vgrajena Alu prezračevalna rešetka 425/225mm, izdelava po shemi, vrata velikosti 98/215 + 42cm, oznaka 6 |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
33. | izdelava, dobava in montaža Alu notranje fiksno zastekljene stene, stena izdelana z Alu profili, barva profilov bela - bela, stena razdeljena na štiri vertikalna polja in ti horizontalna, spodnji del stene je zaprt s polnilom do višine 100 cm, zgornji del fiksno zastekljen, polnilo v spuščenem stropu višine 10 cm, v steni vgrajena enokrilna delno zastekljena vrata 90/215 cm, vrata opremljena s kljuko, ključavnico s sistemskim ključem in samozapiralom, v srednjem polju zasteklene stene je komunikacijska odprtina - izrez z okenčkom, izdelava po shemi, stena velikosti 390/256cm, oznaka 9 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
34. | dobava in vgraditev PVCokna izdelan iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev s peskanim termoizolacijskim steklom U= 1,1W/mK, skupna prevodnost U = 1,30W/mK, odpiranje po horizontalni osi, kljuka v barvi krila, barva bele - bela, tipska okenska polica širine do 20 cm, okno dimenzij 88/117 cm, oznaka 10 |  |  |  | 0
|  | kom | 18 | 0 | 0
0
35. | dobava in montaža požarne EI30-C predelne stene z vmesnimi vrati 100/210cm, stena izdelana s kovinskimi profili, zasteklitev z varnostnim požarnim steklom, nad steno protipožarna zapora v spuščenem stropu višine 10 cm, barva stene po izboru projektanta, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, električna ključavnica z odpiranjem na kartico - registrator, dimenzija stene 196/260 cm, oznaka 4 |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
36. | dobava in montaža požarne EI30-C predelne stene z vmesnimi vrati 100/210cm, stena izdelana s kovinskimi profili, zasteklitev z varnostnim požarnim steklom, nad steno protipožarna zapora v spuščenem stropu višine 30 cm, barva stene po izboru projektanta, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, vrata opremljena z elektromagnetom vezanim na požarno centralo za zapiranje vrat v primeru požara, dimenzija stene158/258 cm, oznaka 5a |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
37. | dobava in montaža kovinskih požarnih EI30-C delno zastekljenih vrat v kovinskem podboju, zasteklitev z varnostnim protipožarnim steklom 60/80 cm, vrata opremljena s panik kljuko, sistemsko ključavnico in samozapiralom, barva vrat po izboru projektanta, dimenzija vrat 88/215 cm, oznaka 7 |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
38. | dobava in montaža kovinskih požarnih EI30-C vrat - loputa za dostop na podstrešje v kovinskem podboju, tipska loputa z izvlečnimi stopnicami, dimenzija lopute 60/100 cm, oznaka 8 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
39. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat z fiksno nadsvetlobo zastekljeno z izolacijskim steklom, skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, krilo spodrezano, izdelava po shemi, vrata velikosti 78/215 + 33cm, oznaka 4 |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
40. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat z fiksno nadsvetlobo zastekljeno z izolacijskim steklom, skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, krilo spodrezano, izdelava po shemi, vrata velikosti 88/215 + 42cm, oznaka 5 |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
41. | izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vrat z fiksno nadsvetlobo zastekljeno z izolacijskim steklom, skupaj s kovinskim podbojem, vratno krilo obdelano z gladkimi ploščami fundermax, robovi ABS nalimke, kovinski podboj prašno barvan, notranje okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, odbijači, cilindrična sistemska ključavnica, v vratnem krilu vgrajena Alu prezračevalna rešetka 425/225mm, izdelava po shemi, vrata velikosti 98/215 + 42cm, oznaka 6 |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
| stavbno pohištvo: |  |  |  | 0

## ključavničarska dela
VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | izdelava, dobava in montaža konstrukcije kovinskih stopnic vključno z ograjo, izdelane iz pohištvenih profilov manjših presekov, troramne stopnice s podestom, izdelava po delavniškem načrtu, izdelek varjen in vroče cinkan in prašno barvan
|  | kg | 360 | 0 | 0
0
2. | dobava in vgradnja tipskih cinkanih mrež z okenci 25/25mm višine 25mm, montaža v okvirjih z L profili na nastopne ploskve stopnic in podestov |  |  |  | 0
|  | m2 | 6.4 | 0 | 0
0
3. | izdelava, dobava in montaža vzpenjalne lestve za zasilni izhod, lestev izdelana iz pohištvenih profilov fikirana v zid, širina lestve 500 mm, globina 150 mm, višina 1500mm, izdelek vroče cinkan |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
4. | izdelava, dobava in montaža stopniščnega ročaja izdelan iz Rf cevi fi 48mm, pritrjen konzolno na zid, ravni ročaj |  |  |  | 0
|  | m | 4 | 0 | 0
0
5. | izdelava, dobava in montaža perfurirane Rf pločevine velikosti 800/600mm privijačene v steno preko prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | kos | 6 | 0 | 0
0
6. | izdelava ograje notranjih stopnic - zapora trikotnika med stopnišno ramo in stropom z vertikalnimi cevmi fi 32mm v rastru 120mm spodaj z nosilcem pritrjene v AB ramo stopnišča, zgoraj povezane in pritrjene v AB strop, izdelek antikorozijsko zaščiten in finalno opleskan |  |  |  | 0
|  | kg | 255 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
7. | izdelava predpražne rešetke izdelana iz okvirja z L kotnikom 35/35/4, okvir s sidri za vgraditev v beton mreža iz ploščatega železa 30/4 v rastru 25mm, izdelek antikorozijsko zaščiten in barvan v barvi po izboru, velikost rešetke 1800 x 500mm mreža izdelana v dveh delih |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
8. | izdelava okvirja predpražnikov velikosti do 2,00 m2/kom izdelan iz Rf kotnika 30/30 prirejen za vgraditev z obbetoniranjem |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
9. | dobava in montaža predpražnika debeline 22 mm, pravokotne oblike dimenzij 110/90 cm, kot naprimer EMCO tip senator 522 W/Rali podobno z kovinskim Rf ali Al okvirjem |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
10. | izdelava, dobava in montaža kovinskih rešetkastih vrat, vrata opremljena s ključavnico s sistemskim ključem, kljuko, fiksirana v steno fasade, polnilo iz kovinskih cevi fi 20mm v rastru 100mm, izdelek vroče cinkan in prašno barvan, vrata velikosti 1500/1900mm, pozicija 11 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
11. | odstranitev pločevinastega polnila balkonskih ograj, odstranitev srednje horizontalne prečke, nadvišanje obstoječe balkonske ograje z cevjo fi 48mm (premer kot obstoječa cev) horizontalno in stebrički fi 30mm dolžine 150mm v rastru 1500mm, stebrički privarjeni na obstoječ ročaj ograje, izdelava polnila višine 900mm z vertikalnimi palicami fi 12mm v rastru 120mm privarjene na obstoječo podkonstrukcijo ograje, izdelek obstojeli deli očiščeni do zdrave podlage, vse antikorozijsko zaščiteno in finalno opleskano |  |  |  | 0
|  | m | 14 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
12. | izdelava, dobava in montaža varovalne cevi pred oknom izdelana iz Rf cevi fi 30mm dolžine 1750mm, fiksirana v fasadni zid - špaleto z privijačenjem |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
13. | odstranitev pločevinastega polnila balkonskih ograj, odstranitev srednje horizontalne prečke, nadvišanje obstoječe balkonske ograje z cevjo fi 48mm (premer kot obstoječa cev) horizontalno in stebrički fi 30mm dolžine 150mm v rastru 1500mm, stebrički privarjeni na obstoječ ročaj ograje, izdelava polnila višine 900mm z vertikalnimi palicami fi 12mm v rastru 120mm privarjene na obstoječo podkonstrukcijo ograje, izdelek obstojeli deli očiščeni do zdrave podlage, vse antikorozijsko zaščiteno in finalno opleskano |  |  |  | 0
|  | m | 28 | 0 | 0
| podstreha |  |  |  | 0
14. | izdelava kovinske podkonstrukcije klimatov, izdelava iz manjših pohištvenih profilov, izdelek antikorozijsko zaščiten |  |  |  | 0
|  | kg | 170 | 0 | 0
| zunanja ureditev |  |  |  | 0
15. | izdelava, dobava in montaža mrež na svetlobnih jaških, mreža v okvirju iz L kotnika 35/35/4 ob zidu pohištvena cev 60/35mm z privarjenimi sidri za vgraditev v beton, mreža sestavljena iz ploščatega železa 30/4 v rastru 25mm, mreža dimenzij 2200 x 700mm, izdelek vroče cinkan |  |  |  | 0
|  | m2 | 33.9 | 0 | 0
0
16. | izdelava dobava in montaža Rf brušene ograje višine 120 cm, izdelana iz stebričkov fi 36 mm v rastru cca 200 cm, ter vmesnih prečk ( jeklenica ) v rastru 20 cm fi 8mm - 5 kom, ter ročaja fi 48mm, ograja vijačena v krono betonskega zidu |  |  |  | 0
|  | m | 20.2 | 0 | 0
0
17. | izdelava, dobava in montaža stojal za kolesa, stojalo za naslon izdelano iz Rf cevi v loku "U", razmak med vertikalami 1000mm, višina 1000mm, cev fi 80mm z sidernimi ploščicami za vgraditev na betonski temelj, kot naprimer florida |  |  |  | 0
|  | kom | 12 | 0 | 0
0
18. | dobava in montaža verige preko obstoječih stebričkov ob cesti veriga lahke izvedbe |  |  |  | 0
|  | m | 55 | 0 | 0
0
| ključavničarska dela: |  |  |  | 0

## suhomontažerska dela
IX. | SUHOMONTAŽERSKA DELA
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | izdelava suhomontažne predelne stene W112 z izdelavo kovinske podkonstrukcije, vmesno izolacijo in obojestransko dvojna mavčnokartonska plošča 12,5mm ter bandažiranje stikov
|  | m2 | 14.9 | 0 | 0
0
2. | izdelava suhomontažne predelne stene W116 z izdelavo kovinske podkonstrukcije, vmesno izolacijo, mavčnokartonsko ploščo in obojestransko vodoodporna vedi plošča 25mm |  |  |  | 0
|  | m2 | 10.6 | 0 | 0
0
3. | izdelava ojačitev v stenah za montažo stavbnega pohištva - vrata |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
4. | izdelava spuščenega stropa z izdelavo kovinske podkonstrukcije spuščene do 20 cm in mavčnokartonska plošča |  |  |  | 0
|  | m2 | 80.5 | 0 | 0
0
5. | izdelava kaskad na spuščenem stropu z izdelavo kovinske podkonstrukcije in mavčnokartonska plošča, kaskade višine do 30 cm |  |  |  | 0
|  | m | 11.2 | 0 | 0
0
6. | doplačilo za vlagoodporne mavčnokartonske plošče |  |  |  | 0
|  | m2 | 128.9 | 0 | 0
0
7. | izdelava izrezov za luči v suhomontažnem stropu velikosti do 0,04m2/kom |  |  |  | 0
|  | kos | 80 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
8. | izdelava suhomontažne predelne stene W112 z izdelavo kovinske podkonstrukcije, vmesno izolacijo in obojestransko dvojna mavčnokartonska plošča 12,5mm ter bandažiranje stikov |  |  |  | 0
|  | m2 | 16.2 | 0 | 0
0
9. | izdelava ojačitev v stenah za montažo stavbnega pohištva - vrata |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
10. | izdelava spuščenega stropa z izdelavo kovinske podkonstrukcije spuščene do 20 cm in mavčnokartonska plošča |  |  |  | 0
|  | m2 | 117.6 | 0 | 0
0
11. | izdelava kaskad na spuščenem stropu z izdelavo kovinske podkonstrukcije in mavčnokartonska plošča, kaskade višine do 30 cm |  |  |  | 0
|  | m | 21.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | zapora inštalacijskih kanalov z izdelavo podkonstrukcije in mavčnokartonsko ploščo, razvita širine do 80 cm |  |  |  | 0
|  | m | 16 | 0 | 0
0
13. | doplačilo za vlagoodporne mavčnokartonske plošče |  |  |  | 0
|  | m2 | 118.6 | 0 | 0
0
14. | doplačilo za ognje odporne mavčnokartonske plošče |  |  |  | 0
|  | m2 | 5.2 | 0 | 0
0
15. | izdelava izrezov za luči v suhomontažnem stropu velikosti do 0,04m2/kom |  |  |  | 0
|  | kos | 183 | 0 | 0
0
16. | izdelava armstrong spuščenega stropa z izdelavo kovinske podkonstrukcije v rastru, letve bele, polnilo boart cortega 60/60 |  |  |  | 0
|  | m2 | 65.5 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
17. | izdelava spuščenega stropa z izdelavo kovinske podkonstrukcije spuščene do 20 cm in mavčnokartonska plošča |  |  |  | 0
|  | m2 | 129 | 0 | 0
0
18. | izdelava kaskad na spuščenem stropu z izdelavo kovinske podkonstrukcije in mavčnokartonska plošča, kaskade višine do 30 cm |  |  |  | 0
|  | m | 37.6 | 0 | 0
0
19. | zapora inštalacijskih kanalov z izdelavo podkonstrukcije in mavčnokartonsko ploščo, razvita širine do 80 cm |  |  |  | 0
|  | m | 33 | 0 | 0
0
20. | doplačilo za vlagoodporne mavčnokartonske plošče |  |  |  | 0
|  | m2 | 107 | 0 | 0
0
21. | izdelava izrezov za luči v suhomontažnem stropu velikosti do 0,04m2/kom |  |  |  | 0
|  | kos | 216 | 0 | 0
0
22. | izdelava armstrong spuščenega stropa z izdelavo kovinske podkonstrukcije v rastru, letve bele, polnilo boart cortega 60/60 |  |  |  | 0
|  | m2 | 172.6 | 0 | 0
0
| suhomontažerska dela: |  |  |  | 0

## slikopleskarska dela
X. | SLIKOPLESKARSKA DELA
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | čiščenje grobih in finih ometov sten, prednamaz in opleska sten s poldisperzijsko barvo v enem tonu 3x
|  | m2 | 987.6 | 0 | 0
0
2. | čiščenje grobih in finih ometov stropov, prednamaz in opleska sten s poldisperzijsko barvo v enem tonu 3x |  |  |  | 0
|  | m2 | 391.5 | 0 | 0
0
3. | glajenje in oplesk obstoječih sten s poldisperzijsko barvo 3x, vključno s popravilom manjših napak na steni |  |  |  | 0
|  | m2 | 105.2 | 0 | 0
0
4. | bandažiranje, 2 x glajenje in 3 x oplesk mavčnokartonskih sten |  |  |  | 0
|  | m2 | 41 | 0 | 0
0
5. | bandažiranje, 2 x glajenje in 3 x oplesk mavčnokartonskih stropov |  |  |  | 0
|  | m2 | 91.7 | 0 | 0
0
6. | izdelava pralnega opleska na stenah v pasu višine 150 cm na pripravljeno površino - latex ali podobno |  |  |  | 0
|  | m2 | 72.5 | 0 | 0
0
7. | čiščenje obstoječih kovinskih ograj, antikorozijska popravila in oplesk z dvokomponentno poliuretansko barvo |  |  |  | 0
|  | m | 9.6 | 0 | 0
0
8. | čiščenje ometov, prednamaz in oplesk sten in stropov z fasadno barvo 2x |  |  |  | 0
|  | m2 | 57.2 | 0 | 0
0
9. | brušenje, kitanje in oplesk obstoječih lesenih vrat in podbojev z oljno barvo v tonu po izbiri |  |  |  | 0
|  | m2 | 12 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
10. | struganje, glajenje in oplesk obstoječih sten s poldisperzijsko barvo 3x, vključno s popravilom manjših napak na steni (z barvnimi kombinacijami po izboru projektanta - samo v območju hodnikov) |  |  |  | 0
|  | m2 | 1147 | 0 | 0
0
11. | struganje, glajenje in oplesk obstoječih stropov s poldisperzijsko barvo 3x, vključno s popravilom manjših napak na steni |  |  |  | 0
|  | m2 | 334.5 | 0 | 0
0
12. | bandažiranje, 2 x glajenje in 3 x oplesk mavčnokartonskih sten |  |  |  | 0
|  | m2 | 32.4 | 0 | 0
0
13. | bandažiranje, 2 x glajenje in 3 x oplesk mavčnokartonskih stropov |  |  |  | 0
|  | m2 | 195.6 | 0 | 0
0
14. | izdelava pralnega opleska na stenah v pasu višine 150 cm na pripravljeno površino - latex ali podobno (barvne kombinacije - samo območje hodnikov) |  |  |  | 0
|  | m2 | 613.8 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0
15. | čiščenje obstoječih kovinskih ograj, antikorozijska popravila in oplesk z dvokomponentno poliuretansko barvo |  |  |  | 0
|  | m | 22.3 | 0 | 0
0
16. | čiščenje ometov, prednamaz in oplesk sten in stropov z fasadno barvo 2x |  |  |  | 0
|  | m2 | 106.2 | 0 | 0
0
17. | obdelava stropov vhoda z impregnacijo obstoječega ometa, lepilo, steklena mrežica potopljena v lepilo in zaključni tankoslojni fasadni omet |  |  |  | 0
|  | m2 | 26.2 | 0 | 0
0
18. | brušenje, kitanje in oplesk obstoječih lesenih vrat in podbojev z oljno barvo v tonu po izbiri |  |  |  | 0
|  | m2 | 138 | 0 | 0
0
19. | obnova obstoječe lesene mize in dveh klopi brez naslonjala na kovinski podkonstrukciji, miza dolžine 2,50m, brušenje obstoječih opleskov, kitanje in ponovno barvanje |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
20. | pranje obstoječih vertikalnih teraco lamel z visokim pritiskom in zaščita z brezbarvnim vodoodbojnim premazom teraco površin |  |  |  | 0
|  | m2 | 53 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
21. | struganje, glajenje in oplesk obstoječih sten s poldisperzijsko barvo 3x, vključno s popravilom manjših napak na steni |  |  |  | 0
|  | m2 | 2357 | 0 | 0
0
22. | struganje, glajenje in oplesk obstoječih stropov s poldisperzijsko barvo 3x, vključno s popravilom manjših napak na steni (barvne kombinacije - samo območje hodnikov) |  |  |  | 0
|  | m2 | 711 | 0 | 0
0
23. | bandažiranje, 2 x glajenje in 3 x oplesk mavčnokartonskih sten |  |  |  | 0
|  | m2 | 35 | 0 | 0
0
24. | bandažiranje, 2 x glajenje in 3 x oplesk mavčnokartonskih stropov |  |  |  | 0
|  | m2 | 129 | 0 | 0
0
25. | izdelava pralnega opleska na stenah v pasu višine 150 cm na pripravljeno površino - latex ali podobno (z barvnimi kombinacijami - samo območje hodnikov) |  |  |  | 0
|  | m2 | 1123.9 | 0 | 0
0
26. | čiščenje obstoječih kovinskih ograj, antikorozijska popravila in oplesk z dvokomponentno poliuretansko barvo |  |  |  | 0
|  | m | 44.6 | 0 | 0
0
27. | čiščenje ometov, prednamaz in oplesk sten in stropov z fasadno barvo 2x |  |  |  | 0
|  | m2 | 124.6 | 0 | 0
0
28. | brušenje, kitanje in oplesk obstoječih lesenih vrat in podbojev z oljno barvo v tonu po izbiri |  |  |  | 0
|  | m2 | 306 | 0 | 0
| zunanja ureditev |  |  |  | 0
29. | oplesk betonskih površin zabojnika smeti s fasadno barvo s predhodno imregnacijo površin |  |  |  | 0
|  | m2 | 37.5 | 0 | 0
0
30. | brušenje obstoječih obcestnih stebričkov višine do 60 cm, antikorozijska popravila in oplesk z zaščitno belo - rdečo barvo |  |  |  | 0
|  | kom | 34 | 0 | 0
0
31. | obdelava fasadnega podstavka z impregnacijo površin ter marmornati omet - kulirplast |  |  |  | 0
|  | m2 | 28 | 0 | 0
0
32. | nepredvidena dela 5% |  |  |  | 0
|  | € | 0.05 | 0 | 0
0
| slikopleskarska dela: |  |  |  | 0

## oprema
XI. | OPREMA
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
klet
1. | izdelava, dobava in montaža inox pulta globine 75 cm, višine 90 cm, dolžine 395 cm, v pultu korito 40/50 cm, stenska zaokrožnica višine 10 cm, podpultna polica dolžine 150 cm, podpultni prostor je odprt za postavitev pralnih in sušilnih strojev, izdelava po skici projektanta
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
2. | izdelava, dobava in montaža inox pulta globine 75 cm, višine 90 cm, dolžine 290 cm, v pultu korito 40/50 cm, stenska zaokrožnica višine 10 cm, podpultna polica dolžine 150 cm, podpultni prostor je odprt za postavitev pralnih in sušilnih strojev, izdelava po skici projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
3. | dobava in montaža pralnega stroja srednjega cenovnega razreda, kapacitete 8 kg, energijski razred A+++ |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | dobava in montaža sušilnega stroja srednjega cenovnega razreda, kondenzacijski s toplotno črpalko, kapacitete 7kg, energijski razred A++ |  |  |  | 0
|  | kom | 3 | 0 | 0
0
5. | obloga sten med kuhinjskimi elementi z kompakt ploščami fundermax 10mm v barvi po izbiri projektanta, plošče vijačene v steno |  |  |  | 0
|  | m2 | 3.9 | 0 | 0
0
6. | izdelava, dobava in vgradnja podpultne omare višine 90 cm, globine 60 cm dolžine 390 cm izdelana iz iverala, enojno vmesno polico, krila vrat izdelana iz fundermax plošč, ročaji in okovje srednjega cenovnega razreda, izdelava po skici projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
7. | izdelava, dobava in vgradnja nadpultne omare višine 90 cm, globine 35 cm dolžine 390 cm izdelana iz iverala, dvojno vmesno polico, krila vrat izdelana iz fundermax plošč, ročaji in okovje srednjega cenovnega razreda, izdelava po skici projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
8. | izdelava dobava in montaža inoks pulta širine 60 cm z zaključnim stenskim zobom višine 10 cm in koritom 100/60, pult dolžine 390 cm z izrezom za štedilnik |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
9. | dobava in vgradnja enoročne baterije za pomivalno korito z dolgim izlivom |  |  |  | 0
|  | kom | 3 | 0 | 0
0
10. | dobava in vgradnja podpultne pečice z vgradnjo v podpultno omaro, pečica srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
11. | dobava in montaža steklokeramične kuhalne plošče z štirimi kuhalnimi površinami, plošča srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
12. | dobava in montaža podpultnega hladilnika srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
13. | dobava in postavitev jedilnega kota, kotna klop 150/220, miza 130/80 cm in dva stola, tipska garnitura po izboru projektanta |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
14. | dobava in montaža nosilcev za kolesa, dvovišinsko stojalo za 6 koles kot naprimer ziegler universal 90 |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0 | 0
0
15. | dobava in montaža stenskega stojala za kolesa pod kotom 45% za 6 koles kot naprimer ziegler universal 90 |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
16. | izdelava označb shramb in prostorov z vgraviranimi tablicami velikosti cca 10/8 cm, lepljene ali vijačene na stavbno pohištvo |  |  |  | 0
|  | kom | 78 | 0 | 0
0
17. | dobava in montaža inoks dvojnih tipski obešal v sanitarijah in kopalnicah |  |  |  | 0
|  | kom | 12 | 0 | 0
0
18. | dobava inox koša za smeti s pokrovom in stopalko za odpiranje, koš volumna 35 l |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
19. | dobava WC metlice za čiščenje školjke |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
20. | dobava in montaža držala za toaletni papir v roli, držalo v inox izvedbi |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
21. | dobava in montaža zidnega ogledala nad umivalniki, ogledalo z fazoniranimi vogali pritrjen na steno, velikost ogledala 50/70 |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
22. | dobava in montaža steklene etažere nad umivalniki, etažera z inox nosilci pritrjena v steno |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
23. | dobava in montaža inox konzolne palice kot držalo za brisače ob umivalniku |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
| pritličje |  |  |  | 0
24. | obloga sten med kuhinjskimi elementi z kompakt ploščami fundermax 10mm v barvi po izbiri projektanta, plošče vijačene v steno |  |  |  | 0
|  | m2 | 5.2 | 0 | 0
0
25. | izdelava, dobava in vgradnja podpultne omare višine 85 cm, globine 60 cm dolžine 340 cm izdelana iz iverala, enojno vmesno polico, krila vrat izdelana iz fundermax plošč, ročaji in okovje srednjega cenovnega razreda, izdelava po skici projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
26. | izdelava, dobava in vgradnja nadpultne omare višine 90 cm, globine 35 cm dolžine 340 cm izdelana iz iverala, dvojno vmesno polico, krila vrat (12 kom) izdelana iz fundermax plošč, v krilih vgrajena ključavnica za zaklepanje omaric, ročaji in okovje srednjega cenovnega razreda, izdelava po skicah projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
27. | izdelava dobava in montaža inoks pulta širine 60 cm z zaključnim stenskim zobom višine 10 cm in dvema koritoma, pult dolžine 340 cm z dvema izrezoma za štedilnik |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
28. | dobava in vgradnja podpultne pečice z vgradnjo v podpultno omaro, pečica srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
29. | dobava in montaža steklokeramične kuhalne plošče z štirimi kuhalnimi površinami, plošča srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
30. | dobava in montaža steklokeramične kuhalne plošče z dvema kuhalnimi površinami, plošča srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
31. | dobava in vgradnja enoročne baterije za pomivalno korito z dolgim izlivom |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
32. | dobava in montaža inoks dvojnih tipski obešal v sanitarijah in kopalnicah |  |  |  | 0
|  | kom | 43 | 0 | 0
0
33. | manjša popravila in nastavitve notranje opreme ob ponovni montaži, delo mizarja - ocena |  |  |  | 0
|  | ur | 35 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
34. | dobava inox koša za smeti s pokrovom in stopalko za odpiranje, koš volumna 3l |  |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0 | 0
0
35. | dobava inox koša za smeti s pokrovom in stopalko za odpiranje, koš volumna 35 l |  |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0 | 0
0
36. | dobava WC metlice za čiščenje školjke |  |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0 | 0
0
37. | dobava in montaža držala za toaletni papir v roli, držalo v inox izvedbi |  |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0 | 0
0
38. | dobava in montaža zidnega ogledala nad umivalniki, ogledalo z fazoniranimi vogali pritrjen na steno, velikost ogledala 50/70 |  |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0 | 0
0
39. | dobava in montaža zidnega ogledala nad umivalniki, ogledalo z fazoniranimi vogali pritrjen na steno, velikost ogledala 60/70 |  |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0 | 0
0
40. | dobava in montaža steklene etažere nad umivalniki, etažera z inox nosilci pritrjena v steno |  |  |  | 0
|  | kom | 5 | 0 | 0
0
41. | dobava in monatža inox mrežaste police v tuš kabini |  |  |  | 0
|  | kom | 5 | 0 | 0
0
42. | dobava in montaža inox konzolne palice kot držalo za brisače ob umivalniku |  |  |  | 0
|  | kom | 5 | 0 | 0
0
43. | dobava in montaža držal ob WC invalidi, tipske inox sklopne konzole privijačene v steno |  |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0 | 0
0
44. | dobava in montaža PVC tuš zavese na inox nosilcu, zavesa dolžine 180 cm in višine 200 cm |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
45. | dobava in postavitev preklopnega sedeža za invalidsko tuš kabino |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
46. | dobava in montaža poštnih nabiralnikov kot naprimer "nova box", nabiralniki montirani na steno v avli |  |  |  | 0
|  | kos | 74 | 0 | 0
0
47. | dobava in montaža magnetne oglasne table velikosti 180/180 cm v beli barvi s pripadjočo opremo |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
48. | dobava inox koša za smeti s pokrovom in stopalko za odpiranje, koš volumna 60 l |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
49. | dobava stojala za oglase izdelan iz inox, samostoječ |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
50. | dobava betonskega pranega cvetličnega korita velikosti 100/40/40 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
51. | dobava vrtne garniture miza 190/80 cm (podnožje - pran beton, "delovna površina" - impregnirane letve lakirane z vodoodbojnim lakom) in dve klopi 190/45 cm z naslonjalom, betonski podstavek iz pranega betona in sedalne površine z naslonom iz imregniranih letev lakirane z vodoodbojnim lakom, kot naprimer zigler cesena |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
52. | dobava vrtne klopi 190/45 cm brez naslona, betonski podstavek iz pranega betona sedalne površine iz imregniranih letev lakirane z vodoodbojnim lakom, kot naprimer zigler cesena |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
53. | dobava ločevalnega koša za odpadke izdelan iz pranega betona s tremi prekati in za pepel z nastavki iz legiranega jekla, kot naprimer ziegler bisho |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0 | 0
0
54. | dobava koša za odpadke izdelan iz pranega betona z pepelnikom z nastavki iz legiranega jekla, kot naprimer ziegler bisho |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
55. | izdelava označb sob, nabiralnikov in kuhinjskih omaric z vgraviranimi tablicami velikosti cca 10/8 cm, lepljene ali vijačene na stavbno pohištvo |  |  |  | 0
|  | kom | 126 | 0 | 0
| 1. in 2. nadstropje |  |  |  | 0
56. | obloga sten med kuhinjskimi elementi z kompakt ploščami fundermax 10mm v barvi po izbiri projektanta, plošče vijačene v steno |  |  |  | 0
|  | m2 | 12.8 | 0 | 0
0
57. | izdelava, dobava in vgradnja podpultne omare višine 85 cm, globine 60 cm dolžine 315 cm izdelana iz iverala, enojno vmesno polico, krila vrat izdelana iz fundermax plošč, ročaji in okovje srednjega cenovnega razreda, izdelava po skicah projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
58. | izdelava, dobava in vgradnja podpultne omare višine 85 cm, globine 60 cm dolžine 290 cm izdelana iz iverala, enojno vmesno polico, krila vrat izdelana iz fundermax plošč, ročaji in okovje srednjega cenovnega razreda, izdelava po skicah projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
59. | izdelava, dobava in vgradnja nadpultne omare višine 90 cm, globine 35 cm dolžine 315 cm izdelana iz iverala, dvojno vmesno polico, krila vrat (12 kom) izdelana iz fundermax plošč, v krilih vgrajena ključavnica za zaklepanje omaric, ročaji in okovje srednjega cenovnega razreda, izdelava po skicah projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
60. | izdelava, dobava in vgradnja nadpultne omare višine 90 cm, globine 35 cm dolžine 290 cm izdelana iz iverala, dvojno vmesno polico, krila vrat (12 kom) izdelana iz fundermax plošč, v krilih vgrajena ključavnica za zaklepanje omaric, ročaji in okovje srednjega cenovnega razreda, izdelava po skicah projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
61. | izdelava dobava in montaža inoks pulta širine 60 cm z zaključnim stenskim zobom višine 10 cm in dvema koritoma, pult dolžine 315 cm z dvema izrezoma za štedilnik |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
62. | izdelava dobava in montaža inoks pulta širine 60 cm z zaključnim stenskim zobom višine 10 cm in dvema koritoma, pult dolžine 290 cm z dvema izrezoma za štedilnik |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
63. | izdelava, dobava in postavitev odlagalnega pulta velikosti 130/100 cm, višine 85 cm, pod pultom obojestranko omarica z polico, vrata enako kot pri kuhinjskih elementih, izdelava po skici projektanta |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
64. | dobava in vgradnja podpultne pečice z vgradnjo v podpultno omaro, pečica srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
65. | dobava in montaža steklokeramične kuhalne plošče z štirimi kuhalnimi površinami, plošča srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
66. | dobava in montaža steklokeramične kuhalne plošče z dvema kuhalnimi površinami, plošča srednjega cenovnega razreda |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
67. | dobava in vgradnja enoročne baterije za pomivalno korito z dolgim izlivom |  |  |  | 0
|  | kom | 8 | 0 | 0
0
68. | dobava in montaža inoks dvojnih tipski obešal v sanitarijah in kopalnicah |  |  |  | 0
|  | kom | 68 | 0 | 0
0
69. | manjša popravila in nastavitve notranje opreme ob ponovni montaži, delo mizarja - ocena |  |  |  | 0
|  | ur | 70 | 0 | 0
0
70. | dobava inox koša za smeti s pokrovom in stopalko za odpiranje, koš volumna 3l |  |  |  | 0
|  | kos | 10 | 0 | 0
0
71. | dobava inox koša za smeti s pokrovom in stopalko za odpiranje, koš volumna 35 l |  |  |  | 0
|  | kos | 8 | 0 | 0
0
72. | dobava WC metlice za čiščenje školjke |  |  |  | 0
|  | kos | 10 | 0 | 0
0
73. | dobava in montaža držala za toaletni papir v roli, držalo v inox izvedbi |  |  |  | 0
|  | kos | 10 | 0 | 0
0
74. | dobava in montaža zidnega ogledala nad umivalniki, ogledalo z fazoniranimi vogali pritrjen na steno, velikost ogledala 50/70 |  |  |  | 0
|  | kos | 10 | 0 | 0
0
75. | dobava in montaža zidnega ogledala nad umivalniki, ogledalo z fazoniranimi vogali pritrjen na steno, velikost ogledala 60/70 |  |  |  | 0
|  | kos | 12 | 0 | 0
0
76. | dobava in montaža steklene etažere nad umivalniki, etažera z inox nosilci pritrjena v steno |  |  |  | 0
|  | kom | 10 | 0 | 0
0
77. | dobava in monatža inox mrežaste police v tuš kabini |  |  |  | 0
|  | kom | 12 | 0 | 0
0
78. | dobava in montaža inox konzolne palice kot držalo za brisače ob umivalniku |  |  |  | 0
|  | kom | 12 | 0 | 0
79. | izdelava označb sob in kuhinjskih omaric z vgraviranimi tablicami velikosti cca 10/8 cm, lepljene ali vijačene na stavbno pohištvo |  |  |  | 0
|  | kom | 112 | 0 | 0
80. | dobava in montaža gasilnih aparatov (glej študijo požarne varnosti) |  |  |  | 0
| 9EG, prah 27A | kom | 21 | 0 | 0
| 5 EG, CO2 55B | kom | 3 | 0 | 0
| oprema : |  |  |  | 0

## Interna kanalizacija
INTERNA KANALIZACIJA
1. | Zarisovanje osi kanalizacije z označbo
revizijskih jaškov in določitev globin
|  | m1 | 107 | 0 | 0
0
2. | Izkop kanalizacijskega jarka globine |  |  |  | 0
| 0-2,50 m1, v terenu III ktg. z odlaganjem |  |  |  | 0
| izkopanega materiala ob rob izkopa, |  |  |  | 0
| naklon brežine 60° |  |  |  | 0
|  | m3 | 83 | 0 | 0
0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo |  |  |  | 0
| +/- 3 cm po projektiranem padcu |  |  |  | 0
0
|  | m2 | 75 | 0 | 0
0
4. | Odvoz viška izkopanega materiala na |  |  |  | 0
| stalno deponijo, z razkladanjem in |  |  |  | 0
| razgrinjanjem na deponiji, plačilo |  |  |  | 0
| deponije. |  |  |  | 0
|  | m3 | 15 | 0 | 0
0
5. | Zasip jarka z materialom deponiranim |  |  |  | 0
| ob robu izkopa z utrjevanjem |  |  |  | 0
| v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po |  |  |  | 0
| standardnem Proktorjevem postopku |  |  |  | 0
0
|  | m3 | 68 | 0 | 0
0
6. | Rušenje obstoječega betonskega tlaka |  |  |  | 0
| z odvozom na trajno deponijo, |  |  |  | 0
| in ponovno izdelava v kvaliteti obstoječega |  |  |  | 0
| in obnovo hidroizolacije |  |  |  | 0
0
|  | m2 | 25 | 0 | 0
0
7. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi, |  |  |  | 0
| stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim |  |  |  | 0
| obbetoniranjem z betonom C16/20 |  |  |  | 0
0
| PVC 75/SN4 | m1 | 15 | 0 | 0
| PVC 110/SN4 | m1 | 12 | 0 | 0
| PVC 125/SN4 | m1 | 10 | 0 | 0
| PVC 160/SN8 | m1 | 70 | 0 | 0
0
8. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 800mm |  |  |  | 0
| iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi |  |  |  | 0
| in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu |  |  |  | 0
0
| gl. do 1,5m | kos | 2 | 0 | 0
0
0
0
0
9. | Obnova obstoječega revizijskega jaška z |  |  |  | 0
| vsemi pomožnimi deli |  |  |  | 0
0
| ocena | kos | 2 | 0 | 0
0
10. | Izdelava revizijskega jaška dim 60/60cm |  |  |  | 0
| iz vodotesnega betona C 25/30 z vsemi |  |  |  | 0
| opažnimi deli in izdelavo mulde v dnu jaška z |  |  |  | 0
| betonom C 16/20 in čiščenjem po končanih |  |  |  | 0
| delih |  |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0 | 0
0
11. | Dobava in vgradnja pokrova 60/60 cm s smradno |  |  |  | 0
| zaporo in obdelava zgornje površine v tlaku kjer |  |  |  | 0
| se vrši vgradnja pokrova |  |  |  | 0
0
|  | kos | 2 | 0 | 0
0
12. | Čiščenje obstoječega črpališča, pregled |  |  |  | 0
| črpalke in opreme črpališča vključno z vso |  |  |  | 0
| elektro instalacijo in krmiljenje črpalke |  |  |  | 0
0
| ocena | kpl | 1 | 0 | 0
0
13. | Pregled in čiščenje kanalizacije |  |  |  | 0
| po končanih delih |  |  |  | 0
|  | m1 | 107 | 0 | 0
0
14. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov |  |  |  | 0
| v območju gradbene jame |  |  |  | 0
0
| ocena | kos | 1 | 0 | 0
0
15. | Izdelava cestnega požiralnika iz vodotesnih betonskih |  |  |  | 0
| cevi fi 40 cm z vgradnjo LTŽ vtočne rešetke |  |  |  | 0
0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
16. | Izdelava ponikovalnic iz betonskih cevi |  |  |  | 0
| f 80cm, gl. do 2,2m in vgradnjo LTŽ pokrova |  |  |  | 0
| fi 600mm, 250kN |  |  |  | 0
0
| ocena | kos | 1 | 0 | 0
0
17. | Ostala dodatna in nepredvidena |  |  |  | 0
| dela. Obračun po dejanskih stroških |  |  |  | 0
| porabe časa in materiala po vpisu v |  |  |  | 0
| gradbeni dnevnik. |  |  |  | 0
| Ocena stroškov 15 % od vrednosti del |  |  |  | 0
|  | € | 0.15 | 0 | 0
| interna kanalizacija |  |  |  | 0

## Elektroinstalacije
ELEKTROINŠTALACIJE
A | VODOVNI MATERIAL
1 | Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV,
s PVC izolacijo, z okroglimi ali sektorskimi vodniki, položeni delno na kabelske police,
delno uvlečeni v instalacijske cevi, delno v parapetnem kanalu;
| NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 500 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 6200 | 0 | 0
| NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 450 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 6700 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 320 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 25 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| NYY-J 4 x 70 mm2 | m | 10 | 0 | 0
Bakreni enožilni vodniki za izenačitve potencialov z rumeno-zeleno izolacijo, kot
| H07V-K 6 mm2 | m | 600 | 0 | 0
| H07V-K 25 mm2 | m | 80 | 0 | 0
2 | Kabelske police, komplet s spojnim, veznim, montažnim
in obešalnim materialom, komplet kabelske police širine:
| Polica 100 mm | m | 55 | 0 | 0
| Polica 100 mm, s pokrovom | m | 45 | 0 | 0
| Polica 200 mm | m | 130 | 0 | 0
| Polica 200 mm, s pokrovom | m | 25 | 0 | 0
| Polica 400 mm (trasa od posamezne etažne razdelilne omarice do hodnika) | m | 10 | 0 | 0
3 | Finožični vodnik H07V-K 16 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet
| vodnik v povprečni dolžini 1,0 m, potrebnim vijačnim spojem in potrebnimi objemkami | kos | 8 | 0 | 0
4 | Finožični vodnik H07V-K 16 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet
| vodnik v povprečni dolžini 5,0 m, potrebnim vijačnim spojem in potrebnimi objemkami | kos | 8 | 0 | 0
5 | Finožični vodnik H07V-K 6 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet
| vodnik v povprečni dolžini 5,0 m, potrebnim vijačnim spojem in potrebnimi objemkami | kos | 8 | 0 | 0
6 | Instalacijske cevi: trde se instalirajo pod oblogami, iz trase iz kabelske police do posamezne
vtičnice pri mizi. Vse instalacijske cevi pod oblogami morajo biti trdno fiksirane, da omogočajo
kasnejše uvlačenje kablov v cevi!
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 16-23 mm | m | 200 | 0 | 0
| Instalacijska negorljiva cev PN delno PN/F fi 16-23 mm | m | 5900 | 0 | 0
| Instalacijska cev fi 50 mm za povezavo med razdelilnimi omarami | m | 30 | 0 | 0
| Stigmaflex cev fi 50 mm za potrebe zunanjih porabnikov | m | 30 | 0 | 0
7 | Instalacijski plastični kanali, kot NIK, različnih dimenzij, kompletno s pritrdilnim in drobnim
| materialom, dimenzije prilagoditi na terenu | m | 320 | 0 | 0
8 | Trak iz nerjaveče pločevine Rf 30 x 3,5 mm, kompletno z vsemi spoji, | m | 40 | 0 | 0
9 | Razvodne doze, različnih dimenzij, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Prehodna Rf omarica, dim.: 30 x 20 x 10 cm, komplet s priključnimi sponkami in cilinder
| ključavnico, za potrebe zunanje ureditve (dvižna rampa), skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Parapetni kovinski kabelski kanal, opremljen komplet s pokrovom, pregrado, zaključnimi
pokrovi, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom
| 130x72mm, komplet | m | 3 | 0 | 0
12 | Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom smeri vrtenja, nastavitvijo zaščitnega elementa
pečatenjem zaščitnega elementa, namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za motorje moči.
| moči do 5 kW | kos | 10 | 0 | 0
| moči nad 5 kW | kos | 1 | 0 | 0
13 | Montaža in priklop elementov avtomatike, kot so pogoni, lopute, komplet s cevnimi in kabelskimi
| povezavami po shemi dobavitelja opreme, komplet s funkcijskim preverjanjem delovanja, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava označevalnih tablic za kable in oznak za označitev
| vtičnic in tehnoloških porabnikov, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 634 | 0 | 0
15 | Doza za izenačitev potenciala GIP, dim: 300x200x100mm, iz Rf materiala,
komplet z zaščitno zbiralko, drobnim veznim in montažnim materialom,
| nameščena pri razdelilnikih | kos | 5 | 0 | 0
16 | Doza za izenačitev potenciala kot PS 49, komplet z zaščitno zbiralko,
| drobnim, veznim in montažnim materialom | kos | 13 | 0 | 0
17 | Izdelava napisnih ploščic velikosti 40 x 80 mm, z oznakami velikosti
10 mm, komplet s pritrdilnim materialom za namestitev napisnih
| ploščic na razdelilce, in druge električne elemente | kos | 10 | 0 | 0
18 | Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor skozi AB steno
izdelan s piroterm vrečkami, komplet z A-testom;
| Horizontalni prehod EI90, dim: 30x20x25cm, (šxvxg) | kos | 6 | 0 | 0
| Vertikalni prehod EI90, dim: 10x10x25cm, (šxvxg) | kos | 3 | 0 | 0
19 | Protipožarni kit za tesnitev manjših odprtin (do 50 kosov) pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor ( plamal ), komplet z A-testom; | kg | 30 | 0 | 0
20 | Vrtanje lukenj skozi opečne in AB stene do debeline 1m,
| s svedrom od fi 15 do fi 25mm | kos | 10 | 0 | 0
21 | Odklopi in demontaža obstoječe električne instalacije in opreme ter odvoz na deponijo
| ali v skladišče investitorja, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Odklopi in demontaža obstoječih svetilk, ločitev fluorescentnih cevi in rastrov,
| ter odvoz na deponijo za ločeno zbiranje odpadkov ali v skladišče investitorja, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Režijske ure (začasni odklopi in priklopi obstoječih električnih instalacij), skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Stikalne manipulacije, preklopi, prevezave v času izvedbe, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Preprojektiranje enopolnih in vezalnih shem, glede na izbrano
| in dobavljeno opremo, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Pregled in ureditev obstoječe strelovodne instalacije, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Odklop in demontaža elementov video nadzora, čiščenje, skladiščenje, ponovna montaža
po prenovi objekta, priklop, fine nastavitev in programiranje, zagon sistema in šolanje
| uporabnikov, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Pomoč pri zagonu strojnih instalacij, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
0
29 | Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Izdelava delavniških shem za vse načrtovane elemente, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
A | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
B | SVETILKE
Svetilke komplet z elektronsko predstikalno napravo, pritrdilnim, drobnim in veznim materialom,
komplet svetilke; ( arhitekt oz. investitor tipov svetilk še ni izbral, zato so opisi označeni
" podobno kot ", ponudnik pa mora ponuditi alternativni tip )
Pred naročilom svetilk, vse tipe svetilk potrdi arhitekt in investitor!
1 | L1 - nadometna stropna svetilka, kot Intra Etea OP LED 15W/830, IP43, FO white,
| po izbiri arhitekta | kos | 83 | 0 | 0
2 | L2 - nadometna stenska svetilka, kot Intra Etea DI OP LED 15W/830, IP65, FO,
| po izbiri arhitekta | kos | 27 | 0 | 0
3 | L2.1 - nadometna stropna svetilka, kot Intra Etea DI OP LED 15W/830, IP65, FO,
| po izbiri arhitekta | kos | 2 | 0 | 0
4 | L3 - vgradna stropna svetilka, kot Intra Nitor R SOP 1290lm 14W 830 FO, IP44,
| white/white, po izbiri arhitekta | kos | 146 | 0 | 0
5 | L3 + EPN - vgradna stropna svetilka, kot Intra Nitor R SOP 1290lm 14W 830 FO, IP44,
| white/white, komplet z EPN modulom, po izbiri arhitekta | kos | 22 | 0 | 0
6 | L4 - nadometna stropna svetilka, kot Intra Lona C 400H PR 1 x 55W T16-R 2GX13 EB, IP43,
| white, po izbiri arhitekta | kos | 72 | 0 | 0
7 | L5 - nadometna stenska svetilka, kot Intra Minus C S2C 1 x 14W T16 G5 EB, IP20, white,
| po izbiri arhitekta | kos | 75 | 0 | 0
8 | L6 + EPN - vgradna stropna svetilka, kot Intra Minus C S2C 1 x 54W T16 G5 EB, IP20,
| white, komplet s SRI kitom za montažo svetilke, komplet z EPN modulom, po izbiri arhitekta | kos | 7 | 0 | 0
9 | L7 - nadometna fluorescentna svetilka, kot Intra 5531, 1 x 36W, IP54, po izbiri arhitekta | kos | 14 | 0 | 0
10 | L7.1 - nadometna fluorescentna svetilka, kot Intra 5531, 2 x 36W, IP54, po izbiri arhitekta | kos | 4 | 0 | 0
11 | L8 - nadometna fluorescentna svetilka, 1 x 36W, IP43, po izbiri arhitekta | kos | 42 | 0 | 0
12 | L9 - vgradna fluorescentna svetilka, 1 x 36W, IP43, po izbiri arhitekta | kos | 1 | 0 | 0
13 | L10 - vgradna stenska svetilka, Kot The One, Gea 16 LED 2,2W, 4000K, 291lm, IP65, IK10,
| dim.: 200 x 70 x 50mm, po izbiri arhitekta | kos | 2 | 0 | 0
Svetilke varnostne razsvetljave
14 | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet opremljena z elektronsko polnilno napravo, lastnim
akumulatorjem, sijalko LED (ekvivalentna svetilki s fluorescentno cevjo 11W),
opremljena z rdečo LED diodo, komplet s pritrdilnim materialom, opremljena z ustreznim
piktogramom - v skladu z oznakami iz požarnega eleborata, enostranska svetilka, avtonomije 3h,
| IP65, pripravni spoj, kot naprimer Linergy ECOLED 11 N20 EBR | kos | 71 | 0 | 0
15 | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet opremljena z elektronsko polnilno napravo, lastnim
akumulatorjem, sijalko LED (ekvivalentna svetilki s fluorescentno cevjo 11W),
opremljena z rdečo LED diodo, komplet s pritrdilnim materialom, opremljena z ustreznim
piktogramom - v skladu z oznakami iz požarnega eleborata, dvostranska svetilka, avtonomije 3h,
| IP65, pripravni spoj, kot naprimer Linergy ECOLED | kos | 2 | 0 | 0
16 | Fotoluminiscenčne nalepke z ustreznim piktogramom v smeri izhoda | kos | 73 | 0 | 0
OPOMBA:
Točne tipe, razpored, cenovni razred, pred naročilom preveriti z arhitektom oziroma investitorjem!!!
B | SKUPAJ SVETILKE |  |  | EUR: | 0
C | STIKALA
OPOMBA: vsa stikalna tehnika mora biti boljše kvalitete za pogoste in hitre vklope
vseh tipov svetilk!
1 | Podometna stikala, 16 A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo,
drobnim, veznim in montažnim materialom, komplet
| navadno stikalo | kos | 100 | 0 | 0
| navadno stikalo, IP54 | kos | 24 | 0 | 0
| izmenično stikalo | kos | 142 | 0 | 0
| tipka 16A, za vklop štedilnika | kos | 11 | 0 | 0
2 | IR senzor do 1000W, z dometom 12m, 360°, stropni, za vklop razsvetljave, komplet z drobnim
| veznim in montažnim materialom, skupaj | kos | 72 | 0 | 0
3 | IR senzor do 1000W, z dometom 12m, 270°, stenski, za vklop razsvetljave, komplet z drobnim
| veznim in montažnim materialom, skupaj | kos | 1 | 0 | 0
C | SKUPAJ STIKALA |  |  | EUR: | 0
D | VTIČNICE
1 | Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo,
in pritrdilnim materialom, komplet:
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe), bele barve | kos | 495 | 0 | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, s pokrovom ( P+N+Pe), bele barve | kos | 62 | 0 | 0
2 | Vtičnice za namestitev v parapetni kanal, komplet s pokrovčkom
komplet z drobnim in pritrdilnim materialom,
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe), bele barve | kos | 8 | 0 | 0
3 | Fiksni priključki p/o - n/o, komplet z dozo,
pritrdilnim drobnimin veznim materialom,
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 35 | 0 | 0
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe) | kos | 14 | 0 | 0
D | SKUPAJ VTIČNICE |  |  | EUR: | 0
E | RAZDELILNIKI
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem
stikalnem bloku upoštevati poleg posebej
navedenaga tudi: izdelavo napisnih ploščic za označevanje
elementov ( samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe ),
izdelavo vseh kabelskih označb, kabelske uvodnice,
zatesnjevanje kabelskih uvodnic, zbiralke, podporne izolatorje,
zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, ves vezni material,
POK korita za polganje kablov ves pritrdilni in drobni montažni
material,vse označbe stikalnega bloka v skladu z veljavnimi
predpisi, atesti, puščanje prostora za dodatno namestitev opreme
nameščanje enopolnih shem v stikalne bloke, namestitev ročk
za izvlačenje varovalk, namestitev žepov za namestitev shem,
priklop in testiranje kablov, vse potrebne meritve in preizkusi,
spuščanje v pogon, tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke
vsi stikalni bloki morajo biti opremljeni z Pi zbiralko, vidno
označeno in ločeno od Pe zbiralke - 6. zbiralka v razdelilniku
1 | Ureditev merilne omarice MO:
- odklop obstoječega dovodnega kabla, demontaža obstoječe merilne omarice MO,
demontaža obstoječe merilno krmilne opreme, skladiščenje obstoječega števca električne
energije in obstoječega komunikatorja, odvoz ostale opreme na lokalno deponijo za ločenjo
| odlaganje odpadkov, skupaj | kpl | 1 | 0
| - izdelava utora za novo merilno omarico MO, utor dimenzij: 800 x 1400 x 300 mm, skupaj | kpl | 1 | 0
- dobava in montaža tipske Inox podometne merilne omarice MO, kot Mikomi KPO E3, dim.:
7500 x 1250 x 253 mm, komplet z montažo opreme v merilno omarico MO, skladno z zahtevami
pristojne elektro službe (dobava, vgradnja, montaža in ožičenje), z vso potrebno opremo:
- 1 x prestavitev obstoječega števca električne energije Iskra MT851
- 1 x prestavitev obstoječega komunikatorja L & G CU-P22
- 3 x original števčna plošča
- 1 x tripolni varovalčni ločilnik - kot Woehner, velikost 1 (In=250 A, za montažo na 60 mm
zbiralčni sistem) s tarifnimi varovalkami 3 x NV 100 A (za varovanje odvoda do R-G)
- 1 x tripolni varovalčni ločilnik - kot Woehner, velikost 00 (In=160 A, za montažo na 60 mm
zbiralčni sistem) z varovalkami 3 x NV 125 A (za varovanje prenapetostnih odvodnikov)
- 1 x komplet faznih zbiralnic 60 mm ECu 30 x 10 mm
- 1 x lahko snemljivo prekritje
- 1 x komplet prenapetostnih odvodnikov razreda 1, In(8/20)=25 kA,
kot 3 x PROTEC B2S 12,5/320
- 1 x PEN zbiralnica ECu 30 x 5 mm
- vrstne sponke, drobni, vezni in montažni material
- žep za dokumentacijo
- dokumentacija, napisi, drobni in vezni material
- tipska ključavnica Elektro Ljubljana
| komplet MO | kpl | 1
- dobava in montaža kabelskega končnika (kabelske glave in kabel čevljev na obstoječi dovodni
kabel, priklop obstoječega dovodnega oljnega kabla, vse skladno s trenutno veljavnim
| naborom opreme v Elektro Ljubljana), skupaj | kpl | 1
- dobava in priklop vodnika H07V-K 70 mm2, za povezavo PEN zbiralnice v MO z
| obstoječim ozemljilom, skupaj | m | 10
| - označevanje kablov, komplet | kpl | 1
- odklopi in ponovni priklopi, obveščanje uporabnikov, ter stikalne manipulacije na omrežju,
| skupaj | kpl | 1
| - izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti, skupaj | kpl | 1
- nadzorstvo pooblaščenega strokovnega delavca pristojne Elektro distribucijske službe nad
| izvedbo prenove merilnega mesta, skupaj | kpl | 1
| Skupaj ureditev merilne omarice MO | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Razdelilnik R-G, izdelan kot podometna kovinska omara, opremljena s panelom za namestitev
opreme, obarvana, skupnih dimenzij - širina x višina x globina (800 x 1800 x 250 mm),
komplet z vgrajeno opremo:
Glavno stikalo: N1-125 (Eaton):
| skupaj glavno stikalo: | kos | 1
| Varovalni elemet 00.ST 6-160A | kos | 7
| Varovalni vložek NV 00/25A | kos | 3
| Varovalni vložek NV 00/50A | kos | 12
| Varovalni vložek NV 00/100A | kos | 3
| Prenapetostni odvodnik PROTEC C | kos | 3
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj razdelilnik R-G | kos | 1 | 0 | 0
3 | Razdelilnik R-K, izdelan kot podometna kovinska omara, opremljena s panelom za namestitev
opreme, kot Eaton BF-U-5/120-C, dimenzij - širina x višina x globina (588 x 900 x 136 mm),
komplet z vgrajeno opremo:
Glavno stikalo: IS-63 (Eaton):
| skupaj glavno stikalo: | kos | 1
Instalacijski odklopnik (Eaton):
| PL7-B10/1 | kos | 13
| PL7-C10/1 | kos | 3
| PL7-C16/1 | kos | 31
| PL7-C16/3 | kos | 3
| Stikalo 1-0-2 ( T0-1-8210/E ) | kos | 1
| Stikalo 1-0, 16A | kos | 3
| Kontaktor DILM7 (Moeller) | kos | 1
| Kontaktor DILM12 (Moeller) | kos | 1
| Časovni rele Z-ZREWI/W (Moeller) | kos | 1
| Digitalna stikalna ura Z-SDM/2K-WO (Moeller) | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik PROTEC C | kos | 4
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj razdelilnik R-K | kos | 1 | 0 | 0
4 | Razdelilnik R-P, izdelan kot podometna kovinska omara, opremljena s panelom za namestitev
opreme, kot Eaton BF-U-6/144-C, dimenzij - širina x višina x globina (588 x 1070 x 136 mm),
komplet z vgrajeno opremo:
Glavno stikalo: IS-63 (Eaton):
| skupaj glavno stikalo: | kos | 1
Instalacijski odklopnik (Eaton):
| PL7-B10/1 | kos | 15
| PL7-C10/1 | kos | 11
| PL7-C16/1 | kos | 40
| PL7-C16/3 | kos | 6
| Stikalo 1-0, 16A | kos | 2
Kombinirano zaščitno stikalo (Eaton):
| PFL7-10/1N/B/003 | kos | 1
| PFL7-16/1N/B/003 | kos | 2
| Kontaktor DILM12 (Moeller) | kos | 4
| Časovni rele Z-ZREWI/W (Moeller) | kos | 4
| Prenapetostni odvodnik PROTEC C | kos | 4
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj razdelilnik R-P | kos | 1 | 0 | 0
5 | Razdelilnik R-1N in R-2N, izdelan kot podometna kovinska omara, opremljena s panelom
za namestitev opreme, kot Eaton BF-U-6/144-C, dimenzij - širina x višina x globina
(588 x 1070 x 136 mm), komplet z vgrajeno opremo:
Glavno stikalo: IS-63 (Eaton):
| skupaj glavno stikalo: | kos | 1
Instalacijski odklopnik (Eaton):
| PL7-B10/1 | kos | 15
| PL7-C10/1 | kos | 3
| PL7-C16/1 | kos | 40
| PL7-C16/3 | kos | 5
| Stikalo 1-0, 16A | kos | 2
Kombinirano zaščitno stikalo (Eaton):
| PFL7-10/1N/B/003 | kos | 1
| PFL7-16/1N/B/003 | kos | 2
| Kontaktor DILM12 (Moeller) | kos | 3
| Časovni rele Z-ZREWI/W (Moeller) | kos | 3
| Prenapetostni odvodnik PROTEC C | kos | 4
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj razdelilnik R-1N in R-2N | kos | 2 | 0 | 0
E | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  | EUR: | 0
F | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | Podometna Rf fasadna omarica za telekomunikacije (Telekom), dim.: 250 x 300 x 150mm
| (š x v x g), komplet s cilindrično ključavnico, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ureditev kabelskih povezav od nove fasadne omarice do obstoječe Telekom omarice
| v kleti objekta, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Stenska Rf prehodna omarica, dim.: 300 x 400 x 200 mm (š x v x g), komplet s cilindrično
| ključavnico, skupaj | kpl | 3 | 0 | 0
0
4 | 19" komunikacijska omara KO-P, višine 770mm (15HE), širine 600mm,
globine 495mm, zidna, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju na sprednji strani,
ob straneh hitro snemljive stranice, z vertikalnimi organizatorji
ožičenja, z enim 19'' razdelilnikom 230V - 7 vtičnic,
s prenapetostno jakotočno zaščito, z ventilatorsko enoto za hlajenje,
| komplet z vsemi potrebnimi elementi za vgradnjo panelov in opreme, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Priključni panel s 24. UTP vtičnicami RJ45 kat. 6, skupaj z nosilnim
| ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev UTP kablov | kos | 1 | 0 | 0
6 | 19'' priključni optični panel za 12 priključkov, komplet z drobnim in veznim materialom
za zaključitev optičnega kabla, komplet z varjenjem (pred nabavo optičnega panela
| je potrebno pri izbranem operaterju preveriti tip optičnih priključkov), skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Organizator ožičenja, višine 1HE | kos | 2 | 0 | 0
8 | Polica | kos | 1 | 0 | 0
9 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 6, dva RJ45 modula, za vgradnjo v parapetni kanal,
| komplet z okvirčkom in protiprašnim pokrovčkom | kos | 2 | 0 | 0
10 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 6, dva RJ45 modula, v podometni izvedbi,
| komplet z dozo, okvirčkom in protiprašnim pokrovčkom | kos | 1 | 0 | 0
11 | Priključni UTP kabel RJ45 - RJ45, kat. 6, dolžine 1,5m | kos | 7 | 0 | 0
12 | Podometna doza fi 60 mm, komplet s pokrovom (za zaključitev optičnega kabla), skupaj | kos | 143 | 0 | 0
13 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police
| UTP 4x2x23, kat. 6 | m | 120 | 0 | 0
Optični kabel multimode 50/125um, oz. po zahtevah izbranega operaterja
| (od omarice operaterja do komunikacijske omare KO-P) | m | 50 | 0 | 0
14 | Ozemljitveni vodnik H07V-K 6 mm2 za ozemljitev KO | m | 5 | 0 | 0
15 | Instalacijske cevi: trde se instalirajo pod oblogami, iz trase iz kabelske police do posamezne
vtičnice pri mizi. Vse instalacijske cevi pod oblogami morajo biti trdno fiksirane, da omogočajo
kasnejše uvlačenje kablov v cevi!
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 23 mm | m | 50 | 0 | 0
| Instalacijska negorljiva cev PN delno PN/F fi 23 mm | m | 3200 | 0 | 0
| Instalacijska cev IC fi 75 mm (vertikala) | m | 72 | 0 | 0
| Stigmaflex cev fi 50 mm za potrebe zunanjih porabnikov | m | 15 | 0 | 0
16 | Kabelske police, komplet s spojnim, veznim, montažnim
in obešalnim materialom, komplet kabelske police širine:
| Polica 100 mm | m | 12 | 0 | 0
| Polica 200 mm | m | 140 | 0 | 0
| Polica 200 mm, s pokrovom | m | 15 | 0 | 0
| Polica 400 mm | m | 6 | 0 | 0
17 | Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor skozi AB steno
izdelan s piroterm vrečkami, komplet z A-testom;
| Horizontalni prehod EI90, dim: 30x20x25cm, (šxvxg) | kos | 6 | 0 | 0
| Vertikalni prehod EI90, dim: 30x20x25cm, (šxvxg) | kos | 3 | 0 | 0
18 | Meritve kabla UTP, označevanje vtičnic | kos | 7 | 0 | 0
19 | Meritve optičnega kabla | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Priklop in montaža instalacij univerzalnega ožičenja, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: optična dovoda Telekom in T-2 sta obstoječa. Optični razvod do posameznega
porabnika izvede izbrani operater, izvajalec električnih instalacij izvede samo cevne povezave!
F | SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
G | JAVLJANJE POŽARA
1 | Analogna adresna naprava za javljanje požara, s tremi zankami skupne kapacitete 378
adresnih elementov, komplet z napajalnikom 5A, UPMO in CPMO,
| komplet z baterijami za rezervno napajanje, kot tip NJP-400A/2 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Adresibilni optični javljalnik dima Apollo, kot tip OPT XP-95 | kos | 133 | 0 | 0
3 | Adresibilni termični javljalnik dima Apollo, kot tip TER XP-95 | kos | 4 | 0 | 0
4 | Podnožje za adresne javljalnike XP-95 apollo, kot tip P XP-95 | kos | 132 | 0 | 0
5 | Izolator adresne zanke apollo, kot tip IZOLATOR XP-95 | kos | 9 | 0 | 0
6 | Podnožje izolatorja XP-95, kot tip P-IZ-XP-95 | kos | 9 | 0 | 0
7 | Adresibilni ročni javljalnik, kot tip RJ-XP-95 | kos | 10 | 0 | 0
8 | Adresibilni eno kanalni vhodno izhodni krmilni vmesnik, kot tip AV-618 | kos | 9 | 0 | 0
9 | Adresibilni več kanalni vhodno izhodni krmilni vmesnik, kot tip AV-622 | kos | 6 | 0 | 0
10 | Vzorčna komora z vgrajenim adresibilnim optičnim javljalnikom XP-95
| in cevjo, kot tip VK-08/95 OPT | kos | 2 | 0 | 0
11 | Adresibilna požarna alarmna sirena z bliskavko in izolatorjem,
| kot tip BSQMA | kos | 16 | 0 | 0
12 | Tipka za izhod v sili, panik stikalo z led in pokrovom, zelena, ki omogoča odpiranje drsnih vrat
| v primeru potresa, kot tip GEMCP 32 GLB 12-24V AC/DC | kos | 1 | 0 | 0
13 | Magnetno držalo za požarna vrata | kos | 2 | 0 | 0
14 | Rele 24V/230V, 4A, komplet z nadometno dozo | kos | 1 | 0 | 0
15 | Označevalna tablica rdeče barve z vgraviranimi oznakami | kos | 176 | 0 | 0
16 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske objemke:
| JE-H(St)H 1x2x0,8 mm FE180/E30 | m | 620 | 0 | 0
| NHXH 2x1,5 mm2 FE180/E30 | m | 100 | 0 | 0
| JB-Y(St)Y 1x2x0,8 mm | m | 1950 | 0 | 0
| JY(St)Y 4x2x0,6 mm (analogna linija za prenos alarma na komunikacijsko omaro) | m | 10 | 0 | 0
17 | Instalacijske cevi
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 16- 23 mm | m | 100 | 0 | 0
| Trda instalacijska cev PN fi 16 mm | m | 1600 | 0 | 0
18 | Kabelska objemka komplet s požarnim zidnim vložkom | kos | 1440 | 0 | 0
19 | Tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor
izdelan s piroterm vrečkami, komplet z A-testom
| Horizontalni prehod EI90, dim: 10x10x20cm, (šxvxg) | kos | 6 | 0 | 0
| Vertikalni prehod EI90, dim: 10x10x20cm, (šxvxg) | kos | 3 | 0 | 0
20 | Plamal kit za tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor
| (do 30 prehodov), komplet z A-testom | kg | 7 | 0 | 0
21 | Izdelava tabele krmiljenja glede na študijo požarne varnosti in izbranega
| dobavitelja opreme, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Končna montaža elementov sistema, parametriranje, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon,
| šolanje osebja in sodelovanje pri pridobivanju Potrdila o brezhibnem delovanju, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
G | SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
H | KONTROLA PRISTOPA
1 | Terminal kontrole pristopa z integrirano konzolo za upravljanje | kpl | 3 | 0 | 0
2 | Čitalec brezkontaktnih kartic | kos | 6 | 0 | 0
3 | Brezkontaktna kartica, ocena | kos | 80 | 0 | 0
4 | Električna ključavnica (dobavljena v kompletu z vrati) | kpl | 6 | 0 | 0
5 | Mrežno stikalo (switch) za vgradnjo v komunikacijsko omaro KO-P, glede na zahteve
| izbranega dobavitelja kontrole pristopa, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Patch panel za vgradnjo v komunikacijsko omaro KO-P, glede na zahteve
| izbranega dobavitelja kontrole pristopa, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Programska oprema za kontrolo pristopa, do 100 uporabnikov | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police:
| UTP 4x2x23, kat. 6 | m | 80 | 0 | 0
| JY(St)Y 3 x 2 x 0,6 mm | m | 140 | 0 | 0
9 | Instalacijske cevi
| Instalacijska cev IC fi 16 - 23 mm | m | 150 | 0 | 0
10 | Priklop terminala kontrole pristopa, nastavitve, programiranje, šolanje uporabnikov, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: tip opreme in količino brezkontaktnih kartic preveriti pri investitorju!
H | SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
I | DOMOFONSKA INSTALACIJA
1 | Notranja audio domofonska enota, komplet s stenskim podnožjem, kot tip BPT | kos | 1 | 0 | 0
2 | Domofonski napajalnik, kot tip BPT | kos | 1 | 0 | 0
3 | Električna ključavnica (zajeta v poglavju kontrole pristopa)
4 | Zunanja audio domofonska enota z eno pozivno tipko, kot tip BPT | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi
| NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| UTP 4x2x24, kat. 5e | m | 30 | 0 | 0
6 | Instalacijske cevi, komplet s
| spojnim in pritrdilnim materialom I.C. fi 16 - 23 mm | m | 50 | 0 | 0
7 | Priklop audio domofonske instalacije, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
I | SKUPAJ DOMOFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
J | SOS INSTALACIJA
1 | Potezno tipkalo sos sistema, kot SEA | kos | 2 | 0 | 0
2 | Razrešna kombinacija sos sistema, kot SEA | kos | 1 | 0 | 0
3 | Alarmna svetilka sos sistema, komplet s sos zvočnim pozivnikom, kot SEA | kos | 1 | 0 | 0
4 | Signalni tablo z alarmno lučko, kot SEA | kos | 1 | 0 | 0
5 | Naprava SOS sistema, kot SEA,
| komplt z napajalno enoto, skupaj | kos | 1 | 0 | 0
6 | Kabel uvlečen v instalacijsko cev, delno po kabelskih policah
| UTP 4x2x23, kat. 6 | m | 80 | 0 | 0
7 | Instalacijske cevi:
| Instalacijska cev za vlaganje v beton fi 16 - 23 mm | m | 40 | 0 | 0
8 | Priklop SOS sistema, preizkus in primopredaja sistema, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
J | SKUPAJ SOS INSTALACIJA |  |  |  | 0
K | OSTALA DELA
| MERITVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE | kpl | 1 | 0 | 0
| SPUŠČANJE V POGON | kpl | 1 | 0 | 0
| TRANSPORTNI STROŠKI | kpl | 1 | 0 | 0
| DROBNI MATERIAL | kpl | 1 | 0 | 0
| NEPREDVIDENA DELA | kpl | 1 | 0 | 0
| SKRITA DELA | kpl | 1 | 0 | 0
| PROJEKTANTSKI NADZOR ZA ČAS GRADNJE | kpl | 1 | 0 | 0
| VNOS SPREMEMB EL. INST. V ČASU GRADNJE V EN IZVOD NAČRTA EL. INST. | kpl | 1 | 0 | 0
| IZDELAVA ELABORATA S STRANI POOBLAŠČENIH INSTITUCIJ | kpl | 1 | 0 | 0
| ( izdaja certifikata o ustreznosti za zasilno razsvetljavo in javljanje požara ) | kpl | 1 | 0 | 0
K | OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  |  | 0
B | SVETILKE SKUPAJ |  |  |  | 0
C | STIKALA SKUPAJ |  |  |  | 0
D | VTIČNICE SKUPAJ |  |  |  | 0
E | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  |  | 0
F | UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ |  |  |  | 0
G | JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ |  |  |  | 0
H | KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ |  |  |  | 0
I | DOMOFONSKA INSTALACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
J | SOS INSTALACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
K | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE: |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR: | 0
| DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV) | % | 9.5 | EUR: | 0
| INVESTICIJA SKUPAJ: |  |  | EUR: | 0
OPOMBA:
Gradbena in pomožna gradbena dela niso zajeta v popisu!

## Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  | € skupaj
I. | OGREVANJE | 0
II. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA | 0
III. | PREZRAČEVANJE | 0
| SKUPAJ: | 0
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## Splošno
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## Ogrevanje
I. | OGREVANJE
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Jeklen panelni radiator s spodnjimi sredinskimi priključki, vgrajenim termostatskim ventilom, spodnjim kotnim priključnim kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine, s priključki za večplastne cevi cevi, izdelan za delovni tlak PN6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračnikom, konzolami za montažo na steno, konzolo za montažo priključnega kosa, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 21/600-600 | kos | 3 |  | 0
| 21/600-700 | kos | 2 |  | 0
| 21/600-1100 | kos | 2 |  | 0
| 21/600-1200 | kos | 2 |  | 0
| 22/600-1400 | kos | 1 |  | 0
| 22/900-500 | kos | 2 |  | 0
| DELONGHI tip Radel R6 |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
2 | Jeklen panelni radiator s stranskimi priključki, izdelan za delovni tlak PN6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračnikom, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| 21/600-600 | kos | 24 |  | 0
| 21/600-800 | kos | 21 |  | 0
| 21/600-900 | kos | 19 |  | 0
| 21/600-1000 | kos | 5 |  | 0
| 22/600-800 | kos | 3 |  | 0
| 22/600-900 | kos | 1 |  | 0
| 22/600-1000 | kos | 2 |  | 0
| 22/900-700 | kos | 2 |  | 0
| 22/900-800 | kos | 3 |  | 0
| 22/900-900 | kos | 1 |  | 0
| DELONGHI tip Radel K |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
3 | Radiatorski termostatski ventil z natančno prednastavitvijo, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj s termostatsko glavo ter vsem z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 81 |  | 0
| DANFOSS tip RA-N - ravni |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
4 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec), za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 81 |  | 0
| Danfoss tip RLV - ravni |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
5 | Termostatska glava z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, skladno z EN 215-1 z vgrajenim tipalom, s protizmrzovalno zaščito, opremljena z zaskočnim priključkom primeren za montažo na termostatski ventil. Območje delovanja od 0 do 26°C. | kos | 84 |  | 0
| Danfoss tip RA 2940 |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
6 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil | kos | 9 |  | 0
| Danfoss tip RA 2920 |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
7 | Dekorativni cevni kopalniški radiator, izdelani za delovni tlak 8 bar in temperaturo do 110°C skupaj z radiatorskim termostatskim ventilom, ventilom povratka, termostatsko glavo z regulacijo temperature prostora, radiatorskim čepi, reducirkami, konzolami ter vključno ves montažni in tesnilni material |  |  |  | 0
| Barvo določi investitor oziroma arhitekt! |  |  |  | 0
| DeLONGHI tip Dolce Vita |  |  |  | 0
| tip 1713 - 600 | kos | 6 |  | 0
| set Danfoss tip VHX - Duo + RTX, kotni RAL 9016 bela | kos | 6 |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
8 | Avtomatski regulator diferenčnega tlaka (ASV-PV) v povratku in in ventila za nastavitev pretoka (ASV-I) na dovodu. Ventila sta navojne izvedbe skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 11 |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DANFOSS tip ASV-PV |  |  |  | 0
| DANFOSS tip ASV-I |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
9 | MS krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  |  | 0
| DN10, PN6 | kos | 8 |  | 0
| DN15, PN6 | kos | 40 |  | 0
| DN20, PN6 | kos | 4 |  | 0
0
10 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806), skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi...) |  |  |  | 0
| Obstojnost na temperaturo: |  |  |  | 0
| Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi). |  |  |  | 0
| 16 x 2,0 mm (DN 10) | m | 82 |  | 0
| 20 x 2,25 mm (DN 15) | m | 10 |  | 0
| Wawin tip Future K1 |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
11 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku (od omaric radiatorskega ogrevanja do radiatorjev) s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, zpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, |  |  |  | 0
| z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur |  |  |  | 0
| debeline 9 mm |  |  |  | 0
| 16 x 2,0 mm (DN 10) | m | 82 |  | 0
| 20 x 2,25 mm (DN 15) | m | 10 |  | 0
| ARMACELL tip ARMAFLEX XG |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
12 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! |  |  |  | 0
| 15×1,2 (DN 10) | m | 500 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 210 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 53 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 113 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 58 |  | 0
| 42×1,2 (DN 40) | m | 15 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 6 |  | 0
| VIEGA tip PRESTABO |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
13 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode (do omaric radiatorskega ogrevanja) s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, zpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, |  |  |  | 0
| z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur |  |  |  | 0
| debeline 13 mm |  |  |  | 0
| 15×1,2 (DN 10) | m | 500 |  | 0
| debeline 19 mm |  |  |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 210 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 53 |  | 0
| debeline 25 mm |  |  |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 113 |  | 0
| debeline 32 mm |  |  | 0 | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 58 |  | 0
| debeline 40 mm |  |  |  | 0
| 42×1,2 (DN 40) | m | 15 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 6 |  | 0
| ARMACELL tip ARMAFLEX XG |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
14 | Elektronski kompaktni delilniki stroškov toplotne energije za pritrditev na vse vrste radiatorjev za merjenje oddaje toplote, ter shranjevanja pridobljenih podatkov, skladen z EN 834. Delilnik je dvotipalni in beleži temperaturo radiatorja in okolice. Delilnik shranjuje in prikazuje različne vrednosti kot npr. letna vrednost na izbran datum, trenutno vrednost, prikaz napake. Dobavi se skupaj z litijevimi baterijami, ki omogočajo merjenje za obdobje 10 let. |  |  |  | 0
| Dimenzije: 40x92,5x28 mm |  |  |  | 0
| Napajanje: 3V litijeva baterija |  |  |  | 0
| Qundis |  |  |  | 0
| tip: AMR | kos | 76 |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
15 | Demontaža obstoječih radiatorjev, elementov in cevnih razvodov, ter odvoz na deponijo oziroma v podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov (ocena) | kg | 3500 |  | 0
0
16 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) novega razvoda radiatorskega ogrevanja na obstoječi razvod iz črnih cevi in fitingov, ki poteka v inštalacijskem jašku zaradi vezave novega radiatorja na obstoječi razvod. |  |  |  | 0
| razvod od DN40 do DN80 | ur | 10 |  | 0
0
17 | Polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode po navodilih proizvajalca ogrevalnega sistema. |  |  |  | 0
| cca 1500l | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Izvedba meritev pretokov ogrevne vode po posameznih vejah z ultrazvočnim merilnikom pri poplonoma odprtih regulacijskih elementih grelnih teles ter ostalih naprav vezanih na razvode ogrevne vode, izdelava zapisnika za nastavitev novopredvidenih regulacijskih ventilov | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov. | kpl | 1 |  | 0
0
| RAZVOD OGREVNE VODE DO KLIMATA |  |  |  | 0
20 | Ploščni prenosnik toplote lotane izvedbe za klimatsko napravo |  |  |  | 0
| skupaj z izolacijo, ohišjem, tesnilnim in vijačnim materialom |  |  |  | 0
| -režim ogrevanja: |  |  |  | 0
| primar: |  |  |  | 0
| Q = 5,0 kW |  |  |  | 0
| 70/50°C; voda 100%; |  |  |  | 0
| V=0,24 m3/h; dp=1,05 kPa; |  |  |  | 0
| sekundar: |  |  |  | 0
| 55/40°C; etilenglikol 30%; |  |  |  | 0
| V=0,3 m3/h; dp=2,58 kPa; |  |  |  | 0
| A=1,62 m2 | kpl | 1 |  | 0
| ALFA LAVAL tip CB60-30H ali enakovredni |  |  |  | 0
21 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka. Energetski razred: A Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C). Črpalka naj se dobavi skupaj z IF-modulom za zunanji nadzor in poročanu delovanja črpalke in za varnostno usmerjene-zaustavitev. |  |  |  | 0
| V = od 0,24 do 0,31 m3/h |  |  |  | 0
| Dp = 40 kPa |  |  |  | 0
| P = 40 W |  |  |  | 0
| U=230 V | kos | 2 |  | 0
| WILO tip Yonos Pico 15/1-6 |  |  |  | 0
0
22 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom z zvezno regulacijo |  |  |  | 0
| DN15; kvs= 1,0 m3/h; | kpl | 1 |  | 0
| Ventil DANFOSS tip VRG3 15/1,0 |  |  |  | 0
| Pogon DANFOSS tip AME 435 |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
23 | Zaprta membranska razteznostna posoda, skupaj z montažnim materialom |  |  |  | 0
| V= 18 l |  |  |  | 0
| REFLEX tip N18/3,0 | kpl | 1 |  | 0
| ali odgovarjajoče |  |  |  | 0
0
24 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 15 |  |  |  | 0
| pizp = 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
0
25 | MS ventil z zaščito proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN4751/2, z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 20; PN 6 | kos | 1 |  | 0
0
26 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom DANFOSS tip MSV-BD ali enakovredni |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
0
27 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 5 |  | 0
0
28 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilni materialom |  |  |  | 0
| DN 20; PN 6 | kos | 2 |  | 0
0
29 | MS protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 20, PN6 | kos | 1 |  | 0
0
30 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
0
31 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! |  |  |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 115 |  | 0
| VIEGA tip PRESTABO |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
32 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode (do omaric radiatorskega ogrevanja) s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, zpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, |  |  |  | 0
| z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur |  |  |  | 0
| debeline 19 mm |  |  |  | 0
| 22×1,2 (DN 25) | m | 115 |  | 0
| ARMACELL tip ARMAFLEX XG |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
33 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 5 |  | 0
| Sitem tip MR 806 |  |  |  | 0
| ali enakovredni. |  |  |  | 0
0
34 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 8 |  | 0
0
35 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| DN25, PN6 | kos | 4 |  | 0
| ZEPARO tip ZUT 25 |  |  |  | 0
0
36 | Polnjenje sistema ogrevane vode za klimate z mešanico etilen-glikol (30%) voda (70%) | l | 40 |  | 0
0
37 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408, 02/08 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev |  |  |  | 0
| dolžina oboda cevi do 1,5m (f 15 -f 32) | kos | 5 |  | 0
0
38 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) novega razvoda za potrebe klimata na obstoječi razvod iz črnih cevi in fitingov, ki poteka v inštalacijskem jašku zaradi vezave novega radiatorja na obstoječi razvod. |  |  |  | 0
| razvod od DN40 do DN80 | ur | 10 |  | 0
0
39 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja | ur | 20 |  | 0
0
40 | Vsa nepredvidena dela nastala pri izvedbi inštalacij ogrevanja 10% | € | 0.1 |  | 0
| ogrevanje skupaj : |  |  |  | 0

## Vodovod
II. | VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
1 | Filter po DIN 1988 z navojnimi priključki skupaj z filtrnim vložkom 100 mm, ročnim vklopom povratnega pranja, skupaj z vijačnim in tesnilnim ter montažnim materialom
GRÜNBECK tip Kicker ali enakovredni
DN 40 PN 10
| Qn = 8,1 m3/h | kpl. | 1 |  | 0
0
2 | Stranišče iz sanitarne keramike, bele barve sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| (Dolomite Clodia ali enakovredni) | kos | 16 |  | 0
0
3 | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s |  |  |  | 0
| - podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V=6/3l z aktiviranjem od spredaj, |  |  |  | 0
| - komplet elementov za pritrditev na steno in v tla, |  |  |  | 0
| - odtočnim kolenom, |  |  |  | 0
| - komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke, |  |  |  | 0
| - WC priključno garnituro, |  |  |  | 0
| - setom za zvočno izolacijo, |  |  |  | 0
| - dvodelno varčno tipko, |  |  |  | 0
| (posluževanje od spredaj) |  |  |  | 0
| (Geberit Duofix ali enakovredni) | kos | 16 |  | 0
0
4 | Polokrogli pisoar kompletno s: |  |  |  | 0
| - podometnim ventilom |  |  |  | 0
| - odtočnim sifonom |  |  |  | 0
| vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  |  |  | 0
| (Dolomite Rolle ali enakovredni) | kos | 6 |  | 0
0
5 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s |  |  |  | 0
| - komplet elementov za pritrditev na steno in v tla, |  |  |  | 0
| - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in pritrdilni material (Geberit HyTronic IR Mambo ali enakovredni) |  |  |  | 0
| - komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje, |  |  |  | 0
| Geberit Duofix | kos | 6 |  | 0
0
6 | Kompleten bide, skupaj s stoječo mešalno baterijo, kotnima ventiloma, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in montažni material | kos | 6 |  | 0
| (po izbiri investitorja oziroma arhitekta) |  |  |  | 0
0
7 | Samostoječi vgradni element za bide, za suhomontažno vgradnjo, ter pritrditev bideja skupaj s |  |  |  | 0
| - komplet elementi za pritrditev na steno, |  |  |  | 0
| - nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje, |  |  |  | 0
| - elementi za montažo in priključitev bideja | kos | 6 |  | 0
| Projektirana rešitev: |  |  |  | 0
| GEBERIT tip DUOFIX ali enakovredni |  |  |  | 0
0
8 | Kompleten vgradni umivalnik bele barve z odprtino za mešalno baterijo ø 35, odprtino za odtočno garnituro ø45, pritrdilnimi vijaki, enoročno stoječo mešalno armaturo, skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| (Dolomite Novela ali enakovredni) |  |  |  | 0
| velikosti 440x280 mm | kos | 14 |  | 0
| (Dolomite Clodia ali enakovredni) |  |  |  | 0
| velikosti 500x400 mm | kos | 21 |  | 0
0
9 | Samostoječi vgradni element za umivalnik, za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo za pritrditev umivalnika 150 – 300 mm skupaj s |  |  |  | 0
| - komplet elementi za pritrditev na steno, |  |  |  | 0
| - nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje, |  |  |  | 0
| - elementi za montažo in priključitev umivalnika, |  |  |  | 0
| (Geberit Duofix) | kos | 35 |  | 0
10 | Priključitev pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo (dobava in montaža), kotnima regulirnima ventiloma (eden s priključkom za pomivalni stroj), odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, priključkom za pomivalni stroj, vključno ves montažni in tesnilni material |  |  |  | 0
|  | kos | 15 |  | 0
0
11 | Oprema pršne kadi: |  |  |  | 0
| -pršna mešalna baterija, z ročno prho z zapiralom vode na konzoli |  |  |  | 0
| Kvadratni element za prhe v nivoju tal dimenzije 90 x 90 cm skupaj s: |  |  |  | 0
| - talno rešetko elementom z odtokom v sredini |  |  |  | 0
| - odtok z zapiralom (vodoravni) dolžine 800 mm |  |  |  | 0
| - rešetka iz nerjavečega jekla z okvirjem iz umetne mase dolžine 800 mm |  |  |  | 0
| dvižni element, gradbeni zaščitni pokrov |  |  |  | 0
| skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| (Wedi Fondo Riolito) |  |  |  | 0
| velikost 1200x900 mm | kos | 18 |  | 0
0
12 | Trokadero - izlivnik konzolne izvedbe iz sanitarne keramike komplet z: |  |  |  | 0
| - izpiralnim ventilom DN 20, |  |  |  | 0
| - zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom s tuš ročko |  |  |  | 0
| - pokromano dvižno mrežo, |  |  |  | 0
| vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| (Dolomite Brenta ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0
0
13 | Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo skupaj s |  |  |  | 0
| - komplet elementi za pritrditev na steno, |  |  |  | 0
| - nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje, |  |  |  | 0
| - elementi za montažo in priključitev trokadera, |  |  |  | 0
| (Geberit ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0
0
14 | Večfunkcijski termostatski ventil za zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim priključkom PN10, adapterjem za elektrotermični pogon TWA – A in adapterjem za kabelsko tipalo. Nastavitveno območje temperature znaša 40 do 60°C. |  |  |  | 0
| DANFOSS MTCV verzija A ali enakovredni |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
0
15 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| KOVINA tip KV 40.. ali enakovredni |  |  |  | 0
| DN 15 z izpustom | kos | 13 |  | 0
| DN 20 z izpustom | kos | 22 |  | 0
| DN 25 z izpustom | kos | 7 |  | 0
0
16 | Ventil za jemanje vzorcev po DIN EN ISO 19458, samotesnilen z vrtljivim nastavkom z izpustno cevko DN 8, navojnim priključkom DN 20 ter s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| Seppelfricke SEPP-Kommunal | kos | 18 |  | 0
0
17 | Vzidna omarica iz RF pločevine skupaj s tacami za vzidavo, vratci |  |  |  | 0
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 9 |  | 0
0
18 | Iztočna pipa s holandcem za gumi cev, z navojnim priključkom, ročko za posluževanje, skupaj z gumi cevjo dolžine 10m, vključno ves montažni in tesnilni material | kos | 7 |  | 0
0
19 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806), skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) |  |  |  | 0
| Obstojnost na temperaturo: |  |  |  | 0
| Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi). |  |  |  | 0
| 20 x 2,25 | m | 434 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 186 |  | 0
| 32 x 3,0 | m | 24 |  | 0
0
20 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez |  |  |  | 0
| OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! |  |  |  | 0
| VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni |  |  |  | 0
| Ø18 x 1 | m | 59 |  | 0
| Ø22 x 1,2 | m | 24 |  | 0
| Ø28 x 1,2 | m | 64 |  | 0
| Ø42 x 1,5 | m | 71 |  | 0
0
21 | Izolacija tople in hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50°C do +105 °C. |  |  |  | 0
| - koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497) |  |  |  | 0
| - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm |  |  |  | 0
| Armacell Armaflex XG ali enakovredni |  |  |  | 0
| debelina 13 mm (hladna in topla voda v tlaku) |  |  |  | 0
| 20 x 2,25 | m | 434 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 186 |  | 0
| 32 x 3,0 | m | 24 |  | 0
| debelina 13 mm (hladna voda pod stropom) |  |  |  | 0
| Ø18 x 1 | m | 8 |  | 0
| Ø22 x 1,2 | m | 12 |  | 0
| Ø28 x 1,2 | m | 32 |  | 0
| Ø42 x 1,5 | m | 43 |  | 0
| debelina 19 mm (topla voda pod stropom) |  |  |  | 0
| Ø18 x 1 | m | 51 |  | 0
| debelina 25 mm (topla voda pod stropom) |  |  |  | 0
| Ø22 x 1,2 | m | 12 |  | 0
| Ø28 x 1,2 | m | 32 |  | 0
| debelina 32 mm (topla voda pod stropom) |  |  |  | 0
| Ø42 x 1,5 | m | 28 |  | 0
0
22 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo |  |  |  | 0
| pretočnost 1,6 l/s |  |  |  | 0
| ACO Easyflow ali enakovredni | kos | 14 |  | 0
0
23 | Vgradni sifon za pralni in sušilni stroj DN40/50 z integriranim priključkom za vodo (rozete, dotok/odtok R1/2" notranji navoj) in iztočno pipo R1/2" z varovalom povratnega toka in odzračevalnikom, skrajšljivim ohišjem, montažno ploščo s priključnim kolenom za stroj 3/4" HL19.C in nerjavečo jekleno krovno ploščo 100x180mm, najmanjša vgradna globina: 75 mm. |  |  |  | 0
| HL 406 ali enakovredni | kpl | 8 |  | 0
0
24 | Vgradni sifon za priključitev kavomaat DN40/50 z integriranim priključkom za vodo (rozete, dotok/odtok R1/2" notranji navoj) in iztočno pipo R1/2" z varovalom povratnega toka in odzračevalnikom, skrajšljivim ohišjem, montažno ploščo s priključnim kolenom za stroj 3/4" HL19.C in nerjavečo jekleno krovno ploščo 100x180mm, najmanjša vgradna globina: 75 mm. |  |  |  | 0
| HL 406 ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
0
25 | Odtočne cevi SML – Ductil dolžine 3 m po ISO 6594 oziroma DIN 19522 (nodularna litina), skupaj s fazonskimi kosi, z vijačnimi tesnilnimi spojkami za izvedbo kanalizacije pod stropom ali v jašku, obešali, vključno ves montažni material |  |  |  | 0
| Ø70 | m | 70 |  | 0
| Ø100 | m | 36 |  | 0
| Ø125 | m | 42 |  | 0
0
26 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi |  |  |  | 0
| Valsir tip PP ali enakovredni |  |  |  | 0
| Ø40 | m | 25 |  | 0
| Ø50 | m | 95 |  | 0
| Ø75 | m | 15 |  | 0
| Ø110 | m | 22 |  | 0
0
27 | Izolacija oddušnih cevikanalizacije s ploščami. Izolacija je elastična in odporna od -50°C do +105 °C. |  |  |  | 0
| - koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497) |  |  |  | 0
| - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm |  |  |  | 0
| Armacell Armaflex XG ali enakovredni |  |  |  | 0
| debelina 13 mm | m2 | 11 |  | 0
0
28 | PP strešna kapa, vključno ves montažni material |  |  |  | 0
| Ø75 | kos | 7 |  | 0
0
29 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in cevnih razvodov, ter odvoz na deponijo oziroma v podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov (ocena) | kg | 3000 |  | 0
0
30 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 20 |  | 0
0
31 | Vsa nepredvidena dela nastala pri izvedbi inštalacij vodovoda 10% | € | 0.1 |  | 0
| vododvod skupaj : |  |  |  | 0

## Prezračevanje
III. | PREZRAČEVANJE
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dovodno odvodna klimatska naprava N1 - SANITARIJE (desna izvedba)
Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje izvedbe, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998.
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7.
Naprave je standardno opremljena z Exoline in Modbus komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. Opcijsko je možna tudi Lon komunikacija.
Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, protitočni ploščni rekuperator s temperaturnim izkoristkom v območju od 70 do 90%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, dvojni bypass oz. obvod – na strani zunanjega in na strani odtočnega zraka, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda M5, ter integriran in pred-programiran krmilni sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje, rekuperacijo hladu ter krmiljenje temperature in pretoka zraka v odvisnosti od letnega časa.
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 2630 m3/h
VZAZ= 2250 m3/h
m= 470 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 300 Pa
Pdo= 999 W
Ventilator na odvodu:
Hex od= 250 Pa
Pod= 1160 W
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 72 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 51 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 56 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter vgrajeno kompaktno krmilno opremo vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje.
| SYSTEMAIR tip Topvex SC06 R CAV | kpl | 1 |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
2 | Razkladanje dobavljenega klimata s tovornega vozila, dvig z avtodvigalom na podstreho, ki se nahaja na višini cca 11,0m, postavitev na podstavek z uporabo pripomočkov za varno postavitev
| - m=cca. 500 kg | kpl | 1 |  | 0
3 | Obtočna kuhinjska napa z oglenim filtrom za recirkulacijo zraka nad površino kuhališča, z možnostjo nastavitve zakasnitve izklopa, skupaj z ožičenjem, montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 13 |  | 0
4 | Kanalski ventilator za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, z ožičenjem ter servisnim stikalom s časovno nastavitvijo ter nadtlačno žaluzijo |  |  |  | 0
| Vod = 80 m3/h |  |  |  | 0
| Hex = 50 Pa |  |  |  | 0
| P = 30 W |  |  |  | 0
| U = 230 V/50 Hz |  |  |  | 0
| Systemair tip K 125 M Sileo | kos | 1 |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
5 | Kanalski ventilator za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, z ožičenjem ter servisnim stikalom s časovno nastavitvijo ter nadtlačno žaluzijo |  |  |  | 0
| Vod = 240 m3/h |  |  |  | 0
| Hex = 100 Pa |  |  |  | 0
| P = 52 W |  |  |  | 0
| U = 230 V/50 Hz |  |  |  | 0
| Systemair tip K 150 M Sileo | kos | 1 |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
6 | Kanalski ventilator za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, z ožičenjem ter servisnim stikalom s časovno nastavitvijo ter nadtlačno žaluzijo |  |  |  | 0
| Vod = 300 m3/h |  |  |  | 0
| Hex = 100 Pa |  |  |  | 0
| P = 100 W |  |  |  | 0
| U = 230 V/50 Hz |  |  |  | 0
| Systemair tip K 200 M Sileo | kos | 1 |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
7 | Jeklena pocinkana mreža za izpuh zraka skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom (Aef,min=80%), |  |  |  | 0
| ∅150 | kos | 2 |  | 0
| ∅200 | kos | 1 |  | 0
0
8 | Fiksna zaščitna aluminijasta zračna rešetka za zajem zunanjega in izpuh zavženega zraka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo v fasado, skupaj z okvirjem in protiokvirjem; |  |  |  | 0
| 710 × 500 | kos | 2 |  | 0
| Systemair tip PZ AL |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
9 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med prezračevalnim elementom/kanalskim razvodom in kanalskim konvektorjem. Z visko stopnjo dušenja. |  |  |  | 0
| Sestavljena iz: |  |  |  | 0
| - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, |  |  |  | 0
| - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, |  |  |  | 0
| - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne, |  |  |  | 0
| - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. |  |  |  | 0
| Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. |  |  |  | 0
| V ponudbi zajeti cev dolžine nvedene spodaj, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom |  |  |  | 0
| ø450 (Di=18 dB/m pri 250 Hz) - 1,0 m | kos | 3 |  | 0
| SONODEC TIP 25 - NON WOVEN |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
10 | Jeklena prezračevalna rešetka za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom; |  |  |  | 0
| 525 × 125 | kos | 9 |  | 0
| Systemair tip NOVA B-2-2-R1 |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
11 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom; |  |  |  | 0
| velikost 100 | kos | 1 |  | 0
| velikost 125 | kos | 39 |  | 0
| DEC international tip DVS |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
12 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom; |  |  |  | 0
| barva po izbiri arhitekta; |  |  |  | 0
| 425 × 125 | kos | 2 |  | 0
| 425 × 225 | kos | 5 |  | 0
| 525 × 325 | kos | 1 |  | 0
| Systemair tip NOVA D-UR |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
13 | Požarni ventil za preprečevanje širjenja požara med požarnimi sektorji in celicami, skupaj s termičnim sprožilom, zapornim mehanizmom ter pritrdilnim in montažnim materialom. Požarna odpornost ventila znaša 90 minut. |  |  |  | 0
| velikost 160 | kos | 1 |  | 0
| Hidria IMP Klima, d.o.o. tip: |  |  |  | 0
| PPV-K90 |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
14 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI60S, EI90S ali EI120S, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 in certificirana po EN 15650. |  |  |  | 0
| Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termoelektrični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Ohišje iz pocinkane pločevine vsebuje termično bariero na mestu lamele. Silikonski tesnilni profil nameščen na lamelo v kombinaciji s penastim profilom na naslonu omogoča tesnjenje hladnega dima. Vgradnja po navodilih proizvajalca v masivno steno minimalne debeline 100 mm ali masivno stropno ploščo minimalne debeline 125 mm. |  |  |  | 0
| Elektromotorni pogon omogoča daljinsko proženje požarne lopute po principu mirovnega toka. Pogon je ob normalnem obratovanju stalno pod napetostjo in drži lamelo lopute v legi odprto. Požarna centrala sproži loputo s prekinitvijo napajanja. Lamela se s pomočjo prednapete vzmeti v pogonu samodejno, brez zunanje energije, postavi v varnostni položaj zaprto. Za dodatno varnost je vgrajeno tudi temperaturno tipalo s tremi termovarovalkami (dve v kanalu, ena v okolico), ki trajno prekinejo dovod napetosti motorju in tako zaprejo lamelo, ko temperatura preseže 72°C. |  |  |  | 0
| Signalizacijo odprtosti voditi posamezno za vsako loputo na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku. |  |  |  | 0
| 200 × 200; L=325mm | kos | 1 |  | 0
| 300 × 200; L=325mm | kos | 5 |  | 0
| 400 × 300; L=325mm | kos | 1 |  | 0
| 450 × 300; L=325mm | kos | 1 |  | 0
| Systemair, d.o.o. tip: |  |  |  | 0
| PKI-S-3G-EI120S-DV7 |  |  |  | 0
| ali enakovredni. |  |  |  | 0
0
15 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. |  |  |  | 0
| obseg preboja: |  |  |  | 0
| - do 1000 mm | kos | 1 |  | 0
| - do 2000 mm | kos | 7 |  | 0
0
16 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006. |  |  |  | 0
| V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)). |  |  |  | 0
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. |  |  |  | 0
|  | kg | 1700 |  | 0
0
17 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000; |  |  |  | 0
| debelina 13 mm | m2 | 90 |  | 0
| Armacell AF Armaflex |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
18 | Toplotna izolacija izpušnih in zajemnih kanalov med zunanjo steno in klimatsko napravo s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000; |  |  |  | 0
| debelina 19 mm | m2 | 13 |  | 0
| Armacell AF Armaflex |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
19 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C; |  |  |  | 0
| debelina 10 mm | m2 | 15 |  | 0
| Armacell XG Armaflex |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
0
20 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo prezračevanja | ur | 20 |  | 0
0
21 | Vsa nepredvidena dela nastala pri izvedbi inštalacij prezračevanja 10% | € | 0.1 |  | 0
| prezračevanje skupaj : |  |  |  | 0

## dokumentacija
DOKUMENTACIJA
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
1. | izdelava točkovalnih zapisnikov za vsako enoto (71TZ)
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2. | izdelava energetskega izkaza stavbe |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
3. | izdelava požarnega izkaza |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4. | izdelava evakuacijskega načrta z izdelavo in montažo uokvirjenih shem |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | priprava vloge in pridobitev soglasja od energetike ter uskladitev projekta strojnih instalacij s pridobljenim soglasjem
|  | kpl | 1 |  | 0
0
| dokumentacija: |  |  |  | 0