## 3/1.1	NASLOVNA STRAN z osnovnimi podatki o načrtu

NAČRT:	3/1. Načrt gradbenih konstrukcij - vodovod

INVESTITOR:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

OBJEKT:	PRESTAVITEV VODOVODA IN KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE MOSTA ČEZ MALI GRABEN

VODOVOD

VRSTA PROJEKTNE

DOKUMENTACIJE:	projekt za izvedbo (PZI)

ŠTEVILKA PROJEKTA:	50-0009-00-2015

ZA GRADNJO:	nova gradnja

PROJEKTANT:	Hidroinženiring d.o.o.
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

direktor: Boris Savnik

....................................................

ODGOVORNI PROJEKTANT:	Judita Petelin,inž.gradb.
Id. št. IZS: G-0168

....................................................

ODGOVORNI VODJA

PROJEKTA:	Jernej Novak, univ.dipl.inž.gradb.
Id. št. IZS: G-0148

....................................................

ŠTEVILKA NAČRTA:	50-0009-00-2015

KRAJ IN DATUM

IZDELAVE NAČRTA: 	Ljubljana, april 2015

IZVOD:	1	2	3	4	5

## 3/1.2	KAZALO VSEBINE za Načrt gradbenih konstrukcij - VODOVOD ŠT. 50-0009-00-2015

3/1.1	Naslovna stran

3/1.2	Kazalo vsebine načrta

3/1.4	Tehnično poročilo

3/1.4.1 Tehnično poročilo

3/1.4.2 Predračun s popisom del

3/1.4.3 Zakoličbene točke

3/1.5	Risbe

3/1.5.0 Pregledna situacija , 		M 1: 2500

3/1.5.1 Situacija vodovoda , 		M 1: 200

3/1.5.2 Zbirnik komunalnih vodov, 	M 1: 200

3/1.5.3 Vzdolžni profil vodovoda , 	M 1: 100/100

3/1.5.4 Montažne sheme

3/1.5.5 Detajli –ostali:

3/1.5.5.1 karakteristični izkop za NL cevi

3/1.5.5.2 detajl prečkanja vodovoda nad kanalizacijo

3/1.5.5.3 tabela obbetoniranj za NL cevi

3/1.5.5.4 detajl označevalne tablice

## 3/1.4	Tehnično poročilo

3/1.4.1 Tehnično poročilo

- Namen projekta

Na območju Ceste dveh cesarjev ob vodotoku Mali graben bo zgrajen most čez Mali graben v podaljšku stranske ulice, ob objektih Cesta dveh cesarjev št. 106L in 106K, projekt PZI št. P-05/14, Konstant biro d.o.o.. Obstoječa brv se bo ukinila. Zaradi novega mosta je potrebno prestaviti odsek obstoječega javnega vodovoda NL DN 100 in odsek padavinske javne kanalizacije.

V načrtu vodovoda 3/1 je obravnavana prestavitev odseka vodovoda NL DN 100 v območju gradnje mosta.

- Obstoječa dokumentacija in podloge

Pri izdelavi je bila upoštevana naslednja tehnična dokumentacija:

- Podatki o obstoječih komunalnih vodih na območju

- Dopis JP VO-KA d.o.o. št.01-2000-I-138239/2015 z dne 15.1.2015 – Prestavitev javnega vodovoda in kanalizacije za odvod padavinske vode zaradi izgradnje mosta čez Mali graben ob Cesti dveh cesarjev

- Geodetski načrt in ogled terena

- PZI  načrt mosta:  PZI št. P-05/14, Konstant biro d.o.o.. Most čez Mali graben

- Načrt prestavitve padavinske kanalizacije, načrt 3/2

- OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Ob brežini vodotoka Mali graben poteka vodovod NL DN 100, preko razcepa s tremi zasuni se v ulico odcepi cev NL DN 100.  Vodovod se bo prestavil na odseku, kjer ovira gradnjo mosta čez Mali graben.

- OPIS PROJEKTIRANE REŠITVE

Gradnja bo potekala skladno z gradnjo mosta in prestavitvijo padavinske kanalizacije.

Projektirani vodovod bodo iz cevi NL DN 100- s standard tesnili, na lomih trase oz. odcepih bodo cevi spojene z Vi spojem, s standard Vi tesnili, po standardu DIN 28610, T1, C40  z zaščito Natural.

Trasa vodovoda upošteva obstoječe in predvidene komunalne vode na območju. Cevovod bod potekal po javni površini, dostopni za vzdrževanje, popravila.

Na robu platoja pred mostom bo v tč. 1 izveden priklop na obstoječi vodovod NL DN 100, trasa vodovoda bo zavila proti ulici, v tč. 3 bo montiran nov razcep vodovoda NL DN 100 z vgrajeno kombinirano armaturo s tremi zasuni DN 100, z vgradnimi garniturami in skupno cestno kapo. Za zavojem trase bo v tč. 5 montiran zračnik podtalne izvedbe. Vodovod NL DN 100 se bo v tč. 6, že na makadamu, priključil na obstoječi vodovod NL DN 100.

Trasa prestavljenega vodovoda bo potekala po naslednjih parcelah:

Parc.št. 1707/221, 1707/224 in št.1707/223  k.o. Trnovsko predmestje.

Vodovod bo prečkal obstoječi padavinski kanal s priključkom, nad njima.

Ukinjen bo obstoječi vodovod na odseku zamenjanega vodovoda, cestne kape zasunov, zračnika, vključno z označevalnimi tablicami - vse se odpelje na trajno deponijo. Obstoječi vodovod mora delovati do začetka obratovanja predmetnega vodovoda na območju. Iz izkopa se demontira, odpelje obstoječe cevi ukinjenega cevovoda, kjer ovirajo gradnjo novih vodov ali gradnjo objektov.

- Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj 1,5 m. Označevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica označuje, naj bo do 15 m.. Označevalne tablice za hidrant- standard DIN 4066,rdeče-bele, zasune in odzračevalne garniture po standardu DIN 4067(modro-bele).

Na odseku prestavitve vodovoda ni hišnih vodovodnih priključkov.

UREDITEV PROMETA, FAZNOST GRADNJE:

Faznost gradnje in ureditev prometa bo urejena v skladu z  gradnjo mosta.

- TEHNIČNA IZVEDBA:

Prestavitev vodovoda bo potekala v vozišču ulice, v območju nove ureditve mosta čez Mali graben.

Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Naklon brežine izkopa bo 65. Po strojnem in ročnem izkopu jarka bo potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu (3 cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Dno jarka za vodovod premera DN 100 bo širine 0,6 m.

Po strojnem in ročnem izkopu jarka bo potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu (3 cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov.

Ves odkopani material je potrebno pri odkopu v cestnem telesu sproti odpeljevati.

Pri pojavu podtalne vode (podtalnica) bo potrebno stalno črpanje vode iz gradbenega jarka.

Nasip bo iz peščenega materiala frakcije 0,02-16mm, oziroma max. do 1/8 premera vodovodne cevi. Na nasip za izravnavo se bo izvedel 10 cm debel nasip za poravnavo tal, v katerega si bo cev izdela ležišče. Obsip cevi se bo nato izvajal v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti bo potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča.

Obsip in nasip se utrjujeta do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku do višine 20cm nad temenom cevi. Obsipni material bo nov peščen material frakcije 0,02-16 mm, oziroma max. do 1/8 premera vodovodne cevi. Nad nasipom se jarek zasuje s čistim gramoznim materialom ali materialom iz kamnoloma granulacije 0,02-60mm, in sproti vibracijsko utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku v slojih debeline 30-40 cm, velja za celoten potek trase v cestišču. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm.

Pred končno ureditvijo cestišča je potrebno jarek nad cevovodi z gramoznim materialom zasuti do končne nivelete, da ne pride do poškodbe armatur na cevi. Začasni zasip se odstrani tik pred končno ureditvijo terena.  Po končnih delih se prizadete površine uredi v novo stanje.

Varovati je potrebno obstoječe ograje, robnike, rešetke ob izkopu; ob morebitni poškodbi jih je potrebno obnoviti in vzpostaviti prvotno stanje.

Obnoviti je potrebno tudi cestne požiralnike in požiralniške zveze, če se poškodujejo med gradnjo.

Nastavki za zasune, lopute, zračnike in hidrante morajo biti zavarovani z betonskimi, podložnimi ploščami in cestne kape nameščene na končno niveleto cestišča oz. površine.

Vodovodne cevi so standardne izvedbe C40  NL. Na lomih trase oziroma odcepih bodo cevi spojene z Vi spojem, s standard Vi tesnili.  Izvedba spoja cevi s sidrnim ali Vi spojem je enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoča zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlične sile na mestu loma, odcepa in blindiranega konca cevi. Glede na dimenzijo cevi, vrednost tlačnega preizkusa, višino zasipa cevi in vrsto loma cevi proizvajalec predpisuje razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem. Velja v primeru izkopa v ustrezno trdnem zemljišču, od III do VII kategorije, obsip in zasip cevi mora biti izveden v skladu z navodili pri tehnični izvedbi. V primeru, da se pri izkopu pojavi manj trdna zemljina (melj, glina,..), je potrebno tudi lome in odcepe spojene z Vi ali sidrnim spojem podbetonirati z betonom C15/20. Pri tem je potrebno betonski blok zavarovati pred usedanjem v globino zemljišča (pilotiranje bloka, peščena posteljica pod betonskim blokom mora biti ovita s politlak folijo).

Vse cevovode je potrebno označiti z indikatorskim trakom, zasune, odzračevalne garniture pa s tablicami, pritrjenimi na drogove ali bližnje objekte.

Izkop mora biti primerno zavarovan, odsek pa opremljen s predpisano prometno signalizacijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in drugimi tehničnimi predpisi veljavnimi za takšna gradbena dela.

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik del ali nadzornik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta.

Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor (nadzor izvajalca, vodja gradbišča, predstavnik investitorja in naročnika).

KVALITETA GRADNJE IN MATERIALA:

Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor (nadzor izvajalca, vodja gradbišča, predstavnik investitorja in naročnika ter nadzor upravljalca vodovoda).

Predstavnik upravljalca vodovoda stalno nadzira potek gradnje in vgrajen material in po potrebi v soglasju s projektantom odobri tehnično upravičene spremembe.

Investitor oz. izvajalec mora pred pričetkom del dobiti od upravljalca javnega vodovoda odobritev za vgradnjo vodovodnega materiala, da bo v  skladu z SIST EN805 in DVGW 400-2 in z internimi standardi upravljalca vodovoda (JP VO-KA). Predstavnik upravljalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda materiala v skladišču oz. deponiji materiala  izvajalca del - odobri vstop (vhodna kontrola) materiala na gradbišče. Predstavnik upravljalca stalno nadzira vgrajeni material in po potrebi v soglasju s projektantom odobri tehnično upravičene spremembe.

- TLAČNI PREIZKUS CEVOVODOV IN DEZINFEKCIJA:

Po montaži vodovoda se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805-poglavje 10 z dopolnili vzdrževalca vodovoda JP VO-KA).

Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevovode v centralnem vodovodnem sistemu znaša 14 bar.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN 400 v 30-minutnih razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med točkama v diagramu Q=f(p) ne seka abcise v točki STP.

Čas glavnega preizkušanja je tri (3) ure. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar.

Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, jih je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. pooblaščena organizacija), Inštitut za varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporečnosti vode (po določilih standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ).  V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje.

Op.: Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati.

- KRIŽANJA IN POTEK Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI:

- Pred pričetkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov na predmetnem

- območju, da označijo trase obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Pri izkopu je možen pojav

- že opuščenih komunalnih vodov, zato naj pri prečkanjih le-teh sodelujejo pristojne komunalne

- organizacije. Pri morebitno ugotovljenih drugačnih položajih obstoječih komunalnih vodov, ki bi

- ovirali gradnjo predmetnega vodovoda, kot je predvideno v tem projektu se je potrebno glede

- sprememb posvetovati s projektantom.

- KANALIZACIJA:

Na območju prestavitve vodovoda poteka padavinska kanalizacija. Vodovod bo potekal višinsko nad kanalizacijo.

- 	v primeru poteka vodovodne cevi nad kanalizacijsko cevjo se vmesni prostor med cevema zapolni s peščenim materialom; razlika višinskih potekov cevi mora znašati min. 30 cm. . Pri izkopu-prečkanjem s kanalom je tudi teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kanal ne poškoduje.

Drugih vodov na odseku prestavitve vodovoda ni.

- HIDRAVLIČNA PRESOJA:

Zaradi prestavitve vodovoda se hidravlične razmere v ceveh ne bodo spremenile, tlak v omrežju na območju je od 4,0 do 4,5 bar.

Zagotavljanje požarne varnosti iz vodovodnega omrežja:

Na celotnem območju oskrbe so  tlaki v ceveh skladni s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l.št. 30/91), to je: tlaki v cevovodih na obravnavanem območju bodo znašali nad 2,5 bar, v omrežju je zagotovljen odvzem vode 10 l/s za požarno varnost in tudi za kritično dnevno porabo vode.

- ZAKLJUČEK:

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po splošnih navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo vodovodov in navodilih za izvajanje gradbenih del objektov.

Poleg tega se mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo gradbeno zakonodajo.

- IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNIČNA IZVEDBA OBJEKTOV

  - Zemeljska dela

    - Splošna določila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih  tehničnih predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.

Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasji.

Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves material transportirati na deponijo, katero določi investitor.

Na tako očiščenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja  posname vse višinske kote terena, zakoliči in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke vpiše v gradbeno knjigo zaradi točnega obračuna zemeljskih del. Potrebno razpiranje oziroma črpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je izvajalec del dolžan izvršiti na lastne stroške.

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poškoduje čim manj obdelovalnih površin in objektov, ker gre vsaka škoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi,  na stroške izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote in detajle iz načrtov. Predno se dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter zaradi obračuna, vpisana v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po dejansko izvršeni količini.

    - Izkopi

Vsi izkopi za objekte oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta morajo biti izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov ter predpisanih padcev.

Izkopi pri objektih se vršijo po zunanjih merah temeljev in zidov, upoštevanje dodatno razširitev za 60 cm z vsake strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljišča ter načrta eventuelnega razpiranja. Odstranitev usipov in njihovega kasnejšega zasipavanja gre v breme izvajalca del.

Obračuni izkopov se vršijo 1 m3 izkopanega materiala v raščenem stanju ne glede na kategorijo zemljišča.

    - Planiranje terena in jarkov

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti izvršeno do zahtevane točnosti po popisu del.

Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, zasipanje jam na gradbišču po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi izkopa začasnih jam, se obračuna v zaključnih delih.

Obračun se vrši po 1 m2 planirane površine.

    - Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih

Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo biti izvršeni z materialom in na način, kakor to predvidevajo  načrti oziroma opis del. Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20cm, na obeh straneh cevi hkrati. Obsipi in zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50cm.

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti  nevezan  material  iz  izkopa, če je primeren (frakcije 0,02-16mm oz. max. do 1/8 premera cevovoda in brez kamenčkov z ostrimi robovi), za prvi sloj debeline cca 20-30 cm nad temenom cevi.

V nasprotnem primeru je potrebno materijal za nasip posebej pripeljati.

Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi, sme biti komprimiran le ročno.

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvršijo z materialom iz izkopa in s strojnim komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo načrti oziroma popis del.

Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi površinami, se določi po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z naročnikom.

Izračun se vrši po 1 m3 opravljenega zasipa.

    - Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani materijal se transportira na začasno deponijo, ki jo določi izvajalec. Tu se vrši izbor materijala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo.

Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev izkopanega materijala po kategorijah.

Izračun se vrši po 1 m3 transportiranega materijala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in razstiranja materijala po deponiji.

    - Cene za enoto

Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo:

- ves porabljeni materijal

- vse potrebno delo

- vse transporte

- najemnino za vso potrebno mehanizacijo

- najemnino ali stroške izdelave, nameščanja in odstranjevanja vseh pomožnih odrov, platojev in opiranja za izkope v večjih globinah.

Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugače odločeno, se obračunavajo v raščenem stanju z upoštevanjem koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto.

  - Betonska dela

    - Splošna določila

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z načrti, opisi del, statitčnimi izračuni ter tehničnimi predpisi in predpisanimi  standardi.

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, tehničnim predpisom in standardom glede čistoče agregata, granulacije, količine in kvalitete cementa in vode.

Cement, uporabljen za vsa dela mora biti povsem svež, pravilno vskladiščen in zaščiten pred vodo in vlago, v skladu z navodili in predpisi za beton in armirani beton.

Agregat za pripravo betona naj bo po možnosti rečnega porekla, brez gline in mulja, granuliran po predpisih za predvideno marko betona.

Armatura mora biti dobro očiščena rje, blata  in apna, krivljena in dimenzionirana točno po detajlih. Glede kvalitete mora odgovarjati veljavnim tehničnim predpisom.

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z marko betona predvideno v statičnem izračunu. V primeru, da v kakšni predračunski postavki ali statičnem izračunu MB ni določena, se izvaja z MB 30 za armirani beton oziroma MB 10 za nearmirani beton.

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika in zahtevah iz opisa del, ter v skladu s tehničnimi predpisi. Beton se vgrajuje strojno do potrebne zvitosti, tako da izpolni ves prostor med armaturo in opažem ter povsem obloži vso armaturo.

Vgrajevanje betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda vse položene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se betoniranje prekine, potrebno določiti že vnaprej. Za nadaljevanje dela je stično ploskev potrebno očistiti rahlega betona, cementne kaše in prahu ter stik dobro namočiti in ga prepojiti s tanjšo plastjo mastne mešanice betona drobnejše zrnatosti.

Pri zahtevnih konstrukcijah statik določi vrstni red in način opaževanja oziroma razopaževanja ter mesta, kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti.

Med betoniranjem je izvajalec dolžan vgraditi vse ostale elemente kot so podmetke, čepi, škatle za prehode instalacij, kljuke potrebne za poznejšo pritrditev drugih montažnih elementov in instalacij.

V času in po končanem betoniranju je izvajalec dolžan v skladu z začasnimi predpisi za beton in armirani beton, beton negovati in zaščititi pred vplivom nizkih oziroma visokih temperatur. Vse armiranobetonske konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v slučaju poškodbe zakrpati in zagladiti.

Obračun betonskih in armirano betonskih del se vrši za 1 m3 vgrajenega betona, obračun armature pa za 1 kg položene armature, če se obračunava posebej.

    - Pod in obbetoniranje krivin in cevi

Podložni beton je treba vgraditi točno po predvidenem padcu. Pred polaganjem cevi se mora beton popolnoma strditi.

Obložni beton je treba vgraditi po polaganju in montaži cevi, tako da se popolnoma prilega cevi, podložnemu betonu in raščenemu terenu ob straneh jarka.

V posebnih primerih (sipek materijal, itd...) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa izdela podlogo s pomočjo stranskega opaža. V tem primeru mora vgrajevati armirani beton boljše marke po določilih statika.

Obračun se vrši za 1 m3 vgrajenega betona.

    - Beton in armiran beton za objekte

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov objektov po načrtih, opisu del, predpisih za beton in armirani beton ter upoštevanju ustreznih standardov, kot je že opisano v splošnih določilih za betonska dela.

Obračun se vrši za 1 m3 vgrajenega betona.

    - Cene za enoto

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo:

- ves potreben materijal, vključno z armaturo

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter

polaganje armature

- vse potrebne transporte

- zaščito in nego betona

- vse pomožne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri

betoniranju

- pri montažnih armiranobetonskih konstrukcijah cene

vsebujejo tudi montažo

Obračun vseh betonskih in armiranobetonskih del se vrši za 1 m3 vgrajenega betona.

  - Tesarska dela

    - Splošna določila

Ves materijal, ki se uporablja za izdelavo opažev, mora biti pripravljen v odgovarjajočih merah in po kvaliteti odgovarjati ustreznim tehničnim predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom.

Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtih in v vseh detajlih, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni prevzeti težo vgrajenega betona. Stične površine morajo biti čiste in ravne.

Opaži morajo  biti izvedeni tako, da se razopaženje lahko opravi brez pretresov in poškodovanja armiranobetonskih konstrukcij oziroma opažev samih.

Obračun se vrši za napravo, postavitev in odstranitev 1 m2 opaža.

    - Opaži in odri

Vsi opaži armiranobetonskih konstrukcij (temelji, stene, nosilci, stebri, plošče ipd...), kakor tudi vsi pomični in nepomični delovni in podporni odri, se izdelujejo po načrtih in predpisih del ter v skladu z vsemi pogoji splošnih določil.

    - Cena za enoto

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo:

- ves potreben materijal

- vse potrebno delo in prenose

- vsa pomožna odranja, v kolikor niso predvidena v predračunu

Obračun se vrši za 1 m2 izdelanega opaža, upoštevajoč notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcij.

  - Zidarska dela

    - Splošna določila

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela, mora biti kvaliteten in mora odgovarjati tehničnim predpisom in ustreznim standardom.

Zidanje mora biti izvršeno po načrtih in statičnem izračunu. Delo mora biti izvršeno čisto, s pravilno vezavo opeke in dobro zalitimi stiki z malto. Vrste opeke morajo biti popolnoma ravne, vse zidane površine pa popolnoma vertikalne.

Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno obdelane.

Vsa dela za izvedbo hidroizolacij, toplotnih in zvočnih izolacij, vzidav in zazidav ter ostala zidarska dela morajo biti izvršena strokovno na način, ki je predpisan v posamezni postavki del.

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna.

    - Cena za enoto

Cene za enoto za zidarska dela vsebujejo:

- ves potreben materijal

- vse potrebno delo in mehanizacijo

- vse potrebne transporte in prenose

- vse pomožne odre, če niso posebej zajeti pri tesarskih delih

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna.

  - Cevi in stiki

Vsa dela pri montaži cevovodov je treba izvršiti točno po popisu del v predračunu, oziroma po navodilih proizvajalca cevi. Vodovodne cevi je potrebno polagati na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno izdelati poseben statični izračun. Pri ceveh, ki se medsebojno spajajo s pomočjo zvarov je potrebno vse zvare testirati na standardni način.

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna.

3/1.4.2 Predračun s popisom del

3/1.4.3 Zakoličbene točke

TČ., X , Y  koordinata (GK),      Z:

'1', 460209.16, 98773.40, 292.70

'2', 460200.59, 98773.85, 293.04

'2', 460201.60, 98782.08, 292.84

'3', 460199.99, 98774.13, 293.04

'4', 460199.58, 98774.32, 293.04

'5', 460199.97, 98775.17, 293.04

'6', 460201.60, 98782.08, 292.79

## 3/1.5	Risbe

3/1.5.1 Situacija vodovoda

3/1.5.2 Zbirnik komunalnih vodov

3/1.5.3 Vzdolžni profil vodovoda

3/1.5.4 Montažne sheme

3/1.5.5 Detajli –ostali