## Skupna rekapitulacija
TOPLOTNA POSTAJA OSNOVNA ŠOLA VALENTIN VODNIK
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. STROJNE INSTALACIJE | 0
2. ELEKTRO INSTALACIJE | 0
SKUPAJ EUR: | 0
DDV: 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## rekapitulacija SI
OBJEKT : OSNOVNA ŠOLA VALENTIN VODNIK
6.1 KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE
6.1.1 PRIMAR
6.1.2 SEKUNDAR
SKUPAJ |  | 0
6.1.3 VAROVANJE SEKUNDARNEGA SISTEMA |  | 0
6.1.4 VGRADNJA TOPLOTNEGA ŠTEVCA |  | 0
6.1.5 RAZDELILNIK NA SEKUNDARJU |  | 0
SKUPAJ TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE
6.2 PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE
6.2.1 PRIMAR |  | 0
6.2.2 VGRADNJA TOPLOTNEGA ŠTEVCA |  | 0
6.2.3 SEKUNDAR |  | 0
SKUPAJ PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE
6.3 PREMAKNITEV OBSTOJEČIH TIPAL |  | 0
6.4 DEMONTAŽNA DELA |  | 0
6.5 PRILAGODITEV PRIKLJUČNEGA VROČEVODA |  | 0
6.6 CENTRALNO ODZRAČEVANJE |  | 0
6.7 POVEZAVA KLIMATA NA RAZDELILEC |  | 0
SKUPAJ |  | 0

## KTP_STR
6.0 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: navedena oprema je ena od možnosti. Za izbrano opremo je potrebno pridobiti soglasje projektanata in distributerja.
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
6.1 KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE
Kompaktna toplotna postaja z naslednjimi podatki:
priključna moč: 637,940 kW
primar: 130/70 °C, PN16 DN65
sekundar: 85/65 °C, PN6 DN100
max. dim. LxBxH: 1800x900x2000 mm
OPOMBA: pred montažo toplotne postaje se preveri dostopa v prostor toplotne postaje. V primeru preozkega dostopa se toplotna postaja dostavi po delih!!!
Postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
6.1.1 PRIMAR
1 | Regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo
PN16 DN25
Kvs = 10 m3/h
V = 9,5 m3/h
dp = 88 kPa
karakteristika enakoprocentna ali split
| ustreza: Sauter VUN 025 F300 / AVF125SF132 | kos | 1 |  | 0
2 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, komplet z izolacijo
Q = 637,94 kW
PRIMAR: 130/70°C, PN16, dpp = 3 kPa
SEKUNDAR: 85/65°C, PN6, dps = 19 kPa
| ustreza: Alfa Laval CB 100 - 90 M | kos | 1 |  | 0
3 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom za, za vročo vodo temperature do 130° C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| PN16 DN65 | kos | 1 |  | 0
4 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms, L=120mm, za temp.območje od 0 do 140°C
| (ustreza tipalo SAUTER tip EGT346F101 vključno z zaščitno tulko tip "0364439120) | kos | 1 |  | 0
5 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0...150°C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev, DN 15 | kos | 2 |  | 0
6 | Manometer, za območje tlakov 0...16 bar, premera 100 mm | kos | 2 |  | 0
7 | Izpustna pipa za vročo vodo, PN16 DN15, komplet z montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
8 | 2 x odcep DN 25 za pripravo STV, vključno pipa PN16 DN25, priključki za uvaritev
9 | Zaporni ventil, PN16 DN65, za vročo vodo temperature do 130° C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki. | kos | 2 |  | 0
6.1.2 SEKUNDAR
1 | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, PN6
V = 27,5 m3/h
dp = 45 kPa
Pel = 38…800 W, 1~230V
| (ustreza: WILO tip Stratos 65/1-12) | kos | 1 |  | 0
2 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom za toplo vodo temperature do 110°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| PN6 DN100 | kos | 1 |  | 0
3 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms, L=120mm, za temp.območje od -20 do 120°C
| (ustreza tipalo SAUTER tip EGT346F101 vključno s zaščitno tuljko tip "0364439120) | kos | 1 |  | 0
4 | Dvojni varnostni/delovni termostat in varnostni nadzornik s preklopnim kontaktom TR/STW
| (ustreza SAUTER, tip RAK82.4/3754M, za območje 20 -120 °C) | kos | 1 |  | 0
5 | Zunanje temperaturno tipalo za temp. območje od -30 do +50 °C
| (ustreza SAUTER, tip EGT301F101) | kos | 1 |  | 0
6 | Tlačno tipalo za območje od 0 do 6 bar
24 V, 0-10 mA
| (ustreza SAUTER, tip DSU106F001) | kos | 1 |  | 0
7 | Zaporna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN100 | kos | 3 |  | 0
8 | Izpustna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN 15 | kos | 1 |  | 0
9 | Mikroprocesorski krmilnik, prostoprogramabilni, s panelom na dotik, povezljiv na IFIX SCADO JP Energetika Ljubljana, z možnostjo razširitve za priklop dodatnih tipal, za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature (dva regulacijska kroga) z zveznim omejevanjem temperature povratka primarja ter za vodenje priprave sanitarne tople vode s prenosnikom toplote in hranilnikom (priprava dveh temperatur STV, s termično dezinfekcijo in pohlajevanjem sistema po dezinfekciji), z možnostjo komunikacije z merilom porabljene toplote ALLMESS CF800. Z vsem pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza Sauter tip EY-AS525 - MODULO 5, komunikacijski modul EY- I00550F001 – kos 1, komunikacijski modul EY- I00530F001 - kos 1, komunikacijski modul EY- I00570F001 – kos 1, komunikacijski modul EY- CM731F020 – kos 1, operaterska enota na dotik Sauter EY-OP840 – kos 1.
| Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 1x 230 V | kos | 1 |  | 0
10 | Označevalni okvir z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev. Direktna montaža na cev dovoljena pri temperaturi medija do 100°C.
| Barva tablice določena na podlagi vrste medija. Dimenzija okvirja: 105x 55 mm | kos | 12 |  | 0
11 | Oplesk elementov postaje primarja in sekundarja, vključno z razvodom po zahtevah distributerja. | kos | 1 |  | 0
12 | Povezava toplotne postaje na razdelilnik sekundarja, vključno antikorozijska zaščita in izolacija z mineralno volno v oplaščenju iz Al pločevine. | kpl | 1 |  | 0
13 | Pripravljalna dela, praznjenje sistema, zarisovanje, zaključna dela, polnjenje sistema, preizkus tesnosti in zagon. | kos | 1 |  | 0
14 | Izdelava obratovalnih navodil ter priključne sheme celotnega sistema, z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kos | 1 |  | 0
15 | Montaža elementov primarja in sekundarja na okvir iz pohištvenih cevi in profilov - delno v prostoru toplotne postaje, če se izkaže da je dostop v prostor toplotne postaje preozek. | kos | 1 |  | 0
16 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kos | 1 |  | 0
17 | Vse cevne povezave med elemeti, vključno izolacija:
-primar: jeklene cevi iz celega po DIN 2448, materiala St 37
| -sekundar: jeklene cevi iz celega po DIN 2448, materiala St 33 | kpl | 1 |  | 0
18 | Tlačni preizkus s hladno vodo. | kpl | 1 |  | 0
19 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
6.1.3 VAROVANJE SEKUNDARNEGA SISTEMA
1 | Zaprta membranska raztezna posoda komplet z montažnim materialom.
Vcel=600 l, PN6
pN2=2,0 bar (n)
| (Ustreza REFLEX tip N600) | kos | 2 |  | 0
2 | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), za odvod raztezne vode, komplet z montažnim materialom.
PN 6 DN 50/80
| tlak odpiranja: 3,5 bar (n) | kos | 1 |  | 0
3 | Jeklena srednjetežka navojna cev, izdelana iz materiala St 33, dobavljena po DIN 2440, dimenzije in teže po DIN 2440, tlačno preizkušena na 25 bar, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | m | 5 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 3,25 mm) | m | 3 |  | 0
4 | Čiščenje rje s cevi in temeljna antikorozijska zaščita cevi in ostalih kovinskih delov instalacije. | m2 | 0.5 |  | 0
5 | Oplesk neizoliranih delov cevnih razvodov s pokrivno barvo. | m2 | 0.5 |  | 0
6 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela |  | 5% |  | 0
7 | Transportni in ostali splošni stroški. |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.1.4 VGRADNJA TOPLOTNEGA ŠTEVCA
1 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote US ECHO II,
- računske enote CF800,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne kartice za M-bus povezavo z regulatorjem,
- dodatne kartice za radijsko odčitavanje,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN40
Vn = 10,0 m3/h
V = 9,5 m3/h
dp = 10,0 kPa
| ustreza: ALLMESS US Echo II 10,0-300, DN 40 | kos | 1 |  | 0
2 | Pripravljalna in zaključna dela |  | 5% |  | 0
3 | Transportni in ostali splošni stroški. |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.1.5 RAZDELILNIK NA SEKUNDARJU
1 | Razdelilnik/zbiralnik kvadratnega preseka, izdelan iz jeklene pločevine, komplet z antikorozijsko zaščito in izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm, v oplaščenju iz Al-pločevine. Med komorama je 50 mm izolacije:
- dim. 200x250 mm, dolžine L=2000 mm
Priključki: paziti na pravilno postavitev priključkov na razdelilniku, dovod/povratek interne instalacije, za čimbolj enostavno povezavo z obstoječimi priključki
- 2x PN 6 DN 100
- 2x PN 6 DN 80
- 2x PN 6 DN 65
- 2x PN 6 DN 50
- 2x DN 25 (izpust)
| - 4x DN 15 (meritve) | kpl | 1 |  | 0
2 | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, PN6
V = 11,1 m3/h
dp = 42 kPa
Pel = 18...310 W, 1~230V
V = 12,6 m3/h
dp = 43 kPa
Pel = 18...310 W, 1~230V
| ustreza: WILO tip Stratos 50/1-8, PN6 | kos | 2 |  | 0
3 | Tripotni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, z elektromotornim pogonom, za toplo vodo 110°C, vključno montažni material.
PN 16 DN 50
V = 11,1 m3/h
kvs = 40 m3/h
dp = 8 kPa
PN 16 DN 50
V = 12,6 m3/h
kvs = 40 m3/h
dp = 10 kPa
| (ustreza: Sauter, tip BUD050F200/ AVM125SF132 | kos | 2 |  | 0
4 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom za toplo vodo temperature do 110°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| PN6 DN65 | kos | 1 |  | 0
| PN6 DN80 | kos | 1 |  | 0
5 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms, L=120mm, za temp.območje od -20 do 120°C
| (ustreza tipalo SAUTER tip EGT346F101 vključno s zaščitno tulko tip "0364439120) | kos | 2 |  | 0
6 | Ročni regulacijski ventil s prikazom pretočne količine
PN6 DN50
V = 50-200 l/min
| (ustreza: TACONOVA, tip AV 23 SETTER Bypass PN6 DN50) | kos | 1 |  | 0
PN6 DN65
V = 60-325 l/min
| (ustreza: TACONOVA, tip AV 23 SETTER Bypass PN6 DN65) | kos | 1 |  | 0
PN6 DN40
V = 30-120 l/min
| (ustreza: TACONOVA, tip AV 23 SETTER Bypass SD PN6 DN40) | kos | 1 |  | 0
7 | Zaporna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN65 | kos | 4 |  | 0
| PN6 DN80 | kos | 4 |  | 0
8 | Zaporna krogelna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN50 | kos | 3 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN80 | kos | 1 |  | 0
| PN6 DN65 | kos | 1 |  | 0
10 | Protipovratni ventil za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN50 | kos | 1 |  | 0
11 | Izpustna pipa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN 15 | kos | 8 |  | 0
12 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 33, po DIN 2448, vključno s fazonskimi kosi ter varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | m1 | 14 |  | 0
| DN 80 (76,1 x 2,9 mm) | m1 | 14 |  | 0
13 | Jeklena srednjetežka navojna cev, izdelana iz materiala St 33, dobavljena po DIN 2440, dimenzije in teže po DIN 2440, tlačno preizkušena na 25 bar, vključno s fazonskimi kosi ter varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | m1 | 6 |  | 0
| DN 15 (21,3 x 2,65 mm) | m1 | 15 |  | 0
14 | Izolacija
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al-folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| 60 mm | m2 | 10 |  | 0
| 80 mm | m2 | 12 |  | 0
| 50 mm | m2 | 4 |  | 0
15 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 120°C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev DN 15 | kos | 8 |  | 0
16 | Manometer za območje tlakov 0 -6 bar, premera 100 mm | kos | 8 |  | 0
17 | Pipa za manometer za nazivni tlak 6 bar in temperaturo 120°C | kos | 8 |  | 0
18 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 |  | 0
19 | Oplesk elementov, razvodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 12 |  | 0
20 | Oplesk neizoliranih delov konstrukcije, dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. | m2 | 2 |  | 0
21 | Izdelava obratovalnih navodil ter priključne sheme celotnega sistema, z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s teklom. | kos | 1 |  | 0
22 | Pripravljalna dela, praznjenje sistema, zarisovanje, zaključna dela, polnjenje sistema, preizkus tesnosti in zagon. |  | 5% |  | 0
23 | Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 8% |  | 0
24 | Splošni in transportni stroški |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
6.2 PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE
6.2.1 PRIMAR
Postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
priključna moč: Q = 39.250 W
primar: 70/35 °C, PN16 DN25
sekundar: 10/60 °C, PN10 DN32
1 | Regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo
PN16 DN15
S priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
Kvs = 0,63 m3/h
V = 0,7 m3/h
dp = 130 kPa
Karakteristika enakoprocentna ali split, karakteristika pogona linearna.
Čas celotnega pomika max. 18 s.
| ustreza: Sauter VUN 015 F340/ AVF125SF132 | kos | 1 |  | 0
2 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, komplet z izolacijo
Q = 39,25 kW
PRIMAR: 70/35°C, PN16, dpp = 3,0 kPa
SEKUNDAR: 10/60°C, PN6, dps = 2 kPa
| (ustreza Alfa laval, tip CB 52-20L) | kos | 1 |  | 0
3 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 130°C, z navojnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| PN 16 DN 25 | kos | 1 |  | 0
4 | Reducirni kos, PN16, za vročo vodo temperature do 130°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| R25/15 | kos | 2 |  | 0
5 | Manometer, za območje tlakov 0 -16 bar, premera 100 mm | kos | 2 |  | 0
6 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 2 |  | 0
7 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 150 °C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev kotne izvedbe DN 15 | kos | 2 |  | 0
8 | Izpustna pipa za vročo vodo, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom.
| PN 16 DN 10 | kos | 1 |  | 0
9 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem.
| DN 25 | m | 14 |  | 0
10 | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, PN 16, komplet z odzračevalno cevjo in pipo DN 15
| DN 50 , h = 100 mm | kos | 2 |  | 0
11 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 2 |  | 0
12 | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
| debelina 40 mm | m2 | 6 |  | 0
13 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kos | 1 |  | 0
14 | Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora. |  | 8% |  | 0
15 | Pripravljalna dela, praznjenje sistema, zarisovanje, polnjenje sistema, preizkus tesnosti, zagon in zaključna dela |  | 5% |  | 0
16 | Transportni in ostali splošni stroški |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.2.2 VGRADNJA TOPLOTNEGA ŠTEVCA
1 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote US ECHO II,
- računske enote CF800,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne kartice za M-bus povezavo z regulatorjem,
- dodatne kartice za radijsko odčitavanje,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN15
Vn = 1,5 m3/h
V = 1,0 m3/h
dp = 8,0 kPa
| ustreza: ALLMESS US Echo II 1,5-110, DN 15 | kos | 1 |  | 0
2 | Pripravljalna in zaključna dela |  | 5% |  | 0
3 | Transportni in ostali splošni stroški. |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.2.3 SEKUNDAR
1 | Polnilna črpalka, za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, ohišje iz brona, s tristopenjsko regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 0,7 m3/h
dp = 32 kPa
Pel = 49...99 W, 1~230V
| (ustreza: Wilo tip Star-Z 25/6, PN10 ) | kos | 1 |  | 0
2 | Cirkulacijska črpalka, za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, ohišje iz brona, s tristopenjsko regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 1,5 m3/h
dp = 45 kPa
Pel = 49...99 W, 1~230V
| (ustreza: Wilo tip Star-Z 25/6, PN10 ) | kos | 2 |  | 0
3 | Količinski regulator brez pomožne energije za sanitarno toplovodo temperature do 70°C, vključno montažni material.
PN 10 DN 25
V = 0,7 m3/h
kvs = 16 m3/h
dpduš = 12 kPa
| (ustreza: TA Regulator tip K512 ) | kos | 1 |  | 0
4 | Tripotni elektromotorni mešalni ventil, z elektromotornim pogonom, za sanitarno toplo vodo 70°C, vključno montažni material.
PN 10 DN 32
Kvs = 16 m3/h
U = 24 V, sinal 0-10 mA
| (ustreza: SAUTER tip BUN032F300/AVM 115SF132) | kos | 1 |  | 0
5 | Termostatski mešalni ventil brez pomožne energije, vključno montažni material.
PN 10 DN 32
dp = 10 kPa
| (ustreza: JRG tip 3400.956 (45-65°C) ) | kos | 1 |  | 0
6 | Akumulator za sanitarno toplo vodo, plašč iz nerjavne jeklene pločevine, znotraj in zunaj antikorozijsko zaščiten, za nazivni tlak PN 10, komplet z izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm v oplaščenju iz Al pločevine in z vgrajeno umirjevalno ploščo in revizijsko odprtino dim.Ø500 mm. Izdelan po zahtevah DIN 4753
Električni grelec Pel = 12 kW s pripadajočo temperaturno regulacijo in varnostnim termostatom nastavljenim na 75°C (STB)
Nabava in montaža el. grelca s potrebnimi tipali in regulacijo se izvede v primeru zadostne razpoložljive el. priključne moči. Sicer se izvede samo prirobnico, ki omogoča kasnejšo vgradnjo.
Akumulator:
| V = 1500 l | kos | 1 |  | 0
7 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, za toplo vodo do 80°C in trdoto vode nad 12° nemške trdote.
sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulznega vodomera
- sesalne garniture
- avtomatike
Vnom = 6,0 m3/h
priključek DN 25
vključno prvo polnjenje kemikalije, zagon in analiza ustreznosti doziranja.
| (ustreza: TKI HRASTNIK, MICRODOS tip LV2) | kpl | 1 |  | 0
8 | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom in armaturo za zagotavljanje pretočnosti. Posoda mora biti pretočna po DIN 1988 in DIN 4807 Teil 5.
Vcel = 200 l, PN10
pN2 = 4,5 bar
pmax = 6,0 bar (n)
| (ustreza: firme REFLEX tip Refix DT5 200) | kos | 1 |  | 0
9 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 70°C, vključno montažni material.
PN 10 DN 20
| (ustreza: TACONOVA tip AV 23 SETTER PN10 DN20) | kos | 3 |  | 0
10 | Ročni regulacijski ventil za sanitarno toplo vodo do 70°C, vključno montažni material.
| PN 10 DN 32 | kos | 2 |  | 0
11 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, oznaka W, komplet z montažnim materialom.
PN10 DN25/32
| tlak odpiranja: 6,0 bar (n) | kos | 2 |  | 0
12 | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| PN 10 DN 40 | kos | 3 |  | 0
| PN 10 DN 32 | kos | 6 |  | 0
| PN 10 DN 20 | kos | 5 |  | 0
| PN 10 DN 25 - izpust | kos | 1 |  | 0
13 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| PN 10 DN 40 | kos | 1 |  | 0
| PN 10 DN 32 | kos | 2 |  | 0
| PN 10 DN 20 | kos | 3 |  | 0
14 | Termostat dvojni, delovni/varnostni s funkcijo TR-STB, vključno zaščitna tulka, ter montažni material.
nastavitev: 75°C
| (ustreza:SAUTER tip RAK82.4/3728+13.4040S, vključno s zaščitno tulko tip "0364439120) | kos | 1 |  | 0
15 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms, L=120mm, za temp.območje od 0 do 140°C
| (ustreza tipalo SAUTER tip EGT346F101 vključno s zaščitno tulko tip "0364439120) | kos | 4 |  | 0
16 | Temperaturno tipalo za vgradnjo v akumulator, Ni1000, L=225 mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms;L=225mm, za temp.območje od -20 do 120°C
| (ustreza tipalo SAUTER tip EGT347F101 vključno s zaščitno tulko tip "0364439225) | kos | 3 |  | 0
17 | Manometer, za območje tlakov 0-10 bar, premera 100 mm | kos | 4 |  | 0
18 | Pipa za manometer za nazivni tlak 10 bar in temperaturo 110°C | kos | 4 |  | 0
19 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 150°C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev DN 15 | kos | 3 |  | 0
20 | Srednje težka pocinkana navojna cev z ravnimi konci, izdelana po DIN 2440, iz materiala St 33, komplet z navojnimi fitingi in pritrdili, za sanitarno vodo.
| DN 20 | m | 20 |  | 0
| DN 32 | m | 30 |  | 0
| DN 40 | m | 10 |  | 0
21 | Izolacija cevi za hladno sanitarno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije (npr. ARMAFLEX), debeline 19 mm, komplet z montažnim materialom.
| za cev DN 32 | m | 10 |  | 0
| za cev DN 40 | m | 10 |  | 0
22 | Izolacija ravnih cevi za toplo vodo in cirkulacijo z blazinami iz mineralne volne, iz negorljivega materiala, ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je iz Al pločevine in spet s kniping vijaki.
| debelina 40 mm | m2 | 16 |  | 0
23 | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | kpl | 1 |  | 0
24 | Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda. | pš | 1 |  | 0
25 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela |  | 5% |  | 0
26 | Transportni in ostali splošni stroški |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.3 PREMAKNITEV OBSTOJEČIH TIPAL
#REF! | Premaknitev obstoječih tipal za tlak in temperaturo na novo lokacijo.
Demontaža obstoječih tipal za temperaturo (2x) in tlak (2x) na obstoječi toplotni postaji in premaknitev na novo lokacijo v novi toplotni postaji. Vključno s tulkami in montažnim materialom.
| Priključitev na obstoječo avtomatiko, kontrola delovanja. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Priključitvijo na obstoje elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja.
6.4 DEMONTAŽNA DELA
#REF! | Demontaža obstoječe toplotne postaje, razdelilcev in odprte raztezne posode
- količinski regulator DN50
- temperaturni regulator DN50
- armature, zaslonke, dušilne lopute DN15..DN100
- prenosnik toplote
- črpalke
- akumulator tople vode V=1000 litrov
- odprta raztezna posoda (na podstrehi)
- termometri, manometri
- razdelilca (dovod in povratek DN125)
- cevne povezave, vključno izolacija in podpore
- kompletne elektroinstalacije toplotne postaje
| po potrebi razrez ter odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.5 PRILAGODITEV PRIKLJUČNEGA VROČEVODA
1 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | m1 | 18 |  | 0
2 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 | kos | 10 |  | 0
3 | Jekleni lok iz celega, 45 st
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, izdelane po DIN 2448, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
4 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St 37.0, skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | kos | 2 |  | 0
5 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 80 - 3150 | kos | 2 |  | 0
6 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 65 - 2095 | kos | 3 |  | 0
7 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130 st. C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16.
Dobava in montaža
| DN65 | kos | 2 |  | 0
8 | Zaporna pipa
Zaporna krogelna pipa za vročo vodo temperature 130 st.C in nazivni tlak PN 16, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN15 | kos | 3 |  | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0
9 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
10 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | kos | 1 |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 7 |  | 0
12 | Izolacija
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| 60 mm | m2 | 12 |  | 0
| 80 mm | m2 | 4 |  | 0
13 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. | 8% |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
6.6 CENTRALNO ODZRAČEVANJE
1 | Odzračevalni lonec - posoda za centralno odzračevanje, Posoda za centralno odzračevanje prostornine 20 l, izdelen iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z odzračevalno cevjo, zaporno pipo PN6 DN15, priključitvijo na obstoječo interno instalacijo pod stropom 2. nadstropja, montažnim ter varilnim materialom.
| DN200, L=600mm | kos | 1 |  | 0
2 | Toplotna izolacija ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| debelina 50 mm | m2 | 1 |  | 0
3 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | kos | 1 |  | 0
0
4 | Površinska zaščita cevovodov - dvakratno temeljno barvanje cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 150°C, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 1 |  | 0
5 | Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 8% |  | 0
6 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela |  | 5% |  | 0
7 | Transportni in ostali splošni stroški. |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.7 POVEZAVA KLIMATA NA RAZDELILEC
1 | Jeklena srednjetežka navojna cev, izdelana iz materiala St 33, dobavljena po DIN 2440, dimenzije in teže po DIN 2440, tlačno preizkušena na 25 bar, vključno s fazonskimi kosi ter varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | m1 | 120 |  | 0
2 | Toplotna izolacija ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| debelina 50 mm | m2 | 60 |  | 0
3 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H =150 mm | kos | 2 |  | 0
4 | Zaporna krogelna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN50 | kos | 2 |  | 0
5 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. Izvrtina podana:
| D/G=0,12/0,7 m | kos | 6 |  | 0
| D/G=0,12/0,5 m | kos | 4 |  | 0
| D/G=0,12/0,2 m | kos | 4 |  | 0
6 | Kanal iz plošč iz gipsa
Demontaža pravokotnega kanala - zaščite iz gips plošč ter ponovno zaprtje oz. obnovitev kanala po končanih strojnih delih.
|  | m2 | 30 |  | 0
7 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | kos | 1 |  | 0
8 | Površinska zaščita cevovodov - dvakratno temeljno barvanje cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 150°C, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 30 |  | 0
9 | Nepredvidena dela. |  | 8% |  | 0
10 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela |  | 5% |  | 0
11 | Transportni in ostali splošni stroški. |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## elektroinstalacije
4.6. | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRO DELA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE |  | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
I. POLOŽITVENI MATERIAL
1 | Instalacijski vodnik
| I-y(St)y 1 x 2 x 0,8 mm2 Cu, delno položen v kabelsko korito, delno v cevi za mehansko zaščito, delno montiran na distančne objemke. | m1 | 200 |  | 0
| NYM-J: 5 x 1,5 mm2 Cu, delno položen v kabelsko korito, delno v cevi za mehansko zaščito, delno montiran na distančne objemke. | m1 | 180 |  | 0
| NYM-J: 3 x 4 mm2 Cu, delno položen v kabelsko korito, delno v cevi za mehansko zaščito, delno montiran na distančne objemke. | m1 | 60 |  | 0
| NYM-J: 3 x 2,5 mm2 Cu, delno položen v kabelsko korito, delno v cevi za mehansko zaščito, delno montiran na distančne objemke. | m1 | 40 |  | 0
| NYM-J: 3 x 1,5 mm2 Cu, delno položen v kabelsko korito, delno v cevi za mehansko zaščito, delno montiran na distančne objemke. | m1 | 30 |  | 0
| Pocinkani valjanec FeCu 25 x 4 mm | m1 | 100 |  | 0
| Skupaj z montažo: |  |  |  | 0
II. RAZDELILNIK TOPLOTNE POSTAJE
2 | Dograditev v glavni razdelilni omari
| avtomatski varovalni element 20A, | kos | 1 |  | 0
| drobni in vezni material | 10% |  |  | 0
| Skupaj z montažo: |  |  |  | 0
3 | Razdelilnik toplotne postaje R je montiran na steno, z naslednjo opremo:
| omara | kos | 1 |  | 0
| glavno stikalo 20A | kos | 1 |  | 0
| avtomatski varovalni element 16A, | kos | 3 |  | 0
| drobni in vezni material | 10% |  |  | 0
| Skupaj z montažo: |  |  |  | 0
4 | Razdelilnik kompaktne toplotne postaje RKTP je montiran na KTP, z naslednjo opremo:
| omara | kos | 1 |  | 0
| krmilnik SAUTER ( samo montaža ) | kos | 1 |  | 0
| glavno stikalo 16A | kos | 1 |  | 0
| stikalo za preklop črpalk | kos | 6 |  | 0
| rele za priklop črpalk | kos | 6 |  | 0
| avtomatski varovalni element 6A, | kos | 1 |  | 0
| avtomatski varovalni element 4A, | kos | 4 |  | 0
| avtomatski varovalni element 2A, | kos | 3 |  | 0
| drobni in vezni material | 10% |  |  | 0
| Skupaj z montažo: |  |  |  | 0
5 | IZVEDBA PRIKLJUČKOV
| Priključek na KTP, črpalko, pogon, tipalo, računsko enoto CF800 | kos | 35 |  | 0
6 | ENOFAZNA VTIČNICA
| enofazna vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A | kos | 2 |  | 0
7 | PRIKLJUČITEV TOPLOTNEGA ŠTEVCA
| vezava toplotnega števca, meritve in prevzem | kos | 1 |  | 0
8 | MERITVE ELEKTRIČNE NAPELJAVE
| meritve električne napeljave | kpl | 1 |  | 0
9. | NEPREDVIDENA DELA
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ TP |  |  |  | 0
III. GLAVNI RAZDELILNIK OBJEKTA ( ob priključitvi električnih grelcev )
10. | Dograditev v glavni razdelilni omari
| varovalni element 25A, | kos | 3 |  | 0
| drobni in vezni material | 10% |  |  | 0
| Skupaj z montažo: |  |  |  | 0
IV. POLOŽITVENI MATERIAL
11. | Instalacijski vodnik
| NYM-J: 5 x 6 mm2 Cu, delno položen v kabelsko korito, delno v cevi za mehansko zaščito, delno montiran na distančne objemke. | m1 | 50 |  | 0
| SKUPAJ GRELCI |  |  |  | 0
| SKUPAJ TP IN GRELCI |  |  |  | 0