## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
5.1 GRADBENA DELA - plinovodi
št. popisa | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
OBMOČJE - A: U4 (del), U3 in obrobje Šmartinske ceste
5.1.1 | U4 (del), U3 in obrobje Šmartinske ceste | N-13135 | PE 100 | PE 63x5.8 | 90 | 0
SKUPAJ OBMOČJE - A : | [5 empty] | 0
OBMOČJE - B: U2 (del) in U5
5.1.2 | U2 (del) in U5 | N-13137 | PE 100 | PE 63x5.8 | 26 | 0
|  |  |  | PE 110x6.6 | 10
SKUPAJ OBMOČJE - B : | [5 empty] | 0
S K U P A J ( A in B) : | [5 empty] | 0
OPOMBA:
Gradbena dela znotraj meje območja rekonstrukcije zajemajo samo izkope in zasutje do zgornjega ustroja. Preostale količine bodo zajete v načrtu obnove zgornjega ustroja.
5.2 STROJNA DELA - plinovodi
št. popisa | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
OBMOČJE - A: U4 (del), U3 in obrobje Šmartinske ceste
5.2.1 | U4 (del), U3 in obrobje Šmartinske ceste | N-13135 | PE 100 | PE 63x5.8 | 90 | 0
SKUPAJ OBMOČJE - A : | [5 empty] | 0
OBMOČJE - B: U2 (del) in U5
5.2.2 | U2 (del) in U5 | N-13137 | PE 100 | PE 63x5.8 | 26 | 0
|  |  |  | PE 110x6.6 | 10
SKUPAJ OBMOČJE - B : | [5 empty] | 0
S K U P A J ( A in B) : | [5 empty] | 0
S K U P A J 5.1 in 5.2 : | [5 empty] | 0

## N-13135_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | PLINOVOD N-13135, PE 63x5.8
U4 (del), U3 in obrobje Šmartinske ceste
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 90 | m1 |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 99 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 25 | m3 |  | 0
3 | Izkop ročni - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 20 | m3 |  | 0
4 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 45 | m2 |  | 0
5 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 155 | m3 |  | 0
6 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 14 | m3 |  | 0
7 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 90 | m1 |  | 0
8 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na
obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 110 | m3 |  | 0
10 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 4 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 4 | kos |  | 0
12 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 63 - Z.C. PE 110 | 10 | kos |  | 0
13 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 90 | m1 |  | 0
14 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
15 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
16 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Gradbena dela znotraj meje območja rekonstrukcije zajemajo samo izkope in zasutje do zgornjega ustroja. Preostale količine bodo zajete v načrtu obnove zgornjega ustroja.

## N-13137_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GFRADBENA DELA
5.1.2 | PLINOVOD N-13135, PE 110x6.6 / 63x5.8
U2 (del) in U5
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 36 | m1 |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 47 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 12 | m3 |  | 0
3 | Izkop ročni - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 20 | m3 |  | 0
4 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 23 | m2 |  | 0
5 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 74 | m3 |  | 0
6 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 6 | m3 |  | 0
7 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 36 | m1 |  | 0
8 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na
obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 53 | m3 |  | 0
10 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 63 - Z.C. PE 110 | 5 | kos |  | 0
13 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 36 | m1 |  | 0
14 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
15 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
16 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Gradbena dela znotraj meje območja rekonstrukcije zajemajo samo izkope in zasutje do zgornjega ustroja. Preostale količine bodo zajete v načrtu obnove zgornjega ustroja.

## N-13135_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | PLINOVOD N-13135, PE 63x5.8
U4 (del), U3 in obrobje Šmartinske ceste
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 63x5,8 | 90 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 63 | 6 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE 100-900
Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 63 | 1 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE 100
Odcepni T-kos iz materiala PE 100.
| PE 63/63 | 2 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63 | 34 | kos |  | 0
6 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 4 | kos |  | 0
8 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
9 | PE izpihovalna cev iz materiala PE 100
PE izpihovalna cev, izdelana iz cevi PE 100, dimenzije PE 63, kolena PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 110 | 6 | m1 |  | 0
| PE 110 | 4 | m1 |  | 0
| PE 110 | 4 | m1 |  | 0
9 | PVC distančnik
PVC distančnik med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 50/100 | 6 | kos |  | 0
12 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 50/100 | 2 | kos |  | 0
13 | PE vohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE (dimenzije PE 32) in navojnega prehodnega kosa DN 25 (ustreza GF koda 724 920 258)
z elektrovarilno obojko PE 32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo,
mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 4 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 90 | m1 |  | 0
16 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
17 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
18 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
19 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 6% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## N-13137_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | PLINOVOD N-13135, PE 110x6.6 / 63x5.8
U2 (del) in U5
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 63x5,8 | 10 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 110x6,6 | 26 | m1 |  | 0
3 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 110 | 4 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE 100-900
Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 63 | 1 | kos |  | 0
5 | Reducirni kos iz materiala PE 100
Reducirni kos iz materiala PE 100.
| PE 110/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63 | 8 | kos |  | 0
| PE 110 | 20 | kos |  | 0
7 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 | 1 | kos |  | 0
| PE 160/63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 2 | kos |  | 0
9 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | PE izpihovalna cev iz materiala PE 100
PE izpihovalna cev, izdelana iz cevi PE 100, dimenzije PE 63, kolena PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 160 | 4 | m1 |  | 0
10 | PVC distančnik
PVC distančnik med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 100/150 | 2 | kos |  | 0
13 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 100/150 | 2 | kos |  | 0
14 | PE vohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE (dimenzije PE 32) in navojnega prehodnega kosa DN 25 (ustreza GF koda 724 920 258)
z elektrovarilno obojko PE 32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo,
mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 2 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 36 | m1 |  | 0
17 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
18 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
19 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
20 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 6% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0