## Popis del za Mansardo
1.FAZA MANSARDA
A. | GRADBENA DELA
|  | ME | količine | cena/enoto | Skupaj
V ceni vseh postavk je zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja ter vse prenose in odvoze na gradbiščno deponijo. Vse rušitve nosilnih konstrukcij je izvajati po navodilih statika, z vsemi potrebnimi podpornimi konstrukcijami, kar je upoštevati v cenah osnovnih postavk. Pri izvajanju del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe v skladu z varnostnim načrtom in navodilih koordinatorja. Pri odvozu materiala v stalno deponijo, je upoštevati strošek urejanje deponije in plačilo komunalne takse.
1. | Demontaža kleparske obrobe parapeta razvite širine 50 cm. | mt | 3.5 |  | 0
2. | Demontaža fiksne termopan zasteklitve trikotne oblike do 1 m2. | kos | 1 |  | 0
3. | Izsekavanje utorov v opečnih stenah za instalacijske vode dim. 25x10 cm. | mt | 63 |  | 0
4. | Izsekavanje utorov v opečnih stenah za instalacijske vode dim. 5x5 cm. | mt | 37 |  | 0
5. | Izsekavanje preboja v opečni steni debeline 50 cm, dim. 20x20 cm. | kos | 2 |  | 0
6. | Izsekavanje preboja v opečni steni debeline 20 cm, dim. 20x20 cm. | kos | 34 |  | 0
7. | Rušenje tlaka na leseni konstrukciji v sestavi parket, nosilna lesena podloga, konstrukcija in izolacija. | m2 | 33.5 |  | 0
8. | Demontaža in začasna premestititev opreme v sobah, ter ponovnem nameščanju po končanih delih. | ur | 30 |  | 0
9. | Vodenje PVC cevi ø 75 mm skozi dimniške tuljave. Upoštevati priključek pod kotom 90° in podalšek za lovljenje kondenza. | mt | 23 |  | 0
10. | Zazidava stenskih utorov, ter obdelava z grobim in finim ometom. | mt | 100 |  | 0
11. | Zazidava prebojev za vodenje inštalacij in PVC cevi zračnikov, ter obdelava z grobim in finim ometom. | kom | 36 |  | 0
12. | Zaščita prostorov in prehodov, ter sprotno gradbeno čiščenje v času izvajanja del. Upoštevani so prostori in dostopne poti. | m2 | 457 |  | 0
13. | Dobava in postavitev lahkih premičnih odrov za delo v objektu. | m2 | 38 |  | 0
14. | Finalno čišenje prostorov pred predajo objekta in vnosa opreme. | kpl | 1 |  | 0
15. | Razna nepredvidena dela, kot zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem; obračun po dejansko porabljenem času in materialu(cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
|  | ME | količine | cena/enoto | Skupaj
1. | Izdelava in montaža lahke kovinske podkonstrukcije dim. 360 x 130 cm za montažo klimatov na streho iz bakrene poločevine v naklonu 5%. Upoštevati sidranje v streho s tesnenjem in obrobami. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava kleparske obrobe iz Alu barvane pločevine razvite širine 80 cm. Upoštevati podlogo iz desk in distančno podkonstrukcijo. | mt | 3.5 |  | 0
3. | Demontaža lesene obloge na hodniku mansarde iz vertikalnih letev. Skladiščenje na objektu. Po zaključku del se obloga ponovno montira. | m2 | 24 |  | 0
4. | Sanacija nosilne lesene konstrukcije hodnika v mansardi z novo nosilno podlogo in polaganje tehno parketa z nizkimi obstenskimi letvami. | m2 | 33.5 |  | 0
5. | Kompletno brušenje starega in novega parketa in 3x lakiranje prostorov, kjer so se izvajala dela. | m2 | 67 |  | 0
6. | Popravilo stenske keramike na mestih vodenja inštalacij. Upoštevati pripravo podlage, izrezovanje po fugah in polaganje nove keramike enaka kot obstoječa. | m2 | 4 |  | 0
7. | Slikanje sten, kjer so se vodile inštalacije z disperzijsko barvo po izbiri arhitekta, s predhodnim grobim in finim kitanjem ter glajenjem zidov s stensko izravnalno maso, z vmesnim brušenjem. | m2 | 190 |  | 0
8. | Slikanje fasade s fasadno barvo v tonu obstoječe. Upoštevati izravnavo in sanacijo poškodb. | m2 | 10 |  | 0
9. | Dobava in montaža toplotnega Alu panela v barvi RAL 9006 vloženega namesto zasteklitve. Dim. do 1m2. | kom | 1 |  | 0
10. | Nepredvidena dela, kot je predelava notranje opreme, izrezi oblog, prestavitve se obračunajo po potrjeni gradbeni knjigi. Ocena 5% | kpl | 1 |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | STROJNE INSTALACIJE MANSARDA 1.FAZA
a. HLAJENJE IN OGREVANJE MANSARDA 1.FAZA
|  | ME | količine | cena/enoto | Skupaj
1. | Mitsubishi Electric PUHY-EP250YJM-A HighCOP ali podobno
ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
Enota s povečanim izkoristkom v hlajenju in gretju.
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 28.0 kW, gretje 31.5 kW
EER: 4.16, COP: 4.40
Priključna električna moč: hlajenje 6.82 kW, gretje 7.59 kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 60 dB(A)
Dimenzije: 1710 x 1220 x 760 mm
Teža: 250 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 46°C, gretje od -20° do 15.5°C
| Medij: R410A | kpl | 1 |  | 0
2. | Mitsubishi Electric PKFY-P15VBM-E ali podobno
Notranja stenska enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- štiristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 1.7 kW, gretje 2.2 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.04 kW, gretje 0.04 kW
Pretok zraka: 4.9/5.0/5.2/5.3 m3/min
Šumnost: 29 /31/32 /33 dB(A)
Dimenzije: 295 x 815 x 225 mm
| Teža: 10 kg | kpl | 8 |  | 0
3. | Mitsubishi Electric PKFY-P40VHM-E ali podobno
Notranja stenska enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 4.5 kW, gretje 5.0 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.04 kW, gretje 0.03 kW
Pretok zraka: 9.0/10.5/11.5 m3/min
Šumnost: 34/38/41 dB(A)
Dimenzije: 295 x 898 x 249 mm
| Teža: 13 kg | kpl | 1 |  | 0
4. | Mitsubishi Electric PFFY-P40VLRMM-E ali podobno
Notranja talna enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 4.5 kW, gretje 5.0 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.05 kW, gretje 0.05 kW
Pretok zraka: 8.0/9.5/11.0 m3/min
Zun.stat.tlak: 20/40/60 Pa
Šumnost: 30 /36/40 dB(A)
Dimenzije: 639 x 1006 x 220 mm
| Teža: 21 kg | kpl | 2 |  | 0
5. | Mitsubishi Electric PEFY-P40VMS1-E ali podobno
Notranja kanalska enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 4.5 kW, gretje 5.0 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.07 kW, gretje 0.05 kW
Pretok zraka: 8 / 9.5 / 11 / m3/min
Zun.stat.tlak: 5 - 50 Pa
Šumnost: 28/ 30 / 33 dB(A)
Dimenzije: 200 x 990 x 700 mm
| Teža: 24 kg | kpl | 2 |  | 0
6. | Mitsubishi Electric PAC-YT51CRB ali podobno
- enostavni stenski žični upravljalnik
- lokalni priklop
- nastavitev osnovnih funkcij
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij - samo s centralnim nadzorom
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Dimenzije: 70 x 120 x 41 mm | kos | 11 |  | 0
7. | Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC ali podobno
| CMY-Y102LS-G2 | kos | 3 |  | 0
| CMY-Y102SS-G2 | kos | 9 |  | 0
8. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi ali podobno, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 50 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 80 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 50 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 40 |  | 0
| Cu 19,05 | m | 5 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 40 |  | 0
| Cu 28 - kondenz | m | 140 |  | 0
9. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75 mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 33 |  | 0
| - 1,5 mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 140 |  | 0
10. | Montaža notranjih enot
- dobava in montaža navojnih palic (pri kanalski enoti)
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice oz. instalacijsko ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 12 |  | 0
11. | Montaža zunanjih enot
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
12. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kg | 9 |  | 0
13. | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
14. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - OGREVANJE IN HLAJENJE MANSARDA 1. FAZA |  |  |  | 0
b. PREZRAČEVANJE MANSARDE 1.FAZA
|  | ME | količine | cena/enoto | Skupaj
1. | Podometna prezračevalna enota s tremi stopnjami prezračevanja,
V= 25/ 60 in 80 m3/h
Osnovna prezračevalna stopnja: 25 m3/h
Standardna prezračevalna stopnja: 60 m3/h
Maksimalna prezračevalna stopnja: 80 m3/h
Napetost: 230 V~, 50 Hz
Moč: 5,5 / 16,5/ 37 W
Glasnost: 27 / 39/ 45 dB(A)
Maksimalna tlačna razlika: 62 Pa
Dimenzije v mm (VxŠxG): 255 x 255 x 20
Pokrov 2/SKA
Ohišje 3/LS:253 x 253 x 130
Nastavek za izpih:DN 80
Z stikali leto/zimo z hidrostatom in z možnostjo priklopa na centralni nadzorni sistem in pritrdilnim materialom firme Zehnder, LUNOS predstavlja HORIZONT d.o.o. MB ali odgovarjajoč
| tip Skalar SG | kpl | 9 |  | 0
2. | Vhodna enota za dovod zraka z dušilcem hrupa 9/RD 160
Protiprepišna zaščita 9/WDS 160
Notranji pokrov 9/IB18
Zunanja rešetka z zaščito pred insekti
Z dodatno cevjo in odmičnimi fazoni firme Zehnder,+R[458]C Lunos predstavlja HORIZONT d.o.o. MB ali odgovarjajoč
| ALD-R 160 | kpl | 20 |  | 0
3. | Dovodne in odvodne rešetke za vgradnjo v zid z tesnilnim ter pritrdilnim materialom Hidria ali odgovarjajoče
| AR-1/700x150 | kos | 38 |  | 0
4. | Modulna PVC cev z fazoni 89/102 x 100 | m | 10 |  | 0
5. | Modulna PVC cev z fazoni fi125 | m | 80 |  | 0
6. | Zaključna dela, nastavitve količin, vključitev v centralni nadzorni sistem in sodelovanje z el.monterji | kpl | 1 |  | 0
7. | Transportni stroški (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - PREZRAČEVANJE MANSARDA 1.FAZA |  |  |  | 0
OPOMBA: Cene so z dobavo in montažo!
D. | ELEKTROINSTALACIJE MANSARDA 1.FAZA
|  | ME | količine | cena/enoto | Skupaj
IZVEDBA MANSARDA
A RAZDELILNIKI
1. | R-ma (obstoječ)
| Priklop novega vodnika FG7R 5x6 na dovod R-ma | kpl | 1 |  | 0
Vodnik P/F:
| 4mm2 | m | 6 |  | 0
| SKUPAJ razdelilnik R-ma | kos | 1 |  | 0
2. | R-V (obstoječ)
| Varovalni ločilniki: | kpl | 1 |  | 0
| C001/NV-16A,3p | kos | 1 |  | 0
| C001/NV-20A,3p | kos | 1 |  | 0
Vodnik P/F:
| 4mm2 | m | 6 |  | 0
| 6mm2 | m | 6 |  | 0
| SKUPAJ razdelilnik R-V | kos | 1 |  | 0
3. | R-CNS
Izdelan kot nadometna kovinska omara (800x400x200), obarvana z
osnovno končno barvo RAL 7032, komplet z CU zbiralko
in vgrajeno opremo:
| Prenapetostni odvodnik DEHN VM 275 4polni ali podobno | kos | 1 |  | 0
| Bremensko stikalo, tip 40A, 3p | kos | 1 |  | 0
| Vtičnica n.o. 230V AC | kos | 11 |  | 0
| Napajalnik 230V AC / 24V AC Mitsubishi Electric PAC-SC51KUA ali podobno | kos | 11 |  | 0
Varovalni ločilniki:
| St68/C-6A | kos | 27 |  | 0
| KZS/C-6A/0,03A | kos | 7 |  | 0
Vrstne sponke:
| 6mm2 | kos | 5 |  | 0
| 2,5mm2 | kos | 102 |  | 0
Vodnik P/F:
| 6mm2 | m | 40 |  | 0
| 1,5mm2 | m | 120 |  | 0
| PEN letev Cu 40x10mm | kos | 1 |  | 0
| Tropolna letev Cu 60x10mm | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in montažni material | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ razdelilnik R-CNS | kos | 1 |  | 0
B MOČ
1. | Priključki
| 3 polni n.o. | kos | 56 |  | 0
| 5 polni n.o. | kos | 2 |  | 0
2. | Kabel v steni in v izol. cevi ali na kab. polici NPI
| 2x0,5 (stikala na oknih) | m | 350 |  | 0
| 3x1,5mm2 | m | 675 |  | 0
3. | Krmilni vodnik LiCy ali podobno
| 2x0,75mm2 | m | 450 |  | 0
| 2x1,5mm2 | m | 350 |  | 0
4. | Kabel v steni in v izol. Cevi ali na kab. polici FG7R
| 5x4mm2 | m | 30 |  | 0
| 5x6mm2 | m | 30 |  | 0
5. | Vodnik za izenačenje potenciala P/F 6mm2 | m | 120 |  | 0
6. | Vodnik za izenačenje potenciala P/F 4mm2 | m | 150 |  | 0
7. | Kabelski kanali
| Kabelski kanal NIK 2 | m | 60 |  | 0
8. | Izolacijske cevi-termoplastična izolacijska cev
- | RBT fi 16 | m | 540 |  | 0
- | Efaflex fi16 ali podobno | m | 150 |  | 0
- | Efaflex fi35 ali podobno | m | 60 |  | 0
9. | Podiranje in prilagajanje na obstoječo inštalacijo | h | 16 |  | 0
D STRELOVOD (izolirani sistem klimata)
1. | Lovilna palica LOP03 fi10mm | kos | 2 |  | 0
2. | Pritrdilni podstavek betonski LOP-P01 | kos | 2 |  | 0
3. | Al legura žica fi 8mm | m | 30 |  | 0
4. | Križna sponka | kos | 1 |  | 0
5. | Bitumen ali podobno | kg | 0.5 |  | 0
E ŠIBKI TOK
CNS
1. | Mitsubishi Electric AG-150A ali podoben
- 9'' LCD zaslon občutljiv na dotik
- možnost nadzora do 50 enot/skupin
- popolna elektronska regulacija
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- možnost prilkopa na računalnik in nadzor z daljave
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
- barva: bela ali črna
| Dimenzije: 300 x 185 x 25.6 mm | kos | 1 |  | 0
2. | Mitsubishi Electric PAC-YG50ECA ali podoben
RAZŠIRITVENI MODUL AG-150A
- možnost nadzora do 50 enot/skupin na modul
- največ do 3 moduli na 1 AG-150A
- popolna elektronska regulacija
- možnost nadzora porabe električne energije
- možnost nadzora ostalih naprav
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- možnost prilkopa na računalnik in nadzor z daljave
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Dimenzije: 250 x 217 x 97.2 mm | kos | 2 |  | 0
3. | Mitsubishi Electric PAC-SC51KUA ali podoben
- napajalna enota centralnega/sistemskega upravljalnika
- pretvornik iz 220V na 24V DC
| Dimenzije: 271 x 130 x 72 mm | kos | 1 |  | 0
4. | Mitsubishi Electric PAC-YG66MCA ali podoben
Vmesnik za nadzor splošne opreme
- dovod elektrike = 24V(DC)
- omogoča priklop do 2 naprav
- popolna elektronska regulacija
- vklop/izklop/napaka/časovnik
| Dimenzije: 300 x 185 x 25.6 mm | kos | 4 |  | 0
5. | Mitsubishi Electric PAC-YG10HA ali podoben
Razširitveni modul za PAC-YG66MCA ali podoben
- dovod elektrike = 24V(DC)
- omogoča priklop 4 naprav
- popolna elektronska regulacija
- vklop/izklop/napaka/časovnik
| Dimenzije: 300 x 185 x 25.6 mm | kos | 8 |  | 0
6. | HUB 10/100 - 8 PORT NETGEAR FS608 ali podoben
Št. portov: 8
Združljivost z naslednji mrežnimi protokoli: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control
Podprti operacijski sistemi: Mac® OS, NetWare®, Linux® ali podoben
Vmesnik: RJ-45 konektor za 10BASE-T in 100BASE-TX, vsi porti podpirajo Auto Uplink™ (Auto MDI-X)
Poraba električne energije: 12.5 W maksimum
| Dimenzije: 158.37 x 89.75 x 34.42 mm | kpl | 1 |  | 0
7. | Montaža vmesnikov PAC-YG66MCA/PAC-YG10HA ali podoben
- priklop signalnega kabla
- nastavitev vseh parametrov
- testiranje
| - nastavitev elementa | kpl | 33 |  | 0
8. | Dobava in montaža
- magnetnega stikala za okno
- priklop signalnega kabla
| - testiranje | kpl | 14 |  | 0
9. | Dobava in montaža
- relejnega stikala 24V(DC)
- montaža
| - testiranje | kpl | 20 |  | 0
10. | Nastavitev in testiranje centralnega nadzornega sistema:
- postavitev opreme
- montaža in priklop signalnega kabla
- montaža in priklop elektro kabla
- nastavitev klimatskih naprav
- programiranje parametrov za vsako enoto
- nastavitev vseh parametrov delovanja
- nastavitev in testiranje centralnega nadzora
| - poučevanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
F TELEKOMUNIKACIJE
1. | GKV-TEL (obstoječ na recepciji)
| Urejevalnik kablov, višine 1U | kos | 1 |  | 0
2. | Vtičnice
| Telefonski ali računalniški vtič za UTP kabel z enim konektorjem, RJ 45, Cat 5e | kos | 5 |  | 0
3. | Vodniki
| Vodniki : UTP kabel, Cat 5e, 4x2x0,6mm | m | 60 |  | 0
| Drobni material, pripravljalna dela (cca. 3 %) | kpl | 1 |  | 0
| Meritve, atesti(cca. 2%) | kpl | 1 |  | 0
| Transportni in manipulativni stroški (1%) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTROINSTALACIJE MANSARDA 1. FAZA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ - OGREVANJE IN HLAJENJE MANSARDA 1. FAZA |  |  |  | 0
| SKUPAJ - PREZRAČEVANJE MANSARDA 1.FAZA |  |  |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTROINSTALACIJE MANSARDA 1. FAZA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0