## FEK. KANALIZACIJA
3.2.1 | FEKALNA KANALIZACIJA
Kanalizacijsko omrežje
1. | Kanal A - II.faza
2. | Kanal A - odcepi hišnih priključkov
3. | Kanali A1, A2 in A3
| SKUPAJ 1+3 |  |  |  |  | 0
4. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) po zahtevah bodočega
upravljalca omrežja
5. | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje ZGO-1
(UL. RS. Št. 120/04)
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 20% DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ FEK.KAN.: |  |  |  |  | 0
1. | Kanal A - II.faza
| ENOTA | KOLIČINA |  |  | CENA/ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1.1. | Zakoličba osi kanalizacije z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. kanalizacijo
| m1 | 824.89 |  | po |  | 0
1.2. | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije in vris v kataster
| m1 | 824.89 |  | po |  | 0
1.3. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| m1 | 824.89 |  | po |  | 0
1.4. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| m1 | 824.89 |  | po |  | 0
1.5. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov (ur) | 3 |  | po |  | 0
1.6. | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih
vodov ( PTT, Elektro, HPV …).
| kos | 6 |  | po |  | 0
1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase kanalizacije ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje kanalizacije
| kos | 25 |  | po |  | 0
1.8. | Strojni izkop jarka globine od -0,23 m do -0,88 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na začasno
gradbeno deponijo h=5km
Brežine se izvajajo v naklonu 75°
Širina dna za DN150 je 70 cm
- dober material globina materiala 65 cm
od (-23cm(zgornji usroj ceste, ki bo že odstranjen do - 88cm)
Obračun je za 1 m3
| m3 | 1161 |  | po |  | 0
1.9. | Strojni izkop jarka globine od -0,88 m do -2,0 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo
Vključno z razkladanjem, razgrnjanjem in plačilom takse.
Brežine se izvajajo v naklonu 75°
- slab material
Obračun je za 1 m3
| m3 | 1347.8 |  | po |  | 0
1.9a. | Strojni izkop jarka globine od -2,08 m do -5,0 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo
Vključno z razkladanjem, razgrnjanjem in plačilom takse.
Brežine se izvajajo v naklonu 75°
- slab material
Obračun je za 1 m3
| m3 | 2588.15 |  | po |  | 0
1.10. | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem brežin jarka z lesenim opažem
| m2 | 3299.56 |  | po |  | 0
1.11. | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z odmetavanjem
izkopanega materiala ob robu gradbene jame
ocena 2% celotnega izkopa
| ocena (m3) | 101.939 |  | po |  | 0
1.12. | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 742.401 |  | po |  | 0
1.13. | Nabava in dobava frakcije 8-16mm in izdelava nasipa
za izravnavo dna jarka debeline 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 101.6 |  | po |  | 0
1.14. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je frakcija 8-16
| m3 | 682 |  | po |  | 0
1.15. | Nabava, transport in zasipavanje jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  | 5198.889
| dober material na začasni deponiji |  | 1449.739
| posteljica |  | 101.6
| obsip |  | 682
| cev + jaški |  | 160.2074
| nov material | 2805.3426 | m3 | po |  | 0
1.16. | Zasipavanje jarka z dobrim materialom
odloženim na začasni deponij vključno z dovozom
planiranjem in utrjevanjem v slojih po 20 cm do
zbitosti primerni za začasen pomet z motornimi vozili
| m3 | 1449.739 |  | po |  | 0
1.17. | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliestrskega jaska fi 100cm s kanalskim pokrovom LTZ fi 60cm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, betoniranjem pete jaska z vodotesnim betonom MB20 in izdelavo poliestrske koritnice v dnu jaska; gl. od 3,50 do 4,00 m.Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 8 mm.
| kom | 16 |  | po |  | 0
1.18. | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliestrskega jaska fi 100cm s kanalskim pokrovom LTZ fi 60cm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, betoniranjem pete jaska z vodotesnim betonom MB20 in izdelavo poliestrske koritnice v dnu jaska; gl. od 4,00 do 4,50 m.Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 8 mm.
| kom | 6 |  | po |  | 0
1.19. | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliestrskega jaska fi 100cm s kanalskim pokrovom LTZ fi 60cm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, betoniranjem pete jaska z vodotesnim betonom MB20 in izdelavo poliestrske koritnice v dnu jaska; gl. od 4,50 do 5,00 m.Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 8 mm.
| kom | 2 |  | po |  | 0
1.20. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi fi 400 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
z gumi tesnili
| m1 | 824.89 |  | po |  | 0
1.21. | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na
javnem kanalu CPE DN, z odcepnim PVC
komadom fi DN/160-45° in lokom PVC f 160-45°,
po detajlu
| kom | 11 |  | po |  | 0
1.22. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
| m1 | 824.89 |  | po |  | 0
1.23. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po EN SIST 1610
| m1 | 824.89 |  | po |  | 0
1.24. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 2639.648 |  | po |  | 0
1.25 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
|  | ur |  | 8
1.26. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
|  | ur |  | 8
1.27. | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
ocena
1.28. | Nepredvidena dela (% zemeljskih del)
| ocena | 5 | % |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.A. | Kanal A - II.faza - odcepi hišnih priključkov
| ENOTA | KOLIČINA |  |  | CENA/ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1.A.1. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
| kos | 11 |  | po |  | 0
1.A.2 | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega
jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg.
z nakladanjem materiala na kamion
| m3 | 182.055 |  | po |  | 0
1.A.3 | Zasip gradbene jame-jarka z dovozom
izkopanega zasipnega materiala z utrjevanjem
v slojih po 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
| m3 | 167.628 |  | po |  | 0
1.A.4. | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije
| m3 | 14.427 |  | po |  | 0
1.A.5. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
| m2 | 48.09 |  | po |  | 0
1.A.6. | Nabava, dobava in montaža PVC kanalskih cevi
fi 160 mm SN4, stiki so tesnjeni z gumi tesnili,
polno obbetoniranih z betonom MB 20
| m1 | 68.7 |  | po |  | 0
1.A.7. | Nabava, dobava, montaža in končna
obdelava poliesterskih revizijskih jaškov
fi 1000 mm, globine do 2.50 m,
kompletno s PVC muldo,
LTŽ pokrovom fi 600 mm, 250 kN
ter dodatnim izkopom in zasipom
| kom | 11 |  | po |  | 0
1.A.8. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
| m1 | 68.7 |  | po |  | 0
1.A.9. | Čiščenje terena po končani gradnji
| m1 | 192.36 |  | po |  | 0
1.A.10. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | Kanali A1, A2 in A3
| ENOTA | KOLIČINA |  |  | CENA/ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
2.2. | Zakoličba osi kanalizacije z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. kanalizacijo
| m1 | 30.65 |  | po |  | 0
2.2. | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije in vris v kataster
| m1 | 30.65 |  | po |  | 0
2.3. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| m1 | 30.65 |  | po |  | 0
2.4. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| m1 | 30.65 |  | po |  | 0
2.5. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov (ur) | 2 |  | po |  | 0
2.6. | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih
vodov ( PTT, Elektro, HPV …).
| kos | 6 |  | po |  | 0
2.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase kanalizacije ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje kanalizacije
| kos | 6 |  | po |  | 0
2.8. | Strojni izkop jarka globine od -0,23 m do -0,88 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na začasno
gradbeno deponijo h=5km
Brežine se izvajajo v naklonu 75°
Širina dna za DN150 je 70 cm
- dober material globina materiala 65 cm
od (-23cm(zgornji usroj ceste, ki bo že odstranjen do - 88cm)
Obračun je za 1 m3
| m3 | 43.35 |  | po |  | 0
2.9. | Strojni izkop jarka globine od -0,88 m do -2,0 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo
Vključno z razkladanjem, razgrnjanjem in plačilom takse.
Brežine se izvajajo v naklonu 75°
- slab material
Obračun je za 1 m3
| m3 | 41.4 |  | po |  | 0
2.9.a | Strojni izkop jarka globine od -2,00 m do -4,0 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo
Vključno z razkladanjem, razgrnjanjem in plačilom takse.
Brežine se izvajajo v naklonu 75°
- slab material
Obračun je za 1 m3
| m3 | 44.95 |  | po |  | 0
2.10. | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem brežin jarka z lesenim opažem
| m2 | 183.9 |  | po |  | 0
2.11. | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z odmetavanjem
izkopanega materiala ob robu gradbene jame
ocena 2% celotnega izkopa
| ocena (m3) | 2.594 |  | po |  | 0
2.12. | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 21.455 |  | po |  | 0
2.13. | Nabava in dobava frakcije 8-16mm in izdelava nasipa
za izravnavo dna jarka debeline 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 2.4 |  | po |  | 0
2.14. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je frakcija 8-16
| m3 | 15.05 |  | po |  | 0
2.15. | Nabava, transport in zasipavanje jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  | 132.294
| dober material na začasni deponiji |  | 43.994
| posteljica |  | 2.4
| obsip |  | 15.05
| cev + jaški |  | 6.2078
| nov material | 64.6422 | m3 | po |  | 0
2.16. | Zasipavanje jarka z dobrim materialom
odloženim na začasni deponij vključno z dovozom
planiranjem in utrjevanjem v slojih po 20 cm do
zbitosti primerni za začasen pomet z motornimi vozili
| m3 | 43.994 |  | po |  | 0
2.17. | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliestrskega jaska fi 100cm s kanalskim pokrovom LTZ fi 60cm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, betoniranjem pete jaska z vodotesnim betonom MB20 in izdelavo poliestrske koritnice v dnu jaska; gl. od 2,00 do 2,50 m.Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 8 mm.
| kom | 2 |  | po |  | 0
2.18. | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliestrskega jaska fi 100cm s kanalskim pokrovom LTZ fi 60cm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, betoniranjem pete jaska z vodotesnim betonom MB20 in izdelavo poliestrske koritnice v dnu jaska; gl. od 3,50 do 4,00 m.Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 8 mm.
| kom | 1 |  | po |  | 0
2.19. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi fi 250 mm,
SN 10000, stiki so tesnjeni s spojkami
z gumi tesnili
| m1 | 30.65 |  | po |  | 0
2.20. | Izdelava kaskade ob revizijskem jašku
fi 1000 mm iz CPE cevi fi 160 mm, odcepnim
kosom fi 250/160-90° in lokom fi 160-90°,
po detajlu
| kom | 2 |  | po |  | 0
2.21. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
| m1 | 30.65 |  | po |  | 0
2.22. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po EN SIST 1610
| m1 | 30.65 |  | po |  | 0
2.23. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 98.08 |  | po |  | 0
2.24 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
|  | ur |  | 1
2.25 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
|  | ur |  | 1
2.26 | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
ocena
2.27 | Nepredvidena dela (% zemeljskih del)
| ocena | 5 | % |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0