## skupna rekapitulacija
PLINSKA KOTLOVNICA - OŠ MAKSA PEČARJA
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. STROJNE INSTALACIJE | 0
2. ELEKTRO INSTALACIJE | 0
SKUPAJ EUR: | 0
DDV: 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## rekapitulacija SI
PLINSKA KOTLOVNICA - OŠ MAKSA PEČARJA
Strojne instalacije REKAPITULACIJA
1. Plinska kotlovnica | 0
2. Demontažna dela | 0
SKUPAJ EUR: | 0

## PLINSKA KOTLOVNICA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina
1. | PLINSKA KOTLOVNICA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
1 | Plinski talni kondenzacijski jekleni kotel za plin
nazivna toplotna moc:640kW
dimnovodni prikljucek: DN303
teža neto:1079kg
teža neto:1079kg
moči (80/60°C): 239,9 - 599,8 kW
moči (50/30°C): 261,5 - 640,0 kW
Kmpletno z vnosom in postavitev v kotlovnico.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip LOGANO PLUS SB615 - 640 kW | kpl | 1 | 0
2 | Dobava in montaža omejevalnik max tlaka DSH143F001.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| OT max | kos | 2 | 0
3 | Dobava in montaža omejevalnik min tlaka DSL143F001.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| OT min | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža antivibracijska podloga za kotel 510-640 kW.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip 5 963 886 | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža nosilna plošca gorilnika D185.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip NPG-185 | kos | 1 | 0
6 | Dobava in montaža plinski gorilnik ELCO VG 05.950 DP d1" 1/4 - Rp 2" z VPS kontrolo od 170 - 950 kW, tlak plina 50...100 mbar, LOW Nox (CLASS III. <80 mg/kWh), ventilator 230/400 V - 50 Hz - 1,5 kW, glasnost (LpA) 77,0 dB(A)
Ustreza proizvod ponudnika opreme BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
|  | kpl | 1 | 0
7 | Dobava in montaža nevtralizacijska naprava (crpalka 2m, granulat).
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip NE 1.1 | kos | 1 | 0
8 | Dobava in montaža hidravlicni locevalnik 100 m3/h.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip MH 200 | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža hidravlicni locevalnik 6 m3/h.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
10 | Dobava in montaža nizkotemperaturna regulacija
za enokotlovske naprave ali kot vodilni regulator za prvi kotel pri veckotlovskem postrojenju, z delovnim kotlovskim termostatom TR(90/105°C) in nastavljivim varnostnim termostatom STB(100/110/120°C), možna dograditev max. štirih funkcijskih modulov za krmiljenje - enostopenjskih, dvostopenjskih ali moduliranih gorilnikov; vkljucno z tipalom temperature kotlovske vode in zunanjim tipalom
Z vsem elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip R 4321 | kos | 1 | 0
11 | Dobava in montaža funkcijski modul
za en ogrevalni krog z mešalnim ventilom in en krog sanitarne vode s cirkulacijsko crpalko; incl. tipalo temp. sanitarne vode.
Z vsem elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip FM 441 | kos | 2 | 0
12 | Dobava in montaža funkcijski modul
za dva ogrevalna kroga z mešalnim ventilom, vkljucno z enim tipalom FV
Z vsem elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip FM 442 | kos | 2 | 0
13 | Dobava in montaža modul za kaskadno delovanje kotlov (funkcija strategije)
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip FM 458 | kos | 1 | 0
14 | Dobava in montaža tipalo temperature predtoka
za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; incl. prikljucni konektor in pribor.
Z vsem elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip FV/FZ | kos | 3 | 0
15 | Dobava in montaža zunanjega tipala za avtomatiko kotlovnice.
Z vsem elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip OTS | kos | 1 | 0
16 | Dimnični priključek Ø300 iz plinske talne peči na obstoječ dimovodni priključek Ø400 v objektu, z vsemi koline, revizijskimi kosi itd.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0
17 | Plinski stenski kondenzacijski kotel za pripravo tople sanitarne vode, z vgrajeno obtočno črpalko, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kotel dosega normne izkoristke do 110, 5%, omogoca zvezno modulirano delovanje v obmocju od 15 - 100% nazivne moci, optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, ekološki znak "modri angel" zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje omogoca vgradnjo tudi v neposrednji bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika kar bistveno izbojša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje.
vsebuje: predmešalni ploskovni keramicni gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, specialni aluminjasti toplotni prenosnik s tehnologijo ALU plus - površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla, modulirana obtocna crpalka 3PS15-25, varnostni ventil 3 bar, minimalni omejevalnik tlaka, stenski nosilec, avtomatski odzracevalnik, tropotni ventil, varnostni termostat, lovilna posoda za kondenzat, ionizacijska elektroda, dimniški prikljucni kos
Območje nazivne toplotne moči pri temperaturah sistema 50/30 °C: 24,9 kW pri temperaturah sistema 80/60 °C: 23,9 kW Dimenzije: globina: 465 mm širina: 520 mm višina: 735 mm elektro podatki: 75W/230V~1/50Hz
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip GB 162 - 25kW | kpl | 1 | 0
18 | Dobava in montaža set ventilov za nadometno montažo.
Vsebuje: 2x nadometni ventil 1", plinski ventil s termo varovalom 1/2", 2x dvovijacnik 1", T kos 1-1/2-1, T kos 1-3/4-1
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip AS3-AP | kpl | 1 | 0
19 | Dobava in montaža koaksialni dimniški komplet 80/125mm sestavljen iz:
koaksialni revizijski T kos
koaksialni podaljšek 0.5m
koaks. podaljšek 1m
koaksialni podaljšek 1.5m
koaksialno koleno
prehodni kos stena
zakljucni fasadni kos
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
|  | kpl | 1 | 0
PLINSKA INSTALACIJA
20 | Izvedba priklopa interne plinske instalacije na obstoječo plinsko instalacijo v kotlovnici, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0
21 | Dobava in montaža rotacijski plinomer G 65 (max. tlak 16 bar) z dajalnikom impulzov in konusnim filtrom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip G65 | kos | 1 | 0
22 | Dobava in montaža elektronski korektor tlaka in temperature, z vsem pritrdilnim in vezalnim materialom.
| tip PTZ MC 2 | kos | 1 | 0
23 | Dobava in montaža filtra za plin DN50 (max. tlak 16 bar), z vsem pritrdilnim intesnilnim materialom.
|  | kos | 1 | 0
24 | Dobava in montaža tlačnega refulatorja plinske proge (max. tlak 16 bar) 100mbar-50mbar, DN 50, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip 233-4-12-72 DN 50 | kos | 1 | 0
25 | Dobava in montaža Aksialni kompenzator max. obratovalni tlak 10 bar z vijaki, maticami in tesnilom za eno razstavno mesto.
|  | kos | 1 | 0
26 | Dvojni elektromagnetni ventil DN50. | kos | 1 | 0
27 | Kontrola tesnosti plina VPS 504, S 04 za vgradnjo na plinsko armaturo. | kos | 1 | 0
28 | Manometer. | kos | 2 | 0
29 | Magnetni ventil za vžigni plin. | kos | 1 | 0
30 | Prirobnica magnetnega ventila za vžigni plin | kos | 1 | 0
31 | Vtikač za DMV | kos | 1 | 0
32 | Tlačna sklopka min tlaka plina | kos | 1 | 0
33 | Vtikač za GW | kos | 1 | 0
34 | Hidravlična zavora | kos | 1 | 0
35 | Navojna prirobnica za priključitev na gorilnik | kos | 1 | 0
36 | Dobava in montaža tlačnega refulatorja plinske proge (max. tlak 16 bar) 100mbar-22mbar, DN 20, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 | 0
37 | Dobava in montaža plinske zaporne pipe s termičnim varovalom.
|  | kos | 1 | 0
20 | Črna srednjetežka cev: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 15 (21,3 x 2,65) | m | 1 | 0
| DN 20 (26,73 x 2,75) | m | 7 | 0
| DN 32 (42,4 x 3,25) | m | 1 | 0
| DN 50 (60,3 x 3,65) | m | 10 | 0
| DN 80 (88,9 x 4,05) | m | 1 | 0
39 | Krogelna pipa: Krogelna pipa, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 20 - navojna | kos | 2 | 0
| DN 50 - prirobnična | kos | 3 | 0
40 | Plinska pipa s termičnim varovalom: Krogelna pipa z navojnim priključkom s termičnim varovalom, z navojnima priključkoma, NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 1 | 0
41 | Reducirni kos izdelan iz jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212.
| R DN50/20 | kos | 1 | 0
| R DN50/32 | kos | 1 | 0
| R DN80/50 | kos | 1 | 0
42 | Cevne podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | kg | 10 | 0
43 | Zaščita vidnih cevi: Zaščitno minimiziranje konzol, cevovodov in obešal po predhodnem čiščenju in tlačnem preizkusu.
|  | m2 | 3 | 0
44 | Barvanje vidnih cevi: Barvanje vidnega dela plinovoda, držal, vratic, omar ter ostalih vidnih delov instalacije z zaščitno rumeno barvo.
|  | m2 | 3 | 0
45 | Odvod kondenza dimnika: Izdelava odvoda kondenza po detajlu dobavitelja peči, vključno s priklopom na odtok, izvedbo protismradne zapore, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 2 | 0
46 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 1 bar - obremenilni preizkus.
|  | kpl | 2 | 0
47 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 110 mbar po predhodnem premazu z milnico.
|  | kpl | 2 | 0
48 | Nastavitev trošil: Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja dimnovodne napeljave ter pridobitev zapisnika s strani pooblaščenega serviserja.
|  | kpl | 2 | 0
OGREVANJE
49 | Cevni razdelilnik, zbiralnik dolžine cca. 1800 mm, izdelan iz jeklene brezšivne cevi DN200 s priključki za odvodnjavanje DN10, s priključki DN15 za termometer in manometer, vključno z termometrom in manometrom, dvakrat miniziran in popleskan z barvo, obstojno na temperaturo 180°C in odcepi:
1xDN25
1xDN50
4xDN65
1xDN125
Izoliran z parozaporno izolacijo Armaflex AF debeline 19 mm, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 2 | 0
50 | Dobava in vgradnja lijaka za odpadno vodo pri odzračevanju in prelivu, izdelan iz 2 mm debele pločevine z izvedeno smradno zaporo DN40 in sifonom, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter minizirano.
| dimenzij 2000x300x150 mm, | kos | 2 | 0
51 | Dobava in vgradnja transportne črpalke za dobavo ogrevne vode iz peči do kretnice, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip TOP-S 65/10, DN65 | kos | 1 | 0
G = 27,5 m3/h
H = 40 kPa
n = 2150 - 2800 min-1
230V~3/50Hz/3,36A/960W
52 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke za dobavo ogrevne vode, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip STRATOS 65/1-9, DN65 | kos | 1 | 0
G = 4,0 m3/h (OCENA)
H = 60 kPa (OCENA)
n = 1400 - 4600 min-1
230V~3/50Hz/2,7A/620W
53 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke za dobavo ogrevne vode, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip STRATOS 65/1-9, DN65 | kos | 1 | 0
G = 4,0 m3/h (OCENA)
H = 60 kPa (OCENA)
n = 1400 - 4600 min-1
230V~3/50Hz/2,7A/620W
54 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke za dobavo ogrevne vode, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip STRATOS 65/1-12, DN65 | kos | 2 | 0
G = 9,0 m3/h (OCENA)
H = 60 kPa (OCENA)
n = 950 - 3300 min-1
230V~3/50Hz/6,8A/800W
55 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke za dobavo ogrevne vode, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip STRATOS 25/1-6, DN25 | kos | 1 | 0
G = 0,8 m3/h (OCENA)
H = 50 kPa (OCENA)
n = 1400 - 3400 min-1
230V~3/50Hz/0,78A/85W
56 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke za dobavo ogrevne vode, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip STRATOS 30/1-8, DN32 | kos | 1 | 0
G = 1,0 - 2,0 m3/h
H = 40 kPa
n = 1400 - 3700 min-1
230V~1/50Hz/1,2A/130W
57 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke za dobavo ogrevne vode, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip STRATOS 30/1-6, DN32 | kos | 1 | 0
G = 0,5 - 1,5 m3/h
H = 40 kPa
n = 1400 - 3400 min-1
230V~1/50Hz/0,78A/85W
58 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip VF 3 DN32 z E.M. AME 435 | kpl | 1 | 0
G = 4,0 m3/h (OCENA)
kvs = 16 m3/h
dp = 6,25 kPa
24V~1/50Hz
zvezni regulacijski signal
59 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip VF 3 DN50 z E.M. AME 435 | kpl | 2 | 0
G = 9,0 m3/h (OCENA)
kvs = 40 m3/h
dp = 5,06 kPa
24V~1/50Hz
zvezni regulacijski signal
60 | Potopno temperaturno tipalo tip 5277 s Pt 1000 merilnim elementom, merilno območje -10…+105°C z 2 m priključnega kabla.
|  | kos | 2 | 0
61 | Potopna tulka MS G 1/2, potopna dolžina 80 mm.
|  | kos | 2 | 0
62 | Medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN25 | kos | 3 | 0
| DN32 | kos | 3 | 0
| DN50 | kos | 7 | 0
| DN65 | kos | 15 | 0
| DN100 | kos | 4 | 0
| DN125 | kos | 4 | 0
| DN200 | kos | 4 | 0
63 | Lovilec nesnage prirobični ali navojni z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 6 in montažo.
| DN32 | kos | 1 | 0
| DN50 | kos | 1 | 0
| DN125 | kos | 1 | 0
64 | Dobava in vgradnja dušilne lopute za PN 6, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 6 in montažo..
| DN50 | kos | 2 | 0
| DN100 | kos | 1 | 0
| DN125 | kos | 2 | 0
65 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila za PN 6, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 6 in montažo..
| DN25 | kos | 1 | 0
| DN100 | kos | 1 | 0
66 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, komplet z montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca TACONOVA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip AV 23 SETTER Bypass SD DN40 | kos | 1 | 0
V = 67 l/min
kvs = 30 m3/h
Vmin= 30 l/min
Vmax= 120 l/min
| tip AV 23 SETTER Bypass DN65 | kos | 2 | 0
V = 150 l/min
kvs = 85 m3/h
Vmin= 60 l/min
Vmax= 325 l/min
67 | Ročni prirobični ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, s kazalcem položaja, z merilnimi nastavki, komplet z montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip MSV-F2, z merilnimi nastavki, velikost DN80 | kos | 1 | 0
V = 27,5 m3/h
kvs = 93,4 m3/h
Vmin= 4,24 m3/h
Vmax= 77,0 m3/h
68 | Ekspanzijska posoda, montaža na cev ali steno, okvir iz jekla, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip N 25 | kos | 1 | 0
pv/pmax=1,5/3,0 bar
priključek: DN 20
dim.∅308x480 mm
69 | Priklop sistema na obstoječo ekspanzijsko posodo, stoječa izvedba z nogami, okvir iz jekla, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom.
| tip N 600 | kpl | 2 | 0
70 | Varnostni ventil za ogrevno vodo na vzmet, za PN10 z navojnimi priključki, kompletno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0
71 | Servisni ventil: Dobava in vgradnja servisnega zapornega ventila za priključitev varnostne raztezne posode na ogrevni sistem, za ogrevno vodo 90°C, PN 10. Z odvitjem spojnice in dvigom posode prekinemo pretok vode v obe smeri. Varnostno raztezno posodo lahko tako odstranimo, ne da bi bilo potrebno izprazniti ogrevalni sistem. Komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0
72 | Črna navojna cev izdelana po JUS C.B5.221, iz materiala Č.1212, skupaj z dodatkom za odrez, varilnimi loki, varilnim, tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom, cevnimi loki in montažo.
| DN20 | m | 5 | 0
| DN25 | m | 12 | 0
| DN32 | m | 10 | 0
| DN50 | m | 30 | 0
| DN65 | m | 86 | 0
| DN100 | m | 15 | 0
| DN125 | m | 27 | 0
73 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 19 mm, skupaj z dobavo in vgradnjo.
- parozaporni koeficient: μ= 7000
- temp. področje uporabe: -50°C do 105°C
- toplotna prevodnost λ≤0,035 W/mK pri temp 0°C
- požarna klasifikacija: B1, po DIN 4102
Ustreza proizvod Armaflex AC oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Za črne cevi, dimenzij: |  |  | 0
| AC 19x28 CEV | m | 5 | 0
| AC 19x35 CEV | m | 12 | 0
| AC 19x42 CEV | m | 10 | 0
| AC 19x60 CEV | m | 30 | 0
| AC 19x76 CEV | m | 86 | 0
| AC 19x114 CEV | m | 15 | 0
| AC 19x140 CEV | m | 27 | 0
74 | Avtomatski odzračevalni lonček, komplet s samozapornim ventilom DN10 in tesnilnim materialom, skupaj z dobavo in montažo.
|  | kos | 10 | 0
75 | Dobava in vgradnja manometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem do 6 bar, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN15, manometersko navojno pipico DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 8 | 0
76 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem -10 do 40°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 14 | 0
77 | Dobava in montaža izpustnega oz. praznilnega ventila DN10.
|  | kos | 7 | 0
77 | Povezava novih in obstoječih dovodnih in povratnih ogrevnih cevi.
| DN25 | kos | 2 | 0
| DN50 | kos | 2 | 0
| DN65 | kos | 8 | 0
79 | Povezava črpalk, tripotnega ventila, prehodnih ventilov za ogrevno vodo na novo avtomatiko peči.
|  | kpl |  | 0
Priprava tople sanitarne vode
80 | Dobava in montaža ogrevalnika sanitarne vode volumna V=1000L z toplotno izolacijo 10 cm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
V = 1000 l, PN10
priključki ogrevalne vode DN32
priključek hladne vode DN32
priključek tople vode DN32
priključek cirkulacije DN25
z manometrom in termometrom
Ustreza proizvod proizvajalca SIMON d.o.o. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
|  | kpl | 1 | 0
81 | Zaporna pipa za vročo vodo temperature do 90° C, PN 10, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom.
| DN 25 | kos | 1 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0
82 | Črna cev iz celega, izdelana po DIN 2448, iz materiala St 35, za nazivni tlak PN 16 in temperaturo do 150 st., komplet z loki, varilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 25 | m |  | 0
| DN 32 | m |  | 0
83 | Toplotna izolacija razvoda sanitarne vode s cevno izolacijo debeline 19 mm, skupaj z dobavo in vgradnjo.
- parozaporni koeficient: μ= 7000
- temp. področje uporabe: -50°C do 105°C
- toplotna prevodnost λ≤0,035 W/mK pri temp 0°C
- požarna klasifikacija: B1, po DIN 4102
Ustreza proizvod Armaflex AC oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
Za črne cevi, dimenzij:
| AC 19x35 CEV | m |  | 0
| AC 19x42 CEV | m |  | 0
80 | Povezava novih in obstoječih ogrevnih cevi za bojler sanitarne vode.
| DN50 | kos | 2 | 0
85 | Povezava obstoječe črpalke za cirkulacijo sanitarne tople vode na novo avtomatiko peči.
|  | kpl | 2 | 0
86 | Povezava novih in obstoječih cevi za sanitarno vodo.
| DN25 | kos | 2 | 0
| DN32 | kos | 4 | 0
Ostalo
87 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev cevi, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 10 | 0
88 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij.
|  | kg | 20 | 0
89 | Čiščenje in antikorozijska zaščita cevi in podpor z dvakratnim premazom minija.
|  | m2 | 15 | 0
90 | Barvanje vidnih cevovodov, lokov, armatur, držal, obešal in pritrdilnega materiala s temperaturno odpornim lakom, po predhodnem čiščenju in grundiranju.
|  | m2 | 15 | 0
91 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema, ki obsega: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - pregled in nastavitev delovanja avtomatike; - meritve tlakov in temperatur; - nastavitve regulacijskih ventilov in dušilnih loput - pregled delovanja črpalk.
|  | kpl | 1 | 0
92 | Shema vezave kotlovnice z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom.
|  | kpl | 1 | 0
93 | Šolanje osebja za posluževanje in primopredajo investitorju.
|  | kpl | 1 | 0
94 | Pripravljalna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, pridobitev A-testa in zaključna dela.
|  | % | 3 | 0
95 | Transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov ogrevnega sistema.
96 | Tehnična mapa: Izdelava tehnične mape za pridobitev soglasja s strani komunalnega podjetja, vključno z načrtom izvedenih del ter koordinacijo pri pregledu predstavnika dimnikarske organizacije.
|  | kpl | 3 | 0
97 | Načrt izvedenih del PID. | kpl | 3 | 0
| NETO [€]: |  |  | 0

## DEMONTAŽNA DELA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina
2. | DEMONTAŽNA IN PRILAGODITVENA DELA
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik ogleda obstoječe stanje na objektu ter pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema kotlarne morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z glavno opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1 | Izvedba zapore vej sistema ogrevanja v plinski kotlarni, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema, vključno z zaporo priključnega parovoda.
|  | kpl | 1 | 0
2 | Zablindiranje veh nerabljenih vej sistema.
|  | kpl | 1 | 0
3 | Demontaža in odvoz ali skladiščenje elementov ogrevanja kot so črpalke, zaporni ventili itd… Po posvetu z upravljalcem kotlovnice in nadzorom.
|  | kpl | 1 | 0
4 | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla, vključno s pripadajočimi regulacijsko zapornimi elementi, merilniki tlaka in temperature, pritrditvenimi konzolami, pritrdilnim materialom, izolacijo, ter pripadajočim cevnim sistemom
|  | kpl | 2 | 0
5 | Demontaža in odvoz razdelilnika ogrevanja, vključno s pripadajočimi zaporno regulacijskimi elementi in cevno izolacijo.
|  | kpl | 2 | 0
6 | Demontaža, razrez in odvoz cevnega sistema, ki ne bo več v rabi, vključno s pritrdilnimi konzolami, obešali, izolacijo in drobnim materialom.
|  | ocena |  | 0
7 | Demontaža, razrez in odvoz obstoječega grelnika sanitarne vode, vključno s pritrdilnim materialom, vso pripadajočo zaporno regulacijsko opremo in drobnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0
8 | Demontaža elektromagnetnega ventila na grelniku sanitarne tople vode V=1800 l.
|  | kpl | 1 | 0
9 | Demontaža plineke proge za plinski kotel. | kpl | 2 | 0
10 | Prestavitev in prilagoditev obstoječega sistema novemu sistemu.
|  | kpl | 1 | 0
11 | Ostala demontažna dela (demontaža opreme, iznosi, vsa ostale spremljajoče aktivnosti)
|  | kpl | 1 | 0
12 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo.
|  | kpl | 1 | 0
13 | Transportni in ostali splošni stroški.
|  |  | 5% | 0
14 | Nepredvidena dela
|  |  | 3% | 0
| NETO [€]: |  |  | 0

## elektroinstalacije
1.0 POPIS DEL IN MATERIALA
1.1. Svetilke
Dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL.
1 | Nadometna svetilka 2x58W kot tip INTRA Basic 5700 (z elektronsko predstikalno napravo in sijalkama) | kos | 5 | 0
2 | Svetilka zasilne razsvetljave EX II 2G and D. IP66 T6 s sijalko 1×8W, za nadometno montažo na strop, komplet s predvžigalno napravo, ohišjem in polikarbonatnim steklom IP 66, lastnim polnjenjem in 1 - urno avtonomijo z opozorilnimi oznakami in navodili, za EX prostore, kot tip BARTEC 07-5011-1101/90, avtonomija 1h ali enakovredna | kos | 2 | 0
3 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave od pristojne inštitucije | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1.2. Instalacijski material za jaki tok
Dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL.
1 | Nadometno izmenično stikalo 10A; 230V | kos | 4 | 0
2 | Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V s pokrovom | kos | 3 | 0
3 | Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V s pokrovom | kos | 2 | 0
4 | Nadometna vticnica, 16A, 24V s pokrovom | kos | 1 | 0
5 | Nadometna tipka za zasilni izklop z zaskočnim kontaktom (ročni javljalnik požara) | kos | 2 | 0
6 | Zbiralnica za izenačevanje potencialov podometna izvedba s sponkami in pokrovom | kos | 1 | 0
7 | Instalacijski kabel Cu, 1kV, delno uvlečen v instalacijske cevi v tlaku oz. podometno, delno položen na kabelske police, delno na objemke
| - NYM-J 5x10 mm2 | m | 10 | 0
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 80 | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 180 | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 130 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 40 | 0
| - NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 65 | 0
| - Vodnik P/F-Y 16 mm2 | m | 30 | 0
| - Vodnik P/F-Y 6 mm2 | m | 80 | 0
| - Vodnik P/F-Y 4 mm2 | m | 40 | 0
8 | Instalacijski kabel Cu, 0,5kV, delno uvlečen v instalacijske cevi za povezavo kuhinjske nape in krmilne oz. napajalne omare
| - Liycy 4x1,5 mm2 | m | 60 | 0
| - Liycy 4x0,75 mm2 | m | 260 | 0
| - Liycy 2x0,75 mm2 | m | 210 | 0
| - IYStY 2x2x0,8 mm2 | m | 110 | 0
9 | Elektroinstalacijska cev, toga, položena na objemke
| - PN 23 mm | m | 60 | 0
| - PN 16 mm | m | 120 | 0
0
10 | Kabelski trasni PVC kanal |  |  | 0
| - LFG 15x15 | m | 30 | 0
| - LFG 25x40 | m | 25 | 0
11 | Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom
| - kabelska polica PK 100 | m | 30 | 0
12 | Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi | kos | 8 | 0
13 | Protipožarna tesnilna masa za tesnenje prehodov kablov | m2 | 0.15 | 0
14 | Ozemljilni trak Fe-Zn 25x4mm za ozemljitev vseh kovinskih delov v strojnici - kotlovnici | m | 40 | 0
15 | Izvedba ozemljitev komplet z ozemljitvenimi sponkami raznih dimenzij | kos | 36 | 0
16 | Drobni in vezni material | 3% |  | 0
17 | Meritve in preizkusi | kpl | 1 | 0
18 | Sodelovanje pri preizkušanju in zagonu tehnološke opreme (ocenjeno) | ur | 10 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1.3. Priključki
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL.
1 | Priključek plinske peči, kotla | kos | 2 | 0
2 | Priključek nadzorne regulacije po shemi dobavitelja opreme (Buderus R4321,...) - sodelovanje | ur | 14 | 0
3 | Priključek raznih ventilov in črpalk na nadzorno regulacijo po shemi dobavitelja opreme | kompl | 24 | 0
4 | Drobni in vezni material | 5% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1.4. Razdelilci
Dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL.
1 | Elektro razdelilna omara R-Kot nadgradna izvedba dim. (800x1000x200mm) izdelane iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (bela), z montažnimi ploščami, z napisi, dvokrilnimi vrati, ključavnico stopnjo zaščite IP54 in vgrajeno opremo: | kpl 1
| ~ bremensko stikalo 63A, z izklopno tuljavo | kos 1
| ~ prenapetostni odvodnik Protec C | kos 3
| ~ var.ločilnik TYTAN II do 63A | kos 3
| ~ motorsko zaščitno stikalo MPE do 10A;3p. kot tip ETI | kos 6
| ~ instalacijski odklopnik do 25A 1p. | kos 20
| ~ instalacijski odklopnik do 25A 3p. | kos 1
| ~ instalacijski kontaktor, 3p, do 25A, 230V | kos 2
| ~ pomožni rele PR59; 24V | kos 1
| ~ preklopno stikalo 1-0-2; 10A; montaža na vrata | kos 6
| ~ transformator z ločenimi navitji 230/24 V, nazivna moč 300VA | kos 1
| ~ transformator z ločenimi navitji 230/24 V, nazivna moč 50VA | kos 1
| ~ signalna svetilka za montažo na vrata | kos 12
| ~ tipkalo za preskus svetilk - montaža na vrata | kos 1
| - delo v delavnici | ur 20
| - delo na terenu | ur 12
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl 1
|  | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
2. DEMONTAŽNA DELA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 10 | 0
2 | Demontaža obstoječih tokokrogov, ki napajajo posamezne porabnike v adaptiranem prostoru. Te tokokroge je potrebno odstraniti komplet s porabniki (svetilke, vtičnice, stikala, ...) ocenjeno | ur | 20 | 0
3 | Demontaža obstoječega razdelilca RAZDELILEC-KOTLOVNICA (večdelna kovinska stenska omarica l.1975) | ur | 14 | 0
4 | Odvoz demontiranega materiala na zato predvideno deponijo oziroma v skladišče investitorja na lokaciji do 10 km.ocenjeno 1 x prevoz | kpl | 1 | 0
5 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 50 mm) | kpl | 6 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
| 1.1. SVETILKE |  |  | 0
| 1.2. INSTALACIJSKI MATERIAL ZA JAKI TOK |  |  | 0
| 1.3. PRIKLJUČKI |  |  | 0
| 1.4. RAZDELILCI |  |  | 0
| 2.0. DEMONTAŽNA DELA |  |  | 0
| 3.0. PROJEKT IZVEDENIH DEL PID | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  | 0