## List1
Indirektna toplotna postaja Q= 1.023,15 kW
AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana
Popis materiala in opreme.
Dobava, montaža in poizkusno obratovanje.
Opremo se lahko spremeni z ustrezno, drugega
proizvajalca, v soglasju s projektantom.
a.Primarni del postaje
1. Prehodni ventil Danfoss tip VM 2, DN 32, PN 16,
Kvs=10 m3/h, s pogonom AMV 23, 230 V z varnostno
funkcijo po DIN 32730, z varilnimi holandci in tesnili |  | kpl. | 1
2.Prenosnik toplote Alfa Laval ti CB 200-80 M , z izolacijo
tesnili in prirobnicami
Q= 1023,15 kW, dtp = 130 /70 ° C, PN 16, dpp= 3 kPa
dts= 85/65 ° C, PN 16, dps= 21 kPa |  | kpl. | 1
3. Ultrazvočni toplotni števec Allmess tip US-Echo II-15,0-
270 F, DN 50, PN 16 z računsko enoto CF 800 na
baterijsko napajanje ( 5 let ) z atestom in overjen
Toplotni števec ima vgrajen radijski modul za
dvosmerno komumnikacijo
* Nosilna frekvenca 433,82 Hz
* Radijski protokol Radian/EverBlue
Izhod toplotnega števca:
Moč ( kW)
Trenutni pretok ( m3/h)
Temperatura na dovodu in povratku primarne strani
Energija ( MWh)
Kumulativni pretok ( m3/h)
Identifikacija toplotnega števca |  | kpl. | 1
4. Digitalni regulator Danfoss tip ECL 310+ A 260, 230 V |  | kpl. | 2
5. Potopno tipalo ESMU 100, s tulko 1/2" |  | kpl. | 5
6. Zunanje tiplao Danfoss tip ESMT |  | kpl. | 2
7. Mnaometer 0-16 bar z man.pipo 1/2", PN 16 |  | kpl. | 3
8.Termometer za območje 0-150 ° C |  | kpl. | 2
9.Krogelna pipa za praznjenje 3/4", PN 16 |  | kpl. | 2
10.Reducirka - jeklena DN 100/80,PN 16 |  | kpl. | 2
11. Jeklena brezšivna cev DN 80 |  | m | 7
12.Jeklena razstavljiva konstrukcija za celo postajo, opleskana
s črno barvo |  | kpl. | 1
13. Tlačni preizkus z vodnim tlakom 21 bar |  | kpl. | 1
14. Polnjenje sistema in servisni zagon postaje |  | kpl. | 1
15. Shema in navodila za obrtovanje za celo postajo |  | kpl. | 1
16. Napisne ploščice in označitev smeri pretokov |  | kpl. | 22
17. Zaključna in pripravljalna dela |  | kpl. | 1
18. Splošni in transportni stroški ter stroški zavarovanja |  | kpl. | 1
19.
b, Sekundarni del postaje
1. Naprava KOREX AIR-SEP tip AS-E 400/6 z opremo 1,3 in
4 ter servisni zagon naprave |  | kpl. | 1
2.Termostat Danfoss tip ST -1 |  | kpl. | 1
3.Kotni varnostni ventil na vzmet R 6/4", nastavljen na 4 bar,
z atestom in zapisnikom o nastavitvi |  | kpl. | 1
4. Črpalka WILO s protiprirobnicama , tesnili in vijaki
Stratos 80/1-12 CAN , PN 6, 230 V |  | kpl. | 2
Stratos 50/1-12 CAN, PN 6, 230 V |  | kpl. | 1
Stratos 50/1-9 CAN , PN 6, 230 V |  | kpl. | 1
5.Tropotni mešalni ventil Danfoss , z varilnimi holanci in tesnili
VRG 3, DN 40,PN 16, Kvs= 25 m3/h, s pogonom AMV
435, 230 V |  | kpl. | 2
6.Tropotni mešalni ventil Dnfoss tip VF-3, DN 80,PN 16, Kvs=
100 m3/h, s pogonom AMV 55, 230 V, komplet s
protiprirobnicami, tesnili in vijaki |  | kpl. | 1
7. Razdelilec DN 200,PN 6 , z dvema konzoloma za montažo
na tla , L= 1500 mm in sledečimi priključki :
2*DN 125
1*DN 50
1* 3/4" |  | kpl. | 2
8. Prirobnična krogelna pipa PN 10, komplet sprotiprirobnicama
tesnili in vijaki
DN 125 |  | kpl. | 6
DN 65 |  | kpl. | 4
DN 50 |  | kpl. | 6
DN 40 |  | kpl. | 4
9.Navojna krogelna pipa 1/2", PN 10 |  | kpl. | 6
10.Odzračevalni lonček V= 3 L, PN 10 |  | kpl. | 4
11.Avtomatski odzračevalni lonček 3/8" , z zaporo |  | kpl. | 4
12. Navojna krogelna pipa 3/4" ,PN 10za izpust vode |  | kpl. | 5
13.Enako, toda 1/2" |  | kpl. | 10
14.Termometer za območje 0-120 ° C |  | kpl. | 14
15.Manometer za območje 0-6 bar s tropotno man.pipo 1/2" |  | kpl. | 10
16.Lovilec nesnage PN 10, s protiprirobnicama, tesnili in vijaki
DN 125 |  | kpl. | 1
DN 50 |  | kpl. | 2
17.Poševnosedežni ventil PN 10, s protiprirobnicama, tesnili
in vijaki
DN 65 |  | kpl. | 2
DN 50 |  | kpl. | 1
DN 40 |  | kpl. | 2
18.Protipovratna medprirobnična loputa Gestra tip RK 41, PN 16
komplet s protiprirobnicama , tesnili in vijaki
DN 125 |  | kpl. | 1
DN 50 |  | kpl. | 2
19.Protipovratna navojna loputa R 3/4" |  | kpl. | 1
20.Brezšivne jeklene cevi, očiščene in protikorozijsko zaščitene,
komplet z varilnimi loki ter materialom za varjenje in
pritrjevanje
DN 125 |  | m | 20
DN 65 |  | m | 18
DN 80 |  | m | 4
DN 50 |  | m | 48
DN 40 |  | m | 18
DN 32 |  | m | 12
DN 25 |  | m | 24
DN 15 |  | m | 16
21. Izolacij jeklenih cevi s tervolom in povito z Al.pločevino
DN 125, debelina izolacije 10 cm in povito z Al.pl.0,8 mm |  | m | 20
DN 65 , debelina izolacije 6 cm in povito z Al.pl. 0,8 mm |  | m | 18
DN 80, debelina izolacije 8 cm in povito z Al.pločevino 0,8 mm |  | m | 4
DN 50, debelin izolacije 5 cm in povito z Al.pločevino 0,8 mm |  | m | 48
DN 40, debelin izolacije 4 cm in povito z Al.pločevino 0, 8 mm |  | m | 18
DN 25, debelin izolacije 3 cm in povito z Al.pločevino 0,6 mm |  | m | 24
22.Povezava cevovodov na obstoječe sekundarne priključke za
radiatorsko ogrevanje |  | kpl. | 1
23. Nastavitev pretokov in servisni zagon postaje |  | kpl. | 1
24. Tlačni preizkus z vodnim tlakom 9 bar ( v območju predelave) |  | kpl. | 1
25.Izpust vode iz sekundarnega dela in ponovno polnjenje ter
odzračevanje radiatorskega ogrevanja na najvišjih mestih na
radiatorjih. |  | kpl. | 1
26.Gasilni aparat S-9 |  | kpl. | 1
27.Splošni in transportni stroški |  | kpl. | 1
28.Zaključna in pripravljalna dela dela ter stroški zavarovanja |  | kpl. | 1
c. Povezva naprave KOREX na pitno hladno vodo
1. Pocinkana jeklena cev 1/2", komplet s fitingi ter materialom za
tesnenje in obešanje |  | m | 10
2.Izolacija cevi 1/2" z Armafleksom AC 19 mm |  | m | 10
3. Krogelna pipa 1/2", PN 10 s holandcem |  | kpl. | 2
4. Povezava cevi na napravo KOREX |  | kpl. | 1
d. Povezava izpustov v talno kanalizacijo
1. Lijak 600*70 mm z izpustom DN 50, s sifonom in povezava
v horizontalno kanalizacijo |  | kpl. | 1
2. Plastične odtočne cevi DN 50, komplet s fazonskimi kosi
in tesnili |  | m | 15
3. Povezava preliva DN 50 iz naprave KOREX preko sifona
v horizontalno kanalizacijo |  | kpl. | 1
e. Odstarnitev stare toplotne postaje
1. Označitev cevovodov na sekundarni strani postaje |  | kpl. | 1
2. Odstranitev indirektne toplotne postaje za ogrevanje in
prezračevanje , razrez in odvoz na deponijo po navodilih
investitorja |  | kpl. | 1
3. Izpust vode iz sekundarnega in primarnega dela postaje
( ventila 1-2 na primarnem delu sta zaprta) |  | kpl. | 1
Opomba : Oprema se lahko odstarni, ko so vse elektzro
inštalacije odstanjene s trani pooblaščenega
izvajalca
f. Gradbena dela
1. Po odstranitvi sare toplotne postaje se vse ddprtine , ki jih
ne potrebujemo zazidajo , prostor toplotne postaje pa se
opleska |  | kpl. | 1
2. Popravilo tal v toplotni postaji in izdelava protiprašnega
premaza |  | kpl. | 1
g. Prezračevanje topotne postaje
1. Kontrola delovanja obstoječega prezračevanja toplotne
postaje in nastavitev pretokov |  | kpl. | 1