## naslovnica
| investitor - naročnik: | MOL - Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA
| projekt / objekt: | PRENOVA HALE TIVOLI
(1.faza)
| lokacija: | Ljubljana
parc.št.: 1335, 1359/2, 1350, 1354, 1351, 1352, 1589/2, 1373 in 1311/3 vse k.o. Spodnja Šiška
| projekt: | št.: 311130025, marec 2013; faza PZR/PZI
| projektant: | ELEA iC d.o.o.,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana
| odgovorni vodja projekta: | Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
| projektni del: | PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Z OCENO VREDNOSTI
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
∑ | VREDNOST DEL: | 0 | €
| DDV v višini 20%: | 0 | €
∑∑ | SKUPAJ z DDV: | 0 | €
Ljubljana: marec, 2013
| popis in oceno izdelali: | odg.vodja projekta:
| za ELEA iC d.o.o. | Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
Dunajska 21, Ljubljana
Bojan Drobnič
Drago Kitner
Ivan Šepetavc

## skupna rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
(prenova - 1.faza)
1.0 | GRADBENA DELA skupaj: | € | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA skupaj: | € | 0
3.0 | OPREMA skupaj: | € | 0
4.0 | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA skupaj: | € | 0
5.0 | STROJNOINSTALACIJSKA DELA - OBJEKT skupaj: | € | 0
| VREDNOST DEL SKUPAJ (osnova za DDV) | € | 0
| DDV v višini 20% | € | 0
| VREDNOST DEL SKUPAJ (z DDV) | € | 0

## 1.0_gradbena dela
1.0 | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1.1. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA: | € |  |  | 0
1.2. | RUŠITVENA DELA: | € |  |  | 0
1.3. | ZEMELJSKA DELA: | € |  |  | 0
1.4. | HIŠNA KANALIZACIJA: | € |  |  | 0
1.5. | BETONSKA in AB DELA: | € |  |  | 0
1.6. | TESARSKA DELA | € |  |  | 0
1.7. | ZIDARSKA DELA: | € |  |  | 0
1.8. | PODPORNA KONSTRUKCIJA: | € |  |  | 0
1.0 | GRADBENA DELA skupaj (brez DDV): | € |  |  | 0
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne odre višine do 2m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej prikazani v popisu;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah;
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZR/PZI dokumentacija (grafični in tekstualni del).
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po zadnjih veljavnih projektih PZR in PZI oz. na objektu !
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Potrebni delovni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo.
Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Popisi del so bili narejeni in količine izračunane v fazi projektov PZI, pri izvedbi del so možne manjše spremembe glede na projekt PZI. V tem primeru je potreben dogovor izvedbe z odgovornim projektantom in investitorjem!
Pred posegom v nosilne konstrukcije se je potrebno obvezno seznaniti s projektno dokumentacijo in navodili projektanta gradbenih konstrukcij ter dosledno upoštevati način in vrstni red izvajanja rušitvenih del in gradbenih konstrukcij!
št.post. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1.1. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
1.1.1. | Izdelava elaborata varstva pri delu na gradbišču - elaborat izdela pooblaščena oseba | kpl | 1 |  | 0
1.1.2. | Najem table za časa gradnje, za označitev gradbišča, skladno z veljavnim Pravilnikom o označitvi gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
1.1.3. | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji in teren gradbišča očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu.
V ceni zajeti izvedbo uvozov-izvozov na gradbišče, postavitev in najem pisarniških prostorov ter sanitarij za nadzor ter predstavnike naročnika (skladno z dogovorom oz. razpisnimi pogoji naročnika).
Ostali provizoriji, gradbiščne-zaščitne ograje, in oprema so strošek izvajalca in jih mora zajeti v ceni na enoto.
| Kompletna gradbiščna ureditev | kpl | 1 |  | 0
1.1.4. | Ureditev in izvedba začasnih zapor (delnih ali celih) na cestišču, pločniku oz. javnih površinah za potrebe izvedbe del po projektu (za izvedbo del na infrastrukturi, ki posegajo v cestišče, pločnik ali javne površine).
Ostale začasne zapore v kolikor bodo potrebne za izvedbo (dovoz in postavitev mehanizacije ipd.vsled tehnologije dela izvajalca), mora izvajalec zajeti v ceni na enoto.
| Kompletno po opisu - ocena (predvidoma 1.500€) | kpl | 1 |  | 0
1.1.5. | Zakoličba pred izvedbo novih delov objekta, elementov zunaje ureditve in infrastrukture, vključno s postavitvijo gradbenih profilov ter višinskimi točkami; zakoličbo opravi za to pooblaščen geometer in pripravi zapisnik o zakoličbi objekta. | kpl | 1 |  | 0
1.1.6. | Zagraditev in protiprašna zaščita prostorov v obratovanju, ki mejijo do delovišča ter zaščita obstoječega tlaka, ki ostane, zaradi uporabe pri transportu materaiala in delavcev za potrebe delovišča (vse po dogovoru z odg. predstavnikom naročnika oz. njegovega pooblaščenca). V ceni zajeti tudi vzdrževanje za ves čas gradnje in odstranitev po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
1.1. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA skupaj: | € |  |  | 0
1.2. | RUŠITVENA DELA:
DOLOČILA:
> | Vse potrebne rušitve se izvedejo:
• v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo,
• v skladu s kompletno projektno dokumentacijo
• v skladu z rušitvenim elaboratom
• izdelanim varnostnim načrtom
> | Pri izvedbi rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati predpisane faze izvajanja in način oz. postopek rušitvenih del ter fazni izvedbi novih konstrukcij, ki je razviden iz teh. poročila načrta gradbenih konstrukcij. Navedene zahteve iz načrta GK mora izvajalec upoštevati v rušitvenem elaboratu izvajalca del.
> | Izvajalec gradbenih del mora izdelati elaborat rušitvenih del, glede na tehnologijo s katero razpolaga, upoštevajoč faznosti, ki bodo predlagane v tem elaboratu rušitvenih del in to upoštevati v ceni rušitvenih del! Varnost pri izvajanju del je predpisana z veljavno zakonodajo in varnostnim načrtom.
Ponudnik mora po predhodnem ogledu objekta, po lastni presoji pripraviti plan rušenja in odstranitve materiala!
Elaborat rušitev in izvedbe mora izvajalec predati v potrditev nadzoru in koordinatorju varstva pri delu pred pričetkom rušitvenih del!
> | V skladu s študijo ravnanja z gradbenimi odpadki in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje in pravilniki, mora biti zagotovljeno ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali zaradi rušitev, v skladu z navedenimi pravilniki in zakonodajo ter načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Investitor zavezuje glavnega izvajalca - prevzemnika del, da le-ta gradbene odpadke odda pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ( ki ima za svoje delo dovoljenje Ministrstva pristojnega za okolje in je ustrezno registriran), kar bo razvidno iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov in izpolnjenem evidenčnem listu, ki jih mora izvajalec predložiti pooblaščenemu nadzoru investitorja.
> | Nakladanje in odvoz ruševin izraženih v m3 se obračuna v stanju pred rušitvijo-odstranitvijo (ne v razsutem stanju), zato je potrebno to upoštevati v kalkulaciji cene na enoto!
Stroški oddaje gradbenih odpadkov v obrat za predelavo oz. stroške stalne deponije (z vsemi taksami oz. okoljskimi dajatvami), pa se obračunajo v masnem stanju (kg, t) kar se dokazuje s specif.masami ruševin (odstranjenega materiala) in tehtnimi listi iz stalne deponije!
> | V fazi rušitvenih del in izvajanja so možna presenečenja. V izogib temu, se zahteva stalni strokovni nadzor v fazi rušenja in izvajanja novih konstrukcij v stavbi!
> | V ceni na enoto postavk rušenja/odstranitve je potrebno zajeti:
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | stroške za vsa potrebna začasna podpiranja konstrukcijskih elementov ter varovanja med rušenjem;
OPOMBA; V vseh postavkah rušitvenih del mora izvajalec upoštevati tudi horizontalni in vertiklani iznos materiala iz mesta rušenja ali odstranitve, do gradbiščne deponije kjer se sortirajo gradbeni odpadki: H = cca 50 m; V = cca 5 m
1.2.1. | Odstranitev reklamnih PVC panojev, vel. do 6 m2 | kos | 33 |  | 0
1.2.2. | Odstranitev semaforja prikazovalnika rezultatov, vel. do 9 m2 | kos | 7 |  | 0
1.2.3. | Odstranitev montažnih tribun komplet s sedeži z shranjevanjem za ponovno uporabo - mala dvorana, vključno s transportom na gradbišno deponijo, ki jo določi investitor h = cca 50 m | m2 | 520 |  | 0
1.2.4. | Odstranitev montažnih tribun za golom komplet s sedeži - velika dvorana, vključno s transportom na gradbišno deponijo, ki jo določi investitor h = cca 50 m | m2 | 90 |  | 0
1.2.5. | Odstranitev parketa na igrišču,razrez-demontaža in shranjevanje, vključno s transportom na gradbišno deponijo, ki jo določi investitor h = cca 50 m | m2 | 1380 |  | 0
1.2.6. | Odstranitev ograje (bande) na igrišču za hokej koplet s pleksi zaščito in premično opremo ob igrišču za ekipo,demontaža in shranjevanje za ponovno uporabo, vključno s transportom na gradbišno deponijo, ki jo določi investitor h = cca 50 m | m2 | 250 |  | 0
1.2.7. | Odstranitev sedežev s fiksnih tribun, vel. do 0,5 m2/kos - v območju rušitev , vključno s transportom na gradbišno deponijo, ki jo določi investitor h = cca 50 m | kos | 2250 |  | 0
1.2.8. | Odstranitev kovinskih ograj viš. 1 m - ograje na tribunah in zunanjih stopnic | m1 | 355 |  | 0
1.2.9. | Demontaža montažne predelne stene med dvoranama iz Alu nosilnih okvirjev in polnil debeline 10cm (lesonit 5mm,stiropor 5cm, karton trakovi na kant 4cm,lesonit 5mm) komplet z vratnimi krili in okenskimi stekli | m2 | 760 |  | 0
1.2.10. | Rušenjearmiranobetonske plošče d=10cm na jekleni konstrukciji-podest med veliko in malo dvorano | m3 | 3.5 |  | 0
1.2.11. | Rušenje-odstranjevanje nosilne jeklene konstrucije stene med malo in veliko dvorano komplet s stopnicami, ograjami,podesti. | m2 | 395 |  | 0
1.2.12. | Odstranjevanje jeklene konzolne konstrukcije komplet z dostopi-prostor za kamere-mala in velika dvorana | m2 | 30 |  | 0
1.2.13. | Odstranjevanje montažnih (gibs plošče, les, steklo) komentatorskih kabin in lož, stene, stropovi tlaki -mala in velika dvorana | m2 | 105 |  | 0
1.2.14. | Odstranjevanje jeklene viseče konstrukcije košarkaških košev s stropa male dvorane | kos | 6 |  | 0
1.2.15. | Odstranjevanje spuščenega stropa-pločevina komplet z izolacijo tervol 10cm,folija, pritrdilnim materialom, svetili in visečimi ventilatorji-mala dvorana | m2 | 2950 |  | 0
1.2.16. | Odstranjevanje spuščenega stropa-pločevina, toplotna izolacija tervol 2x10cm, folija, armaturna mreža 3kg/m2 na foliji komplet s pritrdilnim materialom, svetili in visečimi ventilatorji-velika dvorana | m2 | 4400 |  | 0
1.2.17. | Odstranjevanje spuščenega stropa v drugem nadstropju-lesen opaž, toplotna izolacija tervol 20cm folija komplet s pritrdilnim materialom in svetili. | m2 | 280 |  | 0
1.2.18. | Odstranjevanje spuščenega stropa-lesen opaž komplet s pritrdili-zahodni napušč nad vhodi,zunaj | m2 | 280 |  | 0
1.2.19. | Odstranjevanje Alu fasadne konstrukcije komplet z okni,vrati in polnili (steklo,aluminij) | m2 | 1550 |  | 0
1.2.20. | Odstranjevanje notranje steklene stene v Alu profilih, mala dvorana 2 nadstropje-fitnes | m2 | 225 |  | 0
1.2.21. | Odstranitev kovinskih vratnih kril komplet s kovinskim podbojem v opečnem zidu, vel. do 2 m2/kos | kos | 2 |  | 0
1.2.22. | Odstranitev lesenih vratnih kril komplet s kovinskim podbojem v opečnem zidu, vel. do 2 m2/kos | kos | 28 |  | 0
1.2.23. | Odstranitev lesenih vratnih kril komplet z nadsvetlobo(leseni vložek) in kovinskim podbojem v opečnem zidu, vel. 2 do 4 m2/kos | kos | 27 |  | 0
1.2.24. | Odstranitev lesenih vratnih kril komplet s kovinskim podbojem v montažnem gibs zidu, vel. do 2 m2/kos | kos | 23 |  | 0
1.2.25. | Odstranitev Alu. vrat v Alu okvirju z steklenim ali lesenim polnilom, vel. nad 4 m2 /kos | kos | 6 |  | 0
1.2.26. | Odstranitev Alu. vrat v Alu okvirju z steklenim ali lesenim polnilom, vel. do 2 m2/kos | kos | 6 |  | 0
1.2.27. | Odstranjevanje fiksnih oken v Alu okvirju velikosti 2-4m2/kos - bife velika dvorana bife | kos | 6 |  | 0
1.2.28. | Odstranjevanje drsne stene v Alu okvirju-bife velika dvorana | m2 | 22 |  | 0
1.2.29. | Odstranjevanje miz pultov,klopi in stolov (oprema les)-bife velika dvorana in bar na hodniku pred malo dvorano v 1 nadstropju | kos | 58 |  | 0
1.2.30. | Demontaža naprav ALARIX za preverbo vstopnic-vhod v malo dvorano v 1 nadstropju | kos | 3 |  | 0
1.2.31. | Odstranjevanje delovnega pulta (RF ŠANK),velikosti do 2m2-bife velika dvorana | m1 | 12 |  | 0
1.2.32. | Odstranjevanje pregradnih panojev (lesene letve)-bife velika dvorana | m1 | 6 |  | 0
1.2.33. | Odstranjevanje stenskih oblog-bife velika dvorana | m2 | 125 |  | 0
1.2.34. | Odstranjevanje spuščenega stropa (lesene letve na 40cm)-bife velika dvorana | m2 | 222 |  | 0
1.2.35. | Odstranjevanje spuščenega stropa armstrong)-hodniki velika in mala dvorana | m2 | 205 |  | 0
1.2.36. | Odstranjevanje spuščenega stropa dampa-hodniki velika in mala dvorana | m2 | 550 |  | 0
1.2.37. | Odstranjevanje spuščenega stropa tkanina-hodniki mala dvorana 1 nadstropje bar | m2 | 120 |  | 0
1.2.38. | Odstranjevanje talnih oblog vinaz-hodniki,jeklene stopnice in podesti velika in mala dvorana | m2 | 490 |  | 0
1.2.39. | Odstranjevanje talnih oblog parket- velika in mala dvorana (bife,soba) | m2 | 180 |  | 0
1.2.40. | Odstranitev sanitarnih elementov (umivalnik, WC školjka, kotliček,pisoar+WC v bodočem šprinklerju…) | kos | 115 |  | 0
1.2.41. | Demontaža montažnih panelnih predelnih sten v sanitarijah | m2 | 165 |  | 0
1.2.42. | Demontaža montažnih steklenih predelnih sten v Alu okvirju | m2 | 22 |  | 0
1.2.43. | Rušenje montažnih gibs sten debeline do 12cm komplet z vloženo izolacijo | m2 | 1880 |  | 0
1.2.44. | Rušenje opečnih predelnih sten skupne debeline 30 cm vključno z ometi in vsemi oblogami-keramika | m3 | 19 |  | 0
1.2.45. | Rušenje opečnih predelnih sten skupne debeline 12 cm vključno z ometi in vsemi oblogami-keramika | m2 | 950 |  | 0
1.2.46. | Rušenje sten prezračevalnega jaška, debeline sten 15 cm vključno z vsemi oblogami | m3 | 34 |  | 0
1.2.47. | Odstranjevanje stenskih keramičnih oblog-mala in velika dvorana | m2 | 1125 |  | 0
1.2.48. | Odstranjevanje tlakov pritličja v sestavi:cementni estrih z keramiko ali brez 4-5cm,pluta 3cm-mala in velika dvorana | m2 | 1650 |  | 0
1.2.49. | Odstranjevanje tlakov 1 nadstropja v sestavi:cementni estrih ali brez 4-5cm,pluta 5cm-mala in velika dvorana | m2 | 435 |  | 0
1.2.50. | Odstranjevanje tlakov 2 nadstropja-hodnik pred tribuno zahod v sestavi:granitogrez 1cm,cementni estrih 4-5cm,pluta 5cm velika dvorana | m2 | 266 |  | 0
1.2.51. | Dolbljenje utorov prereza do 6/6 cm v opečnem zidu; količina je ocenjena! | m1 | 500 |  | 0
1.2.52. | Dolbljenje utorov prereza 10/10 cm v opečnem zidu (ležišča AB plošč) | m1 | 100 |  | 0
1.2.53. | Dolbljenje utorov prereza 20/20 cm v opečnem zidu; količina je ocenjena! | m1 | 50 |  | 0
1.2.54. | Dolbljenje niš v opečnem ali kamnitem zidu, vel. do 10 dm3 | kom | 25 |  | 0
1.2.55. | Preboji za odprtine ali povečava obstoječih odprtin v opečnih nosilnih zidovih debeline 30cm | m3 | 14 |  | 0
1.2.56. | Preboji za odprtine ali povečava obstoječih odprtin v opečnih predelnih zidovih debeline 12cm | m3 | 2 |  | 0
1.2.57. | Odstranitev stropnih armiranobetonskih konstrukcij-ponvice vzhodna tribuna velika dvorana v območju novega dvigala z predhodnim rezanjem betona in demontažo | m2 | 46 |  | 0
1.2.58. | Odstranitev stropnih armiranobetonskih konstrukcij-kombinacija ponvice,AB konstrukcija stena,plošča, komplet z stopnicami, vzhodna tribuna mala dvorana v območju curlinga z predhodnim rezanjem betona in demontažo | m3 | 75 |  | 0
1.2.59. | Rušenje armiranobetonse konstrukcije tribune,plošče hodnika in stopnic komplet s temelji, zahodna tribuna, mala dvorana in delno velika dvorana v območju pilotov in oporne stene s predhodnim rezanjem betona in rušitev s pnevmatskim kladivom | m3 | 390 |  | 0
1.2.60. | Rušenje armiranobetonse konstrukcije parapetnih sten ob vhodu v sanitarije-bodoča sprinkler postaja, nad zahodno tribuno, mala dvorana rušitev z pnevmatskim kladivom | m3 | 3.5 |  | 0
1.2.61. | Rušenje armiranobetonse konstrukcije stopnic vhod v sanitarije-bodoča sprinkler postaja, nad zahodno tribuno, mala dvorana rušitev z pnevmatskim kladivom do prvega podesta | m3 | 4 |  | 0
1.2.62. | Rušenje armiranobetonse konstrukcije plošče nad sanitarijami, zahodna tribuna, mala dvorana za novi dostop do sprinkler postaje z predhodnim rezanjem betona in odstranitvijo | m3 | 2 |  | 0
1.2.63. | Rušenje armiranobetonse konstrukcije stopnic glavnega vhoda z rezanjem in pnevmatskim kladivom | m3 | 119 |  | 0
1.2.64. | Rušenje armiranobetonse konstrukcije talne plošče v območju novih temeljev za jekleno konstrukcijo tribun in kinet z predhodnim rezanjem betona in rušenjem z pnevmatskim kladivom | m3 | 22 |  | 0
1.2.65. | Odstranjevanje montažne konstrukcije ventilacijskih in ostalih izpustov skozi streho. | kom | 15 |  | 0
1.2.66. | Izdelava preboja skozi armiranobetonsko konstrukcijo plošče nad kletjo za temelje novih zunanjih stopnic dim. 40/150xd=30cm z rezanjem betona | kos | 4 |  | 0
1.2.67. | Odstranitev asfaltnih površin v debelini 12cm, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški in taksami deponije (asfalt pred glavnim vhodom v objekt komplet z robniki in kanalizacijskimi pokrovi ali rešetkami) | m2 | 2100 |  | 0
1.2.68. | Odstranitev kovinskih vstopnih želez v servisnem dostopu | kom | 15 |  | 0
1.2.69. | Previdno rezanje in lokalno odstranjevanje obstoječih armiranih krovnih plošč d= 12cm iz porobetona (siporeks), položenih in pritrjenih na jekleno konstrukcijo strehe, vključno s transportom v gradbiščno deponijo. (lokalne odstranitve dim. ca. 3,40x1,20m x 26 kos, za izvedbo novih požarnih loput na strehi) | m2 | 106.1 |  | 0
1.2.70. | Nakladanje ruševin na kamion s sortiranjem odpadnega gradbenega materiala in odvozom v obrat za predelavo gradbenih odpadkov z vsemi stroški prevzema odpadkov/ruševin oz. v trajno deponijo z vsemi stroški stalne deponije.
1.2.70.1 | strojno nakladanje ruševin na kamion (mešano: opeka, malta, keramika, beton, kamen, ipd.) in odvoz v predelavo oz. stalno deponijo | m3 | 1250 |  | 0
1.2.70.2 | stroški sprejema odpadkov iz 1.2.70.1 v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 2900 |  | 0
1.2.70.3 | nakladanje odpadnega izolacijskega materiala (lahek izolacijski in bitumenski material ipd) in odvoz v javno deponijo | m3 | 115 |  | 0
1.2.70.4 | stroški sprejema odpadkov iz 1.2.70.3 v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 9.2 |  | 0
1.2.70.5 | nakladanje odpadnega lesenega materiala in odvoz v javno deponijo | m3 | 280 |  | 0
1.2.70.6 | stroški sprejema odpadkov iz 1.2.70.5 v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 157 |  | 0
1.2.70.7 | nakladanje odpadnega steklenega materiala in odvoz v javno deponijo | m3 | 34.4 |  | 0
1.2.70.8 | stroški sprejema odpadkov iz 1.2.70.75 v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 86 |  | 0
1.2.70.9 | nakladanje odpadnega materiala (jeklo, pocinkana pločevina, barvna kovina ipd.) in odvoz v deponijo kovinskih materialov oz. v odprodajo | t | 182 |  | 0
1.2.71. | Razna nepredvidena rušitvena dela po predhodnem dogovoru in vpisu nadzora v gradbeni dnevnik. (navede se cena prodajne urne postavke brez DDV in predvidi ocena v višini 3% vrednosti rušitvenih del) | € |  |  | 0
| KV delavec | h | 1
| PK, NK delavec | h | 1
1.2. | RUŠITVENA DELA skupaj: | € |  |  | 0
1.3. | ZEMELJSKA DELA:
DOLOČILA:
> | Zemeljska dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
> | Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz geomehanskega poročila, oziroma dejanskemu stanju, ugotovljenem na terenu. Nagib stranice izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material na posipa, oziroma drsi.
> | Dosledno je potrebno upoštevati terenska navodila v času izkopa obvezno navzočega geomehanika oz. projektanta GK.
> | Mesta začasnih deponij odvečnih in uporabnih materialov je potrebno dogovoriti z nadzorom oz. naročnikom del in jih upoštevati v projektu organizacije del predmetnega gradbišča!
> | Stalno deponijo za odvoz odvečnega material priskrbi izvajalec del in v ceno vkalkulira vse stroške stalne deponije, vključno z vsemi taksami oz.okoljskimi dajatvami
> | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
> | Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno zagotoviti:
* | vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja samega objekta in okolice med izkopi
* | utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu GK
* | planiranje dna izkopov na točnost ± 2 cm, v kolikor ni drugače zahtevano v posamezni postavki
> | V ceni na enoto postavk je potrebno zajeti:
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | postavitev profilov
* | dovoz strojev in materiala ter demontaža in odvoz strojev, naprav, itd.
* | izmere izkopov, zasipov in nasipov
OPOMBA: UPOŠTEVATI TUDI VSE PODATKE IZ TEHNIČNEGA POROČILA IN GEOMEHANSKEGA POROČILA!
1.3.1. | Stalni geomehanski nadzor | ur | 200 |  | 0
1.3.2. | Pregled sosednjih objektov, ki so v vplivnem območju gradnje (pred pričetkom del), s katerim se ugotovi stanje objektov, morebitne poškodbe ter evidentiranje in plombiranje obstoječih razpok in drugih poškodb | ocena | 1 |  | 0
1.3.3. | Dobava in vgradnja reperjev na sosednje objekte in obstoječi objekt za kontrolo morebitnih premikov v času izvajanja del in po tem, vključno s periodičnimi meritvami | kom | 8 |  | 0
1.3.4. | Široki strojni izkop v objektu (mala dvorana) v zemljini III. ktg z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo; | m3 | 4000 |  | 0
1.3.5. | Široki strojni izkop izven objekta v zemljini III. ktg z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo; (pred dvorano nad obstoječo kletjo in ob dvorani južne fasade ) | m3 | 936 |  | 0
1.3.6. | Strojni izkop za temelje stopnic zunaj pred dvorano ob in nad obstoječo kletjo v zemljini III. ktg z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo; | m3 | 95 |  | 0
1.3.7. | Ročni izkop v objektu v zemljini III. ktg z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo,izkop kjer s strojem ni mogoče-ocena | m3 | 30 |  | 0
1.3.8. | Ročno planiranje dna gradbene jame v točnosti +-2 cm z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja | m2 | 665 |  | 0
1.3.9. | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo in plačilom vseh stroškov deponije ter taks za deponiranje materiala | m3 | 6600 |  | 0
1.3.10. | Dobava in ročno vgrajevanje kvalitetnega nasipnega materiala granulacije 0-32 mm s sprotnim utrjevanjem in planiranjem v plasteh d = 30 cm, med temelji (tampon pod temeljno ploščo), GLEJ GEOMEHANSKO POROČILO | m3 | 1200 |  | 0
1.3.11. | Izdelava vodnjaka s cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 120 cm globine 2m | kom | 2 |  | 0
1.3.12. | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s | ur | 500 |  | 0
1.3. | ZEMELJSKA DELA skupaj: | € |  |  | 0
1.4. | HIŠNA KANALIZACIJA
DOLOČILA:
> | Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
> | Izvesti je potrebno preizkus vodotesnosti cevovodnega sistema ter televizijsko kontrolo z končnim poročilom pristojne registrirane organizacije!
> | V ceni na enoto postavk je potrebno zajeti:
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | postavitev profilov
* | čiščenje cevi in okolice po končanih delih
* | geodetski posnetek
* | dokumentacijo za tehnični pregled
OPOMBA; V vseh postavkah rušitvenih del mora izvajalec upoštevati tudi horizontalni in vertiklani iznos materiala iz mesta rušenja ali odstranitve, do gradbiščne deponije kjer se sortirajo gradbeni odpadki: H = cca 50 m; V = cca 5 m
1.4.1. | Zakoličba trase | m1 | 300 |  | 0
1.4.2. | Rušenje obstoječega tlaka; armiran beton v debelini 15cm v območju nove kanalizacije v objektu, strojno z rezanjem in pnevmatskim kladivom ter nakladnjem na transportno sredstvo | m3 | 16 |  | 0
1.4.3. | Rušenje obstoječega tlaka; cementni estrih 6cm, tervol4cm,armiranobetonska plošča debelini 12cm v območju nove kanalizacije v objektu, strojno z rezanjem in pnevmatskim kladivom ter nakladanjem na transportno sredstvo | m3 | 13 |  | 0
1.4.4. | Strojni izkop v objektu za kanalizacijo v zemljini III. ktg z odlaganjemna robu izkopa | m3 | 385 |  | 0
1.4.5. | Odvoz viška porušenega betona na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala | t | 75 |  | 0
1.4.6. | Zasip jarkov z izkopanim materialom, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti,v plasteh debeline cca 30 cm | m3 | 260 |  | 0
1.4.7. | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala | m3 | 125 |  | 0
1.4.8. | Dobava in vgrajevanje PVC cevi, vključno s fazonskimi kosi fi 250 SN-8 na betonsko posteljico in obbetoniranjem cevi z betonom C12/15 s povprečno porabo do 0,04 m3/m1 | m1 | 295 |  | 0
1.4.9. | AB jašek 60x60 cm, globine 2,0m iz betona C25/30, PV-II, XC-II, z INOX smradotesnim pokrovom z robom za vdelavo finalnega tlaka,opaž,armatura,betoniranje,razopaževanje in obdelava dna | kom | 15 |  | 0
1.4.10. | AB jašek 200x150 cm, globine 1,0m iz betona C25/30, PV-II, XC-II, z jeklenim pokrovom z odpiranjem na hidraliko,opaž,armatura,betoniranje,razopaževanje in obdelava-jašek za odpadni led | kom | 1 |  | 0
1.4.11. | Priključek PVC fi 250 SN8 (5,0 m1) kanalizacije naobstoječi jašek z vsemi potrebnimi deli | kom | 1 |  | 0
1.4.12. | Priključek PVC fi 300 SN8 (5,0 m1) kanalizacije naobstoječi jašek z vsemi potrebnimi deli | kom | 1 |  | 0
1.4. | HIŠNA KANALIZACIJA skupaj: | € |  |  | 0
1.5. | BETONSKA DELA in AB DELA
DOLOČILA:
> | Betonska dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
> | Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega mora potrditi tako projektant gradbenih konstrukcij, kakor tudi nadzorni organ!
> | Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
> | Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
> | za vse betone, ki ostanejo vidni in obdelani samo s premazom, je vgrajevati ustrezno granulacijo betona
> | Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažo statične in konstruktivne armature.
> | Takoj po betoniranju bo potrebno očistiti okolico vsega odpadlega betona. Takoj po razopaženju bo potrebno očistiti betone vseh izcedkov robov in popraviti eventuelna gnezda v betonu.
> | Nadomestila za izvedbo armirano-betonskih konstrukcij z naklonom do 5 % od vodoravnosti, se posebej ne priznava.
Pred vgrajevanjem posameznih nosilnih elementov iz armiranega betona je obvezna kompletna seznanitev izvedbe po projektni dokumentaciji (načrti, tehnično poročilo in navodila projektanta statike).
V kolikor so karkšne koli nejasnosti glede izvedbe nosilne AB konstrukcije, je obvezno pridobiti navodila projektanta statike!
Pri izvedbi tudi upoštevati:
> | vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
> | pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena
> | opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd
> | armatura mora biti čista, na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona
> | višina prostega pada betona pri betoniranju ne sme biti večja od 1m
> | kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in po opisu del
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
* | stroške izdelave projekta betona in dokazila kvalitete vgrajenega betona (tekoča notranja kontrola, pridobitev poročil o preiskavi betona in predaja nadzornemu organu ter končno poročilo zunanje institucije registrirane za oceno kvalitete betonov).
Opomba: vidne površine betonov morajo ustrezati vsaj razredu VB2 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 13670)
1.5.1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C8/10, prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1 (podložni beton pod temelji, temeljno ploščo in tlakom) | m3 | 68 |  | 0
1.5.2. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C25/30, prereza do 0,08 m3/m2,m1, PV-II, XC-II (obbetoniranje med novimi in obstoječimi konstrukcijami pri prebojih) | m3 | 9 |  | 0
1.5.3. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, prereza nad 0,30 m3/m2,m1, PV-I, XC-III (točkovni temelji v objektu) | m3 | 73 |  | 0
1.5.4. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, prereza nad 0,30 m3/m2,m1, PV-I, XC-III (točkovni temelji stopnice izven objekta) | m3 | 75 |  | 0
1.5.5. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, prereza 0,12 do 0,20 m3/m2,m1, PV-I, XC-III (temeljna plošča 30 cm,peta temelja 50cm mala dvorana) | m3 | 128 |  | 0
1.5.6. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, prereza 0,20do0,30 m3/m2,m1, PV-I, XC-III (temeljna plošča dvigala) | m3 | 5.5 |  | 0
1.5.7. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C30/37, prereza nad 0,30 m3/m2,m1 (podporna stena 40 cm) | m3 | 260 |  | 0
1.5.8. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C25/30, prereza 0,20-0,30 XC-I m3/m2,m1 (stebri in slopi zunanajih stopnic) | m3 | 16 |  | 0
1.5.9. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C30/37, prereza 0,020-0,30 XC-III,XD-I,XF-I,PV-I m3/m2,m1 (nosilci,grede zunanajih stopnic) | m3 | 49 |  | 0
1.5.10. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C30/37, prereza 0,20-0,30 XC-III,XD-I,XF-I,PV-I m3/m2,m1 ( zunanje stopnice,podesti,plošča) | m3 | 198 |  | 0
1.5.11. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1 XC-I (tlačna plošča na HI-BOND-u) | m3 | 180 |  | 0
1.5.12. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, prereza 0,04-0,08 m3/m2,m1 XC-I (vezi, nosileci, preklade v objektu-zidane stene) | m3 | 15 |  | 0
1.5.13. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C30/37, prereza 0,12-0,20 XC-III,PV-I m3/m2,m1 ( plošča večnamenska dvorana, stopnice) | m3 | 54 |  | 0
1.5.14. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C25/30, prereza 0,12-0,20 XC-I m3/m2,m1 ( stene-zapora stopnic šprinkler postaja) | m3 | 4.8 |  | 0
1.5.15. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C25/30, prereza 0,12-0,20 XC-I m3/m2,m1 (stene, jašek dvigala) | m3 | 15 |  | 0
1.5.16. | Premaz delovnih stikov s hidroizolacijskim sredstvom (npr. hidrotes ali sl.) | m2 | 50 |  | 0
1.5.17. | Sidranje novih AB konstrukcij v obstoječe z sidri iz RA armature Fi 18 dolžine 1,6m z vrtanjem vrtine Fi 22mm in montažo sidra z dvokomponentnim lepilom globine 60cm | kos | 80 |  | 0
1.5.18. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C30/37, prereza 0,12-0,20 XC-I m3/m2,m1, prefabriciran tribunski element debeline 15cm,dolžine 6,5m,različnih stopničastih pravokotnih oblik | m3 | 150 |  | 0
1.5.19. | Dobava in vgrajevanje armiranega vidnega betona C25/30, prereza 0,12-0,20 XC-I m3/m2,m1, dobetoniranje stopnic na prefabriciran tribunski element komplet z sidranjem,sidra RA Fi 12mm dolžine 20cm | m3 | 8.5 |  | 0
1.5.20. | Dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic Φ≤12mm iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature (srednje komplicirana armatura).
| V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni material, za zagotovitev projektiranega rastra medsebojne armature in odmik od opaža. (količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih!) | kg | 54000 |  | 0
1.5.21. | Dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic Φ≥14mm iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature (srednje komplicirana armatura).
| V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni material, za zagotovitev projektiranega rastra medsebojne armature in odmik od opaža. (količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih!) | kg | 58000 |  | 0
1.5.22. | Dobava in rezanje armaturnih mrež iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature.
| V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni material, za zagotovitev projektiranega rastra medsebojne armature in odmik od opaža. (količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih!) | kg | 38000 |  | 0
1.5. | BETONSKA in AB DELA skupaj: | € |  |  | 0
1.6. | TESARSKA DELA
DOLOČILA:
> | Tesarska dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
> | Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd ter iztekajočega cementnge mleka.
> | Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v statičnem elaboratu .
> | Delovni in varovalni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko.
opomba: delovni, premični odri do višine 2m (gradbene stolice ali odri na kolesih) se ne obračunavajo posebej in jih je potrebno vkalkulirati v enotno ceno ostalih gradbeno-obrtniških in instalacijskih del!
> | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
> | Čiščenje prostorov na objektu in delovnih naprav po zaključku izvedenih tesarskih del.
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | izdelava, montaža, demontaža in amortizacija opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje objekta
* | opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov za stene, stebre in druge betonske konstrukcije, če je to v določeni poziciji posebej zahtevano
* | vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
* | vsa vezanja in podpiranja opažev
* | razopaženje in čiščenje po končanih delih
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
Opomba: vidne površine betonov morajo ustrezati vsaj razredu VB2 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 13670)
1.6.1. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža talnih-temelnih plošč | m2 | 23 |  | 0
1.6.2. | Dobava, montaža in demontaža opaža točkovnih temeljev | m2 | 287 |  | 0
1.6.3. | Dobava, montaža in demontaža opaža vidnih ravnih stebrov dim: 30 x 30 cm višine do 3 m z opiranjem-zunanje stopnice | m2 | 44 |  | 0
1.6.4. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža vidnih ravnih slopov d = 30 do 40 cm višine do 3-4 m z opiranjem-zunanaje stopnice | m2 | 135 |  | 0
1.6.5. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih zidov višine do 2 m z opiranjem-stene | m2 | 25 |  | 0
1.6.6. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža vidnih ravnih zidov d = do 40 cm višine do 10,00 m m z opiranjem-oporni zid, vključno z montažo in demontažo delovnega odra. Statični izračun odra izdela izvajalec sam. | m2 | 762 |  | 0
1.6.7. | Dobava, montaža in demontaža opaža nosilcev in preklad brez zoba, s podpiranjem do 3,00 m-rekonstrukcija notranjih obstoječih opečnih in betonskih sten | m2 | 55 |  | 0
1.6.8. | Dobava, montaža in demontaža opaža vidnih nosilcev in gred brez zoba, s podpiranjem do 3,00 m-zunanje stopnice | m2 | 392 |  | 0
1.6.9. | Dobava, montaža in demontaža opaža vidnih ravnih stopniščnih ram in podestov, s podpiranjem do 3 m-zunanje stopnice | m2 | 148 |  | 0
1.6.10. | Dobava, montaža in demontaža opaža vidnih čel stopnic viš. 15cm-zunanje stopnice | m1 | 53 |  | 0
1.6.11. | Dobava, montaža in demontaža opaža vidnih ravnih plošč debeline do 20 cm, vključno z robovi, s podpiranjem do 3 m višine-zunanje stopnišče | m2 | 230 |  | 0
1.6.12. | Dobava, montaža in demontaža opaža vidnih ravnih plošč debeline 16 cm, vključno z robovi, s podpiranjem do 8m višine-mala večnamenska dvorana | m2 | 72 |  | 0
1.6.13. | Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih stopniščnih ram, podestov in čel stopnic, s podpiranjem do 3 m-notranje stopnice | m2 | 24 |  | 0
1.6.14. | Dobava in pritrjevanje trikotnih skoblanih letev do 3/3 cm v vogale opaža vidnih AB konstrukcij (stene, nosilci,stebri…) | m1 | 700 |  | 0
1.6.15. | Izdelava lesenih škatel razvite površine do 0,10 m2 za odprtine v AB konstrukcijah | kos | 40 |  | 0
1.6.16. | Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,10-0,25 m2 za odprtine v AB konstrukcijah | kos | 30 |  | 0
1.6.17. | Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,25-0,50 m2 za odprtine v AB konstrukcijah | kos | 20 |  | 0
1.6.18. | Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,50-1,00 m2 za odprtine v AB konstrukcijah | kos | 10 |  | 0
1.6.19. | Izdelava lesenih škatel razvite površine 1,00-2,00 m2 za odprtine v AB konstrukcijah | kos | 5 |  | 0
OPOMBA: Delovni odri višine do 2 m so zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
1.6.20. | Dobava, montaža, demontaža, najem (za ca. 90 dni) in amortizacija lahkega fasadnega odra, višine do.10m.
| Postavitev odra po veljavnih predpisih varstva pri delu, vključno z izvedbo ramp, trepen, dohodov in prehodov na odre ter zaščitnih nadstreškov nad delovnimi prehodi. | m2 | 650 |  | 0
1.6.21. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija delovnih odrov v dvigalnih jaških - platoji po višini na 2 m; obračun po m3 volumna dvigalnih jaškov!! | m3 | 33 |  | 0
1.6.22. | Dobava, montaža in demontaža delovnih, premičnih ali nepremičnih odrov. Obračun po enkratni neto tlorisni površini objekta (neodvisno od števila postavljanj oz.premikov odra ali večjega števila odrov na kolesih).
| oder višine nad 2m do 4m | m2 | 8500 |  | 0
1.6. | TESARSKA DELA skupaj: | € |  |  | 0
1.7. | ZIDARSKA DELA
DOLOČILA:
> | Zidarska dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
> | Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
> | Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m je vkalkulrati v cene po enoti.
> | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke, stiki morajo biti zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne.
> | Čiščenje prostorov in delovnih naprav po zaključku izvedenih zidarskih del
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | vsi prenosi, prevozi oz. transporti do mesta vgraditve
1.7.1. | Zidanje zidov iz opečnega modularca v podaljšani malti 1:3:9; mere v m3! | m3 | 15 |  | 0
1.7.2. | Zidanje zidov iz opečnega modularca v podaljšani malti 1:3:9; mere v m3! (zazidava odprtin) | m3 | 5 |  | 0
1.7.3. | Izolacija kletnih zidov: vertikalna hidroizolacijska folija (Sika ali podobno), zaščita hidroizolacije in hkrati toplotna izolacija - XPS – ekstrudirani polistiren 5 cm, gumbasta PVC folija | m2 | 660 |  | 0
1.7.4. | Izdelava grobih in finih ometov iz podaljšane apnenocementne malte 1:3:9 na opečnih zidovih s predhodnim cementnim obrizgom | m2 | 278 |  | 0
1.7.5. | Krpanje grobih in finih ometov do velikosti 0,5m2/m1 iz podaljšane apnenocementne malte 1:3:9 na opečnih zidovih s predhodnim cementnim obrizgom | m2 | 80 |  | 0
1.7.6. | Zaribanje svežega betona z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2 pod horizontalno izolacijo - v objektu | m2 | 2500 |  | 0
1.7.7. | Izdelava dvoslojne horizontalne hidroizolacije iz varjenih elastobitumenskih trakov, s predhodnim premazom s hladno bitumensko emulzijo - v objektu | m2 | 2500 |  | 0
1.7.8. | Izdelava dvoslojne horizontalne hidroizolacije iz varjenih elastobitumenskih trakov, s predhodnim premazom s hladno bitumensko emulzijo - plošča nad kletjo zunaj | m2 | 1925 |  | 0
1.7.9. | Zaščita dvoslojne horizontalne hidroizolacije XPS (STIRODUR), d=6cm - plošča nad kletjo zunaj | m2 | 1925 |  | 0
1.7.10. | Dobava in polaganje ločilnega sloja: PE folija, deb. 0,2 mm, s preklopi | m2 | 2500 |  | 0
1.7.11. | Toplotna izolacija tlaka s ploščami iz ekstrudiranega polistirena XPS (STIRODUR) debeline 4 cm-2nadstropje hodnik zahodna tribuna. | m2 | 217 |  | 0
1.7.12. | Toplotna izolacija tlaka s ploščami iz ekstrudiranega polistirena XPS (STIRODUR) debeline 2x 5cm =10 cm-pritličje | m2 | 1190 |  | 0
1.7.13. | Toplotna izolacija tlaka s ploščami iz ekstrudiranega polistirena XPS (STIRODUR) debeline 8 cm-pritličje mala dvorana novi del tlaka | m2 | 480 |  | 0
1.7.14. | Toplotna in zvočna izolacija tlaka s ploščami iz mineralne volne (TERVOL TP-ST 32/30) debeline 3 cm-2nadstropje | m2 | 410 |  | 0
1.7.15. | Toplotna in zvočna izolacija tlaka s ploščami iz mineralne volne (TERVOL TP-ST 32/30) debeline 6 cm-1 nadstropje | m2 | 130 |  | 0
1.7.16. | Dobava in polaganje parozaporne folije, preklopi zalepljeni | m2 | 2380 |  | 0
1.7.17. | Izdelava mikroarmiranega cementnega estriha C25/30, debeline 6 cm, z dilatacijskimi trakovi ob zidovih-pritličje | m2 | 1625 |  | 0
1.7.18. | Izdelava mikroarmiranega cementnega estriha C25/30, debeline 6 cm z dodatkom za talno gretje, z dilatacijskimi trakovi ob zidovih-pritličje | m2 | 990 |  | 0
1.7.19. | Izdelava mikroarmiranega cementnega estriha C25/30, debeline 5 cm, z dilatacijskimi trakovi ob zidovih-1in drugo nadstropje | m2 | 810 |  | 0
1.7.20. | Toplotna izolacija vertikalnih jeklenih odtočnih cevi za meteorno vodo iz strehe cevi fi 200 mm, kamena volna 6cm pločevinasti ovoj v barvi po izbiri projektanta | m1 | 120 |  | 0
1.7.21. | Vzidava raznih kovinskih ali PVC rešetk ali omaric - brez dobave - do 0,50 m2 | kos | 30 |  | 0
1.7.22. | Vgrajevanje talnih kovinskih okvirjev vel. 0,25-0,75 m2 | kos | 20 |  | 0
1.7.23. | Zazidava utorov prereza do 20/20 cm v opečnih zidovih | m1 | 50 |  | 0
1.7.24. | Zazidava utorov prereza do 10/10 cm v opečnih zidovih | m1 | 100 |  | 0
1.7.25. | Zazidava - krpanje utorov prereza do 6/6 cm v opečnih zidovih (količina je ocenjena) | m1 | 500 |  | 0
1.7.26. | Zaščita PVC kanalizacijskih cevi v sanitarijah po dokončanju del vodoinstalaterjev, poraba betona MB 10 do 0,01 m3/m1 | m1 | 100 |  | 0
1.7.27. | Vrtanje sidrnih lukenj fi do 22 mm, glob. do 50 cm v opečni zid, zalivanje z epoxi lepilom ter zabijanje sider Fi 12mm RA | kom | 500 |  | 0
1.7.28. | Razna nepredvidena in manjša gradbena dela obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto z naročnikom (predhodno dogovorjeno in potrjeno v gradbenem dnevniku
| Navede se cena prodajne urne postavke brez DDV in predvidi ocena v višini 5% vrednostivseh gradbenih del ! - ocena | € |  |  | 0
| KV delavec | h | 1
| PK, NK delavec | h | 1
1.7. | ZIDARSKA DELA skupaj: | € |  |  | 0
1.8. | PODPORNA KONSTRUKCIJA
UVOD - SPLOŠNO: PRI IZVEDBI VSEH DEL JE OBVEZEN STALEN NADZOR GEOMEHANIKA! PRED ZAČETKOM IZVEBDE SIDRANJA MORA IZVAJALEC PREVERITI POTEK OBSTOJEČIH PILOTOV, INSTALACIJ OZ. KOMUNALNIH VODOV V OBMOČJU VRTANJA SIDER TER O MOREBITNEM OVIRANJU NORMALNEGA NAČRTOVANEGA VRTANJA TAKOJ OBVESTITI PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ, KI DOLOČI MOREBITNO SPREMEMBO SIDRANJA!
OPOMBA: UPOŠTEVATI TUDI VSE PODATKE IN NAVODILA IZ TEHNIČNEGA IN GEOMEHANSKEGA POROČILA!
1.8.1. | Izdelava kontrolnih strukturnih geomehanskih vrtin globine 15 m na mestu podporneg konstrukcije za dopolnitev geomehanskega profila | kom | 2 |  | 0
1.8.2. | Pregled obstoječega objekta ter komunalne infrastrukture, ki je v vplivnem območju gradnje (pred pričetkom del), s katerim se komisijsko ugotovi stanje objektov, morebitne poškodbe ter evidentiranje in plombiranje obstoječih razpok in drugih poškodb - ocena | kpl | 1 |  | 0
1.8.3. | Izvedba vrtine, dobava in vgradnja inklinometra za kontrolo morebitnih premikov v času izvajanja del in po tem, vključno z inklinometrskimi cevmi ter zasipom s pustim betonom - (3 cevi po 11 m) | m1 | 33 |  | 0
1.8.4. | Kontrola morebitnih premikov pilotne stene z inklinometrom v času izvajanja del z izvedbo meritev (3 inklinometrI); obračun po dejansko opravljenih meritvah! (1 kpl so trije inklinometri) | kpl | 12 |  | 0
1.8.5. | Dobava in vgradnja posedalnih reperjev na objekt, za kontrolo morebitnih premikov v času izvajanja del in po tem | kom | 13 |  | 0
1.8.6. | Dobava in vgradnja reperjev na grede pilotne stene in na steno dvorane za kontrolo morebitnih premikov (3D) v času izvajanja del in po tem | kom | 12 |  | 0
1.8.7. | Geodetsko opazovanje premikov pilotne stene z vodenjem protokola (predvideno 15 meritev - 13 reperjev v okolici gr. jame, 12 reperjev na gredah pilotne stene in na steni dvorane); obračun po dejansko opravljenih meritvah! | ocena | 1 |  | 0
1.8.8. | Dobava in vgradnja merskih celic pod glavami sider za merjenje sil v sidrih v času izvajanja del in po tem | kom | 3 |  | 0
1.8.9. | Izvedba meritev sil v sidrih z merskimi celicami pod glavami sider v času izvajanja del; obračun po dejansko opravljenih meritvah! | kpl | 10 |  | 0
1.8.10. | Dobava in vgradnja 3-točkovnih ekstenzometrov dolžine 15 m, 10 m in 3 m za merjenje premikov med različnimi sloji hribine v času izvajanja del, kompletno z izvedbo meritev (5 meritev); obračun po dejansko opravljenih meritvah! | kom | 3 |  | 0
1.8.11. | Dobava in vgradnja piezometrov za merjenje nivoja podzemne vode | kom | 2 |  | 0
1.8.12. | Izvedba meritev nivoja podzemne vode s piezometrom (2 piezometra) | kpl | 15 |  | 0
1.8.13. | Plačilo stroška geodetske zakoličbe pilotne stene (ca 53 m1) vključno z zakoličbo profilov in zavarovanje le-teh | kpl | 1 |  | 0
1.8.14. | Stalni geološki in geomehanski nadzor in interpretacija meritev, navedenih v gornjih postavkah ter izdelava periodičnih poročil | ur | 400 |  | 0
1.8.15. | Projektantski nadzor | ur | 150 |  | 0
1.8.16. | Strojni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 2 m, z odmetom (za povezovalno gredo) | m3 | 380 |  | 0
1.8.17. | Ročni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 2 m, z odmetom (za povezovalno gredo - med armaturo pilotov) | m3 | 18 |  | 0
1.8.18. | Vgrajevanje nearmiranega betona C 15/20, prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1 (podložni beton pod povezovalno gredo) | m3 | 6 |  | 0
1.8.19. | Transport preostalega izkopanega materiala III. ktg v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse | m3 | 367 |  | 0
1.8.20. | Zasip za povezovalno gredo iz drobljenega kamnitega materiala 0-60 mm. Zasip mora biti zbit 92% po Proctorju in imeti deformacijski modul Ev2 > 60 MPa, kar se doseže s komprimiranjem v plasteh max. 0,3 m. | m3 | 25 |  | 0
1.8.21. | Strojni široki izkop gradbene jame v terenu III. ktg, z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in transportom v stalno predpisano deponijo do 10 km s plačilom pristojbin deponije; izkop izvajati po fazah oz. po navodilih v tehničnem poročilu! | m3 | 740 |  | 0
1.8.21.a | ALTERNATIVA: Strojni široki izkop gradbene jame v terenu III. ktg, z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in transportom v stalno predpisano deponijo do 20 km s plačilom pristojbin deponije; izkop izvajati po fazah oz. po navodilih v tehničnem poročilu! | m3 | 740 |  | 0
OPOMBA: Pri izdelavi pilotov upoštevati tudi: dovoz, priprava platojev, prestavljanje in odvoz vrtalne garniture ter odvoz vse izvrtane zemljine na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin! Kategorija zemljišča glej GEOMEHANSKO POROČILO!
1.8.22. | Izdelava armiranih mikro pilotov fi 30 cm (204 kom, večina dolžine 12,2 m), beton in armatura po projektu gradbenih konstrukcij, armatura je zajeta posebej, razen vstavljanja košev! | m1 | 2506 |  | 0
1.8.23. | Kontrola zveznosti pilotov fi 30 cm | kom | 51 |  | 0
1.8.24. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 (B) fi do 12 mm (armatura mikro pilotov); obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 10025 |  | 0
1.8.25. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 (B) fi 14 mm in več (armatura mikro pilotov); obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 45108 |  | 0
1.8.26. | Zapolnitev odprtine sidrne glave s podaljšano malto 1:3:9, poraba malte ca 0,01 m3/kom | kom | 35 |  | 0
1.8.27. | Izdelava pasivnih (IBO) sider dolžine 4 m z nosilnostjo 250 kN (na torkretu), vgrajenih pod pravim kotom na brežino (prikazano na risbah PREREZI). V območju vgradnje pasivnih sider se izvede v brizganem betonu dvojna armaturna mreža Q196 v širini 40 cm. V poinjektirano vrtino se vstavi pasivno sidro nosilnosti 250 kN. Računsko zahtevi ustreza rebrasta armaturna palica fi 32, BSt 500, vendar se lahko vstavi tudi druge vrste palice z ustrezno nosilnostjo. Na obrizg se položi podložna ploščica in sidro privije z matico. | kom | 15 |  | 0
1.8.28. | Izdelava 2-faznih jet-grouting pilotov fi minimalno 100 cm (pod temelji zunanjega stopnišča in tribun), globine 10-12 m oz. do nosilne plasti (permokarbonski peščeni meljevci, s sredinsko palico B 500 B fi 32 mm; vrtanje vertikalno; tlak injiciranja mora biti primeren za dosego minimalne nosilnosti 1100 kN; cena na enoto vključuje preizkus zveznosti (PIT) 25% vseh pilotov in preizkus nosilnosti pilotov: pod tibuno min. na 4 pilotih, pod stopnicami min. na 10% števila pilotov; vsi podatki so v geomehanskem poročilu in načrtih gradbenih konstrukcij! Obračun po m1 (v poz. upoštevano 62 pilotov) | m1 | 744 |  | 0
OPOMBA: Glava, prosti del in vezni del trajnih in začasnih geotehničnih sider ter vgradnja in prednapenjanje morajo biti izvedena skladno z evrokodi (EN 1537, EN 1997-1). Vsa sidra je potrebno preveriti z ustreznostnim preizkusom, za vsa sidra je potrebno voditi protokole napenjanja sider! Upoštevati tudi vsa navodila iz tehničnega poročila!
1.8.29. | Izvedba testnega petvrvnega (petpramenskega) začasnega sidra; rezultate testov je treba posredovati projektantu gradbenih konstrukcij; v primeru odstopanja od privzetih nosilnosti sidra se podajo nove zahteve projektanta! | kom | 2 |  | 0
1.8.30. | Izdelava začasnih geotehničnih sider, vgrajenih pod kotom 25o na horizontalo (prikazano na risbi KARAKTER. PREČNI PREREZ). Sidra so štiripramenska, nazivnega preseka 1,5 cm2 (skupno 6,0 cm2) kvalitete fpy/fpu = 1570/1770 MPa, s silo zaklinjanja 430 kN in nosilnostjo 0,7 Ptk = 743 kN. Sidra so opremljena z enojno antikorozijsko zaščito.
| dolžine 19 m, dolžina veznega dela sidra 7 m, dolžina prostega dela sidra 12 m | kom | 18 |  | 0
1.8.31. | Izvedba testnega petvrvnega (petpramenskega) trajnega sidra; rezultate testov je treba posredovati projektantu gradbenih konstrukcij; v primeru odstopanja od privzetih nosilnosti sidra se podajo nove zahteve projektanta! | kom | 2 |  | 0
1.8.32. | Izdelava trajnih geotehničnih sider, vgrajenih pod kotom 25o na horizontalo (prikazano na risbi KARAKTER. PREČNI PREREZ). Sidra so štiripramenska, nazivnega preseka 1,5 cm2 (skupno 6,0 cm2) kvalitete fpy/fpu = 1570/1770 MPa, s silo zaklinjanja 430 kN in nosilnostjo 0,7 Ptk = 743 kN. Sidra so opremljena z enojno antikorozijsko zaščito.
| dolžine 23 m, dolžina veznega dela sidra 7 m, dolžina prostega dela sidra 16 m; 4 sidra (od celote) so rezervna! | kom | 17 |  | 0
1.8.33. | Klesanje in čiščenje betona do armature (v primeru slabega zalitja armature) ter zaščite armature s sanacijsko malto deb. min. 2 cm; ocenjeno 10% vidne površine pilotov; obračun po delanskih količinah | m2 | 47 |  | 0
1.8.34. | Planiranje brežin pred izvajanjem torkreta oz. pred pritrjevanjem armaturnih mrež | m2 | 175 |  | 0
1.8.35. | Izdelava zaščite brežin gradbene jame s sidranjem oz. vpenjanjem armaturne mreže Q196 s preklopi 30 cm preko cele površine, s sidranjem mreže v zemljino z IBO sidri, ki so zajeta posebej! V območju vgradnje pasivnih sider se izvede v brizganem betonu dvojna armaturna mreža Q196 v širini 40 cm. Sledi izvedba brizganega betona (TORKRET) deb. 10-15 cm, beton C 16/20. | m2 | 175 |  | 0
1.8.36. | Obdelava glav mikro pilotov fi 30 cm z odbijanjem odvečnega betona, izravnavo in čiščenjem površine betona ter hladnim bit. premazom; armatura ostane in se zakrivi v vezno gredo | kom | 204 |  | 0
1.8.37. | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom pristojbin; obračun v tonah | ton | 90 |  | 0
1.8.38. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30, XC2, XA1, PV-III, prereza nad 0,30 m3/m2,m1 (gornja greda za povezavo pilotov) | m3 | 57 |  | 0
1.8.39. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30, XC2, XA1, PV-II, prereza nad 0,30 m3/m2,m1 (spodnja greda za povezavo pilotov) | m3 | 27 |  | 0
1.8.40. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega in enostranskega opaža pasovnih temeljev, z opiranjem (grede za povezavo pilotov) | m2 | 187 |  | 0
1.8.41. | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov, razvite površine 0,25-0,50 m2 (škatle piramidalne oblike za sidrišča v gredah za povezavo pilotov) | kom | 35 |  | 0
1.8.42. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature S 500 (B) fi do 12 mm (armatura povezovalne grede); obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 230 |  | 0
1.8.43. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature S 500 (B) fi 14 mm in več (armatura povezovalne grede); obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 8760 |  | 0
1.8.44. | Izdelava enoslojne horizontalne in vertikalne hidroizolacije zgornje povezovalne grede iz polimer bitumenskih varjenih trakov SCUDOPLAST FCTR 180/4 deb. 0,5 cm, s predhodnim premazom s hladno bitumensko emulzijo | m2 | 130 |  | 0
1.8.45. | Dobava in vgradnja vertikalnih drenažnih PEHD cevi fi 160 mm, drenažni kot 360o | m1 | 125 |  | 0
1.8.46. | Dobava in vgradnja troslojne vertikalne drenažne geokompozitne obloge deb. 22 mm z vodopropustnostjo 3,20 l/s.m (PP filc-PP satovje-PP filc) s pritrjevanjem na pilotno steno s PVC pritrdili (npr. ENKARDAIN ST ali enakovredno ) | m2 | 168 |  | 0
1.8.47. | Dobava in vgradnja troslojne vertikalne drenažne geokompozitne obloge deb. 22 mm z vodopropustnostjo 3,20 l/s.m (PP filc-PP satovje-PP folija) s pritrjevanjem na pilotno steno s PVC pritrdili (npr. ENKARDAIN CK20 ali enakovredno ) | m2 | 220 |  | 0
1.8.48. | Izdelava drenaže iz enoslojnih perforiranih PVC drenažnih cevi fi 160 mm, drenažni kot 120o, kompletno z izdelavo nepropustnega ležišča ter ovitjem cevi s PP polstjo | m1 | 52 |  | 0
1.8.49. | Izdelava drenaže iz enoslojnih perforiranih PVC drenažnih cevi fi 200 mm, drenažni kot 120o, kompletno z izdelavo nepropustnega ležišča, ovitjem cevi s PP polstjo, zasutjem cevi s kamnitim drenažnim materialom (cca 0,50 m3), pravtako ovitim s PP polstjo | m1 | 52 |  | 0
1.8.50. | Izdelava drenaže iz enoslojnih perforiranih PVC drenažnih cevi fi 250 mm, drenažni kot 120o, kompletno z izdelavo nepropustnega ležišča, ovitjem cevi s PP polstjo, zasutjem cevi s kamnitim drenažnim materialom (cca 0,50 m3), pravtako ovitim s PP polstjo | m1 | 75 |  | 0
1.8.51. | Izdelava revizijskega jaška (na obstoječi drenažni cevi) iz betonske cevi fi 100 cm, glob. ca 150 cm, z AB obročem in LTŽ pokrovom 60/60 cm, nos. 400 kN, z obdelavo in tesnenjem dna in priključkov | kom | 2 |  | 0
1.8.52. | Izdelava črpališča talne vode iz perforirane betonske cevi fi 100 cm, glob. 150 cm | kom | 2 |  | 0
1.8.53. | Črpanje talne vode s črpalko kapacitete do 10 m3/min z odvajanjem vode v obstoječo kanalizacijo | ur | 2000 |  | 0
1.8.54. | Izdelava enostavne betonske mulde za odtok talne vode v času gradnje, mulda se izvede ob stiku gradbene jame in pilotne stene | m1 | 55 |  | 0
1.8. | PODPORNA KONSTRUKCIJA skupaj: | € |  |  | 0

## 2.0_obrtniška dela
2.0 | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: | € |  |  | 0
2.2. | KROVSKO - HIDROIZOLACIJSKA in KLEPARSKA DELA: | € |  |  | 0
2.3. | FASADA in ZUNANJE STAVNO POHIŠTVO | € |  |  | 0
2.4. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO: | € |  |  | 0
2.5. | SUHOMONTAŽNA DELA: | € |  |  | 0
2.6. | PODOPOLAGALSKA DELA: | € |  |  | 0
2.7. | KERAMIČARSKA DELA: | € |  |  | 0
2.8. | SLIKOPLESKARSKA DELA: | € |  |  | 0
2.9. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE: | € |  |  | 0
2.10. | RAZNA DELA: | € |  |  | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA skupaj (brez DDV): | € |  |  | 0
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne odre višine do 2m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej prikazani v popisu;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah;
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZR/PZI dokumentacija (grafični in tekstualni del), vključno z vsemi detajli, shemami, poročili in zahtevami.
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po zadnjih veljavnih projektih PZI oz.na objektu!
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je v popisu naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, s predhodnim dogovorom z odg.projektantom.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
> | Popisi del so bili narejeni in količine izračunane v fazi projektov PZI, pri izvedbi del so možne manjše spremembe glede na projekt PZI. V tem primeru je potreben dogovor izvedbe z odgovornim projektantom in investitorjem!
Pred posegom v nosilne konstrukcije se je potrebno obvezno seznaniti s projektno dokumentacijo, še posebej z načrtom in navodili projektanta gradbenih konstrukcij ter dosledno upoštevati način in vrstni red izvajanja gradbenih konstrukcij!
št.post. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del
2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
DOLOČILA:
> | Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov, tehničnih pogojev in predpisov. Materiali za tovrstna dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih norm in standardov.
>Dela izvajati skladno z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo.
> | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in sidrni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente.
> | Kompletno izdelavo in montažo jeklenih, nosilnih konstrukcij (točne dimenzije posameznih elementov, stikovanja in sidranja izvesti po načrtu gradbenih konstrukcij), kar je vse zajeti v ceni.
> | Za posamezne elemente (ograje, kovaške izdelke, ipd.) je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu, skupaj z vzorcem obdelav elementov.
> | Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji po navedbah iz posameznega opisa postavke. V kolikor ni posebnega opisa glede zaščite proti koroziji pa velja izvedba zaščite jeklenih izdelkov z dvema temeljnima premazoma.
> | Osnovni material jeklene konstrukcije mora ustrezati predpisani kvaliteti iz načrta gradbenih konstrukcij ter morajo imeti ustrezna dokazila o materialu (atesti).
> | Izvedba nosilnih konstrukcij mora ustrezati 1.kvaliteti, zato mora izvajalec zagotoviti notranjo kontrolo (vsi zvari pregledani z ultrazvokom v delavnici in vizualni pregled spojev).
> | Posebej obremenjeni čelni in natezni zvari naj se pregledajo tudi rentgensko. O pregledu izdelati poročilo!
> | Stroški dokazil kvalitete izvedbe so stvar izvajalca in jih mora vključiti v ceno izvedbe!
> | Vsi zvari morajo biti čisti in lepi. V tem primeru lahko ostanejo vidni, sicer pa morajo biti vsi spoji lepo in enakomerno zbrušeni.
> | Izdelki, katerih merske enota je (kg), se obračunajo po dejanski teži.
> | Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, ki so zajeti pri tesarskih delih
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | vsi prenosi, prevozi oz. transporti do mesta vgraditve
* | začasno podpiranje montažnih elementov konstrukcije med montažo
* | priprava tehnološkega načrta za montažo jeklenih elementov
* | delavniško dokumentacijo za izvedbo posameznih izdelkov;
* | zidarsko pomoč zagotovi izvajalec gradbenih del in v ceni ni zajeta.
OPOMBA: VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
2.1.1. | Dobava in montaža jeklene konstrukcije (S235JO)-območje curling z osnovnim antikorozijskim premazom. Mere in obračun po teži iz delavniške dokumentacije! | kg | 80000 |  | 0
2.1.2. | Dobava in montaža jeklene konstrukcije (S335JO) komplet z stopnicami in ležišči za montažne tribune-območje curling z osnovnim antikorozijskim premazom. Mere in obračun po teži iz delavniške dokumentacije! | kg | 119000 |  | 0
2.1.3. | Jeklena konstrukcija podesta in dostopnih stopnic za kamere, kompletno s sekundarno konstrukcijo, sidranjem, s kvalitetnim dvokomponentnim poliuretanskim osnovnim premazom. Mere in obračun po teži iz delavniške dokumentacije! | kg | 5000 |  | 0
2.1.4. | Jeklena konstrukcija južne fasade-predelava pri velikem servisnem vhodu (povečanje vhodnih vrat na parket), s kvalitetnim dvokomponentnim poliuretanskim osnovnim premazom. Mere in obračun po teži iz delavniške dokumentacije! | kg | 2000 |  | 0
2.1.5. | Jeklena nosilna trapezna pločevina HI-BOND - TRIMOVAL, debelina pločevine 0,8 mm, višina vala 55 mm, razmak med vali 150 mm, kompletno z osnovno antikorozijsko (poliuretan) zaščito sp. strani, s sovprežnimi NELSON čepi fi 16 mm privarjeni na konstrukcijo (čepi se ne varijo skozi pločevino), viš. 100 mm (4000 kom=800kg) | m2 | 1650 |  | 0
2.1.6. | Pohodna predpražna rešetka iz INOX ploščatih profilov in gumo, dim. 6x2m, z okvirjem za vzidavo - vhod v poslovni del vzhod in vhod v dvorano zahod | kom | 2 |  | 0
2.1.7. | INOX profil prereza 4/25 mm za vgradnjo pri menjavi tlakov | m1 | 130 |  | 0
2.1.8. | Ograja na tribunah iz jeklenih profilov, prašno barvanih, skupne teže ca 20 kg/m1 z lesenim (hrast) ročajem kvadratnega prereza z zaobljenimi robovi, lakiranim s prozornim polmat lakom | m1 | 500 |  | 0
2.1.9. | Stopniščna ograja iz jeklenih profilov, prašno barvanih, skupne teže ca 20 kg/m1 z lesenim (hrast) ročajem kvadratnega prereza z zaobljenimi robovi, lakiranim s prozornim polmat lakom | m1 | 16 |  | 0
2.1.10. | Dobava in montaža ročaja na stopnišču iz jeklenih profilov, prašno barvanih, skupne teže ca 10 kg/m1 z lesenim (hrast) ročajem kvadratnega prereza z zaobljenimi robovi, lakiranim s prozornim polmat lakom | m1 | 16 |  | 0
2.1.11. | Čiščene in oplesk obstoječih jeklenih konstrukcij z antikorozijsko zaščito v barvi po izbiri odg. projektanta arhitekture.
2.1.11.1 | obstoječe stopnice komplet z ograjo in obstoječo nosilno konstrukcijo na mestih rušenja zidov in tlakov, ki se držijo jeklene konstrukcije dvorane (obračun po pleskani površini) | m2 | 500 |  | 0
2.1.11.2 | vidni deli obstoječe jeklene strešne konstrukcije (paličja) in stebrov (obračun in izmera po tlorisni površini objekta ca. 50% ) | m2 | 4500 |  | 0
2.1.12. | Jeklena podkonstrukcija (tipski profili - kotniki pritrjeni na obst.jekleno konstrukcijo strehe) za izvedbo podloge na delu odstranjenih siporeks plošč in za pritrditev novih požarnih loput in prezračevalnih naprav na strehi. Vsi jekleni deli morajo biti zaščiteni z dvokomponentnim poliuretanskim osnovnim premazom. | kg | 4300 |  | 0
2.1.13. | Nabava, izdelava in montaža raznih tipskih profilov, ojačitev za mavčnokartonske stene, manjših sider, zaključkov ipd. Vse po predhodnem dogovoru z odg. projektantom in nadzorom.
2.1.13.1 | iz navadnega jekla oz. pločevine | kg | 1000 |  | 0
2.1.13.2 | iz INOX jekla oz. pločevine | kg | 50 |  | 0
2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA skupaj: | € |  |  | 0
2.2. | KROVSKO - HIDROIZOLACIJSKA in KLEPARSKA DELA:
DOLOČILA:
> | Krovsko - hidroizolacijska in kleparska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov, tehničnih pogojev in predpisov. Materiali za tovrstna dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih norm in standardov.
> | Dela izvajati skladno z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo.
> | Podloge za krovsko - hidroizolacijska in kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih projektno tehnične dokumentacije. Naprava podloge se ne obračunava posebej.
> | Izvedba vseh zaključkov, podkonstrukcij, stikovanj, previsov, odkapov po detajlih projekta za izvedbo del.
> | Za vse elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte, ki so vsklajeni z detajli projektanta, in jih dati v pisno potrditev projektantu, skupaj z vzorcem obdelav elementov.
> | Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, ki so zajeti pri tesarskih delih.
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
* | v ceni zajeti tudi vsa pomožna dela, tesnilni in pritrdilni material, pomožne delovne odre ter vse transporte do mesta vgradnje.
* | čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno.
* | zidarsko pomoč zagotovi izvajalec del in je v ceni zajeta.
2.2.1. | Previdno rezanje in lokalno odstranjevanje obstoječe hidroizolacije ravne strehe nad dvorano, vključno z odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški deponije. Obstoječa hidroizolacija sestoji iz: > kremenčevega posipa > 4x vroči bitumenski premaz + 3x bituminizirane strešne lepenke; > 1x bituminizirana juta; > pluta d=3cm; > odstranitev siporeks strešnih plošč je predmet gradbenih del
2.2.1.1 | za požarne lopute (lokalne odstranitve dim. ca. 3,80x1,60m x 26 kos) | m2 | 158.1 |  | 0
2.2.1.2 | za odstranitev obstoječih ter izvedbo novih prezračevalnih naprav (v pasu šir. ca. 30cm okoli obstoječih naprav - ca. 12,00m1/kos x 12kos= 144,00m1 x 0,30 + vert. zaključki viš. ca 30cm na obst.napravah - ca. 9,60 m1/kos x 12kos =115,20m1 x 0,30) | m2 | 77.8 |  | 0
2.2.2. | Kompletno popravilo strešne hidroizolacije, vključno s pripravo podloge (na že pripravljeno kovinsko podkonstrukcijo) po montaži novih strešnih elementov. V ceni zajeti:
2.2.2.1 | priprava podloge za hidroizolacijo iz dvoslojnih OSB3 plošč d= 2x 28mm (privijačeno na jekleno podkonstrukcijo) | m2 | 33 |  | 0
2.2.2.2 | polaganje sloja plute d= 30mm (lepljeno na OSB plošče) | m2 | 33 |  | 0
2.2.2.3 | popravilo bitumenske hidroizolacije po vročem postopku (kot obstoječe) - talni del | m2 | 85 |  | 0
2.2.2.4 | izvedba vertikalnih zaključkov - obrob višine 30cm okoli novih prezračevalnih naprav in požarnih loput | m1 | 193 |  | 0
2.2.3. | Razna manjša popravila in nepredvidena dela na strehi (3% vrednosti del sklopa del 2.2.) | € |  |  | 0
2.2. | KROVSKO - HIDROIZOLACIJSKA in KLEPARSKA DELA skupaj: | € |  |  | 0
2.3. | FASADA in ZUNANJE STAVNO POHIŠTVO
DOLOČILA:
> | Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov, tehničnih pogojev in predpisov. Materiali za tovrstna dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih norm in standardov.
> | Dela izvajati skladno z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo.
> | Podloge za kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih projektno tehnične dokumentacije. Naprava podloge se ne obračunava posebej.
> | Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
> | Izvedba vseh zaključkov, podkonstrukcij, stikovanj, previsov, odkapov po detajlih projekta za izvedbo del.
> | Za vse elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte, ki so vsklajeni z detajli projektanta, in jih dati v pisno potrditev projektantu, skupaj z vzorcem obdelav elementov.
> | Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, ki so zajeti pri tesarskih delih.
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
vsi pritrdilni, tesnilni in ostali elementi se morajo izvesti po izvedbenem projektu in navodilih proizvajalca strehe. Izvedbena dokumentacija je vključena v posameznih postavkah.
* | v ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke.
* | v ceni zajeti tudi vsa pomožna dela, tesnilni in pritrdilni material, pomožne delovne in fasadne odre in vse transporte do mesta vgradnje.
* | čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno.
* | zidarsko pomoč zagotovi izvajalec gradbenih del in v ceni ni zajeta.
V kolikor so nejasnosti je pred izvedbo obvezen posvet z odg. projektanom arhitekture!
SPLOŠNI OPIS Aluminijastega stavbnega pohištva na objektu:
Fasadni sistem, kot na primer: ALU-K, Tipa SL50-ITR ali enakovreden sistem drugega proizvajalca
Sistem za stavbno pohištvo z izboljšano toplotno odpornostjo. Sistem zajema, celo vrsto nosilnih profilov enako kot sistem SL50, kateri ohranjajo ustrezno statično nosilnost tudi pri višjih medetažnih višinah in pri povečanih vetrovnih obremenitvah.
Stebri širine 50 mm, so na voljo z globino med vključno 55 in 350mm in se prilagodijo vsem potrebam projekta, morajo pa biti statično določeni glede na višino vpetja.
Prečke širine 50mm se pritrdijo s čelnimi samoprebojnimi vijaki in poenotenim sistemom pritrjevanja na vseh profilih, kar omogoči čelno vstavljanje na klik, globina prečke pa se določa glede na širino rastra.
Prečke širine 50 mm, so na voljo z globino med vključno 35 in 210mm in se prilagodijo vsem potrebam projekta, morajo pa biti statično določeni glede na širino rastra vpetja.
Profili strukture imajo vgrajena tudi dva kanala, skozi katera poteka ventilacija medstekelnega prostora in odvajanje morebitne vlage, ki bi vdrla v ta prostor. Vertikalni in horizontalni spoji imajo na zunanji strani steklitveno letvico in vidni pokrovček.
Pri pritiskalih pa je poleg tradicionalne rešitve s krovnim delom običajne pravokotne oblike in takšnim v obliki loka, na voljo tudi ploska varianta z vklenjeno vijačno glavo. Profil mreže fasade omogoča montažo izolacijskih stekel, debeline od 28 do do 40 mm.
Stekla se pričvrsti s pomočjo pritiskala z zunanjimi in notranjimi tesnili. Pri notranjih tesnilih je na voljo celoten nabor vulkaniziranih kotnih elementov.
Obešane fasade ploske ali poligonalne izvedbe, imajo možnost vstave vseh klasičnih termičnih oken z odpiranjem po vertikalni in horizontalni osi, nagibnih oken krilo-loputa, okenskim krilom skritim v podboj in termičnih vrat.
Vsi vijaki in škarje za odpirajoča okna so iz inoxa, tesnila (statična in dinamična) pa so iz elastomera EPDM.
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.
(opis se nadaljuje)
(nadaljevanje opisa)
Osnovne karakteristike fasade Tipa SL50-ITR:
- Toplotna prehodnost Uf je od 1,1- 1,4W/m²K, izračun po EN 13947; ISO EN 10077-2, (odvisno od elementov termične prekinitve in uporabljenih tesnil),
- Skupni izračun - Ucw = 1,1 W/m²K, za modul dimenzij 1230 x 1800mm in izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K (warm edge-topli rob). izračun po EN 13947
- Akustični parametri Rw = 46(-1; -4) dB, poročilo o preizkusu ITC CNR 4982/RP/09
- Prepustnost zraka, razred A4 za fiksni element in razred 4 za odpirajoči element, poročilo o preizkusu ITC CNR 0970/CPD/RP0326;
- Vodotesnost RE 1500, poročilo o preizkusu ITC CNR 0970/CPD/RP0326;
- Odpornost proti vetru: projektno (2000Pa), varnostno 3000Pa), poročilo o preizkusu ITC CNR 0970/CPD/RP0326
Pridobljeni atesti so po EN 13830 za označevanje proizvoda s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta - RAL) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.
Pred uvedbo obešenih fasad na tržišče, mora konstruktor pridobiti oznako CE ob upoštevanju Evropske direktive 89/106 zakonodaje o gradbenih proizvodih in usklajene referenčne norme UNI EN 13830.
Okenski in vratni sistem, kot na primer: ALU-K, Tipa -77IW/ID ali enakovredni sistem
Sistem s povečano toplotno prehodnostjo, zaradi uporabe novih 39mm ojačanih poliamidnih lamel, ter dodatnih izolacijskih vložkov. Izbrana rešitev omogoča zmanjšanje konvekcijskega gibanja zraka v notranjosti profilov, kar omogoča sistemu odlične in zanesljive termično-akustične lastnosti.
Sistem ima globino profilov okvirja 77 mm, krilo je na zunanji strani poravnano z okvirjem, na notranji je prekrito in ima globino 87 mm. Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 24, do 50mm na fiksnih delih in debeline 28 do 50mm na krilnih delih.
Sistem ima centralno tesnilo, notranje pripirno tesnilo in dve steklitveni tesnili (statična in dinamična) iz elastomera EPDM.
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.
(opis se nadaljuje)
(nadaljevanje opisa)
Osnovne karakteristike oken 77IW:
- Povprečna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf je od 1,1W/m²K, izračun v skladu z EN 10077-2,
- Skupni izračun - Uw = 0,96 W/m²K, za enokrilno okno, dimenzij 1230 x 1480mm in izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K (warm edge-topli rob), psi 0,05 W/m²K, izračun v skladu z EN 10077-1,
- Akustični parametri Rw = 47dB(-2; -6),
- prepustnost zraka razred 4.
- Vodotesnost E1200,
- Odpornost proti vetru C5.
Osnovne karakteristike vrat 77ID
- Povprečna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf je od 1,4W/m²K, tehnično poročilo
- Skupni izračun - Uw = od 1,1 W/m²K, izračun v skladu z EN 10077-1, z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K (warm edge-topli rob), psi 0,05 W/m²K,
- Akustični parametri Rw = 47dB
- Prepustnost zraka razred 4.
- Vodotesnost E1200,
- Odpornost proti vetru C5.
Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom.
Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta - RAL) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.
Okenski in vratni sistem, kot na primer ALU-K , Tipa - 67IW/ID ali enakovreden sistem
Profili so toplotno izolirani z uporabo 28,5mm posebnih toplotnih mostov iz poliamida, ki povečajo njeno stabilnost in trdnost. Okvir ima globino 66.5mm, krilo je na zunanji strani poravnano z okvirjem, na notranji je prekrito in ima globino 76.5mm.
Sistem omogoča doseganje boljših statičnih tesnilnih in termično-akustičnih značilnosti. Poleg tega nam s pomočjo posebnih profilov in okovja, zagotavlja tudi varnost pred vlomom. Sistem ima centralno tesnilo, notranje pripirno tesnilo in dve steklitveni tesnili(statična in dinamična) iz elastomera EPDM.
Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 22 do 50mm na fiksnih delih in debeline 22 do 36mm na krilnih delih.
Steklo se pritrdi ravnimi ali zaobljenimi steklitvenimi letvicami, notranjimi in zunanjimi tesnili. Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vključno z vogali.
(opis se nadaljuje)
(nadaljevanje opisa)
Osnovne karakteristike oken tipa 67IW:
- Povprečna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf je od 2,0W/m²K, tehnično poročilo
- Skupni izračun - Uw = 1,8 W/m²K, izračun v skladu z EN 10077-1, za enokrilno okno, dimenzij 1230 x 1480mm in izolacijskim steklom Ug = 1,1 W/m²K, tehnično poročilo
- Akustični parametri Rw = 47dB
- Prepustnost zraka razred 4.
- Vodotesnost E1200,
- Odpornost proti vetru C5.
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.
Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451. I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom.
Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta - RAL) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.
Opis zunanjih fasad po pozicijah:
2.3.1. | VF P – Alu fasada, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SL50-ITR, skupni izračun – Ucw = 1,2 W/m²K, ali manj.
Dimenzije fasade ~ 11000/ 705 cm, vertikalna in horizontalna delitev fasade (glej sheme in načrte)
- vertikale in horizontale so na notranji strani poravnane, minimalna globine vertikale je 8cm
- širinska delitev fasada je ~ 130 cm, po višini pa je fasada deljena na sedem polj (glej sheme in načrte)
- v fasadi je predvidenih dvajset odpirajočih oken, ki se vsa odpirajo preko horizontalne osi na električni pogon, (RVA motorji), vezani na požarno centralo
- v fasadi je predvidenih dvaindvajset evakuacijskih enokrilnih vrat, dvojna evakuacijska avtomatska drsna vrata z vetrolovom in dvojna navadna enokrilna vrata, ki se odpirajo not.
Vsa vrata so zastekljena z izolacijskim varnostnim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K. Okovje, panik letvijo, ročaj (kljuka), možnost sistemskega ključa…., po izboru projektanta.
- v spodnjem in zgornjem pasu fasade, so alu polnila, prašno barvana v RAL-u po izboru projektanta, (alu polnila so na notranji strani poravnana z vertikalo in horizontalo)
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.3.1.)
- zasteklitev vmesnih dveh pasov fasade, in dela fasade nad vhodom se izvede s steklo-polnilom, po izboru projektanta, (steklo-polnila so na notranji strani poravnana z vertikalo in horizontalo).
- zasteklitev oken in ostalih polj fasade se izvede z izolacijskim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K, oz. polja kjer je možnost padca v globino z izolacijskim varnostnim lepljenim steklom.B425
- v fasadi je predvideno tudi eno polje za vgradnjo bankomata
- alu fasada zajema vse potrebne nosilne, zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava profilov in zaključkov, prašno barvano v RAL-u, po izboru projektanta
| Kompletna fasada poz. VF P po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.2. | VF – Trgovina pod stopniščem - Alu fasada nepravilnih oblik, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SL50-ITR, skupni izračun – Ucw = 1,2 W/m²K, ali manj.
Dimenzije razvite dolžine fasade ~ 4600/višine od 0 do 290cm, delitev fasade (glej sheme in načrte).
- vertikale in horizontale so na notranji strani poravnane, minimalna globine vertikale je 8cm
- širinska delitev fasada je ~ 130 cm, po višini pa je fasada deljena na eno polje (glej sheme in načrte)
- v fasadi so predvidena ena enokrilnih vrata, ki se odpirajo not in morajo biti opremljena z vsem potrebnim okovjem kljuko, ključavnico, nasadili….. , vrata so zastekljena z izolacijskim varnostnim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K, po izboru projektanta.
- zasteklitev ostalih fiksnih delov fasade, se delno izvede z izolacijskim emajliranim steklom, delno pa z izolacijskim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K, po izboru projektant, (glej sheme in načrte)
- alu fasada zajema vse potrebne nosilne, zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava profilov in zaključkov, prašno barvano v RAL-u___, po izboru projektanta
| Kompletna fasada poz. VF - Trgovina s stopniščem po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.3. | VF – Pisarne pod stopniščem - Alu fasada nepravilnih oblik, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SL50-ITR, skupni izračun – Ucw = 1,2 W/m²K, ali manj.
Dimenzije razvite dolžine fasade ~ 4600/višine od 0 do 290cm, delitev fasade (glej sheme in načrte).
- vertikale in horizontale so na notranji strani poravnane, minimalna globine vertikale je 8cm
- širinska delitev fasada je ~ 130 cm, po višini pa je fasada deljena na eno polje (glej sheme in načrte)
- v fasadi so predvidena ena enokrilnih vrata, ki se odpirajo not in morajo biti opremljena z vsem potrebnim okovjem kljuko, ključavnico, nasadili….. , vrata so zastekljena z izolacijskim varnostnim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K, po izboru projektanta.
- zasteklitev ostalih fiksnih delov fasade, se delno izvede z izolacijskim emajliranim steklom, delno pa z izolacijskim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K, po izboru projektant, (glej sheme in načrte)
- alu fasada zajema vse potrebne nosilne, zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava profilov in zaključkov, prašno barvano v RAL-u___, po izboru projektanta
| Kompletna fasada poz. VF – Pisarne pod stopniščem po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.4. | VF – Prodaja vstopnic pod stopniščem - Alu fasada, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SL50-ITR, skupni izračun – Ucw = 1,2 W/m²K, ali manj.
Dimenzije fasade ~ 2000/ 290cm, delitev fasade (glej sheme in načrte)
- vertikale in horizontale so na notranji strani poravnane, minimalna globine vertikale je 8cm
- širinska delitev fasada je ~ 130 cm, po višini pa je fasada deljena na čelni strani na tri polja na ostalih fasadah pa na eno polje (glej sheme in načrte)
- v fasadi so predvidena ena enokrilnih vrata, ki se odpirajo not in morajo biti opremljena z vsem potrebnim okovjem kljuko, ključavnico, nasadili….. , vrata so zastekljena z izolacijskim varnostnim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K, po izboru projektanta.
- na čelni fasadi so predvidena tudi štiri drsno odpirajoča okna, za prodajo vstopnic
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.3.4.)
- zasteklitev oken in ostalih fiksnih delov fasade, se izvede z izolacijskim emajliranim steklom del fasade pa z izolacijskim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K, po izboru projektant, (glej sheme in načrte)
- alu fasada zajema vse potrebne nosilne, zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava profilov in zaključkov, prašno barvano v RAL-u, po izboru projektanta
| Kompletna fasada poz. VF – Prodaja vstopnic pod stopniščem po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.5. | JF P – Alu fasada, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SL50-ITR, skupni izračun – Ucw = 1,2 W/m²K, ali manj.
Dimenzije fasade ~ 6000 / 705 cm, vertikalna in horizontalna delitev fasade (glej sheme in načrte).
- vertikale in horizontale so na notranji strani poravnane, minimalna globine vertikale je 8cm
- širinska delitev fasada je ~ 130 cm, po višini pa je fasada deljena na sedem polj (glej sheme in načrte)
- v fasadi je predvidenih dvanajst odpirajočih oken, ki se vsa odpirajo preko horizontalne osi na električni pogon,
- v fasadi so predvidena ena štirikrilna zložljiva vrata, ki zahtevajo dodatno močno konstrukcijo in osem enokrilnih evakuacijskih vrat. V vratnih krilih so alu polnila. Enokrilna vrata so opremljena s panik letvijo, okovje, ročaj(kljuka), možnost sistemskega ključa…., po izboru projektanta.
- v spodnjih dveh in zgornjem pasu fasade, so alu polnila, prašno barvana v RAL-u, po izboru projektanta, (alu polnila so na notranji strani poravnana z vertikalo in horizontalo)
- zasteklitev vmesnih dveh pasov fasade, se izvede s steklo-polnilom, po izboru projektanta, (steklo-polnila so na notranji strani poravnana z vertikalo in horizontalo).
- zasteklitev oken in ostalih polj fasade se izvede z izolacijskim prosojnim steklom, Ug=1,1W/m2K.
- na fasadi so zunanje žaluzije, kot na primer Aton Z90. z alu masko debeline 2mm. Vodila žaluzij so iz alu profilov z oblogo za mehki tek, pogon žaluzij je motorni centralni z vključeno vremensko postajo (ki mora biti vključena v dobavo) in možnostjo lokalnega upravljanja žaluzij, barvana v RAL-u, po izboru projektanta
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.3.5.)
- alu fasada zajema vse potrebne nosilne, zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava profilov in zaključkov, prašno barvano v RAL-u, po izboru projektanta
| Kompletna fasada poz. JF P – Alu fasada, s prekinjenim termičnim mostom po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.6. | JF 1.N – Alu fasada nepravilne oblike, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SL50-ITR, skupni izračun – Ucw = 1,2 W/m²K, ali manj.
Dimenzije fasade ~ 7800 / od 360 do 470cm, vertikalna in horizontalna delitev fasade (glej sheme in načrte)
- vertikale in horizontale so na notranji strani poravnane, minimalna globine vertikale je 8cm
- širinska delitev fasada je ~ 130 cm, po višini pa je fasada deljena od tri do štiri polja. Fasada se obnovi po vzoru že obnovljene vzhodne fasade, (glej sheme in načrte)
- v fasadi je predvidenih deset odpirajočih oken, ki se vsa odpirajo preko vertikalne in horizontalne osi
- zasteklitev podokenskih pasov fasade, se izvede s steklo-polnilom, po izboru projektanta, (steklo-polnila so na notranji strani poravnana z vertikalo in horizontalo).
- zasteklitev oken in ostalih polj fasade se izvede z izolacijskim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K oz. polja kjer je možnost padca v globino z izolacijskim varnostnim lepljenim steklom.
- nad fasado se po celotni dolžini predvidi še dodatna hidroizolacija in odkapna pločevina razvite širine ~ 70cm, z vso potrebno pod-konstrukcijo
- na fasadi so zunanje žaluzije, kot na primer Aton Z90. z alu masko debeline 2mm. Vodila žaluzij so iz alu profilov z oblogo za mehki tek, pogon žaluzij je motorni centralni z vključeno vremensko postajo (ki mora biti vključena v dobavo) in možnostjo lokalnega upravljanja žaluzij, barvana v RAL-u, po izboru projektanta
- alu fasada zajema vse potrebne nosilne, zaporne, tesnilne in zaključne elemente - površinska obdelava profilov in zaključkov, prašno barvano v RAL-u, po izboru projektanta.
| Kompletna fasada poz. JF 1.N – Alu fasada, s prekinjenim termičnim mostom po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.7. | V sklopu fasade JF 1.N se obnovi tudi celotna betonska in jeklena konstrukcija podgleda, kar zajema čiščenje konstrukcije, temeljne in končne premaze v barvi po izboru projektanta
- Spodnji obstoječi pas fasade se demontira in obnovi, toplotno izolira, podkonstrukcija pa se nadomesti z novo, ki jo je potrebno statično preračunati
- Pločevinasta zunanja (črna) fasada nad stekleno fasado, komplet z odkapnimi pločevinami in vencem, se očisti, po potrebi obnovi (demontira) in prebarva v RAL-u, po izboru projektanta
Vse postavke v opombi se izvedejo po vzorcu že obnovljene vzhodne fasade.
| Kompletni pregled in obnova podgleda fasade poz. JF 1.N po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.8. | ZF – Alu fasada, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SL50-ITR, skupni izračun – Ucw = 1,2 W/m²K, ali manj
Dimenzije fasade ~ 11200/ 470 cm, vertikalna in horizontalna delitev fasade (glej sheme in načrte).
- vertikale in horizontale so na notranji strani poravnane, minimalna globine vertikale je 8cm
- širinska delitev fasada je ~ 130 cm, po višini pa je fasada deljena na tri polja, (glej sheme in načrte)
- v fasadi je predvidenih devet odpirajočih oken, ki se vsa odpirajo preko horizontalne osi na električni pogon.
- v fasadi je predvidenih dvaintrideset enokrilnih evakuacijskih vrat. Vsa vrata so zastekljena z izolacijskim varnostnim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K. Okovje, panik letvijo, ročaj (kljuka), možnost sistemskega ključa…., po izboru projektanta.
- v spodnjem pasu fasade, so alu polnila, prašno barvana v RAL-u, po izboru projektanta, (alu polnila so na notranji strani poravnana z vertikalo in horizontalo)
- zasteklitev oken in ostalih polj fasade se izvede z izolacijskim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K.
- alu fasada zajema vse potrebne nosilne, zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava profilov in zaključkov, prašno barvano v RAL-u, po izboru projektanta
| Kompletna fasada poz. ZF – Alu fasada, s prekinjenim termičnim mostom po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.9. | V sklopu fasade ZF se demontira obstoječi zunanji leseni podgled in se nadomesti z pločevinastim alu podgledom, komplet s podkonstrukcijo, prav tako se demontira tudi notranji obstoječi strop in se nadomesti z novim pločevinastim alu stropom, po vzoru obstoječega, prašno barvan v RAL-u, po izboru projektanta,
- Pločevinasta zunanja (črna) fasada nad stekleno fasado, komplet z odkapnimi pločevinami in vencem, se očisti, po potrebi obnovi (demontira) in prebarva v RAL-u, po izboru projektanta.
| Kompletni pregled in obnova podgleda fasade poz. ZF po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.10. | SF – Alu fasada nepravilne oblike, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SL50-ITR, skupni izračun – Ucw = 1,2 W/m²K, ali manj.
Dimenzije fasade ~ 7800/ od 270 do 470 cm, vertikalna in horizontalna delitev fasade (glej sheme in načrte).
- vertikale in horizontale so na notranji strani poravnane, minimalna globine vertikale je 8cm
- širinska delitev fasada je ~ 130 cm, po višini pa je fasada deljena na tri polja, (glej sheme in načrte)
- v fasadi je predvidenih štirinajst odpirajočih oken, od tega se jih dvanajst odpira preko vertikalne osi na električni pogon, (RVA motorji), vezani na požarno centralo odpiranje 90°. in dveh manjših oken, ki se odpirata preko horizontalne osi prav tako na elektromotor vezano na požarno centralo.
- nad fasado se po celotni dolžini predvidi še dodatna hidroizolacija in odkapna pločevina razvite širine ~ 70cm, z vso potrebno podkonstrukcijo
- del fasade ima v spodnjem pasu fasade, alu polnila, prašno barvana v RAL-u, po izboru projektanta, (alu polnila so na notranji strani poravnana z vertikalo in horizontalo)
- zasteklitev oken in ostalih polj fasade se izvede z izolacijskim prosojnim steklom, Ug = 1,1W/m2K.
- na fasadi so zunanje žaluzije, kot na primer Aton Z90. z alu masko debeline 2mm. Vodila žaluzij so iz alu profilov z oblogo za mehki tek, pogon žaluzij je motorni centralni z vključeno vremensko postajo (ki mora biti vključena v dobavo) in možnostjo lokalnega upravljanja žaluzij, barvana v RAL-u, po izboru projektanta.
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.3.10.)
- alu fasada zajema vse potrebne nosilne, zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava profilov in zaključkov, prašno barvano v RAL-u, po izboru projektanta
| Kompletna fasada poz. SF – Alu fasada, s prekinjenim termičnim mostom po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3.11. | V sklopu fasade SF, se obnovi pločevinasta (črna) fasada nad stekleno fasado, , komplet z odkapnimi pločevinami in vencem, se očisti, po potrebi obnovi (demontira) in prebarva v RAL-u, po izboru projektanta, (po vzorcu že obnovljene vzhodne pločevinaste fasade).
| Kompletni pregled in obnova podgleda fasade poz. SF po zgornjem opisu in shemah fasade | KPL | 1 |  | 0
2.3. | FASADA in ZUNANJE STAVNO POHIŠTVO skupaj: | € |  |  | 0
2.4. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO
DOLOČILA:
> | V ceni je obvezno upoštevati snemanje izmer na objektu, vse transporte do mesta vgradnje in ves potrebni pomožni, pritrdilni (vključno s podkonstrukcijo) ter ves tesnilni material za končni, finalno obdelan in vgrajen izdelek!
> | Izvesti je potrebno vse izolacije toplotnih mostov, tesnitve stikov z zidom, prekrivne letve in eventuelne obrobe. Vse spremembe je potrebno predhodno vskladiti z arhitektom.
> | Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, ki so zajeti pri tesarskih delih.
> | Sestavni del popisa so projektantske sheme in detajli v projektu PZR!
> | Vsi izdelki morajo biti izdelani po detajlih PZR/PZI, v kolikor jih priredi izvajalec, morajo biti potrjeni s strani projektanta!
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
* | delavniško dokumentacijo za izvedbo posameznih izdelkov;
* | zidarsko pomoč zagotovi izvajalec gradbenih del in v ceni ni zajeta.
* | ceno formirati za finalno obdelan-izgotovljen in montiran izdelek!
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | Izdelavo, dobavo in montažo steklarskih izdelkov, vključno z izvedbo podkonstrukcije, Alu oz. inox zaključkov, tesnilnih EPDM trakov na stičnih robovih med okenskim okvirjem in stene oz. nosilnega elementa na katerega se pritjuje okno ter pokrivnih letev (detaljni opis, obdelave, odpiranja in ostale elemente glej priložene SHEME).
V kolikor so nejasnosti je pred izvedbo obvezen posvet z odg. projektanom arhitekture!
SPLOŠNO - notranji okenski in vratni sistem, (kot na primer: ALU-K, Tip - 55N ali enakovredno)
Sistem brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), ki ima globino profila okvirja in vratnega krila z dvojnim prekritjem 55mm ter globino okenskega krila s centralnim tesnilom 65mm.
Krila in okvirji so na zunanji strani poravnani, na notranji strani pa se okna in vrata prekrivajo. Sistem naj omogoča različne izvedbene tipologije. Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 5 do 30mm.
Sistem naj omogoča vgradnjo stekel debeline od 5 do 30mm. Steklo se pritrdi z ravnimi ali zaobljenimi steklitvenimi letvicami, notranjimi in zunanjimi tesnili. Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vključno z vogali.
Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski atest. Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.
Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta - RAL) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«.
SPLOŠNO - sistem hladnih drsnih notranjih sten, (kot na primer ALU-K, Tipa – SC70 ali enakovredno)
Sistem brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija) se popolnoma ujema z okvirji serije 55N in tako zraven tradicionalne konstrukcije omogoča tudi izvedbo sestavljene konstrukcije steklenih oken in vrat večjih dimenzij, s čimer dosežemo obsežnejšo in bolj razgibano tipologijo sestavljenih zapiranj.
Globina fiksnih okvirjev je 55mm (dve- tirni) in 91mm (tri-tirni), globina mobilnih kril pa je 28mm. Možnost vgradnje monolitnih stekel debeline 4-6mm in izolacijskega stekla debeline 17-18mm. Izvedljive tipologije oken in vrat z dvema, tremi, štirimi in šestimi drsnimi krili, sestavljeni okvirji z nad-svetlobo, pod-svetlobo ali stransko svetlobo, fiksno ali odpiralno.
Ugreznjeni ročaj je opremljen z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje samo-zapiranje, nastavljivi drsniki iz tlačno-lite kovine, pa omogočajo nosilnost 70kg, na posamezno krilo. Vso dodatno opremo proizvaja podjetje ALU-K, izdelana pa je iz prvovrstnih materialov. Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.
(opis se nadaljuje)
(nadaljevanje opisa)
Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski atest
Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta - RAL) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.
SPLOŠNO - Sistem notranjih vrat (kot npr. ALU-K , TIP - 50PI ali enakovredno)
Sistem notranjih vrat brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), z zaokroženimi podboji.
Možnost je montaže lesenega ali steklenega krila, sistemska prilagodljivost pri suhi montaži na različne debeline zidu, med 90 in 230mm, če je potrebno, se pri tem lahko uporabijo dodatni modulni profili in tako po potrebi še bolj povečajo območje uporabe.
Možna izdelave stranske svetlobe ali nadsvetlobe, možnost izdelave drsnih vrat odpiranja v steno ali ob steni, vrata enokrilna ali dvokrilna, okovje original ALU-K. Profil krila je na voljo v različnih izvedbah, glede na arhitektonske potrebe in zahteve.
Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 6 do 30mm. Pri izbiri stekla mora uporabnik dosledno upoštevati navodila proizvajalca stekla in veljavne varnostne norme.
Izdelki iz te linije, so idealni za javne zgradbe, izobraževalne in zdravstvene ustanove, oz. povsod, kjer sta varnost in higiena bistvenega pomena. Dizajn profilov upošteva le bistvene stvari, brez izboklin v vmesnem prostoru med okvirjem in krilom, s čimer se izognemo zadrževanju prahu ter ostalih nečistoč in olajšamo čiščenje.
Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM.
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.
Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta - RAL) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.
OPOMBA - VARIANTNA IZVEDBA
Ponudnik naj ponudi tudi NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO v izvedbi iz jeklenih profilov in jeklene pločevine po sistemu proizvajalca, ki zagotavlja zahtevano izvedbo po popisu, shemah za oz. po zahtevah iz projektne dokumentacije. Vsi ponujeni izdelki v variantni izvedbi morajo biti finalno izdelani, finalno površinsko obdelani in montirani!
Osnovne - vodilne postavke notranjega stavnega pohištva so v ALU izvedbi in se vrednost le-teh upošteva v rekapitulaciji. Variantna izvedba notranjega stavbnega pohištva v jekleni izvedbi pa se prikazuje ločeno, z vpisom ponujenega sistema in ločeno vrednostjo, ki se ne upošteva v rekapitulaciji. Naročnik si pridržuje pravico izbire osnovne ali variantne izvedbe za naročilo!
Opis notranjih sten po pozicijah:
2.4.1. | SS - P01 – Notranja alu stena, tehnično-sistemske rešitve kot na primer, ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 3900 / 300 cm, (glej sheme in tloris)
- razdelitev stene po shemi
- stena je fiksno zastekljena, z enojnim, prosojnim steklom (d=8mm), (po izboru projektanta),
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - P01 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.2. | SS - 1N01 – Notranja alu stena z enokrilnimi vrati , tehnično-sistemske rešitve kot na primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 800 / 300 cm, (glej sheme in tloris).
- stena razdeljena na šest delov, v enem delu so vrata, dim. ~ 100 / 210 cm, ostali deli pa so fiksno zastekljeni.
- vrata se odpirajo ven in so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili, po izbiri projektanta.
- zasteklitev stene in vrat z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (d=8mm), (po izboru projektanta),
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.2.)
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris).
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 1N01 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.3. | SS - 1N02 – Notranja kovinska požarno odporna stena EI90 C3Sm, stena z enokrilnimi vrati, dim. ~ 910 / 302 cm, (glej sheme in tloris)
- razdelitev stene po shemi, v enem delu so vrata, svetla odprtina vrat. ~ 90 / 285 cm, ostali deli pa so fiksno zastekljeni.
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- zasteklitev stene in vrat z požarnim steklom EI90, (po izboru projektanta),
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris).
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 1N02 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.4. | SS - 1N03 – Notranja alu stena z drsnimi vrati , tehnično-sistemske rešitve kot na primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 800 / 300 cm, (glej sheme in tloris)
- stena razdeljena na dva dele, v enem delu so dvokrilna drsna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SC70, dim. ~ 300 / 300 cm, en del pa je fiksno zastekljen.
- vrata se odpirajo drsno na vogal (eno krilo (v vogalu) je drsno, drugo pa fiksno) in so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, ročajem, ključavnico, po izbiri projektanta.
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.4.)
- zasteklitev stene in vrat z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (kaljeno d=8mm), (po izboru projektanta),
- nad steno je v celotni dolžini alu maska razvite širine ~ 100cm, ki je prašno barvana v RAL-u, po izboru projektanta, (komplet s pod-konstrukcijo).
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris).
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 1N02 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.5. | SS - 1N04 – Notranja alu stena z drsnimi vrati , tehnično-sistemske rešitve kot na primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 850 / 300 cm, (glej sheme in tloris)
- stena razdeljena na dva dele, v enem delu so dvokrilna drsna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SC70, dim. ~ 300 / 300 cm, en del pa je fiksno zastekljen.
- vrata se odpirajo drsno na vogal (eno krilo (v vogalu) je drsno, drugo pa fiksno) in so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, ročajem, ključavnico, po izbiri projektanta.
- zasteklitev stene in vrat z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (kaljeno, d=8mm), (po izboru projektanta),
- nad steno je v celotni dolžini alu maska razvite širine ~ 100cm, ki je prašno barvana v RAL-u___, po izboru projektanta, (komplet s pod-konstrukcijo).
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 1N02 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.6. | SS - 2N01 – Notranja alu stena z drsnimi okni, tehnično-sistemske rešitve kot na primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 5650 / 300 cm, (glej sheme in tloris)
- razdelitev stene po shemi, v enem polju je štiridelno drsno okno, v dveh poljih je šestdelno drsno okno, v enem pa dvodelno drsno okno, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SC70, ostali deli pa so fiksno zastekljeni.
- drsna okna se izvedejo po shemi in so opremljena z vsem pripadajočim okovjem in ročajem…, po izbiri projektanta.
- zasteklitev stene z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (spodnja polja z VSG d=66.2, zgornja polja kaljeno d=8mm), (po izboru projektanta),
- nad steno je v celotni dolžini alu maska razvite širine ~ 70cm, pod steno je prav tako v celotni dolžini alu maska, razvite širine ~ 100cm, ki sta obe prašno barvani v RAL-u___, po izboru projektanta, (komplet s pod-konstrukcijo)
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 2N01 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.7. | SS - 2N02 – Notranja alu stena z krilnimi in drsnimi vrati, tehnično-sistemske rešitve kot na primer ALU-K, tipa 67IWD, s prekinjenim termičnim mostom, dim. ~ 4800 / 300 cm, (glej sheme in tloris).
- razdelitev stene po shemi. V njej so ena dvokrilna in trojna enokrilna vrata, ena štiridelna drsna, dvojna šestdelna drsna vrata tehnično-sistemske rešitve, kot na primer, ALU-K, tipa SC70 in ena enokrilna drsna vrata, ostali deli pa so fiksno zastekljeni.
- vsa vrata se izvedejo po shemi in so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, ključavnico, ročajem…, po izbiri projektanta.
- zasteklitev stene in oken z izolacijskim (Ug=1,1), varnostnim prosojnim steklom (kaljeno), (po izboru projektanta),
- nad steno je v celotni dolžini alu maska razvite širine ~ 70cm, ki je prašno barvana v RAL-u, po izboru projektanta, (komplet s pod-konstrukcijo).
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.7.)
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le-ta potrebna, (glej shemo in tloris)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 2N01 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.8. | SS - 2N03 – Notranja alu stena z drsnimi vrati , tehnično-sistemske rešitve kot na primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 800 / 300 cm, (glej sheme in tloris)
- stena razdeljena na tri dele, v enem delu so dvokrilna drsna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SC70, dim. ~ 300 / 300 cm, dva dela pa sta fiksno zastekljena.
- vrata se odpirajo drsno na vogal (eno krilo (v vogalu) je drsno, drugo pa fiksno) in so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, ročajem, ključavnico, po izbiri projektanta.
- zasteklitev stene in vrat z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (VSG d=66.2), (po izboru projektanta),
- nad steno je v celotni dolžini alu maska razvite širine ~70cm, ki je prašno barvana v RAL-u, po izboru projektanta, (komplet s pod-konstrukcijo).
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej shemo in tloris).
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 2N03 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.9. | SS - 2N04 – Notranja alu stena z drsnimi vrati , tehnično-sistemske rešitve kot na primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 650 / 300 cm, (glej sheme in tloris)
- stena razdeljena na dva dele, v enem delu so dvokrilna drsna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na primer ALU-K, tipa SC70, dim. ~ 300 / 300 cm, en del pa je fiksno zastekljen.
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.9.)
- vrata se odpirajo drsno na vogal (eno krilo (v vogalu) je drsno, drugo pa fiksno) in so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, ročajem, ključavnico, po izbiri projektanta.
- zasteklitev stene in vrat z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (VSG d=66.2), (po izboru projektanta),
- nad steno je v celotni dolžini alu maska razvite širine ~70cm, ki je prašno barvana v RAL-u, po izboru projektanta, (komplet s pod-konstrukcijo)
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej shemo in tloris).
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 2N04 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.10. | SS - 2N05 – Notranja alu stena, tehnično-sistemske rešitve kot na primer, ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 450 / 300 cm, (glej sheme in tloris).
- zasteklitev stene in vrat z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (VSG d=66.2), (po izboru projektanta),
- nad steno je v celotni dolžini alu maska razvite širine ~70cm, ki je prašno barvana v RAL-u, po izboru projektanta, (komplet s pod-konstrukcijo)
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 2N05 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.11. | SS - 2N06 – Notranja alu stena z vrati, tehnično-sistemske rešitve kot na primer, ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 2800 / 400 cm, (glej sheme, in tloris)
- razdelitev stene po shemi, v kateri so ena enokrilna vrata, ki se odpirajo ven, ostali deli pa so fiksno zastekljena
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.11.)
- zasteklitev stene in vrat z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (VSG d=66.2), (po izboru projektanta),
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 2N06 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.12. | SS - 2N07 – Notranja alu stena, nepravilnih oblik, tehnično-sistemske rešitve kot na primer, ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. ~ 5850 / 360-500 cm, (glej sheme, prereze in tloris)
- razdelitev stene po shemi. V steni sta dva enokrilna okna ostali deli fasade pa so vsi fiksno zastekljena, z enojnim, varnostnim prosojnim steklom (spodnja polja z VSG d=66.2, zgornja polja kaljeno d=8mm), (po izboru projektanta),
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne elemente in pod-konstrukcijo, če je le ta potrebna, (glej sheme in tloris)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. SS - 2N07 po zgornjem opisu in shemah sten | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.13. | V-ss-s-10 – Notranja enokrilna alu steklena vrata, tehnično-sistemske rešitve ALU-K, tipa 50PI, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. 120 /210cm,
- podboj alu, vratno krilo je stekleno (varnostno kaljeno d= 10mm) , po izbiri projektanta.
- vrata morajo biti opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili.
- vratni element zajema vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.13.)
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V-ss-s-10 po zgornjem opisu in shemah vrata | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.14. | V-ss-s-11 – Notranja enokrilna alu steklena vrata, tehnično-sistemske rešitve ALU-K, tipa 50PI, brez prekinjenega termičnega mostu, dim. 120 /210cm,
- podboj alu, vratno krilo je stekleno (varnostno kaljeno d= 10mm), po izbiri projektanta.
- vrata morajo biti opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili.
- vratni element zajema vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V-ss-s-11 po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.15. | V01 – Notranja alu enokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 80 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V01 po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 21 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 21 |  | 0
2.4.16. | V01D – Notranja alu enokrilna vrata z dodatnim tesnilom, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 80 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V01D po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 3 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 3 |  | 0
2.4.17. | V02 – WC - Notranja alu enokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin, dim. ~ 80 / 210 cm, (glej shemo in tlorise).
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- v krilu vrat je spodaj prezračevalna rešetka
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V02 - WC po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 11 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 11 |  | 0
2.4.18. | V03 - WC– Notranja alu enokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin, 80 / 230 cm, (glej shemo in tlorise).
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.18.)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- v krilu vrat je spodaj prezračevalna rešetka
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V03 - WC po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 8 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 8 |  | 0
2.4.19. | V04 – Notranja alu enokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 90 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V04 po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 13 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 13 |  | 0
2.4.20. | V04D – Notranja alu enokrilna vrata z dodatnim tesnilom, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 90 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.20.)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V04D po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 5 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 5 |  | 0
2.4.21. | V05 – Notranja alu enokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 90 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V05 po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 2 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 2 |  | 0
2.4.22. | V05D – Notranja alu enokrilna vrata z dodatnim tesnilom, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 90 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.22.)
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V05D po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.23. | V06D – Notranja alu enokrilna vrata z dodatnim tesnilom, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 90 / 230 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V06D po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 8 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 8 |  | 0
2.4.24. | V07 – Notranja alu enokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 70 / 170 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V07 po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 18 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 18 |  | 0
2.4.25. | V08 – Notranja alu enokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 120 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V08 po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.26. | V09D – Notranja alu dvokrilna vrata z dodatnim tesnilom, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 160 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V09D po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.27. | V10 – Notranja alu dvokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 180 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.27.)
- vrata se so opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko, ključavnico in nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V10 po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 2 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 2 |  | 0
2.4.28. | V11PP – Notranja alu dvokrilna vrata, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 170 / 220 cm, (glej shemo in tlorise).
- vrata so opremljena z vsem pripadajočim panik okovjem in ročajem, ključavnico, nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V11PP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 7 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 7 |  | 0
2.4.29. | V13PP – Notranja alu stena z enimi dvokrilnimi in enimi enokrilnimi vrati, tehnično-sistemske rešitve, kot na-primer ALU-K, tipa 55N, brez prekinjenega termičnega mostu, svetlih odprtin 120+180 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata so opremljena z vsem pripadajočim panik okovjem in ročajem, ključavnico, nasadili in samozapiralom, po izbiri projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.29.)
- v vratnem krilu je alu polnilo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta
- stena zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V13PP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 4 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 4 |  | 0
Opis požarnih sten in vrat po pozicijah:
Pred montažo požarnih vrat je potrebno predložiti atest o ustreznosti požarne odpornosti posameznih vrat
2.4.30. | V01P – Požarna alu enokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 80 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL, po izboru projektanta.
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta,(odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V01P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 8 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 8 |  | 0
2.4.31. | V01PPP – Požarna alu enokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 80 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL, po izboru projektanta.
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta,(odpiranje vrat po shemi)
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.31.)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V01PPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 5 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 5 |  | 0
2.4.32. | V04P – Požarna alu enokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 90 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL, po izboru projektanta.
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V04P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 12 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 12 |  | 0
2.4.33. | V04S – Dimotesna alu enokrilna vrata, C3Sm, svetlih odprtin 90 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo, barvano po RAL, po izboru projektanta.
- vrata morajo biti opremljena s kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V04S po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.34. | V04SPP – Dimotesna alu enokrilna vrata, C3Sm, svetlih odprtin 90 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo, barvano po RAL, po izboru projektanta.
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V04SPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 4 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 4 |  | 0
2.4.35. | V04PPP – Požarna alu enokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 90 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V04PPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 3 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 3 |  | 0
2.4.36. | V06P – Požarna alu enokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 90 / 230 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL, po izboru projektant
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.36.)
Kompletna notranja Alu vrata poz. V06P po zgornjem opisu in shemah vrat
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V06P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.37. | V08P – Požarna alu enokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 120 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V08P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 2 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 2 |  | 0
2.4.38. | V08PPP – Požarna alu enokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 120 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL__, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V08PPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 3 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 3 |  | 0
2.4.38. | V08SPP – Dimotesna alu enokrilna vrata, C3Sm, svetlih odprtin 120 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnem krilu je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V08SPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 11 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 11 |  | 0
2.4.39. | V10P – Požarna alu dvokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 180 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnih krilih je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL__, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena z požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V10P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 2 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 2 |  | 0
2.4.40. | V10SPP – Dimotesna alu dvokrilna vrata, C3Sm, svetlih odprtin 180 / 210 cm, (glej shemo)
- v vratnih krilih je polnilo, barvano po RAL, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena z panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V10SPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.41. | V11P – Požarna alu dvokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin 170 / 220 cm, (glej shemo)
- v vratnih krilih je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL__, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena z požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V11P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.42. | V11S – Dimotesna alu dvokrilna vrata, C3Sm, svetlih odprtin 170 / 220 cm, (glej shemo)
- v vratnih krilih je polnilo, barvano po RAL, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena z okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V11S po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 3 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 3 |  | 0
2.4.43. | V11SPP – Dimotesna alu dvokrilna vrata, C3Sm, svetlih odprtin 170 / 220 cm, (glej shemo)
- v vratnih krilih je polnilo, barvano po RAL___, po izboru projektanta
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.43.)
- vrata morajo biti opremljena z panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V11SPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.44. | V12SPP – Dimotesna alu stena z enimi dvokrilnimi in enimi enokrilnimi vrati C3Sm, svetlih odprtin 110+180 / 250 cm, (glej shemo in tlorise)
- v vratnih krilih je polnilo, barvano po RAL___, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena z panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V12SPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.45. | V14SPP – Dimotesna alu stena z dvojnimi dvokrilnimi vrati in dvema nadsvetlobama C3Sm, dimenzij stene ~ 300 /300, svetlih odprtin vrat 140+140 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- v vratnih krilih je polnilo, barvano po RAL___, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…, po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. V14SPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.46. | V15P – Požarna garažna alu dvokrilna vrata, požarna odpornost EI30 C3Sm, svetlih odprtin, 370 / 230 cm, (glej shemo)
- v vratnih krilih je polnilo požarno odporno EI30, barvano po RAL__, po izboru projektanta
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu vrata poz. V15P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.47. | PSS-PO1SPP – Dimotesna alu steklena stena C3Sm z dvojnimi enokrilnimi vrati, dimenzij stene ~ 275 / 274, svetla odprtina obojih vrat 90+90 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s steklom, po izboru projektanta,
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…, po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-PO1SPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.48. | PSS-PO2SPP – Dimotesna alu steklena stena C3Sm z enimi dvokrilnimi in enimi enokrilnimi vrati, dimenzij stene ~ 300 / 274, svetla odprtina obojih vrat 140+90 / 210 cm, (glej shemo in tlorise)
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.48.)
- stena zastekljena s steklom, po izboru projektanta,
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…, po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-PO2SPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.49. | PSS-PO3P – Požarna osemdelna alu stena, z enokrilnimi vrati, požarna odpornost vrat EI30 C3Sm, dimenzije stene ~ 480 / 244 cm, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s požarno odpornim steklom EI30,
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-PO3P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.50. | PSS-PO4P – Požarna štiridelna alu fiksno zastekljena stena, požarna odpornost EI30 C3Sm, dimenzije stene ~ 275 / 274 cm, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s požarno odpornim steklom EI30, ,
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.50.)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-PO4P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.51. | PSS-PO5P – Požarna šestdelna alu stena nepravilnih oblik, z enokrilnimi vrati, požarna odpornost vrat EI30 C3Sm, dimenzije stene ~ 300 / 274 cm, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s požarno odpornim steklom EI30, ,
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-PO5P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.52. | PSS-PO6P – Požarna petdelna alu stena, z enokrilnimi vrati, požarna odpornost stene EI30 C3Sm, dimenzije stene ~ 300 / 274 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-PO6P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.53. | PSS-1N01P – Požarna štiridelna alu stena z enokrilnimi vrati, požarna odpornost vrat EI30 C3Sm, dimenzije stene ~ 335 / 294 cm, (glej shemo in tlorise)
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-1N01P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.54. | PSS-1N02S – Dimotesna alu štiridelna steklena stena C3Sm z enokrilnimi vrati, dimenzij stene ~ 300 / 294, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s steklom, po izboru projektanta,
- vrata morajo biti opremljena z okovjem, kljuko, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…, po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-1N02S po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.54. | PSS-1N03P – Požarna štiridelna alu stena z enokrilnimi vrati, požarna odpornost vrat EI30 C3Sm, dimenzije stene ~ 335 / 294 cm, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s požarno odpornim steklom EI30,
- vrata morajo biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.4.54)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-1N03P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.55. | PSS-1N04S – Dimotesna alu štiridelna steklena stena C3Sm z enokrilnimi vrati, dimenzij stene ~ 300 / 294, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s steklom, po izboru projektanta,
- vrata morajo biti opremljena z okovjem, kljuko, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…, po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-1N04S po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.56. | PSS-2N01PPP – Požarna štiridelna alu stena z enokrilnimi vrati, požarna odpornost stene EI30 C3Sm, dimenzij stene 215 / 292 cm, (glej shemo)
- stena zastekljena s požarno odpornim steklom EI30,
- vrata morajo biti opremljena s panik okovjem, sistemsko cilindrično ključavnico, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter opremljena s samozapiralom…., po izboru projektanta, (odpiranje vrat po shemi)
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. PSS-2N01PPP po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 1 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 1 |  | 0
2.4.57. | O01P – Požarni dvodelni alu element, z enokrilnim oknom, požarna odpornost elementa EI30 C3Sm, dimenzije stene ~ 135 / 160 cm, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s požarno odpornim steklom EI30,
- element mora biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom po izboru projektanta
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. O01P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 2 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 2 |  | 0
2.4.58. | O02P – Požarno alu okno, požarna odpornost okna EI30 C3Sm, dimenzije stene ~ 50 / 100 cm, (glej shemo in tlorise)
- stena zastekljena s požarno odpornim steklom EI30,
- element mora biti opremljena s požarno odpornimi kljukami, vsem ostalim požarno odpornim potrebnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom po izboru projektanta
- površinska obdelava, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta.
| Kompletna notranja Alu stena poz. O01P po zgornjem opisu in shemah vrat | kos | 3 |  | 0
| variantna postavka - izvedba v jeklu (ponujen sistem proizvajalca): | kos | 3 |  | 0
2.4. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO skupaj: | € |  |  | 0
2.4.var. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO - variantne postavke skupaj: | € |  |  | 0
2.5. | SUHOMONTAŽNA DELA
DOLOČILA:
> | Izvedba mavčno-kartonskih (MK), montažnih pregradnih sten in stropov mora biti izvršena po določilih veljavnih normativov in standardov (DIN ali ONORM B 3410, 3415, ..) ter tehničnih navodilih proizvajalca.
> | Glede na mesto vgradnje (prostore s povečano vlago: sanitarije, kuhinje,..) je potrebno obvezno upoštevati specifične zahteve glede na prisotnost vlage.
> | Kovinska podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki, žeblji, vešala in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani. Pločevina za profile mora biti debela vsaj 0,6 mm.
> | Vse pregradne stene obvezno sidrati v elemente nosilne konstrukcije (stene, stropovi, nosilci). Vse vogale, proste robove in stike z drugimi materiali je potrebno ojačati s tipskimi profili, skladno s sistemskimi rešitvami proizvajalca.
> | V primeru, da je zaradi višine ali specifičnega vpetja posamezne stene, potrebno vgraditi še dodatne ojačitve iz jeklenih profilov (poleg osnovne podkonstrukcije iz tipskih kovinskih profilov iz pocinkane pločevine), je le-te upoštevati v ceni posamezne postavke, vključno z osnovnim opleskom.
> | Stike in mesta pritrditve mavčno-kartonskih (MK) plošč obdelati in jih bandažirati skladno z navodili proizvajalca.
> | V ceni upoštevati poleg nabave, dobave in montaže materiala, tudi vse transporte do mesta vgradnje-montaže, ter vse potrebne izreze v ploščah za instalacije, svetilke, rešetke in bandažiranje stikov.
> | Izvajalec mora izvajati delo vsklajeno z drugimi kooperanti, izvajalci instalacij.
> | Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, ki so zajeti pri tesarskih delih.
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
SPUŠČENI STROPI IN STROPNE OBLOGE
2.5.1. | Obloga stropa dvorane (pritrjevanje direktno na obstoječe stropne plošče iz porobetona - siporeks) od zgoraj navzdol: * parna zapora - kaširana Alu folija * toplotna izolacija z ploščami deb. 20cm iz mineralne volne (l = 0,035) s kaširanim črnim steklenim voalom (plošče iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation FP oz. plošče iz steklene volne kot npr. Knauf Insulation TP 435 B ali enakovreden proizvod) * stiki prelepljeni z črnim lepilnim trakom * ustrezna pritrdila iz umetne mase - vidni deli črne barve (5 kos/ploščo) | m2 | 7900 |  | 0
2.5.2. | Spuščeni strop izdelan iz alu srebrnih lamel 6/10, modularne širine 200 mm, višine 18 mm, dolžine 4 m. Prečni stiki lamel so stikovani s tipskim Z profilom. Lamele imajo akustično perforacijo AD 1,5/22%D, na zadnji strani je kaširan akustični voal. Po obodu stropa je montiran tipski C profil. (npr. Atena P200C). Višina obešanja po projektu. (strop nad VIP ložami in bifeji) | m2 | 460 |  | 0
2.5.4. | Kompletna izvedba ravnega, spuščenega stropa, v sestavi: > enojna kovinska podkonstrukcija iz tipskih, jeklenih, pocinkanih profilov > 1x MK plošče d= 12,5mm, na tipski kovinski podkonstrukciji > fugiranje, bandažiranje 2x in glajenje stikov V ceni upoštevati tudi vse prostorobne zaključke, obdelave stikov z drugimi materiali in izreze za svetila, instalacije, rešetke ter obdelave le-teh (po navodilih proizvajalca). | m2 | 1830 |  | 0
2.5.5. | Kompletna izvedba spuščenega kasetiranega stropa - pravokotni raster (kot npr. tip Armstrong strop ali enakovredno) | m2 | 315 |  | 0
2.5.6. | Spuščeni strop na vešalih, podkonstrukcija iz moralov 40/50mm in deščičnim opažem iz macesnovega lesa (oblano in premazano 3x z lazur premazi) | m2 | 571 |  | 0
PREDELNE STENE in STENSKE OBLOGE
2.5.7. | Predelna stena poz. Z4, d = 125 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm iz pocinkanih profilov iz jeklene pločevine, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 50 mm, zvočna izolativnost Rw = 52 dB, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 3,20 m | m2 | 605 |  | 0
2.5.8. | Predelna stena (poz. Z6 v načrtu) d= 125 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d= 75 mm iz pocinkanih profilov iz jeklene pločevine, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d= 12,5 mm (prvi sloj) in cementnimi ploščami (kot npr. AQUAPANEL Indoor ali enakovredno) d = 12,5 mm ploščami (drugi sloj), samonosna izolacija iz kamene volne d= 60 mm, bandažirano v kvaliteti K2, razred požarne odpornosti EI 90 | m2 | 76 |  | 0
2.5.9. | Predelna stena (poz. Z5 v načrtu) , d = 125 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm iz pocinkanih profilov iz jeklene pločevine, obojestranska dvoslojna obloga z ognjevarnimi mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 50 mm, ocenjena zvočna izolativnost Rw = 53 dB, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 3,20 m, razred požarne odpornosti EI 90 | m2 | 2750 |  | 0
2.5.10. | Obloga stene SEVER (jeklena konstrukcija) od zgoraj navzdol: * samonosna toplotna izolacija iz mineralne volne (steklene ali kamena volna) deb.20 cm (med jeklenimi profili) prilepljena na pločevino oz. samostoječa ob pločevini * parna zapora - folija z lepljenimi stiki * mavčnokartonske plošče debeline 12,5 mm s kovinsko podkonstrukcijo iz pločevinastih pocinkanih (CW) profilov, z vsemi potrebnimi izrezi in zaključki | m2 | 300 |  | 0
2.5.11. | Obloga stene JUG,VZHOD,ZAHOD (jeklena konstrukcija) : * dvojne mavčnokartonske plošče debeline 2x12,5 mm (skupaj 25 mm) s kovinsko podkonstrukcijo iz pločevinastih pocinkanih (CW) profilov, z vsemi potrebnimi izrezi in zaključki * samonosna toplotna izolacija iz mineralne volne (steklene ali kamena volna) deb.20 cm (med jeklenimi profili) prilepljena na pločevino oz. samostoječa ob pločevini * parna zapora - folija z lepljenimi stiki * mavčnokartonske plošče debeline 12,5 mm s kovinsko podkonstrukcijo iz pločevinastih pocinkanih (CW) profilov, z vsemi potrebnimi izrezi in zaključki | m2 | 950 |  | 0
2.5.12. | Stenska obloga (poz. Z03 v načrtu) iz enega sloja plošč Wedi debeline 20 mm, s podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov iz jeklene pločevine, pritrjena z direktnimi pritrdili, z izolacijskim slojem iz mineralne volne, debeline 50 mm. Vsi stiki so bandažirani s tesnilnim s trakom Wedi dichtband (v predelu tušev kjer je položena keramika). | m2 | 385 |  | 0
2.5.13. | Predelna stena (poz. Z07 v načrtu) d= 125 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d= 75 mm iz pocinkanih profilov iz jeklene pločevine, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d= 12,5 mm (prvi sloj) in cementnimi ploščami (kot npr. AQUAPANEL Indoor ali enakovredno) d = 12,5 mm ploščami (drugi sloj), samonosna izolacija iz kamene volne d= 60 mm, bandažirano v kvaliteti K2, razred požarne odpornosti EI 90 (Curling dvorana) | m2 | 136 |  | 0
2.5.14. | Stenska obloga AB stene (poz. Z09 v načrtu) enostranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d= 12,5 mm, s podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov d= 75 mm iz jeklene pločevine, pritrjena z direktnimi pritrdili, parno zaporo - folija z lepljenimi stikis samonosnim izolacijskim slojem iz mineralne volne, debeline 60 mm, bandažirano v kvaliteti K2 | m2 | 480 |  | 0
2.5.15. | Stenska obloga AB stene (poz. Z10 v načrtu) enostranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d= 12,5 mm, s podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov d= 75 mm iz jeklene pločevine, pritrjena z direktnimi pritrdili, parno zaporo - folija z lepljenimi stikis samonosnim izolacijskim slojem iz mineralne volne, debeline 60 mm, bandažirano v kvaliteti K2 | m2 | 392 |  | 0
2.5.16. | Doplačilo za vlagoodporne mavčno kartonske plošče (montirane na strop ali stene v prostorih s povišano vlago). | m2 | 3500 |  | 0
2.5.17. | Nabava, dobava in montaža - vgradnja ojačitev za vgradnjo vrat in montažo drugih elementov za montažne MK stene.
2.5.17.1 | za vrata in linijske ojačitve za pritrjevanje opreme (stene v trgovinskem delu) | m1 | 1200 |  | 0
2.5.17.2 | točkovne ojačitve za pritrjevanje opreme (stene v trgovinskem delu) | kos | 300 |  | 0
2.5.18. | Predelne stene sanitarnih kabin
Po detajlih in shemah (poz. SK) projektanta! Barva po dogovoru s projektantom.
Izdelava, dobava in montaža predelnih sten sanitarij, izdelanih iz laminatnih plošč d=13mm. Stene so dvignjene 20cm od tal na inox distančnikih, medsebojno spojne z inox elementi, kompletno z vrati.
2.5.18.1 | Skupna višina stene 240 cm (plošče h= 220 cm). Izdelava po shemah.
2.5.18.2 | stene: skupna površina sten, vključno z vrati 77,53m1 x h 2,20 = 170,57m2 | m2 | 170.6 |  | 0
2.5.18.3 | doplačilo za vrata v stenah, sv.šir. 70 cm (višine 220cm). Vrata opremljena z vsem potrebnim inox okovjem, inox kljukami in sistemskimi ključavnicam (za sanitarne kabine). | kos | 26 |  | 0
2.5.18.4 | predelki med pisoarji (dim. 77/70cm) | kos | 9 |  | 0
2.5.18.5 | predelki med pisoarji (dim. 50/70cm) | kos | 3 |  | 0
2.5. | SUHOMONTAŽNA DELA skupaj: | € |  |  | 0
2.6. | PODOPOLAGALSKA DELA
DOLOČILA:
> | Podopolagalska dela finalnih tlakov, morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi tehničnimi pogoji za tovrstna dela. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
> | Pred nabavo in polaganjem podov je obvezno potrditi vrsto-tip in barvo posameznega poda ter način polaganja finalnih podov s projektantom arhitekture!
> | Izvajalec finalnih tlakov se mora seznaniti s projektno predvideno podlago svojemu tlaku pred izdelavo ponudbe.
V kolikor izvajalec ugotovi, da predvidena podlaga ni primerna za polaganje finalnega tlaka oz. da je vprašljiva uporabnost in trajnost finalnega tlaka, mora pisno opozoriti naročnika oz.projektanta.
V primeru take ugotovitve, izvajalec finalnega tlaka predlaga oz.poda svoje zahteve, za izvedbo podloge finalnemu tlaku.
> | Podloga tlakom mora ustrezati veljavnim standardom in tehničnim normativom (trdnost, površinska obdelava, dovoljena vsebnost vlage, ravnina oz. njena dovoljena odstopanja).
> | Pred polaganjem tlakov je obvezen pregled in prevzem podlage tlakom s strani posameznega izvajalca tlakov.
> | Vsi finalni tlaki morajo biti na stiku s stenami oz. vertikalnem prehodu zaključeni s tipskim zaključkom (obrobo) in se ne obračunava posebej (v kolikor ni s popisom definirano drugače).
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | pripravo podlage (brušenje oz. izravnalna masa);
* | ves osnovni in pomožni material, vsa predhodna, pomožna in zaključna dela z vsemi transporti;
* | izvedbo talnih dilatacij do zaključne faze (kitanje oz. stikovanje po navodilih proizvajalca posameznega tlaka)
* | pripravo podlage (brušenje betonske površine ali izravnava z samorazlivno izravnalno maso, prednamaz, ipd)
2.6.1. | Dobava in polaganje talne obloge iz gume v debelini 9mm; teža: 1050 kg/m3, trdota skladna z DIN 53577 in DIN 53505, kompresija cca 15% DIN 52517; obraba max. 200mm3 (DIN53516); natezna trdnost cca 1,5N/mm2 (EN ISO 1798), koeficijent trenja u=0,47 (EN 13893), požarni razred Efl (DIN EN13501-1); svetlobna obstojnost 2-3 (DIN EN 105-B02); elektrostatičnost 0,5 kV(DIN EN 1815); zvočna izolativnost 18dB (DIN EN ISO 140-8), kompletno z obstensko talno obrobo višine 10cm! Polaganje na izravnano in očiščeno podlago ter z originalnim lepilom odpornim na vročini, mraz in vodo ter s primernim prednamazom. Montaža po navodilih proizvajalca ob primerni temperaturi podlage in prostorov! PRIMERNA ZA HOKEJSKE DVORANE | m2 | 960 |  | 0
2.6.2. | Dobava in polaganje talne obloge iz gume v ploščah dim.1000x1000mm, debeline 3,5mm (kot npr. Artigo Zeus ali Artigo Ardesia). Teža 5,2-5,6kg/m2;trdota 85 shore A po ISO 7619; odpornost na obrabo 250mm3 po ISO 4649 (Met. A-5N); požarni razred Bfl-s1 po EN 13501-1; elektrostatičnost 2kV (EN 1815); zvočna izolativnost ca. 12dB (ISO 140-2), kompletno z obstensko talno oblogo višine 6cm. Montaža mora biti izvedena po navodilih proizvajalca. | m2 | 275 |  | 0
2.6.3. | Dobava in polaganje tekstilne talne obloge v ploščah 500x500mm,debeline 6,5mm kot npr. Reverse 100 ali podobno.Teža 4.400g/m2; število vozlov 190.000/m2;struktura Bukle 5/64; vlakna 100% Econyl Aquafil (teža vlaken 650g/m2), spodnji sloj Back2Back,bitumen z 10% vrednostjo reciklata; požarni razred Bfl-s1 (EN 13501-1); odpornost na svetlobo po ISO 105-B02; toplotna odpornost po ISO 8302; zvočna izolativnost 23dB po ISO140-8; absorbcija zvoka po ISO 354;stalna antistatičnost 2kV po ISO 6356; dimenzijska stabilnost max. 0,2% po EN 968; klasifikacija 33-LC1 po EN 1307, komplet z obstensko talno oblogo višine 6cm. Montaža mora biti izvedena po navodilih proizvajalca. | m2 | 975 |  | 0
2.6.4. | Izdelava samorazlivnega epoksi tlaka (razred protidrsnosti R9) s pripravo podlage (brušenje betonske površine, prednamaz ipd) po navodilih proizvajalca | m2 | 2050 |  | 0
opomba: športni tlaki igrišč so zajeti v popisu opreme!
2.6. | PODOPOLAGALSKA DELA skupaj: | € |  |  | 0
2.7. | KERAMIČARSKA DELA
DOLOČILA:
> | Keramičarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi tehničnimi pogoji za tovrstna dela. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
> | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves pomožni material, fugiranje s fugirno maso barve po izboru projektanta, vse za gotove položene keramične ploščice.
Keramične oz. gres ploščice I. klase, dim. In vrsta po izboru odg. projektanta arhitekture.
> | Pred polaganjem keramike je potrebno predhodno pregledati ravnost in primernost podlage ter izvesti potrebna preddela (podlogo očistiti, po potrebi izvesti prednamaz, pregled vertikalnosti oz.horizontalnosti).
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
~ vsa pripravljalna in zaključna dela
~ ves pritrdilni in vezni material
~ fugiranje stikov z vodotesno fugirno maso
~ vzorec in sistem polaganja po izboru projektanta
2.7.1. | Dobava keramičnih oz. gres ploščic I. kvalitete (VPC = 18€/m2; razred trdote K9, razred protidrsnosti R11) in oblaganje tal (po načrtu oz. dogovoru z arhitektom) z lepljenjem na cementni estrih s kvalitetnim lepilom (po celi površini ploščic), kompletno s fugiranjem. (sanitarni prostori) | m2 | 688 |  | 0
2.7.2. | Dobava in polaganje stenske keramike I. kvalitete (VPC = 15€/m2) v notranjih prostorih na lepilo (sanitarni prostori), vključno s fugiranjem; lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, razreda C2T (kot npr. Mapei Keraflex ali enakovredno) 0,3 cm; | m2 | 1560 |  | 0
2.7.3. | Dobava materiala in izvedba podloge - tesnilni sloj: elastična polimerna disperzija (kot je Mapei Mapegum WP ali enakovredno), dvojni navzkrižni premaz 0,2 cm
2.7.3.1 | stenske površine | m2 | 1560 |  | 0
2.7.3.2 | talne površine | m2 | 688 |  | 0
2.7.3.3. | Dobava in lepljenje nizkostenskih zaokrožnih elementov - zaokrožnice (sistemske izdelave talnim ploščicam oz. po izbiri naročnika) za zaključek tlaka ob stenah. Kompletno s stičenjem s fugirno maso. | m1 | 560 |  | 0
2.7. | KERAMIČARSKA DELA skupaj: | € |  |  | 0
2.8. | SLIKOPLESKARSKA DELA
DOLOČILA:
> | Slikopleskarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi tehničnimi pogoji za tovrstna dela. Materiali za slikarska dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
> | Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton na površinah mora biti enoten.
> | Stikovanje med posameznimi mavčno kartonskimi ploščami mora biti ravno in gladko pred izvedbo slikopleskarskih del.
> | Vse površine, ki se slikajo mora izvajalec predhodno pregledati, ugotoviti ravnost površin in prevzeti podlago.
> | V ceni je potrebno zajeti tudi potrebno pripravo podlage (manjša lokalna brušenja, odstranjevanje manjših ostankov - grudic na površini s pleskarsko lopatico in prednamazi).
> | Za izvršitev slikopleskarskih del se mora izvajalec posluževati lastnih odrov ali lestev. Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov, je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
* | vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
~ vsa pripravljalna, zaključna dela in pripravo ter mešanje barv,
~ pripravo podlage glede na zaključni sloj
~ nanašanje osnovnih, zaščitnih ter končnih opleskov,
~ očiščenje onesnaženih delov objekta.
2.8.1. | Predhodna priprava ometanih in betonskih površin pred slikanjem (stene in stropi): impregniranje, 2x kitanje, brušenje, fino glajenje (površine z večjo zahtevano estesko obdelavo). | m2 | 1240 |  | 0
2.8.2. | Predhodna priprava ometanih in betonskih površin pred slikanjem (stene in stropi): impregniranje, 50% kitanje lukenj in lokalno brušenje. (površine z manjšo zahtevano estetsko obdelavo). | m2 | 1240 |  | 0
2.8.3. | Predhodna priprava mavčno-kartonskih površin (stene in stropi) pred slikanjem: impregniranje, 2x kitanje, brušenje, fino glajenje. | m2 | 7320 |  | 0
2.8.4. | 2x slikanje z disperzijsko barvo za notranje površine (stene in stropi) | m2 | 9800 |  | 0
2.8.5. | Odstranitev obstoječe barve na betonskih površinah (obstoječe tribune). | m2 | 3800 |  | 0
2.8.6. | 2x pleskanje notranjih talnih betonskih površin (tribune) z obstojno barvo, vključno z pripravo površine in prednamazom (barva in ton barve RAL po izboru arhitekta oz. naročnika). | m2 | 4550 |  | 0
2.8.7. | 2x pleskanje zunanjih betonskih površin (stopnice) z obstojno barvo za tlak, vključno z pripravo površine in prednamazom (barva in ton barve RAL po izboru arhitekta oz. naročnika). | m2 | 1120 |  | 0
2.8. | SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj: | € |  |  | 0
2.9. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
Kupole
2.9.1. | Izdelava, dobava in montaža pnevmatskih požarnih kupol na strehi za naravni odvod dima in toplote ter za prezračevanje. Montaža na predhodno pripravljene nastavke iz jeklene pločevine (nastavki zajeti pri ključavničarskih delih).
Požarne kupole s certifikatom po SIST EN 12101-2 (kot npr. RODAEMB Phoenix PX-2-A2 ali enakovredno)
Toplotna prehodnost: Uwmax= 1,6 W/m2K
Proizvajalec kupol mora z A-testom dokazati tudi 10.000 - kratno odpiranje kupol v položaj za prezračevanje (SIST EN 12101-2:2003, točka 7.1.3).
Naprava za NODT se mora odpreti in zavzeti končni položaj (primer požara) v ne več kot 60s po sprožitvi in mora ostati v tem položaju brez pomoči zunanjega napajanja (SIST EN 12101-2:2003, točka 7.1.2).
Odpiranje pod obtežbo snega: naprave za NODT morajo ustrezati razredu obtežbe snega SL 500 (50kg/m2) (SIST EN 12101-2:2003, točka 7.2.1.1). Kadar je naprava za NODT obremenjena s snegom in s bočnim vetrom se mora odpreti in zavzeti končni položaj (primer požara) v ne več kot 60s po sprožitvi in mora ostati v tem položaju brez pomoči zunanjega napajanja (SIST EN 12101-2:2003, točka 7.2.2).
Odpiranje pri nizkih temperaturah: naprave za NODT morajo ustrezati razredu T (00) (0°C),Če ni predvideno, da bi bilo kadarkoli po d 0 stopinj.(SIST EN 12101-2:2003, točka 7.3.1). Kadar naprava za NODT izpostavljena nizkim temperaturam, se mora odpreti in zavzeti končni položaj (primer požara) v ne več kot 60s po sprožitvi in mora ostati v tem položaju brez pomoči zunanjega napajanja (SIST EN 12101-2:2003, točka 7.3.2).
Odpiranje pod obtežbo vetra: naprave za NODT morajo ustrezati razredu obtežbe vetra (podtlak) WL 1500 (1500 Pa = 150kg/m2), (SIST EN 12101-2:2003, točka 7.4.1). Naprava za NODT se ne sme odpreti kadar nanjo deluje obremenitev določena z izbrano klasifikacijo in pri tem ne sme utrpeti trajnih deformacij. Po sprožitvi, se mora naprava za NODT odpreti in zavzeti končni položaj (primer požara) v ne več kot 60s po sprožitvi (SIST EN 12101-2:2003, točka 7.4.2). Če imajo naprave integrirane deflektorje, mora biti v izogib nastajanja resonance, lastna frekvenca deflektorjev višja od 10Hz (SIST EN 12101-2:2003, točka 7.4.3).
2.9.1.1 | Svetla odprtina kupol 110x300cm, velika dvorana | kos | 18 |  | 0
2.9.1.2 | Svetla odprtina kupol 110x170cm, mala dvorana | kos | 8 |  | 0
2.9.2. | Izdelava CFD simulacije, s katerim se določi način odpiranja kupole, preverjanje temperaur po višini prostora, čas zadimljenosti prostora, vse v časovnih razmakih po 30 sekund. V CFD se določi tudi zakasnitve odpiranja glede na sprinkler sistem in dimne javljalnike. | kpl | 1 |  | 0
Inštalacija stisnjenega zraka za kupole za ODT strojni del
2.9.3. | Vijačni kompresor: Dobava, montaža in zagon vijačnega kompresorja za proizvodnjo stisnjenega zraka tlaka 8 bar, v sestavi: - vijačni kompresor kapacitete 0,26 m3/min, P = 2,2 kW; 400 V, - mikroprocesor, - hladilniški sušilec zraka točka rosišča +3 °C, - predfilter, - fini filter, - montažni material
| (proizvod kot npr.: Kaeser, tip SX3 s predfiltrom tip FB in s finim filtrom FF ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.9.4. | Separator voda-olje: Dobava in montaža separatorja voda-olje (ekolog) z rezervoarjem 5 l za pretok 3 m3/h
| (proizvod kot npr.: Abac, tip S001 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.9.5. | Regulator tlaka: Dobava in montaža regulatorja tlaka za nastavitve od 0 do 13 bar | kpl | 1 |  | 0
2.9.6. | Vijačni kompresor: Dobava, montaža in zagon vijačnega kompresorja za proizvodnjo stisnjenega zraka tlaka 8 bar, v sestavi: - vijačni kompresor kapacitete 0,26 m3/min, P = 2,2 kW; 400 V, - mikroprocesor, - hladilniški sušilec zraka točka rosišča +3 °C, - predfilter, - fini filter, - montažni material
| (proizvod kot npr.: Kaeser, tip SX3 s predfiltrom tip FB in s finim filtrom FF ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.9.7. | Protipovratni ventil: Dobava in montaža samozapornega ventila za stisnjen zrak navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
2.9.8. | Bakrena cev v kolutu: Dobava in montaža bakrene cevi tip Sanco z dodatno notranjo zaščito proti luknjičasti koroziji (po SF-Cu DIN 1786/1754), (VDI 2035 in DIN 18 380), s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim in pritrdilnim materialom
2.9.8.1 | Ø8 x 1 mm | m1 | 700 |  | 0
2.9.8.2 | Ø22 x 1,5 mm | m1 | 10 |  | 0
2.9.9. | El. pnevmatska omara in el. krmilna omara: Dobava in montaža elektro pnevmatske omare in elektro-krmilne omare, kompletno z el. magnetnimi ventili za pet krogov proženja in zapiranja loput v slučaju požara ali za naravno prezračevanje; elementi za ročno proženje sistema, senzor dežja in za meritve hitrosti vetra, z logičnimi elementi ter s programiranjem | kpl | 1 |  | 0
2.9.10. | Oprema pnevmatskih kupol: Dobava in montaža pnevmatske opreme kupol v sestavi pnevmatskega cilindra s stikali v položajih končne lege za požar/prezračevanje, pnevmatski povezovalni elementi ( 26 x PX-2D-2020-a33-pv 68; 52 x PVZ-50-00-800; 26 x LO+BRE | kpl | 1 |  | 0
2.9.11. | Drobni material: Drobni pritrdilni, obešalni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
2.9.12. | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus z zrakom pri nadtlaku 12 bar in izdaja zapisnika | kpl | 1 |  | 0
2.9.13. | Nepredvidena dela 5% Od nadzora odobrena nepredvidena dela | € |  |  | 0
2.9.14. | Pripravljalna in zaključna dela 5%: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | € |  |  | 0
2.9.15. | Manipulativni stroški 3%: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | € |  |  | 0
2.9. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE skupaj: | € |  |  | 0
2.10. | RAZNA DELA
OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
2.10.1. | Dobava in montaža osebnega dvigala sledečih karakteristik:
> nosilnost: 1.000 kg ali 13 oseb
> hitrost: 1,0m/s
> sistem pogona: električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
> dimenzija platoja: 2000 x 2500 mm
> višina dviga: 7,22m
> št.postaj: 3
> št.vhodov: 1 (neprehodna kabina)
> sistem upravljanja: • mikroprocesor SIMPLEX 1KS - zbirno krmiljenje v obe smeri • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke) • požarni program BR1 • avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih baterij • Mehanska tipkala z mikro stikali prilagojena številu postaj • signal za preobremenitev • tipka za odpiranje vrat • tipka za alarm • omejitev dostopa v drugo etažo za obiskovalce (samo v času ko ni prireditev)
> signalizacija (v kabini + v glavni postaji + v ostalih postajah): pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
> kabina: dimenzije: širina 1575 mm, dolžina 1400 mm, višina 2135 mm; št.vhodov: 1, neprehodna kabina; zaščita vhoda: svetlobna zavesa; • stene iz brušene nerjaveče pločevine • strop iz sive sintetične obloge • ročaj na stranski steni • ogledalo na zadnji steni • tla umetni črn granit ali pripravljena za polaganje kamna, katerega dobavi in položi naročnik na svoje stroške • LED razsvetljava v kabini
(postavka se nadaljuje)
(nadaljevanje postavke 2.10.1.)
> vrata kabine: dimenzije: širina 900 mm, višina 2100 mm; Avtomatska, centralna dvopanelna C2, iz brušene nerjaveče pločevine
> jašek dvigala (je predmet gradb.del): dimenzije: širina 2000mm, globina 1700 mm; glava jaška: min. 3400mm; poglobitev: min. 1060mm;
> vključeno v ceno: • razsvetljava jaška • lestev za dostop v jašek • montaža brez gradbenega odra v jašku
> Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala;
> električna napetost: 3 x 400V / 230V, 50 Hz
Dvigalo mora biti funkcionalno opremljeno tudi za uporabo invalidnih oseb na vozičkih !
Obseg dobave: 1 x osebno dvigalo, dostava na mesto montaže; montaža; izjava o skladnosti; navodila za varno delo in vzdrževanje;
| V ponudbeni ceni zajeti: dobavo, prevoz, montaža, tehnična dokumentacija 2x, izjava o skladnosti, tehnični pregled, izdaja dokumenta o ustreznosti naprave ter inštruktaža uporabnika z navodili za varno delo in vzdrževanje.(ustreza proizvod kot npr. Schindler 5300 - Sunset ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.10.2. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | m2 | 420 |  | 0
2.10.3. | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 8 cm | m2 | 2100 |  | 0
2.10.4. | Finalno čiščenje po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh talnih in stenskih oblog. Obračun po m2 enkratne, notranje, neto tlorisne površine objekta. | m2 | 8000 |  | 0
2.10.5. | Dobava in montaža ročnih gasilnikov na prah 9EG (27A, 34A, 144B), vključno s potrebnimi obešali in označitvijo s piktogrami, po specifikaciji iz požarne študije. | kos | 81 |  | 0
2.10.6. | Dobava in montaža ročnih gasilnikov CO2 - 5 EG (55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B, 233B), vključno s potrebnimi obešali in označitvijo s piktogrami, po specifikaciji iz požarne študije. | kos | 2 |  | 0
2.10.7. | Izdelava in montaža požarnega reda za objekt, skladno s Pravilnikom o požarnem redu (UL RS 52/2007), vključno z zastekljenimi PVC okvirji rdeče barve. | kpl | 1 |  | 0
2.10.8. | Izvedba popravka požarnega načrta (v 3-eh izvodih) | kpl | 1 |  | 0
2.10.9. | Izvedba popravka požarnega reda (v 3-eh izvodih) | kpl | 1 |  | 0
2.10.10. | Izdelava PID izkaza požarne varnosti, ki je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta. Izkaz požarne varnosti (faza PID) lahko izpolni samo odgovorni projektant požarne varnosti, ki je izdelal Zasnovo požarne varnosti. | kpl | 1 |  | 0
2.10.11. | Izdelava PID projekta (kompletno arhitektura, gradb. konstr., vse instalacije...) in dokazila o zanesljivosti, vključno z vsemi potrebnimi elaborati, dokazili, atesti, mnenji in preskusi, potrebnimi za pridobitev teh dokumentov s strani pooblaščenih institucij - dokumentacija, potrebna za opravljanje tehničnega pregleda, vključno z vnašanjem sprememb v PZI dokumentacijo za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2.10.12. | Geodetski posnetek in vris objekta v kataster po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
2.10.13. | Projektantski nadzor tekom gradnje
2.10.13.1 | projektant arhitekture | ur | 610 |  | 0
2.10.13.2 | projektant gradbenih konstrukcij | ur | 170 |  | 0
2.10.13.3 | projektant strojnih instalacij | ur | 160 |  | 0
2.10.13.4 | projektant elektro instalacij | ur | 160 |  | 0
2.10.13.5 | projektant požarne varnosti | ur | 50 |  | 0
2.10.14. | Razna nepredvidena in manjša obrtniška dela, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto z naročnikom (predhodno dogovorjeno in potrjeno v gradbenem dnevniku).
| Navede se cena prodajne urne postavke brez DDV in predvidi ocena v višini 5% vrednosti betonskih, tesarskih in zidarskih del ! - ocena | € |  |  | 0
| VKV, KV mojster | ur | 1
| PK, NK delavec | ur | 1
IX/ | RAZNA DELA skupaj: | € |  |  | 0

## 3.0_oprema
3.0 | REKAPITULACIJA OPREME
3.1. | SKUPAJ OPREMA LEDENA DVORANA | € |  |  | 0
3.2 | OPREMA MALA VEČNAMENSKA DVORANA | € |  |  | 0
3.3 | OPREMA MALA DVORANA | € |  |  | 0
3.4 | SKUPAJ OPREMA CURLING (garderobe) | € |  |  | 0
| OPREMA SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
št.post. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del
3.1. | OPREMA LEDENA DVORANA - TIVOLI
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme,
b. varjenje kovinskih konstrukcij
in spričevalo, da ima ponudnik
c. uveden sistem ravnanja z okoljem
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2 in urdba o zelenem javnem naročanju
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
-vsak blok tribun je ozemljen, priključek zagotavlja izvajalec objekta
-po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
3.1.1. | OPREMA ZA HOKEJ | 2x vrata
3.1.1.1 | HOKEJSKA BANDA preureditev obstoječe bande, da so izhodna vrata za rolbo nameščena na vseh krivinah | kos | 2 |  | 0
3.1.2. | TRIBUNE- SEDEŽNA MESTA
3.1.2.1 | PREKLOPN STOL - FIKSNE TRIBUNE
Dobava in montaža preklopnega stola za fiksne tribune.Stol je odporen na UV žarke in ognjevarni razred B1. Stol se vijači na betonsko stopnico vertikalno z nosilcem. Konzola stola iz jekla na betonsko stopnico fiksne tribune.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim ognjevarnim razredom . Potrdilo FIBA o ustreznosti pvc stola.-ni nujno
| Skupaj preklopni stoli za fisno tribuno | kos | 480 |  | 0
3.1.2.2 | VIP STOLI - FIKSNE TRIBUNE
Dobava in montaža lesenega preklopnega sedeža. Sedež je tapeciran s preklopnim naslonjalom na kovinskem mehanizmu, debelina vezane plošče 10 mm, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom, osni razmak med stoli 50 cm, vrsta blaga minimalno 30.000 obratov, barva po barvni karti podjetja, , vpteje horizontalno/vertikalno, višina sedenja od 42 do 48 cm.
| Skupaj preklopni stoli za fisno tribuno | kos | 241 |  | 0
3.1.3 | ZAPISNIK, STATISTIKI, TV KOMENTATORJI IN MEDIJI
3.1.3.1 | DEMONTAŽNI (PRIREDITVENI) ODER
Dobava demontažnega odra na pozicije zapisnik, statistiko, TV komentatorje in medije. Odrska enota je v celoti narejena iz eloksiranega Aluminijastega okvirja, zategovalni elementi so narejeni iz DUR aluminija. Odrska enota je opremljena s specialnimi štirimi koti namenjenim hitrem in enostavnem medsebojnem povezovanjem s povezovalnimi ključavnicami.
Sestava kompleta: - Element odra 200 x 100 cm (ALU okvir + vezana protidrsna plošča): o Za notranjo uporabo o Plošča debeline 22 mm, (plošča debeline 25mm za višje višine) o Barva: svetlo rjava - nedrseča o Aluminijasta konstrukcija o Minimalna zahteva za obremenitev:750 kg/m2 o Štirje koti odra s specialnim povezovalnimi utori za natančno sestavljanje dveh enot odra skupaj o Pritrditev nog z inbus ključem
- Povezovalni elementi: leg to leg« namenjen odrskim nogam za povezovanje dveh oz štirih nog med seboj - Oprema za prevoz: za shranjevanje in prevoz odrskih enot. Koleščki se namestijo na odrsko enoto tako se odri uporabljajo kot voziček za prevoz le teh. Dva kolesa vrtljiva za 360°, dva kolesa fiksna. - Ograja: Standard namenjena odrskim enotam . V kompletu so vsi pritrdilni elementi.
3.1.3.1.1 | Skupaj podesti | kos | 174 |  | 0
3.1.3.1.2 | Skupaj povezovalni elementi za dve nogi | kos | 161 |  | 0
3.1.3.1.3 | Skupaj transportni voziček | kos | 12 |  | 0
3.1.3.1.4 | Skupaj varnostna ograja (STANDARD) dolžina 2m, višina 1m | kos | 8 |  | 0
3.1.4 | NOGE PODSESTOV
3.1.4.1 | dim. 60 x 60 x 35 mm, noga podesta , teleskopska višina od 20 do 30 cm | kos | 468 |  | 0
3.1.4.2 | dim. 60 x 60 x 35 mm'noga podesta teleskopska višina od 40 do 60 cm | kos | 136 |  | 0
3.1.4.3 | dim. 60 x 60 x 35 mm'noga podesta 'teleskopska višina od 80 do 150 cm | kos | 440 |  | 0
3.1.5 | MIZA ZA ZAPISNIKARJE
Dostava in montaža mize dolžine 200 cm ter globine 60 cm, s štirimi nogami Končna višina mize 74 cm. Mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 34mm, oplaščene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovni material. Barva bela..
3.1.5.1 | Skupaj mize za zapisnikarje | kos | 6 |  | 0
3.1.6 | MIZA ZA STATISTIKE
Dostava in montaža mize dolžine 150 cm ter globine 60 cm, s štirimi nogami Končna višina mize 74 cm. Mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 34mm, oplaščene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovni material. Barva bela..
3.1.6.1 | Skupaj mize za zapisnikarje | kos | 8 |  | 0
3.1.7 | SEMAFORJI V GARDEROBAH
| Dobava in montaža pomožnega semaforja (informativni semafor) za slačilnice ekip, sodnikov ali v ostalih prostorih za javnost po dvorani. Semafor prikazuje čas igre v minutah in sekundah; točke 0 do 199. Semafor je zaščiten z zaščito iz polikarbonatnega stekla po DIN 18032-3. Semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC). Dimenzije semaforja 700 x 400 mm. Vidljivost do 35 m. | kos | 6 |  | 0
3.1.8 | DODATKI ZA HOKEJ
| par indikatorjev za hokejske gole - rdeča in zelena lučka, garnitura controlnih tipkovnic za hokej - glavni in 2 x za prekrške | grt | 1 |  | 0
3.1.9 | SEMAFOR 24 sekund
dobava in montaža štiristranskega semafora za akcijski čas 24 sekund. Semafor poleg časa napada prikazuje tudi igrali čas tekme. Semafor je zaščiten z zaščito iz varnostnega antirefleksnega polikarbonatnega stekla, odpornega na udarce žoge. (en kos potreben za rezervni koš) Višina številk: 25 in 16cm; Vidljivost: 130m; FIBA certifikat level 1
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI; 1. Potrdilo FIBA o ustreznosti opreme -level 1
3.1.9.1 | Skupaj semafor za 24 sek | kos | 2 |  | 0
3.1.10 | OPREMA GARDEROB (od št 1 do 6, sodniki)
GARDEROBNI BOKSI
Garderobni boks ki ga sestavlja klop z omarico in obešalom za oblačila, izdelan iz vododoporne iverice, obložene z laminatom debeline 18 mm, robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovi material. Garderobni boks ima obešalni drog in obešalne kljukice (4x), na obešalnem drogu so plastični hotelski obešalniki (4x). Boks ima v zgornjem delu prostor za osebne predmete z vratci, ki se zaklepajo in odlagalno polico. Sedežni del se dviguje (sistem amortizerjev), v njem je prostor za čevlje, v sprednji steni so prezračevalne odprtine. Sedežni del in del naslona je tapeciran iz poliestra, ne prepušča vode in je vodoodbojno, odprotno proit UV- žarkom, zaščiteno tudi proti madžev, plesnim in bakterijam. Barva po izboru projektanta ali investitorja.
Garderobne omarice se lahko združujejo v sete, število boksov v posameznem setu prilagoditi dimenzijam prostora!
3.1.10.1 | Skupaj garderobni boksi 80 x55x210 cm | kos | 140 |  | 0
3.1.10.2 | Skupaj garderobni boksi 90 x55x210 cm | kos | 3 |  | 0
3.1.10.3 | Skupaj garderobni boksi 100 x55x210 cm | kos | 6 |  | 0
3.1.11 | MAGNETNA TABLA
| Dobava magnetne table dimenzije120x180cm, premična na kolesih, vrtljivo, višinsko nastavljivo podnožje, v garderobah za igralce. Narisana 3 igrišča za košarko | kos | 7 |  | 0
3.1.12 | MASAŽNA MIZA
3.1.12.1 | Dobava masažne mize dim. 65x220 cm, z nastavljivo višino od cca 44 do 92 cm (hidravlika) Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del z odprtino za obraz, nastavljiv s kombinirano oljno - plinsko vzmetjo. Oblika podnožja naj omogoča prost bočni dostop do ležišča. Miza je premična – 4 gumirana kolesa, v fiksiranem stanju stoji na gumiranih nogicah. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg | kos | 2 |  | 0
3.1.12.2 | Dobava omare standardnih dimenzij, dvokrilna vrata s cilindrično ključavnico (soba za prvo pomoč) | kos | 1 |  | 0
3.1.13 | LED zaslon v konfiguraciji 7040 x 3200mm SMD 10mm
Napajanje je 3-fazno (3x16A), za video signal se uporabi utp kabel ali optični kabel (obvezno multi mode) ali pa wifi.
Sestava pikslov : 1 SMD dioda 3 v 1
Velikosti Pixla: 10 mm
Svetilnost: ≥ 3.500 NIT (Cd/m2)
Vidni kot: 170 stop.horizontalno / 70 stop. vertikalno (samo spodaj)
Povprečna poraba el. energije na 1 m2: 80 W
Procesiranje v barvnem odtenku: color = 18 bit (168 trilijonov barvnih odtenkov)
Procesiranje v sivem odtenku: grayscale = 12 bit
Scaning frekvenca (refresh rate): 1200 Hz
Hardware ( računalnik in ostala periferna oprema )
 Kontrolno-krmilna enota, ki izvaja popoln nadzor ,krmiljenje in nastavitev zaslona
 Nadzor tudi na daljavo, preko interneta (opcija-potreben stalen internet dostop)
 Diagnostika delovanja zaslona in monitoring “on line”. (preko interneta ali sms sporočanje o morebitnih napakah)
 Možnost predvajanja zvoka, vgrajeni zvočniki na zahtevo (opcija)
 Sonda za meritve temperature, relativne vlažnosti…..na zahtevo (opcija)
 Možnost priključitve TV enote, video kamere, DVD predvajalnika
Programska oprema za:
 kontrolo in nadzor
 regulacijo barv in svetilnosti
 številne avtomatizacije kot so vklop/izklop v določenem terminu, zmanjševanje svetilnosti ponoči, …
Playout program:
 za predvajanje vsebine
 za predvajanje TV slike v živo (live video)
 kreiranje play-list (termin, frekvenca,…)
 podpira tudi statično sliko (BMP, GIF ali JPEG) ali video v formatu DV, MPEG, MPEG 2, MPEG 4, Flash ali AVI.
3.1.13.1 | Skupaj LED ZASLON | komplet | 2 |  | 0
LED DISPLAY in SEMAFORJI
Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi:
LED tehnologija, opremljen z nadzorno konzolo za upravljanje
varnostno antirefleksno polikarbonatno steklo, odporno na udarce žoge
semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC)
Semafor mora biti skladen z zahtevami FIBA in IIHF
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI; 1. Potrdilo FIBA o ustreznosti opreme -level 1 za glavni semafor in akcijske čase, 2. Potrdilo o skladnosti opreme s standardom DIN 18032-3
SOFTWARE -VIDEO SYSTEM kot naprimer STRAMATEL SL, certifikat FIBA
Dobava in priklop video sistema, ki omogoča prikaz vseh potrebnih informacij, po želji se jih da prilagajati kot jih želi uporabnik. V kompletu: računalnik + RS485>USB converter + software, Multisport software in software za video screen, konzole za upravljanje.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI; 1. Potrdilo FIBA o ustreznosti opreme -level 1
3.1.13.2 | Skupaj video sistem | grt | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA LEDENA DVORANA |  |  |  | 0
3.2 | OPREMA MALA VEČNAMENSKA DVORANA - TIVOLI
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme,
b. varjenje kovinskih konstrukcij
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2 in urdba o zelenem javnem naročanju
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
-vsak blok tribun je ozemljen, priključek zagotavlja izvajalec objekta
-po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
3.2.1 | ŠPORTNI POD
ŠPORTNI POD KOT NPR. TIP CONNOR "QUICK LOCK"
*Mobilni športni parket je predfabriciran in kompletno izdelan po navedeni specifikaciji v ploščah 2,13m x 1,22m
Mobilni športni parket, v skupni višini 82,0 - 83,0 mm), v sestavi:
* elastični blažilci "Power Shok", v = 12 mm
* dvojna laminirana letev v rastru, v = 2 x 19,8 mm (podložno ogrodje v rastru + nosilni profiliran okvir)
* vmesna vezna konstrukcija iz kovinskih jezikov in PU utorov, spojeni z spono QuickPin
* lesena nosilna celovita podkonstrukcija = vezana plošča, v = 11,0 mm
* visokokvaliteten parket iz javorjevega (MFMA) lesa, standardna športna klasa, v = 19,8 mm, pritrjen na nosilno konstrukcijo s 50 mm vijaki
* 2 - kratni osnovni lakirni premaz
* liniranje glavnega igrišča po načrtu in v skladu s pravili športnih iger
* toniranje po načrtu
* 2 - kratni končni lakirni premaz
Dokazila o ustreznosti:
Certifikati:
FIBA (Mednarodna košarkaška zveza) - Uradni tehnični partner
IHF ( Mednarodna rokometna zveza)
BWF (Mednarodna badminton zveza)
TÜV (za ISO 9001:2000)
MFMA ( Združenje proizvajalcev javorjevih produktov)
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom ISO 9001 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov. 2. Potrdilo FIBA organizacije o ustrez parketa.
3.2.1.1 | Skupaj športni pod | m2 | 590 |  | 0
Dodatno
3.2.1.2 | *Vozički | kos | 12 |  | 0
3.2.1.3 | *zaključna letev
3.2.1.4 | * Izmera ter izris dodatnih linij
3.2.2 | TRIBUNE
3.2.2.1 | TELESKOPSKA TRIBUNA
Teleskopska tribuna s sedežnimi mesti, odpiranje s pomočjo elektro pogona:
PODKONSTRUKCIJA:
- kovinski vzdolžni profili C in Z, prašno lakirani sivo RAL 7040, medsebojno povezani s prečnimi podporami na maksimalni razdalji 750 mm, vijačenimi z vroče cinkanimi vijaki,
- stojala iz pravokotnih cevi, medsebojno varjeno, s stranskimi ležaji, ki omogočajo brezhibno vodenje tribune, prašno lakirano sivo RAL 7040,
- diagonale in natezne vezi iz kvadratnih cevi, medsebojno vijačeno z vijaki, prašno lakirano sivo RAL 7040,
- regulacija podestov na stojalu za enakomeren razmak med posameznimi vrstami
- stalno podprti podesti pri odprti tribuni, ki omogočajo večjo stabilnost neobremenjene tribune
- vodila bloka s PVC kolesi premera 30 mm za paralelnost izvleka
KOLESA:
- plastično kolo z gumijastim obodom, premera 160 mm, širine 40 mm, vležajena z valjčnim ležajem, da ne poškodujejo in puščajo sledi na športnem podu
POHODNI PODESTI:
- lesene vezane plošče T-FIX s protidrsno oblogo, debeline 15 mm, siva barva, robovi so obdelani in pobarvani v barvi plošče, vijačene z vroče cinkanimi sponskimi vijaki na podkostrukcijo. Plošče so na stikih podrte, da ne strižejo med seboj.
LIČNICE:
- bukova vezana plošča kvalitete B/BB, debeline 18 mm, vsi vidni robovi zaobljeni z radijem 5 mm, vijačena na podkostrukcijo z vroče cinkanimi sponskimi vijaki, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom.
STOPNICE:
- stopnice iz kovinskega okvirja, prašno lakiranega sivo RAL 7040, pohodni del iz enakega materiala kot podest, vtopljen v kovinski okvir.
OGRAJE STRANSKE
- natične, izdelane iz kovinskih cevi s paličnim polnilom razmaka maksimalno 10 cm, brez ostrih robov, višine 110 cm, prašno lakirano siva RAL 7040.
OGRAJE ČELNE
- ograje iz kovinskih cevi, nasedanje na nosilce pritrjene v vzdolžni profil tribune, palično polnilo, razmak med polnilom maksimalno 10 cm, lakirano v barvi RAL.
STRANSKE MASKE
- stranske maske iz umetnega usnja, nameščene na krajne dele tribun, barva po barvni karti podjetja, samogasljive v stopnji B1
ELEKTRO POGON
- elektro torni pogon z elektromotorjem 380 V / 180 W, s končnim stikalom in prilagojenimi stojali.
- ročna konzola za kontrolo odpiranja / zapiranja z vtičnicami na prednji ali gornji strani tribun
SEDEŽNA MESTA
- zložljiv lesen stol na nogi, 2 do 5 sedežev povezanih, s preklopnim naslonjalom na kovinskem mehanizmu, debelina vezane plošče 10 mm, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom, osni razmak med stoli 50 cm
OSTALA ELEKTRO OPREMA
- stopniščne luči, 10x5 cm, nizkonapetostne, 12 V, 5 W, s transformatorjem in napeljavo, vgrajene v stopnice ali ličnice pri stopnicah.
ŠTEVILČENJE
* številčenje sedežnih mest s plastificirano nalepko, nalepljeno pod stolom, okrogle oblike, barva nalepke po izbiri.
* Številčenje vrst s kovinsko ploščico, nalepljeno na pohodni podest, pravokotne oblike, barva po izbiri investitorja oz projektanta
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov. 2. Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun.
3.2.2.1.1 | PARTER - VZDOLŽNA TRIBUNA
Raster 80/35 cm, s štirimi dostopi
in 5 vrst podestov, skupne dolžine 39,5m,
štiri stopnišča, dostop iz betonskih tribun, samostojne bočne ograje
340 sedežnihi mest (preklopni lesen stol), mimobežne PVC bočne zapore.
Kalkulacijske osnove:
* Število podestov: 5 elektro izvlečnih podestov
* Tip sedežnega mesta: preklopni lesen stol
* Stopnišča: 4 stopnišči širine 120 cm
* Ograje: čelne v prvi vrsti ter bočne snemljive
| Skupaj vzdolžna tribuna parter | komplet | 1 |  | 0
3.2.2.2 | FIKSNA TRIBUNA
montaža predhodno demontiranih obstoječih lesenih stolov na betonsko tribuno po dogovoru z projektantom in investitorjem.
| Skupaj stoli | kos | 658 |  | 0
3.2.3 | ŠPORTNE IGRE
3.2.3.1 | KOŠARKA
GLAVNA IGRIŠČA - STROPNI KOŠI
dodelava podkonstrukcije in montaža obstoječega koša za glavno igrišče.
| Skupaj koši | kos | 2 |  | 0
3.2.3.2 | GLAVNA IGRIŠČA - PODNI PREVOZNI KOŠI
Pregled ter servis obstoječega talnih košev, zamenjava mehkih oblog, nosilca za akcijski čas, LED STRIP (označevalec konca četrtine) koša za glavno igrišče. Pokrovčki parketa ter sidriranje koša.
| Skupaj koši | kos | 2 |  | 0
3.2.3.3 | ROKOMET
ROKOMETNI GOL TEKMOVALNI
dva nova gola
| Skupaj rokometni goli tekmovalni | grt | 2 |  | 0
3.2.3.4 | VTIČNA OPREMA ZA ŠPORTNE IGRE
Dobava sidrišč odbojkarskega igrišča in igrišča za tenis v sestavi:
| * puša odbojke fi 100 mm | kos | 6
| * pokrov športnega poda medeninasti obroč | kos | 6
| * vtična puša tenisa | kos | 2
| * vakumsko odpiralo za pokrove športnega poda | kos | 2
| Skupaj sidrišča stranskega odbojkarskega igrišča | komplet | 1 |  | 0
3.2.4 | SEMAFORJI
Montaža in priklop informacijske opreme
LED tehnologija, opremljen z nadzorno konzolo za upravljanje
3.2.4.1 | GLAVNI ŠPORTNI SEMAFOR
| Montaža in priklop obstoječih semaforjev iz ledene (velike) dvorane. Izdelva potrebne jeklene konstrukcije za postavitev semaforjev. | kos | 2 |  | 0
3.2.4.2 | SEMAFOR 24 sekund - STROPNI KOŠ
| montaža ter priklop obstoječih semaforjev na stopne košarkarske konstrukcije. | kos | 2 |  | 0
3.2.4.3 | SEMAFOR 24 sekund - PODNI KOŠ
| montaža ter priklop obstoječih semaforjev na prevozne košarkarske konstrukcije. | kos | 2 |  | 0
3.2.5 | ZAVESE IN MREŽE ZA ROKOMETNIMI GOLI
3.2.5.1 | ELEKTRO DVIŽNA ZAŠČITNA MREŽA (MM)
Dobava in priklop elektro dvižne zaščitne mreže za rokometnimi goli. Mreža je enodelna s kvadratki 8x8cm, iz 4,2mm vrvice naylona. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina zaščitne mreže 6 m, dolžina min 20 m , s standardnim pogonom. Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Pogonska os, s zaščitno vrečo iz umetnega usnja na pobiralni cevi. Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4
| * Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami | garnitura | 1
| * Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW) | garnitura | 1
| * Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605i). | garnitura | 1
| * Mreža: okenca 80x80mm, debelina vrvi 4,2mm (nylon) , UV odporna, črna ali bela barva | m2 | 120
| * Podkonstrukcija standard montaža s strani na nosilec, steno ali pod strop, maks. odmik 0,5m | garnitura | 1
* Barva lakiranih delov RAL 9006
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj dvižna zaščitna mreža MM | komplet | 2 |  | 0
3.2.5.2 | ELEKTRO DVIŽNA ZAVESA
Dobava in priklop elektro dvižne zavese postavljena za rokometnimi goli. Zavesa je enodelna,črne barve iz negorljivega materiala B1 po DIN 4102 . Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina zavese 12 m, dolžina 30 m , s standardnim pogonom. Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4
| * Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami | garnitura | 1
| * Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) 230/400V - 1,5kW) | garnitura | 1
| * Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605i). | garnitura | 1
| * zavesa, črne barvem negorljiv in neodseven material | m2 | 360
| * Podkonstrukcija se montira na strešne nosilce iznad spuščenega stropa. | garnitura | 1
* Barva lakiranih delov RAL 9006
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj dvižna zaščitna mreža | komplet | 1 |  | 0
3.2.6 | OPREMA GARDEROB (št 8 in 7)
GARDEROBNI BOKSI
Garderobni boks ki ga sestavlja klop z omarico in obešalom za oblačila, izdelan iz vododoporne iverice, obložene z laminatom debeline 18 mm, robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovi material. Garderobni boks ima obešalni drog in obešalne kljukice (4x), na obešalnem drogu so plastični hotelski obešalniki (4x). Boks ima v zgornjem delu prostor za osebne predmete z vratci, ki se zaklepajo in odlagalno polico. Sedežni del se dviguje (sistem amortizerjev), v njem je prostor za čevlje, v sprednji steni so prezračevalne odprtine. Sedežni del in del naslona je tapeciran iz poliestra, ne prepušča vode in je vodoodbojno, odprotno proit UV- žarkom, zaščiteno tudi proti madžev, plesnim in bakterijam. Barva po izboru projektanta ali investitorja.
Garderobne omarice se lahko združujejo v sete, število boksov v posameznem setu prilagoditi dimenzijam prostora!
3.2.6.1 | Skupaj garderobni boksi 80x55x210 cm | kos | 41 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA MALA VEČNAMENSKA DVORANA | skupaj: |  |  | 0
3.3 | OPREMA MALA DVORANA - TIVOLI
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme,
b. varjenje kovinskih konstrukcij
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2 in urdba o zelenem javnem naročanju
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
-vsak blok tribun je ozemljen, priključek zagotavlja izvajalec objekta
-po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
ŠPORTNI POD
3.3.1 | ŠPORTNI POD - osnovna postavka
| Previdna demontaža obstoječega plavajočega športnega poda (iz obstoječe male večnamenske dvorane) ter ponovna montaža - prestavitev v novo malo dvorano. | m2 | 270 |  | 0
3.3.2 | ŠPORTNI POD KOT NPR. TIP CONNOR "RAPID PLAY CHAMPION S" - variantna postavka k postavki 3.3.1
Plavajoči športni pod v skupni višini 57 mm, v sestav
* parna zapora iz gradbene folije
* elastični gumi-blažilci "Rezill Pads", v = 12,0 mm , pritrjeni na podkonstrukcijo
* lesena nosilna konstrukcija je prečno postavljen plywood profil, v = 25 mm, razmik 23,0 cm
* masivnen parekt iz bukovega lesa. standardna športne klasa, v = 20 mm, š= 38,00 mm pritrjen na nosilno podkonstrukcijo s 50,0 mm sponkami
* 2 - kratni osnovni lakirni premaz
* toniranje po načrtu
* 2 - kratni končni lakirni premaz
* zaključne obstenske letve z odzračevanjem
EN 14904
Certifikati:
TÜV (za ISO 9001:2000)
| Skupaj športni pod | m2 | 270 |  | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom ISO 9001 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
OPREMA
LETVENIKI
3.3.3 | LETVENIK ODER
Letvenik dimenzije 260 x 90 cm. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa. Montaža letvenika ob steno. Odmik plošče od stene je 30 mm. Letvenik je možno uporabiti kot navadni letvenik oz. v odprtem položaju je uporaben kot oder.
V kompletu:
| * Skupaj letveniki s konzolami Standard zgoraj in spodaj (odmik od stene 30mm) | grt | 1
| * Ključavnica za varovalno verigo | grt | 1
| * Blazina (kot mehka zaščita), rdeča, modra, zelena, rumena | grt | 1
| ** Ključavnice z enimi glavnim ključom (Masterkey) | grt | 1
| ** Ozadje letvenika (Ogledalo) | grt | 1
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj oprema letvenik oder | komplet | 7 |  | 0
3.3.4 | PREVOZNA ODBOJKA
Dobava in montaža prevozne šolske odbojke, ki je namenjena igranju odbojke v dvoranah, kjer ni mogoča postavitev vtične garniture.
Vgrajena kolesa na stojalu (stojalo RAL 9006) omogočajo enostavno rokovanje in hitro postavitev. Fiksiranje stojal se izvede preko sider, ki so vgrajena v talno ploščo in ne potrebujejo predhodno izdelanega gradbenega temelja. Garnitura omogoča zadostno trdnost in stabilnost stebrov za igro odbojke.
Prevozna odbojka je sestavljena iz:
| * Prevoznega podnožja s stojali iz aluminija fi 100 mm z mehanizmom za vpetje mreže | grt | 1
| * Mreže za odbojko - šolska fi 3mm (črna z belo obrobo), | kos | 1
| * Zaščite stebrov odbojke | kos | 2
| * Sidra prevozne odbojke s pokrovčkom (4 kos/grt) | grt | 1
| Skupaj prevozna garniture odbojke | komplet | 1 |  | 0
3.3.5 | MALI NOGOMET
Dobava in postavitev opreme za dvoranski hokej v sestavi:
| * samostoječi gol 120 x 90 cm | kos | 2
| * mreža za samostoječi gol 120 x 90 cm | kos | 2
| Skupaj oprema za dvoranski hokej | komplet | 1 |  | 0
BADMINTON
3.3.5 | Dobava in postavitev opreme za badminton v sestavi:
3.3.5.1 | * prevozno stojalo za badminton z utežjo minimalno 30 kg | kos | 2 |  | 0
3.3.5.2 | * mreža za badminton v črni barvi | kos | 1 |  | 0
Skladno s SIST EN 1509
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1509 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj oprema za badminton | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA MALA DVORANA |  |  |  | 0
3.4 | OPREMA MALA CURLING DVORANA - TIVOLI
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme,
b. varjenje kovinskih konstrukcij
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
-vsak blok tribun je ozemljen, priključek zagotavlja izvajalec objekta
-po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
3.4.1 | OPREMA ZA CURLING (predmet prenove v 2. fazi)
3.4.2 | OPREMA GARDEROB CURLING in BACKSTAGE
3.4.2.1 | GARDEROBNE KLOPI
Prostostoječa garderobna stojala v sestavi: jekleno ogrodje, klop, naslon in polica za odlaganje športne torbe iz vezane bukove plošče kvaliete
obešalne kljukice navznoter obrnjene
| Garderobno stojalo po zgornjem opisu 160 cm | kos | 4 |  | 0
3.4.2.2 | Prostostoječa garderobna stojala v sestavi: jekleno ogrodje, klop, naslon in polica za odlaganje športne torbe iz vezane bukove plošče kvaliete
obešalne kljukice navznoter obrnjene
| Garderobno stojalo po zgornjem opisu 200 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA CURLING DVORANA |  |  |  | 0

## 04_elektroinstalacije
4.0 | POPIS ELEKTRO MATERIALA IN PREDIZMERE DEL:
Datum: 21.03.2013
NA OBJEKTU - PRENOVA HALE TIVOLI
POPISI SO PROJEKTANTSKI IN SO NAREJENI NA OSNOVI PGD ARHITEKTURNIH PODLOG PREJETIH DNE 13.03.2013. V FAZI PZI JIH BO POTREBNO USKLADITI Z PZI NAČRTI.
REKAPITULACIJA:
A | Energetika dvorana |  |  | 0
B | Telekomunikacije dvorana |  |  | 0
C | Splošno
C.1. | Meritve zaščite pred udarom električnega toka, izolacijske trdnosti in galvanskih povezav kovinskih mas in ponikalne upornosti v skladu zpredpisi | 1 | kpl | 0
C.2. | Pregled in meritve osvetljenosti zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije | 1 | kpl | 0
C.3. | Izdelava prikaza izvedenaga stanja | 1 | kpl | 0
| Splošno skupaj: |  |  | 0
| SKUPAJ : |  | EUR | 0
OPOMBE!
V popisih elektro instalacij niso zajeta :
- | gradbena dela, razen navedenih
- | strojna dela in priklop strojnih elelemntov, razen navedenih
- | vsa vgrajena oprema mora biti v barvi po izboru investitorja oz. arhitekta.
- | pred nabavo materiala je potrebna potrditev fabrikatov s strani investitorja oz. arhitekta
- | V teh popisih je s projektnega stališča določena oprema glede na proizvajalca, ki pa ni obvezujoča. Posamezni ponudnik mora pri specifični postavki definirati, katero opremo nudi.
ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA
1. | DOGRADITEV V TRANSFORMATORSKI POSTAJI IN GENERATORSKEM DELU
1.1. | DOGRADITEV V OBSTOJEČO NN PLOŠČO
- | tokovni merilni transformator 1500/5A, Fv=5, r=1 | 6 | kom | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 6 | kom | 0
- | uvodnice, drobni vezni in pritrdilni materijalmaterijal | 1 | kpl | 0
| DOGRADITEV V OBSTOJEČO NN PLOŠČO skupaj: |  |  | 0
1.2 | DODATNO NN POLJE (nameščeno v generatorskem delu)
- | tipska prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja 1000x2000x600mm,s podstavkom višine 100 mm v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | 1 | kpl | 0
- | stikalo 630A z zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom | 0
- | varovalčna letev 400A NV2 komplet z varovalčnimi vloški | 8 | kom | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 50 | kg | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 25 | kg | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 8 | kom | 0
- | uvodnice, drobni vezni in pritrdilni materijalmaterijal | 1 | kpl | 0
| DODATNO NN POLJE skupaj |  |  | 0
1.3 | DODATNI RAZDELILEC R GENERATOR
- | tipska prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja 800x2000x400mm,s podstavkom višine 100 mm v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | 1 | kpl | 0
- | varovalčna letev 160A NV0 komplet z varovalčnimi vloški | 8 | kom | 0
- | ECu zbiralke | 30 | kg | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 8 | kom | 0
- | uvodnice, drobni vezni in pritrdilni materijalmaterijal | 1 | kpl | 0
| DODATNI RAZDELILEC R GENERATOR skupaj |  |  | 0
1.4. | DOGRADITEV V OBSTOJEČI RAZDELILEC R ZASILNA
- | tokovni merilni transformator 250/5A, Fv=5, r=1 | 3 | kom | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom | 0
- | uvodnice, drobni vezni in pritrdilni materijalmaterijal
| DOGRADITEV V OBSTOJEČI RAZDELILEC R ZASILNA skupaj: |  |  | 0
1.5. | NN POVEZAVE MED OBSTOJEČO NN PLOŠČO IN DODATNIM POLJEM
| izvedena z ECu vodnikom FG7R 1x240mm2 (4xpo fazi in 3xPEN vodnik) | 180 | m | 0
- | Priključitev vodnika komplet z kabel čevlji in notranjim zaključkom (priključek v obstoječo NN polje | 30 | kom | 0
- | profil U 10 antikorozijsko zaščiten za nosilec vodnikov komplet z kabelsko lestvijo dolžine 3m | 1 | kpl | 0
- | požarno tesnenje prehoda med NN ploščo in generatorskim prostorom | 1 | kpl | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| NN POVEZAVE MED OBSTOJEČO NN PLOŠČO IN DODATNIM POLJEM skupaj |  |  | 0
| DOGRADITEV V TRANSFORMATORSKI POSTAJI IN GENERATORSKEM DELU skupaj |  |  | 0
2. | RAZDELILCI
2.01 | Razdelilniki RST2
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kpl | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 400A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | stikalo stikalo 63A | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 400A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 2.ST.6 Schrack | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 6 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3x16A | 2 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x10A | 5 | kom | 0
- | kontaktorska kombinacija mreža agregat z mehansko blokado 63A | 1 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 1 | kom | 0
- | krmilno stikalo 1,0 za montažo na letev razdelilca ali vrata razdelilca | 1 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 4-6,3A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik RST2 skupaj: |  |  | 0
2.02 | Razdelilnik RP-M,A
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
Mrežni del
- | glavno stikalo 800A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 15 | kom | 0
- | varovalčni element TYTAN z ustreznimi varovanimi elementi | 6 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 7 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 27 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 30 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 1,6-2,5A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 1 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 8 | kom | 0
- | zaščitno FI stikalo 25A/0,03A | 6 | kom | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/0,03A | 1 | kom | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10A/0,03A | 1 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 8 | kom | 0
agregatski del
- | glavno stikalo 125A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 2 | kom | 0
- | varovalčni element TYTAN z ustreznimi varovanimi elementi | 7 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 2 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 9 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 7 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik RP-M,A skupaj: |  |  | 0
2.03 | Razdelilnik RMD-M,A
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
Mrežni del
- | glavno stikalo 125A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 1 | kom | 0
- | varovalčni element TYTAN z ustreznimi varovanimi elementi | 5 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 5 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 21 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 19 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 1,6-2,5A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 1 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 6 | kom | 0
- | zaščitno FI stikalo 40A/0,03A | 2 | kom | 0
- | zaščitno FI stikalo 25A/0,03A | 3 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 6 | kom | 0
agregatski del
- | glavno stikalo 25A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 2 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 12 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 8 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 8 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik RMD-M,A skupaj: |  |  | 0
2.04 | Razdelilnik RB1-M,A
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
Mrežni del
- | glavno stikalo 63A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 3 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 6 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 5 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 2 | kom | 0
agregatski del
- | glavno stikalo 25A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 4 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 2 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik RB1-M,A skupaj: |  |  | 0
2.05 | Razdelilnik R-I-L-M,A
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
Mrežni del
- | glavno stikalo 125A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC20A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 2 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC10A | 4 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 12 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 10 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 19 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 1,6-2,5A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 6 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 2,5-4A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 19 | kom | 0
agregatski del
- | glavno stikalo 63A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 12 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 9 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 9 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik R-I-L-M,A skupaj: |  |  | 0
2.06 | Razdelilnik RKOMENT-M,A
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
Mrežni del
- | glavno stikalo 63A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 14 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 9 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 11 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 11 | kom | 0
agregatski del
- | glavno stikalo 25A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 3 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 1 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 1 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik R KOMENT-M,A skupaj: |  |  | 0
2.07 | Razdelilnik RVIP1-M,A
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
mrežni del
- | glavno stikalo 63A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC10A | 2 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 12 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 15 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 11 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 1,6-2,5A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 13 | kom | 0
agregatski del
- | glavno stikalo 25A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC10A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 8 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 7 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 7 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik RVIP1-M,A skupaj: |  |  | 0
2.08 | Razdelilnik R-SPRINKLER
- | tipske kovinska omara primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 63A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 4 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 4 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 1,6-2,5A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 1 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 1 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik R-SPRINKLER skupaj: |  |  | 0
2.09 | Razdelilnik RB-BRUŠENJE M,A
- | tipske kovinska omara primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
mrežni del
- | glavno stikalo 40A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 4 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 4 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 6 | kom | 0
agregatski del
- | glavno stikalo 25A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 3 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik RB-BRUŠENJE M,A skupaj: |  |  | 0
2.10 | Razdelilnik RSAN-sanitarije M,A
- | tipske kovinska omara primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
mrežni del
- | glavno stikalo 63A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | varovalčni element TYTAN z ustreznimi varovanimi elementi | 3 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 3 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 6 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 9 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 2 | kom | 0
- | zaščitno FI stikalo 25A/0,03A | 1 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 4-6,3A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 2 | kom | 0
agregatski del
- | glavno stikalo 25A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik RSAN-sanitarije M,A skupaj: |  |  | 0
2.11 | Razdelilnik R-OZVOČENJE
- | tipske kovinska omara primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kpl | 0
- | glavno stikalo 125A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 9 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, |  |  | 0
- | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik R-OZVOČENJE skupaj: |  |  | 0
2.12 | Razdelilnik R-R1
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 80A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 18 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 17 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-14 230V Schrack | 17 | kom | 0
| Razdelilnik R-R1 |  |  | 0
2.13 | Razdelilnik R-R2
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 80A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 26 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 26 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-14 230V Schrack | 26 | kom | 0
| Razdelilnik R-R2 |  |  | 0
2.14 | Razdelilnik R-R3
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 80A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 18 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 18 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-14 230V Schrack | 18 | kom | 0
| Razdelilnik R-R3 |  |  | 0
2.15 | Razdelilnik R-R4
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 80A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 18 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 18 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-14 230V Schrack | 18 | kom | 0
| Razdelilnik R-R4 |  |  | 0
2.16 | Razdelilnik R-R5
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 80A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 31 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 31 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-14 230V Schrack | 31 | kom | 0
| Razdelilnik R-R5 |  |  | 0
2.17 | Razdelilnik R-RVD
- | tipske kovinska omara primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 63A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 6 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 1 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 6 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-14 230V Schrack | 6 | kom | 0
| Razdelilnik R-RVD skupaj |  |  | 0
2.18 | Razdelilnik R-RMD
- | tipske kovinska omara primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 63A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 5 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 1 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 5 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-14 230V Schrack | 5 | kom | 0
| Razdelilnik R-RMD skupaj |  |  | 0
2.19 | Razdelilnik R-SHT
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kpl | 0
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 400A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 630A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 2.ST.6 Schrack | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 4 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 3 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 4 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 6,3-10A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 8 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 4-6,3A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 4 | kom | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 2,5--4A+pomožni kontakti 2xpreklopno | 4 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 16 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 16 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik R-SHT skupaj: |  |  | 0
2.20 | Razdelilnik R-K3
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kpl | 0
- | glavno stikalo 250A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 630A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 2.ST.6 Schrack | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | kontaktorska kombinacija zvezda-trikot 55kW kot npr Schrack LSD 6 55kW | 1 | kpl | 0
- | varovalni element EZN 25/III kpl z varovalčnimi vložki | 1 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik R-K3 skupaj: |  |  | 0
2.21 | Razdelilnik RK2L-luč
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, (vrata morajo biti izvedena tako, da je možno izvleči kable za prireditev in zakleniti vrata) ter z vgrajeno opremo: | 1 | kpl | 0
- | glavno stikalo 630A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 250A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 1.ST.6 Schrack | 2 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 8 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik -luč skupaj: |  |  | 0
2.22 | Razdelilnik RK2S-zvok
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% prostorsko rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, (vrata morajo biti izvedena tako, da je možno izvleči kable za prireditev in zakleniti vrata) ter z vgrajeno opremo: | 1 | kpl | 0
- | glavno stikalo 250A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 250A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 1.ST.6 Schrack | 1 | kom | 0
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 7 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik RK2S-zvok skupaj: |  |  | 0
2.23 | Razdelilnik R-ELAN
- | tipska zidna kovinske omare primerne velikosti z 20% rezervo lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom | 0
- | glavno stikalo 40A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3x16A | 12 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x16A | 6 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x10A | 1 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-16 230V Schrack | 1 | kom | 0
- | zaščitno FI stikalo 25A/0,03A | 1 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik R-ELAN skupaj |  |  | 0
2.24 | Dograditev v razdelilnik R-I-D/M,A
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
| mrežni del |  |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 11 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 10 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 10 | kom | 0
| agregatski del |  |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 4 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 4 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 4 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Dograditev v razdelilnik R-I-D/M,A skupaj: |  |  | 0
2.25 | Dograditev v razdelilnik R-II-D/M,A skupaj:
- | samo montaža in priklop krmilnika za centralni nadzor in upavljenje | 1 | kom | 0
| mrežni del |  |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 2 | kom | 0
| agregatski del |  |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 2 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 2 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Dograditev v razdelilnik R-II-D/M,A skupaj: |  |  | 0
2.26 | Dograditev v razdelilnik R-PR-L:
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 1 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Dograditev v razdelilnik R-PR-L skupaj: |  |  | 0
2.27 | Prižigališča
- | doza z okvirčkom za 12 stikal | 1 | kpl | 0
- | okrasni pokrovček | 1 | kom | 0
- | stikalo navadno 16A | 11 | kom | 0
- | slepi pokrov za stikalo | 1 | kom | 0
- | drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl | 0
| Prižigališče skupaj | 6 | kpl | 0
2 | RAZDELILNIKI skupaj : |  |  | 0
3 | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO :
(dobava in polaganje)
3.01 | Kabelski razvod
- | kabel N2XY-J 4x240 mm2 | 110 | m | 0
- | kabel N2XY-J 1x240 mm2 | 110 | m | 0
- | kabel NA2XY-J 4x185 mm2 | 110 | m | 0
- | kabel NA2XY-J 1x185 mm2 | 55 | m | 0
- | kabel N2XY-J 4x185 mm2 | 160 | m | 0
- | kabel N2XY-J 1x185 mm2 | 160 | m | 0
- | kabel N2XY-J 4x 150 mm2 | 80 | m | 0
- | kabel N2XY-J 1x 150 mm2 | 80 | m | 0
- | kabel N2XY-J 4x 120 mm2 | 220 | m | 0
- | kabel N2XY-J 1x 120 mm2 | 220 | m | 0
- | kabel N2XY 4x95 mm2 | 190 | m | 0
- | kabel N2XY 1x95 mm2 | 190 | m | 0
- | kabel NAYY 4x70 mm2 | 110 | m | 0
- | kabel NAYY 1x70 mm2 | 70 | m | 0
- | kabel N2XY 4x50 mm2 | 50 | m | 0
- | kabel N2XY 1x50 mm2 | 50 | m | 0
- | kabel N2XY 4x35 mm2 | 70 | m | 0
- | kabel N2XY 1x35 mm2 | 70 | m | 0
- | kabel N2XY 4x25 mm2 | 200 | m | 0
- | kabel N2XY 1x25 mm2 | 200 | m | 0
- | kabel N2XY 5x16 mm2 | 1100 | m | 0
- | kabel N2XY 5x10 mm2 | 630 | m | 0
- | kabel N2XY 5x6 mm2 | 1380 | m | 0
- | kabel N2XY 4x6 mm2 | 70 | m | 0
- | kabel N2XY 5x4 mm2 | 140 | m | 0
- | kabel N2XY 3x4 mm2 | 30 | m | 0
- | kabel N2XY 7x2,5 mm2 | 80 | m | 0
- | kabel N2XY 5x2,5 mm2 | 2176 | m | 0
- | kabel N2XY 4x2,5 mm2 | 210 | m | 0
- | kabel N2XY 3x2.5 mm2 | 11480 | m | 0
- | kabel N2XY 7x1,5 mm2 | 50 | m | 0
- | kabel N2XY 5x1,5 mm2 | 740 | m | 0
- | kabel N2XY 4x1.5 mm2 | 4610 | m | 0
- | kabel N2XY 3x1.5 mm2 | 13340 | m | 0
- | kabel Olflex CLASSIC 100 5G2.5 mm2 | 30 | m | 0
- | kabel Olflex CLASSIC 100 3G2.5 mm2 | 480 | m | 0
- | kabel Olflex 110 5x2,5 mm2 | 530 | m | 0
- | kabel Olflex 110 3x2,5 mm2 | 90 | m | 0
- | kabel Olflex 110 5x1,5 mm2 | 70 | m | 0
- | kabel Olflex 110 4x1,5 mm2 | 130 | m | 0
- | kabel Olflex 110 3x1,5 mm2 | 110 | m | 0
- | kabel Olflex 9x1 mm2 | 510 | m | 0
- | kabel N2XY 12x1,5 mm2 | 40 | m | 0
- | kabel LiCy 2x2x0,8 mm2 | 250 | m | 0
- | kabel IY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | 120 | m | 0
- | kabel IY(st)Y 4x0,75 mm2 | 380 | m | 0
- | kabel IY(st)Y 2x0,75 mm2 | 150 | m | 0
- | kabel LiCy 2x0,75 mm2 | 130 | m | 0
- | BUS kabel, United 5502 4P 4x2x0,16 (AWG26), 160 Ohm/km 44pF/m Kategorija 5e/klasa D oklopljen, nehalogenski | 2480 | m | 0
3.02 | Izdelava ognejodporne instalacija z ognjeodpornim kablom in pritrdilnimi ognejodpornimi elementi
- | E90 4x50 mm2 | 150 | m | 0
- | E90 5x16 mm2 | 170 | m | 0
- | E90 5x10 mm2 | 170 | m | 0
- | E90 5x6 mm2 | 150 | m | 0
- | E90 4x4 mm2 | 110 | m | 0
- | E90 5x2.5 mm2 | 100 | m | 0
- | E90 4x2.5 mm2 | 60 | m | 0
- | E90 3x2.5 mm2 | 90 | m | 0
- | E90 7x1.5 mm2 | 70 | m | 0
- | E90 4x1.5 mm2 | 70 | m | 0
- | E90 3x1.5 mm2 | 120 | m | 0
- | E30 3x1.5 mm2 | 11730 | m | 0
3.03 | Cevi RBC
- | cev RBC 16 | 14900 | m | 0
- | cev RBC 23 | 2500 | m | 0
- | cev RBC 29-36 | 2000 | m | 0
3.04 | Giblive pešel plastificirane cevi
- | plastificirana gibljiva cev fi 13,5 | 2000 | m | 0
- | plastificirana gibljiva cev fi 16 | 2500 | m | 0
- | plastificirana gibljiva cev fi 23 | 400 | m | 0
3.05 | Plastična PN cev
- | cev PN 13,5-16 | 15900 | m | 0
- | cev PN 23 | 3000 | m | 0
3.06 | Plastični kvadro kanalali
- | kanal 15x15mm do 25x40mm | 3000 | m | 0
- | kanal 40x60mm | 1500 | m | 0
3.07 | Stikala in vtičnice
opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
- | stikalo micro p/o navadno | 52 | kom | 0
- | stikalo micro n/o navadno | 10 | kom | 0
- | stikalo micro p/o izmenično | 24 | kom | 0
- | stikalo micro n/o izmenično | 6 | kom | 0
- | stikalo micro p/o oz n/o serijsko | 22 | kom | 0
- | stikalo micro n/o križno | 2 | kom | 0
- | tipkalo micro p/o oz.n/o | 10 | kom | 0
- | tipsko stikalo za vklop ventilatorja | 20 | kom | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela-mreža) | 135 | kom | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o (bela-mreža) | 21 | kom | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o (rdeča-generator ) | 1 | kom | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o s pokrovom IP 54 (bela-mreža) | 117 | kom | 0
- | V.polna vtičnica 400V z zaščitnim kontaktom micro n/o (bela-mreža, ) | 5 | kom | 0
- | V.polna vtičnica 400V z zaščitnim kontaktom micro p/o IP54 (bela-mreža, ) | 10 | kom | 0
- | V.polna vtičnica 400V, 32A | 6 | kom | 0
- | V.polna vtičnica 400V, 63A | 6 | kom | 0
- | priključnica p/o oz. n/o | 30 | kom | 0
- | izdelava priključka 230V | 385 | kom | 0
- | izdelava priključka 400V | 62 | kom | 0
- | IR senzor gibanja 180° | 4 | kom | 0
- | IR senzor gibanja 360° | 44 | kom | 0
- | SOS instalacija sestavljena iz centralne enote in signalni tablo | 3 | kom | 0
- | Tipkalo SOS | 8 | kom | 0
- | SOS kombinacija razrešitve | 8 | kom | 0
- | SOS signalna svetilka z rdečo lučko | 8 | kom | 0
- | SOS zvočni pozivnik | 8 | kom | 0
- | SOS napajalnik 230/24V | 4 | kom | 0
- | SOS razvodna doza | 8 | kom | 0
3.08 | Parapetni kanali
opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
- | talna doza za priključke športne oprem | 8 | kpl | 0
- | talna doza z vgrajenimi dvema trojnima vtičnicama mreža in agregat, ter z dvema dvojnima RJ45 cat 6 | 8 | kpl | 0
- | parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | 46 | m | 0
- | trojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo (bela-mreža) | 39 | kom | 0
3.09 | Instalacijske police
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
- | instalacijsko pocinkano korito barvano PK 400 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 1310 | m | 0
- | instalacijsko pocinkano korito barvano PK 300 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 100 | m | 0
- | instalacijsko pocinkano korito barvano PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 660 | m | 0
- | instalacijsko pocinkano korito barvano PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 30 | m | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic (ocena) | 4500 | kg | 0
- | pocinkan profil 42x42x3mm komplet z obešalnim priborom (spuščanje do 4m) in spojnim materialom | 1500 | m | 0
- | drobni pomožni in pritrdilni material | 1 | kpl | 0
3.10 | Instalacijske police ognevarne in pritdilni material
- | ognjevarna kabelska polica PK 400 komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom | 30 | m | 0
- | ognjevarna kabelska polica PK 300 komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom | 50 | m | 0
- | ognjevarna kabelska polica PK 200 komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom | 150 | m | 0
- | ognjevarna kabelska polica PK 100 komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom | 45 | m | 0
- | Ognjeodporne enojne kabelske objemke |  |  | 0
| 12-14 E30/E90 in 18-25 E30/E90 | 38970 | kom | 0
- | Kovinskimi zidnimi čepi za beton in odgovarjajočimi vijaki, raznih dimenzij
| E30/E90 | 38970 | kom | 0
3.11 | Doze in priklopi
- | priklop raznih porabnikov komplet s spojnim in drobnim materialom | 650 | kom | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  | 0
4 | RAZSVETLJAVA
4.1 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
(dobava in montaža, komplet z sijalkami, obešalnim in pritrdilnim priborom)
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barve po izboru arhitekta!
S1 | Vgradna svetilka dimenzije 240x240 pokrite z opalnim peskanim steklom zaščite IP44 in elektronsko dušilko 1x26W, kot INTRA NARRO RV-OL 1X26W EB _ GL-SC | 123 | kos | 0
S2 | Vgradna svetilka dimenzije 1200x300 pokrita z micropiramidalno optiko z minimalnim izkoristkom 65% zaščite IP54 , kot INTRA QUADRO PR 2X28W EB IP54 | 3 | kos | 0
S4 | Vgradna indirektna svetilka dimenzije 600x600 , kot INTRA 0NYX WGL 2X55W DALI z regulacijo svetlobe na tipko | 14 | kos | 0
S5 | Vgradna svetilka dimenzije 1200x300 pokrita z micropiramidalno optiko z minimalnim izkoristkom 75% zaščite IP54 , kot INTRA TEVAS PR 2X28W EB | 6 | kos | 0
S6 | Vgradna svetilka dimenzije 240x240 pokrite z oplnim peskanim steklom zaščite IP44 in elektronsko dušilko 1x26W, kot INTRA NARRO RV-OL 2X26W EB _ GL-SC | 86 | kos | 0
S7 | Stropna svetilka zaščite IP65 ohišja iz polikarbonata , kot INTAR 5700 2x28W EB IP65 | 43 | kos | 0
S12 | Vgradna svetilka iz alu profila in micropiramidalno optiko dolžine 2387mm LED 7120 lm , INTRA LED IP44 GYON R PR 7120 LM | 31 | kos | 0
S13 | Stropna svetilka iz alu ohišja in micropiramidalno optiko , kot INTRA KARO 1x40W EB | 102 | kos | 0
S14 | Nadgradna svetilka iz alu profila in micropiramidalno optiko dolžine 4073mm LED 11700lm , INTRA LED IP44 GYON C PR 11700 LM | 66 | kos | 0
S16 | Suščena svetilka iz alu profila in micropiramidalno optiko dolžine 4073mm LED 11700lm , INTRA LED IP44 GYON S PR 11700 LM | 5 | kos | 0
S19 | Vgradni spot led fi 120mm komplet z napajalnikom 1050mA 13 barva svetlobe 3000k 40° kot, kot ATOS 120 13W/830 | 74 | kos | 0
S20 | Vgradna svetilka dimenzije 600x600 pokrita z micropiramidalno optiko z minimalnim izkoristkom 65% zaščite IP54 , kot INTRA QUADRO PR 4X14W EB IP54 | 19 | kos | 0
S21 | Vgradna svetilka dimenzije 600x600 pokrita z micropiramidalno optiko z minimalnim izkoristkom 75% zaščite IP54 , kot INTRA TEVAS PR 4X14W EB | 9 | kos | 0
S22 | Stropna svetilka zaščite IP65 ohišja iz polikarbonata , kot INTAR 5700 2x28W EB IP65 | 4 | kos | 0
S23 | Stropna nadgradna svetilka iz kovinskega ohišja in micropiramidalno optiko z minimalnim izkoristkom 65%, kot INTRA MIVA PR 2X28W EB | 82 | kos | 0
S24 | Stropna nadgradna svetilka iz kovinskega ohišja in micropiramidalno optiko z minimalnim izkoristkom 65%, kot INTRA MIVA PR 1x54W EB | 41 | kos | 0
S25 | Stropna svetilka iz alu ohišja in kaljenega steka IP65, kot INTRA ASTOR 2X54W EB IP65 | 10 | kos | 0
S26 | Stropna svetilka iz alu ohišja in micropiramidalno optiko 22W elektronska dušilka , kot INTRA KARO 1x22W EB | 13 | kos | 0
S27 | Stropna linisjka svetilka iz kovinskega okišja z micropiramidalno optiko 2x35W dolžine 3078mm, kot INTRA MIVA LINE PR 1+1X35W EB L=3078mm | 4 | kos | 0
S28 | Vgradna svetilka iz alu profila in micropiramidalno optiko dolžine 2387mm LED 7120 lm , INTRA LED IP44 GYON R PR 7120 LM | 8 | kos | 0
S29 | Vgradna svetilka dimenzije 240x240 pokrite z oplnim peskanim steklom zaščite IP44 in elektronsko dušilko 1x26W, kot INTRA NARRO RV-OL 2X26W EB _ GL-SC | 7 | kos | 0
S30 | Vgradna linijska svetilka z ločenim prižiganjem z regulacijsko dušilko širine profila 49mm , kot INTRA KALIS LINE RV 4X54W DEB - DALI Z LOČENIM PRIŽIGANJEM | 12 | kos | 0
S30 .1 | Vgradna okrogla svetilka z micropiramidalno optiko elektronsko dušilko dimenzije fi 650mm, kot LONA R 650 4X24W + 2X24W TCL EB | 12 | kos | 0
S31 | Podelementna svetilka sestavlena iz dveh svetilk dolžine 1,8m, Kot Intra 5511 1x28W + spojnik + 5511 1x13W | 3 | kos | 0
- | Dobava in montaža svetilke za montažo v jašek dvigala 60W, komplet s sijalko ter montažnim priborom kot npr. NLS 60W | 3 | kos | 0
| Splošna razsvetljava skupaj |  |  | 0
4.2 | RAZSVETLJAVA MALA DVORANA
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barve po izboru arhitekta!
1 | Reflektor z asimetrično usmeritvijo, telo v celoti iz ulivanega aluminija z minimalno vsebnostjo bakra, barvano s poliestersko mehansko in temperaturno odporno barvo. Kaljeno visokoodporno steklo pritrjeno z inox zatiči in vijaki, ki omogočajo raztezanje in s tem preprečitev pokanja. Na stranicah, merilnik-skala za nastavljanje kota namestitve. Mehanska odpornost IK08, IP66, na ohišju doza s kontakti in vžigalno napravo. Dostop z zadnje strani s posebnim pokrovom z odpiranjem z inox zaklopkami brez orodja, teža ohišja 20,7kg, ustreznost EN 60598-1, optika trapezoidalna asimetrrična iz visokokvalitetnega fino poliranega aluminija, sijalke SHORT ARCH OSRAM 1.000 W CRI nad 95, izkoristek nad 75%, optike z usmerjenostjo max. v kotu 60 ° od vertikale, široka po podatkih v dokumentaciji in izračunih zaradi povečane oddaljenosti od igrišč in s tem čimmanjše bleščanje proti igralcem. Predspojna naprava ločena v aluminijastem ohišju, kompenzirana primerljive kvalitete kot npr. :
| Intra LIGHTMASTER MAX AS 1000 W – -Short Arc-Osram – wide | 37 | kom | 0
| Predspojna naprava | 37 | kom | 0
| Sijalka HQI-TS 1000W NDL/S short-arc | 37 | kom | 0
2 | Senčnik proti bleščanju za reflektor LIGHTMASTER MAX (reflektorji določeni v risbi) | 10 | kom | 0
3 | Reflektor z asimetrično usmeritvijo, telo v celoti iz ulivanega aluminija z minimalno vsebnostjo bakra, barvano s poliestersko mehansko in temperaturno odporno barvo. Kaljeno visikoodporno steklo pritrjeno z inox zatiči in vijaki, ki omogočajo raztezanje in s tem preprečitev pokanja. Na stranicah, merilnik-skala za nastavljanje kota namestitve. Mehanska odpornost IK08, IP66, na ohišju doza s kontakti in vžigalno napravo. Dostop z zadnje strani s posebnim pokrovom z odpiranjem z inox zaklopkami brez orodja, teža ohišja 20,7kg, ustreznost EN 60598-1, optika trapezoidalna asimetrrična iz visokokvalitetnega fino poliranega aluminija, sijalke SHORT ARCH OSRAM 1.000 W CRI nad 95, izkoristek nad 75%, optike z usmerjenostjo max. v kotu 60 ° od vertikale, široka po podatkih v dokumentaciji in izračunih zaradi povečane oddaljenosti od igrišč in s tem čimmanjše bleščanje proti igralcem. Predspojna naprava ločena v aluminijastem ohišju, kompenzirana. Predspojna naprava za hitri-vroči ponovni vžig –Hot restrike. Reflektor konstruiran za pogoje takega vžiga, primerljive kvalitete kot npr. :
| Intra LIGHTMASTER MAX AS 1000 W – Hot restrike-Short Arc-Osram – wide | 15 | kom | 0
| Predspojna naprava | 15 | kom | 0
| Hot restrike | 15 | kom | 0
| Sijalka HQI-TS 1000W NDL/S short-arc | 15 | kom | 0
4 | Industrijska svetilka 4x54W, jekleno ohišje bele barve, prozorno temprano steklo, IP65, elektronska regulacijska dušilka DALI, aluminijski reflektor z široko optiko, izkoristek 85,7%, 5-polni konektor vgrajen na ohišju, s sijalkami Constant, priložen kabel L=3m s 5-polnim ženskim konektorjem, priložen stropni pritrditveni set - enostavna montaža brez orodja in odpiranja svetilke. V barvi pločevine stropa, primerljive kvalitete kot npr. :
| ARAGO 4x54W T16 G5 wide IP65 DEB-DALI - v barvi pločevine stropa | 10 | kom | 0
| ARAGO stropni pritrditveni set 4xT16 G5 | 10 | kom | 0
| 5-polni Konektor s kablom 3000mm | 10 | kom | 0
5 | Industrijska svetilka 4x28W, jekleno ohišje, prozorno temprano steklo, IP65, elektronska regulacijska dušilka DALI, aluminijski reflektor z široko optiko, izkoristek 85,7%, 5-polni konektor vgrajen na ohišju, s sijalkami Constant, priložen kabel L=3m s 5-polnim ženskim konektorjem, priložen stropni pritrditveni set - enostavna montaža brez orodja in odpiranja svetilke. V barvi pločevine stropa, primerljive kvalitete kot npr. :
| ARAGO 4x28W T16 G5 wide IP65 DEB-DALI - v barvi pločevine stropa | 8 | kom | 0
| ARAGO stropni pritrditveni set 4xT16 G5 | 8 | kom | 0
| 5-polni Konektor s kablom 3000mm | 8 | kom | 0
6 | Popis elementov HELVAR - regulacija DALI
| 910 - DALI Router System | 2 | kom | 0
| 444 - tipkalo na steni | 5 | kom | 0
| Tablični računalnik z naloženo TOUCH STUDIO programsko opremo | 1 | kom | 0
| SWITCH Ethernet WIRELESS | 1 | kom | 0
| Relejna enota DIGIDIM 498 - 8 kanalov | 1 | kom | 0
7 | Industrijska svetilka 4x80W, jekleno ohišje, prozorno temprano steklo, IP65, elektronska regulacijska dušilka DALI, aluminijski reflektor z široko optiko, izkoristek 85,7%, 5-polni konektor vgrajen na ohišju, s sijalkami Constant, priložen kabel L=3m s 5-polnim ženskim konektorjem, priložen stropni pritrditveni set - enostavna montaža brez orodja in odpiranja svetilke. V barvi pločevine stropa, primerljive kvalitete kot npr. :
| ARAGO 4x80W T16 G5 wide IP65 DEB-DALI - v barvi pločevine stropa | 20 | kom | 0
| ARAGO stropni pritrditveni set 4xT16 G5 | 20 | kom | 0
| 5-polni Konektor s kablom 3000mm | 20 | kom | 0
| Skupaj mala dvorana : |  |  | 0
4.3 | RAZSVETLJAVA VELIKA DVORANA
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barve po izboru arhitekta!
1 | Reflektor z asimetrično usmeritvijo, telo v celoti iz ulivanega aluminija z minimalno vsebnostjo bakra, barvano s poliestersko mehansko in temperaturno odporno barvo. Kaljeno visikoodporno steklo pritrjeno z inox zatiči in vijaki, ki omogočajo raztezanje in s tem preprečitev pokanja. Na stranicah, merilnik-skala za nastavljanje kota namestitve. Mehanska odpornost IK08, IP66, na ohišju doza s kontakti in vžigalno napravo. Dostop z zadnje strani s posebnim pokrovom z odpiranjem z inox zaklopkami brez orodja, teža ohišja 20,7kg, ustreznost EN 60598-1, optika trapezoidalna asimetrrična iz visokokvalitetnega fino poliranega aluminija, sijalke SHORT ARCH OSRAM 1.000 W CRI nad 95, izkoristek nad 75%, optike z usmerjenostjo max. v kotu 60 ° od vertikale, široka po podatkih v dokumentaciji in izračunih zaradi povečane oddaljenosti od igrišč in s tem čimmanjše bleščanje proti igralcem. Predspojna naprava ločena v aluminijastem ohišju, kompenzirana, primerljive kvalitete kot npr. :
| Intra LIGHTMASTER MAX AS 1000 W – Short Arc-Osram – wide | 37 | kom | 0
| Predspojna naprava | 37 | kom | 0
| Sijalka HQI-TS 1000W NDL/S short-arc | 37 | kom | 0
2 | Senčnik proti bleščanju za reflektor LIGHTMASTER MAX (reflektorji določeni v risbi) | 25 | kom | 0
3 | Reflektor z asimetrično usmeritvijo, telo v celoti iz ulivanega aluminija z minimalno vsebnostjo bakra, barvano s poliestersko mehansko in temperaturno odporno barvo. Kaljeno visikoodporno steklo pritrjeno z inox zatiči in vijaki, ki omogočajo raztezanje in s tem preprečitev pokanja. Na stranicah, merilnik-skala za nastavljanje kota namestitve. Mehanska odpornost IK08, IP66, na ohišju doza s kontakti in vžigalno napravo. Dostop z zadnje strani s posebnim pokrovom z odpiranjem z inox zaklopkami brez orodja, teža ohišja 20,7kg, ustreznost EN 60598-1, optika trapezoidalna asimetrrična iz visokokvalitetnega fino poliranega aluminija, sijalke SHORT ARCH OSRAM 1.000 W CRI nad 95, izkoristek nad 75%, optike z usmerjenostjo max. v kotu 60 ° od vertikale, široka po podatkih v dokumentaciji in izračunih zaradi povečane oddaljenosti od igrišč in s tem čimmanjše bleščanje proti igralcem. Predspojna naprava ločena v aluminijastem ohišju, kompenzirana. Predspojna naprava za hitri-vroči ponovni vžig –Hot restrike. Reflektor konstruiran za pogoje takega vžiga, primerljive kvalitete kot npr. :
| Intra LIGHTMASTER MAX AS 1000 W – Hot restrike-Short Arc-Osram – wide | 39 | kom | 0
| Predspojna naprava | 39 | kom | 0
| Hot restrike | 39 | kom | 0
| Sijalka HQI-TS 1000W NDL/S short-arc | 39 | kom | 0
4 | Industrijska svetilka 4x54W, jekleno ohišje bele barve, prozorno temprano steklo, IP65, elektronska regulacijska dušilka DALI, aluminijski reflektor z široko optiko, izkoristek 85,7%, 5-polni konektor vgrajen na ohišju, s sijalkami Constant, priložen kabel L=3m s 5-polnim ženskim konektorjem, priložen stropni pritrditveni set - enostavna montaža brez orodja in odpiranja svetilke. V barvi pločevine stropa, primerljive kvalitete kot npr. :
| ARAGO 4x54W T16 G5 wide IP65 DEB-DALI - v barvi pločevine stropa | 28 | kom | 0
| ARAGO stropni pritrditveni set 4xT16 G5 | 28 | kom | 0
| 5-polni Konektor s kablom 3000mm | 28 | kom | 0
5 | Industrijska svetilka 4x28W, jekleno ohišje, prozorno temprano steklo, IP65, elektronska regulacijska dušilka DALI, aluminijski reflektor z široko optiko, izkoristek 85,7%, 5-polni konektor vgrajen na ohišju, s sijalkami Constant, priložen kabel L=3m s 5-polnim ženskim konektorjem, priložen stropni pritrditveni set - enostavna montaža brez orodja in odpiranja svetilke. V barvi pločevine stropa, primerljive kvalitete kot npr. :
| ARAGO 4x28W T16 G5 wide IP65 DEB-DALI - v barvi pločevine stropa | 42 | kom | 0
| ARAGO stropni pritrditveni set 4xT16 G5 | 42 | kom | 0
| 5-polni Konektor s kablom 3000mm | 42 | kom | 0
6 | Popis elementov HELVAR - regulacija DALI
| 910 - DALI Router System | 4 | kom | 0
| 444 - tipkalo na steni | 10 | kom | 0
| Tablični računalnik z naloženo TOUCH STUDIO programsko opremo | 1 | kom | 0
| SWITCH Ethernet WIRELESS | 1 | kom | 0
| Relejna enota DIGIDIM 498 - 8 kanalov | 12 | kom | 0
7 | Industrijska svetilka 4x80W, jekleno ohišje, prozorno temprano steklo, IP65, elektronska regulacijska dušilka DALI, aluminijski reflektor z široko optiko, izkoristek 85,7%, 5-polni konektor vgrajen na ohišju, s sijalkami Constant, priložen kabel L=3m s 5-polnim ženskim konektorjem, priložen stropni pritrditveni set - enostavna montaža brez orodja in odpiranja svetilke. V barvi pločevine stropa, primerljive kvalitete kot npr. :
| ARAGO 4x80W T16 G5 wide IP65 DEB-DALI - v barvi pločevine stropa | 28 | kom | 0
| ARAGO stropni pritrditveni set 4xT16 G5 | 28 | kom | 0
| 5-polni Konektor s kablom 3000mm | 28 | kom | 0
| Skupaj velika dvorana : |  |  | 0
4.4 | ZASILNA RAZSVETLJAVA
opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
Opomba: Vse varnostne svetilke, moduli in naprave so sestavni del sistema zasilne razsvetljave s centralno baterijo. Vsi elementi sistema morajo imeti oznako ENEC potrjeno od neodvisnega laboratorija.
Tip: Beghelli NZBVA ali enakovredno
Sistem dopušča samostojno imenovanje svetilke, do 32 svetilk. Način delovanja svetilke (pripravni spoj, trajni spoj, trajni spoj s stikalom) je prosto nastavljiv s centralo. Različni načini delovanja so možni tudi znotraj enega tokokroga.
01 | Centrala
- | Omara centralnega napajanja varnostne razsvetljave iz jeklene pločevine, IP 20, uvodnice na zgornji strani, zunanja barva RAL 7035. Kompletno opremljena s krmilno enoto, polnilno enoto, izhodi za tokokroge, ALOG tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu z avtomatskim adresiranjem. Možnost naknadnega preprogramiranja že montiranih svetilk glede na potrebe trajnega spoja, pripravnega spoja, ali trajnega spoja s stikalom. Določitev parametrov, imena tokokrogov, svetilk, modulov (krmiljenje vžiga splošne razsvetljave, ki se uporablja tudi kot varnostna) in testnih log vhodov lahko shranimo na Smart Memory Media Card (SMC). Prav tako lahko arhiviramo podatke, kar nam omogoča nastavitve zunanjih parametrov in menjavo kontrolnih modulov sistema. Nadzor celotnega sistema varnostne razsvetljave se upravlja preko programa za vizualizacijo. | 1 | kos | 0
- | Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno Tip: NZBVA-Z 230/4/55/30/1/0 + G31019 DS3-IM
- | Baterijski set 216V 55 Ah (1h avtonomije) | 1 | kos | 0
- | Reciklaža baterije 55 Ah (P12V2130) | 1 | kos | 0
- | Polnilec za baterijo; 2 A | 2 | kos | 0
- | Modul za krmiljenje 4 tokokrogov za maksimalno priključno moč 324W na tokokrog. Posamičen nadzor s selektivnim sporočanjem napake. Kot npr.: PRÄZISA BEGHELLI G32102 AK4X32 EÜ | 15 | kos | 0
- | Modul za krmiljenje 4 tokokrogov za maksimalno priključno moč 648W na tokokrog. Posamičen nadzor s selektivnim sporočanjem napake. Kot npr.: PRÄZISA BEGHELLI G32101 AK2X32 EÜ | 2 | kos | 0
- | Modul za krmiljenje 4 tokokrogov za maksimalno priključno moč 1296W na tokokrog. Posamičen nadzor s selektivnim sporočanjem napake. Kot npr.: PRÄZISA BEGHELLI G32100 AK1X32 EÜ | 2 | kos | 0
- | Sporočilno stikalni modul, ki prikazuje delovanje, način delovanja in napako. Kot npr.: PRÄZISA BEGHELLI G31015 MSM | 1 | kos | 0
- | Releji za detekcijo izpada faz. Kot npr.:PRÄZISA BEGHELLI G31020A DS3UV | 40 | kos | 0
- | Modul z 8 vhodimi zankani za selektivni vklop zasilne razsvetljave ob lokalnem izpadu. Kot npr.:PRÄZISA BEGHELLI G31207 LSSA24 | 6 | kos | 0
- | Modul za povezavo centralno baterijskega sistema z osebnim računalnikom, kjer se izvaja nadzor in vizualizacija varnostne razsvetljave. Povezava je izvedena preko etherneta oziroma LAN.. Kot npr.:PRÄZISA BEGHELLI G31209 TCP/IP | 1 | kos | 0
- | Vizualizacijsko nadzorna programska oprema za sistem varnostne razsvetljave na osebnem računalniku. Program omogoča pregled in parametriranje centralnih napajalnikov in stanje posamične priklopljene varnostne svetilke. Kot npr.: PRÄZISA BEGHELLI LOGICA VISUAL | 1 | kos | 0
| Svetilke in moduli varnostne razsvetljave |  |  | 0
01 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje s posebno lečo primerno za osvetljevanje hodnikov-koridorjev(asimetrična optika), z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP43. Priključna moč 5 W. Vgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno Tip: PLURALUCE 1X2,4W LED; TB16763
| Z01, 1x2,4 W | 50 | kos | 0
02 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje s posebno lečo primerno za osvetljevanje večjih področij-protipanična osvetljenost(simetrična optika), z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP43. Priključna moč 5 W. Vgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno Tip: PLURALUCE 1X2,4W LED; TB16762
| Z02, 1x2,4 W | 54 | kos | 0
03 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje z reflektorjem s simetrično učinkovito optiko z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP65. Priključna moč 6,4 W. Vgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: FORMULA 65 TB16025 + FB19041
| Z03, 1x6,4W | 57 | kos | 0
04 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje s posebno lečo primerno za osvetljevanje hodnikov-koridorjev(asimetrična optika), z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP43. Priključna moč 5 W. Nadgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno Tip: PLURALUCE 1X2,4W LED; TB16747
| Z04, 1x2,4 W | 19 | kos | 0
05 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje s posebno lečo primerno za osvetljevanje večjih področij-protipanična osvetljenost(simetrična optika), z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP43. Priključna moč 5 W. Nadgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno Tip: PLURALUCE 1X2,4W LED; TB16746
| Z05, 1x2,4 W | 5 | kos | 0
06 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje z reflektorjem s simetrično učinkovito optiko z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP65. Priključna moč 6,4 W. Nadgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: FORMULA 65 TB16025
| Z06, 1x6,4W | 182 | kos | 0
07 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za nadgradno namestitev. Ohišje iz prašno barvanega, tlačno litega aluminija in kaljenega stekla. Aluminijasti reflektor z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP65. Priključna moč 1x35 W. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno Tip: LED 35W
| Z07, 1x30W 8616 + zaščitna mreža | 39 | kos | 0
08 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje z reflektorjem s simetrično učinkovito optiko z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP65. Priključna moč 6,4 W. Nadgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: FORMULA 65 TB16025 + zaščitna mreža
| Z08, 1x6,4W | 67 | kos | 0
09 | Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj. Kovinsko ohišje s piktogramom iz pleksi stekla z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP20. Priključna moč 6,8 W. Vgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: MTSI PSL 231CS-8L; 8VA ALOG+640001 RAVNO
| Z09, 1x8W | 32 | kos | 0
10 | Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj. Kovinsko ohišje s piktogramom iz pleksi stekla z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP20. Priključna moč 6,8 W. Vgradna montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: MTSI PSL 231CS-8L; 8VA ALOG+640002 L/D
| Z10, 1x8W | 7 | kos | 0
11 | Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj. Aluminijasto ohišje s piktogramom iz pleksi stekla z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP20. Priključna moč 6,8 W. Nadgradna ali viseča montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: MTSI PSL 131CS-8L; 8VA ALOG+640001+800109 RAVNO
| Z11, 1x8W | 43 | kos | 0
12 | Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj. Kovinsko ohišje s piktogramom iz pleksi stekla z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP20. Priključna moč 6,8 W. Nadgradna ali viseča montaža. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: MTSI PSL 131CS-8L; 8VA ALOG+640002+800109 LEVO/DESNO
| Z12, 1x8W | 17 | kos | 0
13 | Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj. Ohišje iz polikarbonata z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP54. Priključna moč 3,4 W. Možnost namestitve na steno, strop ali na obešalni pribor. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: MAXIMA (T92362_A-LED) LEVO/DESNO
| Z13, 1x3,4W | 13 | kos | 0
14 | Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj. Ohišje iz polikarbonata z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP54. Priključna moč 3,4 W. Možnost namestitve na steno, strop ali na obešalni pribor. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: MAXIMA (T92362_A-LED) RAVNO
| Z14, 1x3,4W | 18 | kos | 0
15 | Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj. Ohišje iz polikarbonata z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP54. Priključna moč 3,4 W. Namestitev na steno. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
Tip: MAXIMA (T92360_A-LED) + F95032 zaščitna mreža RAVNO
| Z14, 1x3,4W | 57 | kos | 0
16 | Piktogramska nalepka smer RAVNO
Proizvajalec: PRÄZISA BEGHELLII ali enakovredno
| R | 35 | kos | 0
17 | Nadometna razvodna doza požarne odpornosti E60 | 50 | kos | 0
18 | Programiranje in spuščanje v pogon:
| Programiranje centrale | 1 | kos | 0
| Konfiguracija elementov | 1 | kos | 0
| Sodelovanje pri pregledu | 1 | kos | 0
| Šolanje kadra in predaja upravitelju | 1 | kos | 0
19 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | 1 | kpl | 0
20 | Drobni material | 1 | kpl | 0
21 | Transport in manipulativni stroški | 1 | kpl | 0
| Zasilna razsvetljava skupaj: |  |  | 0
| SVETILKE SKUPAJ: |  |  | 0
5 | DEMONTAŽA
V ceni demontže je potrebno upoštevati odvoz na deponijo z plačilom komunalne takse
- | demontaža razdelilca SB Trgovina (stenska izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB Letni bife (stenska izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB koši (stanska izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB Prižigališče (prostostoječa izvedba več polj) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB-g-M,A (prostostoječa izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB HVALE (prostostoječa izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB SAN (zidna izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB BIFE (zidna izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB sanitarije (zidna izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB R-1-L/M,A (zidna izvedba) | 1 | kpl | 0
- | demontaža razdelilca SB HT/M,A (prostostoječa izvedba več polj) | 1 | kpl | 0
- | demontaža svetilk splošne razsvetljave | 900 | kom | 0
- | demontaža reflektorjev | 150 | kom | 0
- | demontaža rablov različnih dimenzij | 30000 | m | 0
- | demontaža različnih doz, spojk … | 1000 | kom | 0
- | demontaža različnih cevi | 10000 | m | 0
- | demontaža raznih kovinskih cevi, polic in konstrukcije | 5000 | kg | 0
| DEMONTAŽA skupaj: |  |  | 0
6 | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH RAZDELILCEV
6.1 | PRESTAVITEV RAZDELILCA R1-LIGHT IN R1-SOUND
- | demontaža prostostoječega razdelilca in prestavitev na novo lokacijo | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 4x150mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 1x150mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 4x95mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 1x95mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | priklop kabla 4x150mm2 v razdelilec komplet z notranjim kabelskim končnikom in kabel čevlji | 1 | kpl | 0
- | priklop kabla 1x150mm2 v razdelilec komplet z notranjim kabelskim končnikom in kabel čevlji | 1 | kpl | 0
- | priklop kabla 4x95mm2 v razdelilec komplet z notranjim kabelskim končnikom in kabel čevlji | 1 | kpl | 0
- | priklop kabla 1x95mm2 v razdelilec komplet z notranjim kabelskim končnikom in kabel čevlji | 1 | kpl | 0
- | drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl | 0
| PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA RAZDELILCA R1-LIGHT IN R1-SOUND |  |  | 0
6.2. | PRESTAVITEV RAZDELILCA R4-hB
- | premaknitev razdelilca na novo steno komplet z novim priklopom in zaključkom kabla | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 4x25mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 2 | kpl | 0
- | drobni vezni in pritrdilni material
| PRESTAVITEV RAZDELILCA R4-hB skupaj: |  |  | 0
6.3. | PRESTAVITEV RAZDELILCA R1-hB
- | premaknitev razdelilca na novo steno komplet z novim priklopom in zaključkom kabla | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 4x25mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 2 | kpl | 0
- | drobni vezni in pritrdilni material
| PRESTAVITEV RAZDELILCA R1-hB skupaj: |  |  | 0
6.4. | PODALJŠANJE KABLA do R-I-L/M,A
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 4x35mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 1x35mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 5x16mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | priklop kabla 4x35mm2 v razdelilec komplet z notranjim kabelskim končnikom in kabel čevlji | 1 | kpl | 0
- | priklop kabla 1x35mm2 v razdelilec komplet z notranjim kabelskim končnikom in kabel čevlji | 1 | kpl | 0
- | priklop kabla 5x16mm2 v razdelilec komplet z notranjim kabelskim končnikom in kabel čevlji | 1 | kpl | 0
- | drobni vezni in pritrdilni material
| PODALJŠANJE KABLA do R-I-L/M,A skupaj: |  |  | 0
6.5 | PRESTAVITEV RAZDELILCA R MOST
- | Odklop porabnikov in prestavitev razdelilca pod streho (zidna izvedba) | 1 | kpl | 0
- | razdelilec ostane kot rezerva pod streho
- | drobni vezni in pritrdilni material
| PRESTAVITEV RAZDELILCA R MOST skupaj: |  |  | 0
6.6 | PRESTAVITEV NAPAJANJA SEMAFORJA
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 4x25mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | dobava in izdelava spojke na obstoječi kabel NYY 1x25mm2 (vodnik zajet v postavkli kabli) | 1 | kpl | 0
- | podaljšanje kablov za signaliacijo komplet z spojnim in konektroskim materialom | 1 | kpl | 0
- | drobni vezni in pritrdilni material
| PRESTAVITEV NAPAJANJA SEMAFORJA skupaj: |  |  | 0
6.7 | PRESTAVITEV INSTALACIJ
- | Prestavitev raznih obstoječih priključkov in kablov komplet z drobnim materialom | 300 | ur | 0
- | Sodelovanje pri iskanju različnih porabniov in zagonih sistemov | 200 | ur | 0
- | izdelava različnih provizorijev | 100 | ur | 0
- | dobava in montaža kabeske spojke do preseka 5x16mm2 | 20 | kom | 0
- | priklopi raznih porabnikov komplet z drobnim, pritrdilnim materialom | 150 | kom | 0
- | priklop obstoječih črpalk in pripadajočih krmilnih elementov v novi razdelilec hladilne tehnike | 15 | kpl | 0
| PRESTAVITEV INSTALACIJ skupaj: |  |  | 0
7 | GRADBENA DELA
- | izdelava prebojev s prevrtanjem do fi 150mm skozi betonske plošče in stene ocena | 40 | kom | 0
- | izdelava prebojev s prevrtanjem fi 32mm skozi betonske plošče in stene ocena | 100 | kom | 0
- | sekanje zidu ocena | 200 | ur | 0
- | izdelava cevne kabelske kanalizacije 3xcev fi 110mm | 30 | m | 0
- | izdelava kabelskega jaška 1x1m komplet z pokrovom | 3 | kpl | 0
- | izdelava preboja iz pritličja v klet | 3 | kpl | 0
- | GRADBENA DELA skupaj: |  |  | 0
8 | STRELOVODNA INSTALACIJA
- | Al žica fi 8 mm komplet z nosilci in drobnim materialom | 790 | m | 0
- | Nosilec za bitumenske strehe ( za lepit) Rf Hermi | 800 | kom | 0
- | Univerzalni zidni nosilec Rf | 30 | kos | 0
- | Univerzalna cevna objemka Rf | 30 | kos | 0
- | Univerzalna merilna ali vezna sponka Rf | 100 | kos | 0
- | Univerzalna kontaktna sponka ali merilna sponka Rf | 100 | kos | 0
- | križna sponka Rf/Rf | 100 | kom | 0
- | križna sponka Al/Al | 50 | kom | 0
- | obnovitev obstoječih odvodov, ki mora zajemati zamenjavo valjanca, nosilcev in izdelavo novih merilnih mest kompet z materijalom | 26 | kpl | 0
- | Lovilne palice višine 2m Al LOP02 | 29 | kom | 0
- | Lovilne palice višine 3m Al LOP02 | 8 | kom | 0
- | izolirni nosilni drogovi dolžine 4,5m | 8 | kom | 0
- | sponke za spojitev lovilnih palic na strelovodno instalacijo KON-07 | 37 | kom | 0
| STRELOVODNA INSTALACIJA skupaj |  |  | 0
9 | GALVANSKE POVEZAVE
- | omarica GIP glavne izenačitve potenciala 400x500x200mm | 1 | kom | 0
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 100 | kom | 0
- | vodnik P/Fy 25 mm2 | 4800 | m | 0
- | vodnik P/Fy 16 mm2 | 3200 | m | 0
- | kabel P/Fy 6mm2 | 4400 | m | 0
- | spoji na kovinsko maso vijačni in varjeni oz. z cevno objemko | 1000 | kom | 0
| GALVANSKE POVEZAVE skupaj |  |  | 0
10 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Dobava, programiranje in testiranje ter spuščanje v pogon sama montaža je zajeta v pripadajočih razdelilcih
10.1 | NN BLOK TP
Mreža
- | Navezava analizatorja mreža kot naprimer Schneider Electric PM 710 preko Lon ali BAS vodila | 2 | kom | 0
| Generator |  |  | 0
- | Navezava analizatorja mreža kot naprimer Schneider Electric PM 710 preko Lon ali BAS vodila | 1 | kom | 0
- | Krmilnik za navezavo analizatorjev, napajanje 120-240V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kom | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| NN BLOK TP skupaj: |  |  | 0
10.2 | Razdelilnik ST2
- | Navezava klima naprav ( 4 kom) preko Lon ali BAS vodila | 1 | kpl | 0
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 6 x vhodi DI 24V DC, 4 x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik ST2 skupaj: |  |  | 0
10.3 | Razdelilnik RP-M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 36 x vhodi DI 24V DC, 16x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik RP-M,A skupaj: |  |  | 0
10.4 | Razdelilnik R-1-L/M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 82 x vhodi DI 24V DC, 36x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Navezava klima naprave ( 1 kom) preko Lon ali BAS vodila | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelilnik R-1-L/M,A skupaj |  |  | 0
10.5 | Razdelinik RKOMENT-M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 48 x vhodi DI 24V DC, 20x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik RKOMENT-M,A skupaj |  |  | 0
10.6 | Razdelinik RVIP I-M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 50 x vhodi DI 24V DC, 20x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R VIP I-M,A skupaj |  |  | 0
10.7 | Razdelinik R SPRINKER-A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 20 x vhodi DI 24V DC,napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R SPRINKER-A skupaj |  |  | 0
10.8 | Razdelinik R SAN-M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 16 x vhodi DI 24V DC, 10x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R SAN-M,A skupaj |  |  | 0
10.9 | Razdelinik R R1/M
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 40 x vhodi DI 24V DC, 20x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R R1-M skupaj |  |  | 0
10.10 | Razdelinik R R2/M
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 60 x vhodi DI 24V DC, 30x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R R2-M skupaj |  |  | 0
10.11 | Razdelinik R R3/M
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 40 x vhodi DI 24V DC, 20x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R R3-M skupaj |  |  | 0
10.12 | Razdelinik R R4/M
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 40 x vhodi DI 24V DC, 20x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R R4-M skupaj |  |  | 0
10.13 | Razdelinik R R5/M
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 60 x vhodi DI 24V DC, 30x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R R5-M skupaj |  |  | 0
10.14 | Razdelinik R VD/A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 12 x vhodi DI 24V DC, 6x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R VD/A skupaj |  |  | 0
10.15 | Razdelinik R MD/A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 10 x vhodi DI 24V DC, 5x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R MD/A skupaj |  |  | 0
10.16 | RAZDELILEC RSTH -strojnica hladilne tehnike
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 120 x vhodi DI 24V DC, 60x relejski izhodi DO 230V, analogni vhodi 40x AI 4-20MmA, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Navezava regulacijetoplotne črpalk preko Lon ali BAS vodila | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 2 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| RAZDELILEC RSTH -strojnica hladilne tehnike skupaj: |  |  | 0
10.17 | Razdelinik R -I-D/M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 20 x vhodi DI 24V DC, 10x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R -I-D/M,A skupaj |  |  | 0
10.18 | Razdelinik R -II-D/M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 20 x vhodi DI 24V DC, 10x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Razdelinik R -II-D/M,A skupaj |  |  | 0
10.19 | KABLI IN OSTALI MATERIAL
- | UTP cat 7 kabli za povezavo z komunikacijskimi vozlišči | 900 | m | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom do premera 16 mm | 600 | m | 0
- | kabel IY(ST)Y 2x2x0.8mm2 | 2480 | m | 0
- | dvostranski priklop kablov za komunikacijo | 24 | kom | 0
- | KABLI IN OSTALI MATERIAL SKUPAJ |  |  | 0
10.20 | NADZORNA POSTAJA IN ZAGON
- | Navezava na obsotječi centralni nadzorni sistem
- | nadgradnje obstoječega programa SCADA - Program za vizualizacijo in upravljanje energetskega sistem 1 x server + 1 x WEB client | 1 | kpl | 0
- | Sistemska programska oprema za postavitev mreže za Windows | 1 | kpl | 0
- | Potrebno število licenc za delovanje mreže | 1 | kpl | 0
- | Aplikacijski program z grafičnimi stranmi za prikaz stanja naprav, parametriranje, kreiranje zgodovine alarmov in dogodkov, zgodovina stanj ( trendi ), sistem za upravljanje z alarmi in pošiljanje teh v obliki SMS sporočil. | 1 | kpl | 0
- | Omogoča grafične prikaze klimatskih naprav, toplotna postaja z vsemi procesnimi parametri, prikaze zgodovinskih podatkov (grafi), prikaze in upravljanje z alarmi, selektivne dostope (upravljanje z uporabniki), spremljanje dogodkov in podobno. Sistem mora omogočati nadgradnjo. | 1 | kpl | 0
| Izdelava aplikacijskih shem in priprava dokumentacije vseh elementov | 1 | kpl | 0
- | Konfiguriranje omrežja v CNS tehnološki ethernet mreži, priprava ethernet ali LON povezave in programska oprema za ethernet komunikacijo | 1 | kpl | 0
| Šolanje uporabnika za delo s sistemom CNS | 1 | kpl | 0
| Zagon in testiranje sistema CNS | 1 | kpl | 0
| Priprava PID dokumentacije sistema CNS | 1 | kpl | 0
| NADZORNA POSTAJA IN ZAGON skupaj: |  |  | 0
| CENTRALNI NADZORNI SISTEM SKUPAJ |  |  | 0
11. | CURLING JAKI TOK
11.1 | STIKALNI BLOKI:
11.1.1 | Stikalni blok RC mreža,agregat
mrežni del
- | tipske prostostoječe kovinske omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kpl | 0
- | glavno stikalo 100A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3x25A | 2 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3x16A | 4 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x16A | 5 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x10A | 9 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 3 | kom | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/0,03A | 3 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 3 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| agregatni del |  |  | 0
- | glavno stikalo 25A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3xC16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 2 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 1 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 3 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 3 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Stikalni blok RC mreža,agregat skupaj: |  |  | 0
11.1.2 | Prižigališče
- | doza z okvirčkom za 8 stikal | 1 | kpl | 0
- | okrasni pokrovček | 1 | kom | 0
- | stikalo navadno 16A | 7 | kom | 0
- | slepi pokrov za stikalo | 1 | kom | 0
| prižigališče skupaj |  |  | 0
11.1 | STIKALNI BLOKI skupaj : |  |  | 0
11.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO :
(dobava in polaganje)
11.2.1. | Kabelski razvod
- | kabel N2XY 4x25 mm2 | 10 | m | 0
- | kabel N2XY 1x25 mm2 | 10 | m | 0
- | kabel N2XY 5x6 mm2 | 17 | m | 0
- | kabel N2XY 5x2,5 mm2 | 310 | m | 0
- | kabel N2XY 3x2.5 mm2 | 620 | m | 0
- | kabel N2XY 5x1,5 mm2 | 50 | m | 0
- | kabel N2XY 4x1.5 mm2 | 60 | m | 0
- | kabel N2XY 3x1.5 mm2 | 230 | m | 0
11.2.2. | Cevi RBC
- | cev RBC 16 | 500 | m | 0
- | cev RBC 23 | 100 | m | 0
- | cev RBC 29-36 | 30 | m | 0
11.2.3. | Giblive pešel plastificirane cevi
- | plastificirana gibljiva cev fi 13,5 | 80 | m | 0
- | plastificirana gibljiva cev fi 16 | 30 | m | 0
- | plastificirana gibljiva cev fi 23 | 20 | m | 0
11.2.4 | Plastična PN cev
- | cev PN 13,5 | 120 | m | 0
- | cev PN 16 | 80 | m | 0
- | cev PN 23 | 30 | m | 0
11.2.5. | Plastični kvadro kanalali
- | kanal 15x15mm | 80 | m | 0
- | kanal 40x60mm | 40 | m | 0
11.2.6. | Stikala in vtičnice
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela-mreža) | 2 | kom | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o (bela-mreža) | 12 | kom | 0
- | V.polna vtičnica 400V z zaščitnim kontaktom micro n/o (bela-mreža, ) | 2 | kom | 0
- | izdelava priključka 230V | 6 | kom | 0
11.2.7. | Instalacijske police
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
| instalacijsko pocinkano korito barvano PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 60 | m | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | 80 | kg | 0
11.2.8. | Doze in priklopi
- | priklop raznih porabnikov komplet s spojnim in drobnim materialom | 42 | kom | 0
11.2.9. | Ostalo
- | protipožarni kit | 10 | kg | 0
- | protipožarne blazinice | 40 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine do fi 15 cm v zidu debeline do 40cm | 2 | kom | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  | 0
11.3. | RAZSVETLJAVA
11.3.1. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
(dobava in montaža, komplet z sijalkami, obešalnim in pritrdilnim priborom)
S10.1 | Linijska svetilka startna iz kovinskega ohišja micropiramidalno optiko z min. izkoristkom 65%, kot INTRA MIVA LINE PR 2X49W STARTING M. Komplet z 5polnim ožičenjem | 6 | kos | 0
S10.2 | Linijska svetilkacentralna iz kovinskega ohišja micropiramidalno optiko z min. izkoristkom 65%, kot INTRA MIVA LINE PR 2X49W - CENTRAL M. . Komplet z 5polnim ožičenjem | 81 | kos | 0
S10.3 | Linijska svetilka končna iz kovinskega ohišja micropiramidalno optiko z min. izkoristkom 65%, kot INTRA MIVA LINE PR 2X49W- END M. . Komplet z 5polnim ožičenjem | 6 | kos | 0
| Splošna razsvetljava skupaj |  |  | 0
11.4. | GRADBENA DELA
- | izdelava prebojev s prevrtanjem fi 32mm skozi betonske plošče in stene ocena | 2 | kom | 0
- | sekanje zidu ocena | 8 | ur | 0
- | GRADBENA DELA skupaj: |  |  | 0
11.5. | GALVANSKE POVEZAVE
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 5 | kom | 0
- | vodnik P/Fy 25 mm2 | 80 | m | 0
- | vodnik P/Fy 16 mm2 | 100 | m | 0
- | kabel P/Fy 6mm2 | 340 | m | 0
- | spoji na kovinsko maso vijačni in varjeni oz. z cevno objemko | 40 | kom | 0
| GALVANSKE POVEZAVE skupaj |  |  | 0
11.6. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Razdelilnik RC-M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 24 x vhodi DI 24V DC, 16x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
Razdelilnik RC-M,A skupaj:
| CENTRALNI NADZORNI SISTEM skupaj: |  |  | 0
12. | FITNES JAKI TOK
12.1. | STIKALNI BLOKI:
12.1.1. | Stikalni blok RFIT mreža, agregat
- | tipska nadometna omare sestavljen iz tipskih polj primerne velikosti z 20% rezervo, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kpl | 0
- | glavno stikalo 63A z pretokovno zaščito in izklopno tuljavo | 1 | kom | 0
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 3x10A | 2 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x16A | 5 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x10A | 8 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6A | 1 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 5 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 5 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| agregatni del |  |  | 0
- | glavno stikalo 25A z rdeče rumeno ročico | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC16A | 1 | kom | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC10A | 4 | kom | 0
- | kontaktor kot naprimer K3-10 230V Schrack | 2 | kom | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | 2 | kom | 0
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
| Stikalni blok RFIT mreža,agregat skupaj: |  |  | 0
12.1.1. | STIKALNI BLOKI skupaj : |  |  | 0
12.2. | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO :
(dobava in polaganje)
12.2.1. | Kabelski razvod
- | kabel N2XY 5x16 mm2 | 125 | m | 0
- | kabel N2XY 5x6 mm2 | 125 | m | 0
- | kabel N2XY 5x2,5 mm2 | 250 | m | 0
- | kabel N2XY 5x1,5 mm2 | 80 | m | 0
- | kabel N2XY 4x1.5 mm2 | 70 | m | 0
- | kabel N2XY 3x2.5 mm2 | 450 | m | 0
- | kabel N2XY 3x1.5 mm2 | 310 | m | 0
12.2.2. | Cevi RBC
- | cev RBC 16 | 460 | m | 0
- | cev RBC 23 | 200 | m | 0
- | cev RBC 29-36 | 80 | m | 0
12.2.3. | Plastični kvadro kanalali
- | kanal 15x15mm | 80 | m | 0
- | kanal 40x60mm | 40 | m | 0
12.2.3. | Stikala in vtičnice
opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela-mreža) | 11 | kom | 0
- | izdelava priključka 230V | 10 | kom | 0
12.2.4. | Instalacijske police
opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
| instalacijsko pocinkano korito barvano PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 95 | m | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | 130 | kg | 0
12.2.5. | Doze in priklopi
- | priklop raznih porabnikov komplet s spojnim in drobnim materialom | 40 | kom | 0
12.2.6. | Ostalo
- | protipožarni kit | 15 | kg | 0
- | protipožarne blazinice | 50 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine do fi 15 cm v zidu debeline do 40cm | 2 | kom | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  | 0
12.3. | RAZSVETLJAVA
12.3.1. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barve po izboru arhitekta!
(dobava in montaža, komplet z sijalkami, obešalnim in pritrdilnim priborom)
S11 | Vgradna indirektna svetilka dimenzije 600x600 , kot INTRA SPIRO 2X55W EB | 40 | kos | 0
S17 | Stropna nadgradna svetilka iz kovinskega ohišja in micropiramidalno optiko z minimalnim izkoristkom 65%, kot INTRA MIVA PR 2X49W EB | 20 | kos | 0
| Splošna razsvetljava skupaj |  |  | 0
12.4. | GRADBENA DELA
- | izdelava prebojev s prevrtanjem do fi 150mm skozi betonske plošče in stene ocena | 2 | kom | 0
- | sekanje zidu ocena | 16 | ur | 0
- | GRADBENA DELA skupaj: |  |  | 0
12.5. | GALVANSKE POVEZAVE
- | omarica GIP glavne izenačitve potenciala 400x500x200mm | 1 | kom | 0
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 4 | kom | 0
- | vodnik P/Fy 25 mm2 | 60 | m | 0
- | vodnik P/Fy 16 mm2 | 30 | m | 0
- | kabel P/Fy 6mm2 | 130 | m | 0
- | spoji na kovinsko maso vijačni in varjeni oz. z cevno objemko | 25 | kom | 0
| GALVANSKE POVEZAVE skupaj |  |  | 0
12.6. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Razdelilnik RFIT-M,A
- | Krmilnik sestavljen iz krmilne enote, komunikacijskega vmesnika, 48 x vhodi DI 24V DC, 26x relejski izhodi DO 230V, napajalnik 120-240/24V AC, RS 232 vmesnik, možnost razširitve, | 1 | kpl | 0
- | Komunikacijski vmesnik Lon, Bas ali Ethernet 10/100Mbits in vmesnik za opcijski serijski port za krmilnik | 1 | kom | 0
- | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, nominalni izhodni tok 2A, vakumsko zalitje - popolna zaščita proti zunanjim delcem | 1 | kom | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0
Razdelilnik RC-M,A skupaj:
| CENTRALNI NADZORNI SISTEM skupaj: |  |  | 0
13 | POŽARNO TESNENJE
(zajeta je zatesnitev tudi obstoječih odprtin)
- | protipožarni kit | 500 | kg | 0
- | protipožarne blazinice | 300 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine 1300x500mm | 8 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine 600x500mm | 16 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine 400x300mm | 40 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine 300x200mm | 50 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine do 200x200mm | 100 | kom | 0
| POŽARNO TESNENJE skupaj: |  |  | 0
14. | PRIKLOPI
- | izvedba priklopa z kablom od 50mm2 do 240mm2 komplet z kabelskim končnikom, kabel čevlji, drobnim, veznim in pritrdilnim materialom | 26 | kom | 0
- | izvedba priklopa z kablom od 6mm2 do 35mm2 komplet z kabelskim končnikom, kabel čevlji, drobnim, veznim in pritrdilnim materialom | 48 | kom | 0
- | izvedba priklopa z kablom do 4 mm2 komplet z drobnim, veznim in pritrdilnim materialom | 200 | kom | 0
| PRIKLOPI skupaj: |  |  | 0
| ENERGETIKA SKUPAJ: |  | EUR | 0
ELEKTROINSTALACIJA TELEKOMUNIKACIJE
1 | KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE
Vsa oprema mora biti od ENEGA PROIZVAJALCA, na izvedbo del je potrebno predati najmanj 20 LETNO GARANCIJO PRINCIPALA na delovanje. Pred nabavo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje od vzdrževalne Informatike
Instalacijska oprema in kabli
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6E | 7560 | m | 0
| Optični kabel 12 x 50 / 125 Multimode Fiber optic | 160 | m | 0
| Optični kabel 1 x 50 / 125 Multimode Fiber optic | 120 | m | 0
- | Telefonski kabel, 5 x 2x 0,8 IY(st)-Y | 170 | m | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6E FTP vgradnja v parapetni kanal ali talno dozo s protiprašnim pokrovom ter vgradno dozo | 49 | kos | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6E FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom | 37 | kos | 0
- | Vtičnica 1 x RJ 45, Cat. 6E FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom | 8 | kos | 0
- | CaTV vtičnica n/o | 8 | kos | 0
Komunikacijsko vozlišče KV-BAR
| Komunikacijska omara dim. 560x868x500mm prednja steklana - pleksi vrata, zadnja pločevinasta vrata z nasledno opremo: 1 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev, 2 kom police 19" kot naprimer ODM Z565Z0-18HE | 1 | kpl | 0
| Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6E RJ 45 | 2 | kom | 0
| Organizator ožičenja, 1HE | 5 | kos | 0
- | Optični delilnik 19", 12 kanalni z 12xST skozniki | 1 | kom | 0
- | izvlečjiva polica | 2 | kom | 0
- | Zaključek ST konektorja | 12 | kom | 0
- | Meritve optike z OTDR | 12 | kom | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS | 12 | kom | 0
| Telefonski distribucijski delilnik, 25 port, RJ 45, UTP, ISDN | 1 | kom | 0
| Priključni kabel, STP RJ45, 2m, Cat. 6E | 32 | kos | 0
| Ozemljitev vseh prevodnih delov | 1 | kpl | 0
| Meritve telefonskih povezav | 32 | kom | 0
| Nepredvidena dela in ostali stroški | 0.07 |  | 0
komunikacijsko vozlišče KV-ST skupaj:
| Inženiring storitve: | 1 | kpl | 0
- zaključevanje kablov na distr. Delilniku,
- meritev FTP razvoda cat 6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard
- izdelava tehnične dokumentacije PID
| Komunikacijski ožičenje skupaj |  |  | 0
2 | OZVOČENJE
(predmet prenove v 2.fazi)
OZVOČENJE skupaj :
3 | POŽARNO OZVOČENJE
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti v barvi po izboru arhitekta!
3.1 | Evakuacijska procesorska enota
| Standard EN-54-16, 28 bit digitalni signalni procesor, kontrola 100 V zvočniških linij A&B, 4 cone, parametrični EQ, vgrajen DSP procesor, kontrola delovnih ojačevalnikov ter rezervnih ojačevalnikov, kontrola panela za javljanje v sili, indikacija napak na prednjem delu enote, možnost kontrole od 4 do 12 kanalov na ojačevalnikih, priklop požarnega in evakuacijskega mikrofona, napajanje: 230Vac, 48V rezervno enosmerno napajanje, vhodni in izhodni audio gain, možnost shranjevanja evakuacijskih sporočil, možnost priklopa na ozvočenje v športnih dvoranah, LAN priklop, izhodni relejni kontakti, vezano na ozvočenje dvoran, garancija 5 let, ustreza Bose ESC main unit ENTERO Emergency system ali enakovredno | 1 | kom | 0
3.2 | Ojačevalnik za požarno ozvočenje
| moč 4x500W RMS (bridge mode), 100 V, 20Hz to 20kHz (+0dB,-0,2dB), Class D, Standard EN54-16, Napajanje 230Vac, 50/60Hz, možnost rezervnega enosmernega napajanja, zaščita proti preobremenitvi, funkcija varčevanja z energijo, LED indikator signala, clip, protect, garancija 5 let, ustreza Bose ESA 8250 ali enakovredno | 1 | kom | 0
3.3 | Zidni panel za požarno javljanje
| Najvišja prioroteta v sistemu, možnost glasovnega obveščanja preko ročnega mikrofona ali proženje predposnetih sporočil, možnost nastavitve prioritete, indikator napak na zvočniškem sistemu, consko izbiranje, proženje predposnetih sporočil, vhod - 24V, relejni izhodni kontakti, CAT 5 povezava z procesorjem, stenska montaža, zaščitna vrata, LED indikator statusa: 230Vac, 48Vdc, alarm, error, panel disabled, garancija 5 let, ustreza Bose Fire Panel Gen 2 ali enakovredno | 1 | kom | 0
3.4 | Evakuacijski panel za recepcijo
| 2. prioroteta v sistemu, možnost glasovnega obveščanja preko mikrofona ali proženje predposnetih sporočil, možnost nastavitve prioritete, indikator napak na zvočniškem sistemu, consko izbiranje, proženje predposnetih sporočil, vhod - 24V, relejni izhodni kontakti, CAT 5 povezava z procesorjem, LED indikator statusa: 230Vac, 48Vdc, alarm, error, panel disabled, garancija 5 let, ustreza Bose Evacuation panel ali enakovredno | 1 | kom | 0
3.5 | Komunikacijska rack omara 24 HE in konekcijski material
| Omara 19", 24 HE, EN54-16, perforirana vrata, ključavnica, kabelske police, vozno podnožje, močni profili, vodila za ojačevalnike, polnilnik za polnjenje backup baterij, backup baterije, primeren konekcijski material, ustreza 24 HE, 19" EN54-16 ali enakovredno | 1 | kom | 0
3.6 | Vgradni zvočniki za požarno javljanje EN54 z montažnim priborom
| EN-54, frekvenčni razpon (- 10dB) 80 Hz - 19 kHz, konična disperzija 140°, moč 16W (64W peak), SPL 96 dB (102 dB peak)/1 m, 100 V, bela barva, garancija 5 let, ustreza Bose FS-DS16F EN-54 ali enakovredno | 99 | kom | 0
3.7 | Nadgradnji zvočniki za požarno javljanje EN54 z montažnim priborom
| EN-54, frekvenčni razpon (- 10dB) 80 Hz - 19 kHz, nominalna disperzija 170° Š - 160° V, moč 16W (64W peak), SPL 96 dB (102 dB peak)/1 m, 100 V, bela barva, garancija 5 let, ustreza Bose FS-DS16S EN-54 ali enakovredno | 12 | kom | 0
3.8 | Ostalo
| Priloženi akustični študiji za hokejsko in košarkaško dvorano, šolanje uporabnika | 1 | kom | 0
- | požarni kabel položen na požarnih policah oz. ognjevarnih pritrdilnih objemkah E30 3x2,5mm2 | 2760 | kpl | 0
- | povezovalni kabli v Rack omari | 1 | kpl | 0
| POŽARNO OZVOČENJE skupaj : |  |  | 0
| OZVOČENJE SKUPAJ : |  |  | 0
3 | JAVLANJE POŽARA
- | B5 mikroprocesorska modularna centrala: - popolna redundanca s podvojeno strukturo modulov - prenapetostna zaščita po EN50130-4 in EN50082-2 - modularnost centrale IP-MX - spominska kartica SD za hranjenje do 64.000 dogodkov - možnost priključitve do 16 zank, do 4000 elementov - možnost povezave do 16 central preko LAN Ethernet, RS 485, optičnih vlaken - podvojene povezave ohranjajo medsebojno komunikacijo central in polno delovanje tudi v slučaju večih (do treh) napak na povezavah – možnost priključitve do 8 tablojev na serijsko vodilo, razdalja do 1200m, redundančno ožičenje - Integral VirtualMAP za posluževanje preko računalnika, tudi daljinsko, skladno z EN54, VdS in ÖNORM - javljalna zanka X-LINE: do 250 elementov, do 3500 m - integriran kratkostični izolator v vsakem elementu - pridobljeni certifikati EN54 in VdS - možnost integracije z nadzornimi centri preko protokola ISP&ISP-IP, varen prenos podatkov z redundančnimi povezavama, popolno upravljanje (sporočila in komande) - možnost integracije v CNS preko OPC protokola | 1 | kos | 0
- | Elementi požarnega javlanja
- | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico | 493 | kom | 0
- | adresni optično dimni javljalnik požara z dodatnim podnožjem ter napisno ploščico | 275 | kom | 0
- | paralelni indikator | 275 | kom | 0
- | termični javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico | 3 | kom | 0
- | ročni javljalnik požara | 55 | kom | 0
- | alarmna hupa 24V 115dB za notranjo montažo | 4 | kom | 0
- | vhodno izhodni modul | 70 | kom | 0
- | dobava in montaža napajalnika 230/24VDC, kpl z ohišjem za napajanje magnetov | 20 | kom | 0
- | vzorčna komora | 46 | kom | 0
- | Linijski dimni javljalnik (oddajnik, sprejemnik, komplet z podnožjem) od 8m do 50m, samonastavljiv pri manjših odmikin od prednastavljene pozicije, komplet vključuje kontrolno enoto, ki omogoča priklop do 4 linijski javljalnikov | 7 | kos | 0
- | Prizma za povečanje dolžine Fray5000 javljalnika za 50m, največja razdalja je tako100m | 7 | kos | 0
- | Kabel položen nadomnetno v instalacijske cevi ali na kabelske police
- | JE-H(St)H, Fe 180/E30 1x2x0.8mm | 8500 | m | 0
- | Polaganje in dobava kabla NHXH E30 3x2,5 mm | 180 | m | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom in premera 16 mm | 6800 | m | 0
- | drobni potrošni material | 1 | kpl | 0
- | Drobni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl | 0
- | Parametriranje, programiranje in predaja sistema. Preizkus delovanja in šolanje porabnikov (inštalacije, montažo, vezavo in označevanje požarnih elementov in ostale opreme opravi elektro inštalater po navodilih dobavitelja), | 1 | kpl | 0
- | Šolanje uporabnika | 1 | kpl | 0
- | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene institucije ter izdaj protokola o ustreznosti | 1 | kpl | 0
| JAVLANJE POŽARA skupaj: |  |  | 0
4 | VLOM
- | Javljalnik IR, polje pokritja 18x18m, sabotažna zaščita, 3 nivoji občutljivosti, možnost nezaznave hišnih živali do 25kg, quad linearna tehnologija, temperaturna kompenzacija, napajanje 8,2-16V, tokovna poraba 8mA ob mirovanju ter 10mA ob alarmu, temperatura delovanja od -20 do 60 °C kot npr: DSC LC MBS (potreba po kompatibilnosti z obstoječim sistemom) | 3 | kom | 0
- | Modul razširitveni za serijo MAXSYS, 8 področij kot npr: DSC PC 4108A (potreba po kompatibilnosti z obstoječim sistemo | 1 | kom | 0
- | demontaža, čiščenje ter ponovna montaža obstoječih senzorjev | 3 | kom | 0
- | nosilec stropni/zidni za IR senzor | 3 | kos | 0
- | Montaža opreme na položeno, označeno in preverjeno inštalacijo, | 1 | kpl | 0
- | Programiranje sistema in opreme (obstoječe in novo), spuščanje sistema v pogon, preizkus sistema, namestitev programske opreme na strežnik, kopiranje baze podatkov | 1 | kpl | 0
Skupaj montaža
- | kabel IY(St)y 10x0,22mm | 160 | m | 0
- | kabel IY(St)y 5x2x0,8mm2 | 200 | m | 0
- | zaščitne cevi, kanali … | 300 | m | 0
- | PN cev s pritrdilnim priborom ali NIK kanal | 80 | m | 0
- | Demontaža obstoječih senzorjev v času gradnje in ponovna montaža po končanju montaže | 42 | kom | 0
- | Demontaža obstoječih ostalih elementov varovanja v času gradnje in ponovna montaža po končanju montaže | 36 | kom | 0
| VLOM skupaj: |  |  | 0
5 | VIDEONADZOR
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti v barvi po izboru arhitekta!
- | kamera 1/3" SONY Day&Night DSP CCD COLOR Infra red camera DC Auto Iris Wetherproof Camera, 560 TVL, 12VDC500mA Use SONY CCD -ICX 639, Min. Illumin . 0lux (IR LED ON). Programmable GAMMA, Video adjustment: (brightnes, contrast, saturation and hue) With : OSD Menu, motion detection, 64 Zone BLC. Privacy masking, Auto Iris -Varifocal Lens 2.8-11mm/F1.2 IR - Corrected, ILLUMINATOR 54 PCS of IR LED, skupaj s pretvornikom za prenos signala po parici kot npr IR VIDEOSEC IRW-754(potreba po kompatibilnosti z obstoječim sistemom) | 1 | kom | 0
- | Modul razširitveni za serijo MAXSYS, 8 področij kot npr: DSC PC 4108A (potreba po kompatibilnosti z obstoječim sistemo | 1 | kom | 0
- | demontaža, čiščenje ter ponovna montaža obstoječih kamer | 6 | kom | 0
- | nosilec stropni/zidni za kamero | 1 | kos | 0
| Skupaj oprema |  |  | 0
- | Montaža opreme na položeno, označeno in preverjeno inštalacijo | 1 | kpl | 0
- | Programiranje sistema in opreme, spuščanje sistema v pogon, preizkus sistema | 1 | kpl | 0
- | Izdelava PID projektne dokumentacije v elektronski obliki | 1 | kpl | 0
- | Šolanje uporabnika v nadzornem centru, 1 dan | 1 | kpl | 0
| Skupaj storitev |  |  | 0
- | kabel UTP 4x2x0,22mm2 | 400 | m | 0
- | PN cev s pritrdilnim priborom | 300 | m | 0
- | razni NIK kanali | 80 | m | 0
- | Dobava in polaganje rebraste cev fi 10mm | 100 | m | 0
- | Demontaža obstoječih kamer v času gradnje in ponovna montaža po končanju montaže | 68 | kom | 0
- | Demontaža obstoječih ostalih elementov videonadzora v času gradnje in ponovna montaža po končanju montaže | 20 | kom | 0
| VIDEONADZOR SKUPAJ skupaj: |  |  | 0
6 | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
- | demontaža obstoječega sistema registracije delovnega časa in ponovna montaža po končanju del | 1 | kpl | 0
| REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA skupaj: |  |  | 0
7 | INSTALACIJSKE POLICE
opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
- | instalacijsko pocinkano korito barvano PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 40 | m | 0
- | instalacijsko pocinkano korito barvano PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 350 | m | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | 1300 | kg | 0
| INSTALACIJSKE POLICE skupaj: |  |  | 0
8 | ŠIBKI TOK - CURLING
8.1 | KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE
Vsa oprema mora biti od ENEGA PROIZVAJALCA, na izvedbo del je potrebno predati najmanj 20 LETNO GARANCIJO PRINCIPALA na delovanje. Pred nabavo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje od vzdrževalne Informatike
Instalacijska oprema in kabli
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6E | 130 | m | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6E FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom | 15 | kos | 0
- | Vtičnica 1 x RJ 45, Cat. 6E FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom | 2 | kos | 0
| Inženiring storitve: | 1 | kpl | 0
- zaključevanje kablov na distr. Delilniku,
- meritev FTP razvoda cat 6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard
- izdelava tehnične dokumentacije PID
| Komunikacijski ožičenje skupaj |  |  | 0
8.2 | OZVOČENJE
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barve po izboru arhitekta!
- | Komunikacijska omara 9 HE za curling ter konekcijski material
| Omara 19", 9 HE, steklena vrata, ključavnica, kabelske police, stenska montaža, ustreza ODM CZ 6044 ali enakovredno | 1 | kom | 0
- | Frekvenčni razpon (- 10dB) 70 Hz - 19 kHz, nominalna disperzija 125° Š - 125° V, moč 40W (160W peak), SPL 103 dB (109 dB peak)/1 m, 100 V, odpornost na vlago IEC 529 IP55, bela barva,garancija 5 let, kpl z konzolo za stensko montažo, ustreza Bose FS-DS40SE ali enakovredno | 4 | kom | 0
- | Vgradni digitalni zidni conski kontroler za nadzor glasnosti in vira z LCD zaslonom, ustreza Bose ControlSpace CC-16 ali enakovredno | 1 | kom | 0
- | CD/DVD/MP3 predvajalnik, daljinski upravljalnik, digitalni optični izhod, ustreza Sony DVP-SR 160B ali enakovredno | 1 | kom | 0
- | zvočniški kabel 4x4mm2 | 210 | m | 0
- | kabel CAB 38797 | 85 | m | 0
- | kabel CAB 38798 | 85 | m | 0
| OZVOČENJE SKUPAJ : |  |  | 0
8.3 | JAVLANJE POŽARA
- | Elementi požarnega javlanja
- | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico | 5 | kom | 0
- | Kabel položen nadomnetno v instalacijske cevi ali na kabelske police
- | JE-H(St)H, Fe 180/E30 1x2x0.8mm | 70 | m | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom in premera 16 mm | 60 | m | 0
- | drobni potrošni material | 1 | kpl | 0
- | Drobni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl | 0
- | Parametriranje, programiranje in predaja sistema. Preizkus delovanja in šolanje porabnikov (inštalacije, montažo, vezavo in označevanje požarnih elementov in ostale opreme opravi elektro inštalater po navodilih dobavitelja), | 1 | kpl | 0
- | Šolanje uporabnika | 1 | kpl | 0
- | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene institucije ter izdaj protokola o ustreznosti | 1 | kpl | 0
| JAVLANJE POŽARA skupaj: |  |  | 0
8.4 | VIDEO NADZOR CURLING IGRIŠČA
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barve po izboru arhitekta!
- | dobava in montaža Kamere full HD D/N 12x optični zoom z objektivom FULL HD 1080p 2.1MP, 1/3" Sony barvni CMOS senzor, svetlobna obcutljivost 1lux, 1080P (1920x1080)@30fps, 12x opticni zoom objektiv, 1x relejni izhod, 4x digitalni vhod, 8 con privatnosti, RS-485 komunikacija, 210 preset pozicij, HD-SDI izhod (BNC), OSD, WDR, 3DNR, dnevno/nocna z ICR, AC24V, IP66 zašcitno ohišje | 4 | kom | 0
- | dobava in montaža pretvornika signala GV-SD/ HDMI | 4 | kom | 0
- | tipkovnica za krmiljenje PTZ Kamer | 1 | kom | 0
- | palica teleskopska velika za montažo kamer na stropu | 4 | kom | 0
- | napajalnik 230 VAC/12 VDC 15W open fram v ohišju | 4 | kom | 0
- | stikalo HDMI-EXTRON | 2 | kom | 0
- | LCD LED zaslon kot npr. 65" LG 65LM620S komplet z montažo na konzole | 2 | kom | 0
- | dobava in montaža stropnih konzol nagibnih z podalšanjem | 1 | kom | 0
- | dobava in montaža tipkovnice nadometne vandal proof za možnost preklopa kamer na LCD zaslonu | 2 | kom | 0
- | dobava in polaganje kabla FTP cat 6 komplet z objestranskim zaključevanjem in priklopom | 760 | m | 0
- | dobava in montaža rack ohišja primerne velikosti na stropni nosilec, komplet z nosilcem pritrdilnim materialom | 1 | kom | 0
- | dobava in polaganje kabla koaks RG59 komplet zobojestranskim zaključevanjem na BNC konektor | 230 | m | 0
- | BNC konektor | 8 | kom | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom in premera 16 mm | 210 | m | 0
- | zagon sistema in predaja tehnične dokuimentacije | 1 | kpl | 0
- | šolanje uporabnika | 1 | kpl | 0
| VIDEO NADZOR CURLING IGRIŠČA skupaj: |  |  | 0
8.5 | INSTALACIJSKE POLICE
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
| instalacijsko pocinkano korito barvano PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 100 | m | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | 80 | kg | 0
| INSTALACIJSKE POLICE skupaj: |  |  | 0
| ŠIBKI TOK CURLING S K U P A J : |  |  | 0
9 | ŠIBKI TOK - FITNES DVORANA
9.1 | KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE
Vsa oprema mora biti od ENEGA PROIZVAJALCA, na izvedbo del je potrebno predati najmanj 20 LETNO GARANCIJO PRINCIPALA na delovanje. Pred nabavo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje od vzdrževalne Informatike
Instalacijska oprema in kabli
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6E | 150 | m | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6E FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom | 1 | kos | 0
| Inženiring storitve: | 1 | kpl | 0
- zaključevanje kablov na distr. Delilniku,
- meritev FTP razvoda cat 6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard
- izdelava tehnične dokumentacije PID
| Komunikacijski ožičenje skupaj |  |  | 0
9.2 | OZVOČENJE
Opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barve po izboru arhitekta!
- | Komunikacijska omara 9 HE za fitnes dvorano ter konekcijski material
| Omara 19", 9 HE, steklena vrata, ključavnica, kabelske police, stenska montaža, ustreza ODM CZ 6044 ali enakovredno | 1 | kom | 0
- | Frekvenčni razpon (- 10dB) 70 Hz - 19 kHz, konična disperzija 125°, moč 40W (160W peak), SPL 103 dB (109 dB peak)/1 m, 100 V, bela barva, garancija 5 let, ustreza Bose FS-DS40F ali enakovredno | 6 | kom | 0
- | Vgradni digitalni zidni conski kontroler za nadzor glasnosti in vira z LCD zaslonom, ustreza Bose ControlSpace CC-16 ali enakovredno | 1 | kom | 0
- | CD/DVD/MP3 predvajalnik, daljinski upravljalnik, digitalni optični izhod, ustreza Sony DVP-SR 160B ali enakovredno | 1 | kom | 0
0
- | zvočniški kabel 4x4mm2 | 110 | m | 0
- | kabel CAB 38797 | 55 | m | 0
- | kabel CAB 38798 | 55 | m | 0
| OZVOČENJE SKUPAJ : |  |  | 0
9.3 | JAVLANJE POŽARA
- | Elementi požarnega javlanja
- | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico | 9 | kom | 0
- | ročni javljalnik požara | 3 | kom | 0
Kabel položen nadomnetno v instalacijske cevi ali na kabelske police
- | JE-H(St)H, Fe 180/E30 1x2x0.8mm | 180 | m | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom in premera 16 mm | 140 | m | 0
- | drobni potrošni material | 1 | kpl | 0
- | protipožarni kit | 40 | kg | 0
- | protipožarne blazinice | 50 | kom | 0
- | Drobni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl | 0
- | Parametriranje, programiranje in predaja sistema. Preizkus delovanja in šolanje porabnikov (inštalacije, montažo, vezavo in označevanje požarnih elementov in ostale opreme opravi elektro inštalater po navodilih dobavitelja), | 1 | kpl | 0
- | Šolanje uporabnika | 1 | kpl | 0
- | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene institucije ter izdaj protokola o ustreznosti | 1 | kpl | 0
| JAVLANJE POŽARA skupaj: |  |  | 0
9.4 | INSTALACIJSKE POLICE
opomba! Vsa izbrana oprema mora biti barvana po izboru arhitekta!
| instalacijsko pocinkano korito barvano PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 25 | m | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | 35 | kg | 0
| INSTALACIJSKE POLICE skupaj: |  |  | 0
| ŠIBKI TOK FITNES S K U P A J : |  |  | 0
10 | POŽARNO TESNENJE
(zajeta je zatesnitev tudi obstoječih odprtin)
- | protipožarni kit | 200 | kg | 0
- | protipožarne blazinice | 100 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine 1300x500mm | 4 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine 300x200mm | 50 | kom | 0
- | požarna zatesnitev odprtine do 200x200mm | 100 | kom | 0
| POŽARNO TESNENJE skupaj: |  |  | 0
11 | DEMONTAŽNA DELA IN DEPONIRANJE:
V ceni demontaže je potrebno upoštevati odvoz na deponijo z plačilom komunalne takse
- | demontaža obstoječih adresebilnih javljalcev | 200 | kom | 0
- | Demontaža in ustrezno deponiranje oz. razgradnja obstoječih ionizacijskih niskoradioaktivnih javljalnikov (potrebno pridobiti izjavo o ustreznosti uničenja) | 134 | kom | 0
- | demontaža obstoječih kablov in odvoz na deponijo | 5000 | m | 0
- | demontaža obstoječih cevi in odvoz na deponijo | 4000 | m | 0
- | demontaža raznih požarnih elementov, razvodnic, paralelnih indikatorjev…. | 200 | kom | 0
- | demontaža obstoječega ozvočenja (športnega in splošnega) | 60 | kom | 0
- | demontaža drobnega metarijela in podkonstrukcije za zvočnike | 1 | kpl | 0
| DEMONTAŽNA DELA IN DEPONIRANJE skupaj: |  |  | 0
| TELEKOMUNIKACIJE S K U P A J: |  | EUR | 0

## 5.0_ strojne instal.- objekt
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | € | €
Datum: 21.03.2013
PRENOVA HALE TIVOLI
POPISI SO PROJEKTANTSKI IN SO NAREJENI NA OSNOVI PGD ARHITEKTURNIH PODLOG PREJETIH DNE 13.03.2013. V FAZI PZI JIH BO POTREBNO USKLADITI Z PZI NAČRTI.
* | V popisih strojnih instalacij niso zajeta :
- | gradbena dela, razen navedenih
- | elektro dela, razen navedenih
OPOMBA:
- | V teh popisih je s projektnega stališča določena oprema glede na proizvajalca, ki pa ni obvezujoča. Posamezni ponudnik mora pri specifični postavki definirati, katero opremo nudi.
REKAPITULACIJA:
5.0 | STROJNE INSTALACIJE - OBJEKT
1 | VODOVOD |  |  |  | 0
2 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3 | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
4 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
5 | ŠPRINKLER |  |  |  | 0
| SKUPAJ (STROJNE INSTALACIJE): |  |  |  | 0
Datum: 21.03.2012
REKAPITULACIJA
VODOVOD
1 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
2 | HLADNA IN TOPLA VODA TER CIRKULACIJA |  |  |  | 0
3 | NOTRANJI HIDRANTNI VOD - mokri |  |  |  | 0
4 | POŽARNA OPREMA |  |  |  | 0
5 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (VODOVOD): |  |  |  | 0
VODOVOD
1. | SANITARNA OPREMA
1.1. | Stranišče:
- | konzolna školjka iz sanitarnega porcelana z vgrajenim zadnjim iztokom. Kot npr. Flaminia Link
- | polna sedežna deska iz umetne mase z gumijastimi odbijači in pokrovom je pritrena na školjko z vijakoma in krilnim maticama.
- | stenskega WC elementa za vzidavo in obzidavo, ki se sestoji iz pocinkanega jeklenega okvirja globine 12cm za vzidavo ali vgradnjo v lahko montažno steno, izpiralnega kotlička volumna 6/9l z izolacijo proti rosenju in z vgrajenim 1/2" kotnim zapornim ventilom s kromirano zvijavo cevjo s splakovalnim mehanizmom skupaj s splakovalno cevjo, PE odtočnega kolena f90/90mm, PE prehodnega komada f90/110mm, WC priključne garniture in seta za dvokoličinsko proženje
- | kotnega regulirnega ventila s kromirano ročko in rozeto DN15xDN10
- | kromirane armirane zvijave cevi dolžine 250mm s priključkoma DN15xDN10
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba školjke s steno s penasto izolacijo ter s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom | 49 |  | 0
1.2. | Stranišče za invalide:
- | konzolna školjka iz sanitarnega porcelana z vgrajenim zadnjim iztokom. Kot npr. Flaminia Link
- | polna sedežna deska iz umetne mase z gumijastimi odbijači in pokrovom je pritrena na školjko z vijakoma in krilnim maticama.
- | stenskega WC elementa za vzidavo in obzidavo, ki se sestoji iz pocinkanega jeklenega okvirja globine 12cm za vzidavo ali vgradnjo v lahko montažno steno, izpiralnega kotlička volumna 6/9l z izolacijo proti rosenju in z vgrajenim 1/2" kotnim zapornim ventilom s kromirano zvijavo cevjo s splakovalnim mehanizmom skupaj s splakovalno cevjo, PE odtočnega kolena f90/90mm, PE prehodnega komada f90/110mm, WC priključne garniture in seta za dvokoličinsko proženje
- | oprijemalo za pomoč invalidom pri presedanju s preklopom, izdelan iz jekla ter prevlečen z nylon poliamidom, velikosti 700x310mm, pritrjen v steno s pomočjo vijakov in vložkov, skupaj z namestitvijo ojačitvenega profila iz pocinkanega jekla v montažno steno s pritrditvijo v tla ali strop.
- | kotnega regulirnega ventila s kromirano ročko in rozeto DN15xDN10
- | kromirane armirane zvijave cevi dolžine 250mm s priključkoma DN15xDN10
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba školjke s steno s penasto izolacijo ter s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom | 3 |  | 0
1.3. | Umivalnik vgradni - enojni:
- | 1x umivalniška vgradna školjka iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, velikosti 560x390, za vgradnjo v pult. Kot npr. Kerrock
- | set za odtok vode sestoječ se iz kromiranega ventila f32mm, zvijave cevi iz umetne mase s podometnim sifonom s kromiranim pokrovom.
- | kromirana medeninasta elektronska stoječa baterija (pnevmatska) za umivalnik s samozapiralno funkcijo, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami, robustne izvedbe za javne objekte. Kot npr. Geberit Public WT
- | nosilnega pocinkanega jeklenega ogrodja za postavitev v lahko montažno steno za pritrditev umivalnika in armature
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom | 10 |  | 0
1.4. | Umivalnik vgradni - enojni:
- | 1x umivalniška vgradna školjka iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, velikosti 600x450, za vgradnjo v pult. Kot npr. Kerrock
- | set za odtok vode sestoječ se iz kromiranega ventila f32mm, zvijave cevi iz umetne mase s podometnim sifonom s kromiranim pokrovom.
- | kromirana medeninasta elektronska stoječa baterija (pnevmatska) za umivalnik s samozapiralno funkcijo, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami, robustne izvedbe za javne objekte. Kot npr. Geberit Public WT
- | nosilnega pocinkanega jeklenega ogrodja za postavitev v lahko montažno steno za pritrditev umivalnika in armature
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom | 22 |  | 0
1.5. | Umivalnik vgradni:
- | 2x umivalniška vgradna školjka iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, velikosti 600x450, za vgradnjo v pult. Kot npr. Kerrock
- | set za odtok vode sestoječ se iz kromiranega ventila f32mm, zvijave cevi iz umetne mase s podometnim sifonom s kromiranim pokrovom
- | kromirana medeninasta elektronska stoječa baterija (pnevmatska) za umivalnik s samozapiralno funkcijo, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami, robustne izvedbe za javne objekte. Kot npr. Geberit Public WT
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika s ploščo in silikonskim trajno elastičnim kitom
|  | kpl | 12 |  | 0
1.6. | Umivalnik vgradni:
- | 4 x umivalniška vgradna školjka iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, velikosti 600x400, za vgradnjo v pult. Kot npr. Kerrock
- | set za odtok vode sestoječ se iz kromiranega ventila f32mm, zvijave cevi iz umetne mase s podometnim sifonom s kromiranim pokrovom
- | kromirana medeninasta elektronska stoječa baterija (pnevmatska) za umivalnik s samozapiralno funkcijo, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami, robustne izvedbe za javne objekte. Kot npr. Geberit Public WT
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika sploščo in silikonskim trajno elastičnim kitom
|  | kpl | 3 |  | 0
1.7. | Umivalnik za invalide:
- | umivalniška zidna školjka za invalide iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, velikosti 600x350, s sredinsko vdolbitvijo zunanjega roba, pritrjene v steno s kromiranimi vijaki in zidnimi vložki oz. maticami. Kot npr. Dolomite
- | set za odtok vode sestoječ se iz kromiranega ventila f32mm, zvijave cevi iz umetne mase s podometnim sifonom s kromiranim pokrovom.
- | kromirana medeninasta elektronska stoječa baterija (pnevmatska) za umivalnik s samozapiralno funkcijo, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami, robustne izvedbe za javne objekte. Kot npr. Geberit Public WT
- | nosilnega pocinkanega jeklenega ogrodja za postavitev v lahko montažno steno za pritrditev školjke in armature
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom | 3 |  | 0
1.8. | Suhi pisoar:
- | pisoarna školjka iz sanitarnega porcelana kjunaste izvedbe, pritrjene na steno s kromiranimi vijaki in maticami.Kot npr. URIMAT.
- | nosilnega pocinkanega jeklenega ogrodja za postavitev v lahko montažno steno za pritrditev školjke in armature
- | čistilo MB Activ-Cleaner 3x1 liter + plastenka s pršilko in rezervni sifon Ecoline
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba školjke s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kpl | 40 |  | 0
1.9. | Predelna stena:
- | pisoarna predelna stena iz sanitarnega porcelana, pritrjene na steno s kromiranimi vijaki in maticami, izdelek proizvajalca npr. Dolomite
|  | kom | 18 |  | 0
1.10. | Trokadero:
- | talna školjka iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, velikosti 600x500, pritrjena v tla s kromiranimi vijaki in vložki oz. maticami. Kot npr. Dolomite
- | set za odtok vode, sestoječ se iz S sifona f110mm,
- | kromirana medeninasta enoročna stoječa baterija za tuš z zgibno prho, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem
- | podometni izplakovalni ventil s podometno vezno cevjo DN15
- | sklopna rešetka za školjko, izdelana iz jeklenih cevi in kromirana.
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba trokadera s tlemi s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom | 4 |  | 0
1.11. | Tuš armatura
- | kromirana medeninasta enoročna zidna baterija za tuš za podometno vgradnjo, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj z zidno prho za podometno vgradnjo. Kot npr. Geberit
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala | kom | 80 |  | 0
1.12. | Priključek za BAR in LOKAL
- | Priključek s podometnimi ventili 2xDN15 (topla voda in cirkulacija) in DN20 (hladna voda)
- | traverza za podometno armaturo za vgradnjo v montažne plošče
- | navojni pocinkani čepi 2xDN15 in DN20
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom | 3 |  | 0
1.13. | Priključek za BAR (1. nadstropje)
- | Priključek s podometnimi ventili 3xDN15 (hladna voda, topla voda in cirkulacija)
- | traverza za podometno armaturo za vgradnjo v montažne plošče
- | navojni pocinkani čepi 3xDN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom | 7 |  | 0
1.14. | Zidna pipa z nastavkom za pritrditev gumi cevi
| DN15 | kom | 3 |  | 0
1.15. | Ogledalo
- | Stensko ogledalo s posnetimi robovi, skupaj s kromiranimi pritrdilnimi elementi.
- | 600/400/3 | kom | 40 |  | 0
- | 2000/1500/6 | kom | 5 |  | 0
- | 4000/1500/6 | kom | 1 |  | 0
1.16. | Ogledalo za invalide
- | Stensko ogledalo s posnetimi robovi, skupaj s kromiranimi pritrdilnimi elementi - prirejeno tako, da je možno izvesti ustrezen nagib za invalide.
- | 600/1200/3 | kom | 3 |  | 0
1.17. | Milnik
- | Milnik z dozatorjem tekočega mila, izdelan iz kromirane pločevine, proizvajalca kot npr. Rossignol
- | pritrdilni material | kom | 47 |  | 0
1.18. | Držalo za toaletni papir
- | Kromiran ročaj in držalo za toaletni papir v zvitku, skupaj s kromiranim vrtljivim valjčkom kot npr. Kimberly Clark
- | pritrdilni material | kom | 47 |  | 0
1.19. | Držalo za papirnate brisače
- | Kromirano stensko držalo za papirnate brisače v zvitku. kot npr. Kimberly Clark
- | pritrdilni material | kom | 50 |  | 0
1.20. | Straniščna metlica
- | Straniščna metlica iz umetne mase, skupaj s posodico iz bele sanitarne keramike, prirejene za pritrditev v zid. kot npr. Kimberly Clark
- | pritrdilni material | kom | 47 |  | 0
1.21. | Obešalo za obleko
- | Dvorogeljno kromirano obešalo za obleke, prirejeno za pritrditev na steno ali vrata.
- | pritrdilni material | kom | 47 |  | 0
1.22. | Higienski koši
- | Veliki higienski koši za smeti, izdelani iz nerjavečega jekla. | kom | 50 |  | 0
1.23. | Sušilec za roke na topel zrak, iz peskanega nerjavečega jekla, s fotocelico ter vrtljivo izpihovalno šobo, zaščiten pred poškodbami in krajo, skupaj z montažnim materialom. Samo montaža. (Zajeto v popisih arhitekture) | kom | 38 |  | 0
1.24. | Elektro priključitev sušilcev za roke (brez kablov) | kom | 38 |  | 0
| SANITARNA OPREMA |  |  | Skupaj: | 0
2. | HLADNA IN TOPLA VODA TER CIRKULACIJA
2.1. | Podometni prepustni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in pokrivno kapo in privijala s ploščatim tesnenjem. Delovna temperatura -15 do 1200C, pri PN6,
| DN15 | kom | 82 |  | 0
| DN20 | kom | 14 |  | 0
| DN25 | kom | 5 |  | 0
2.2. | Pocinkana srednje težka navojna cev po DIN 2440 za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno in toplo vodo, nazivne velikosti
| DN15 | m | 1670 |  | 0
| DN20 | m | 450 |  | 0
| DN25 | m | 400 |  | 0
| DN32 | m | 320 |  | 0
| DN40 | m | 360 |  | 0
| DN50 | m | 130 |  | 0
| DN65 | m | 420 |  | 0
2.3. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 5 mm, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,038 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1020C, skupaj s tipskim lepilomTubolit DG, namenjena za izoliranje cevovodov hladne vode
| DN15 | m | 420 |  | 0
| DN20 | m | 180 |  | 0
| DN25 | m | 110 |  | 0
| DN32 | m | 105 |  | 0
| DN40 | m | 90 |  | 0
| DN50 | m | 66 |  | 0
| DN65 | m | 220 |  | 0
2.4. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 13 mm, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,038 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1020C, skupaj s tipskim lepilomTubolit DG, namenjena za izoliranje cevovodov tople vode
| DN15 | m | 1070 |  | 0
| DN20 | m | 210 |  | 0
| DN25 | m | 254 |  | 0
| DN32 | m | 155 |  | 0
| DN40 | m | 234 |  | 0
| DN50 | m | 55 |  | 0
| DN65 | m | 134 |  | 0
2.5. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 1200C, pri PN6, nazivne velikosti
| DN15 | kom | 8 |  | 0
| DN20 | kom | 4 |  | 0
| DN40 | kom | 2 |  | 0
| DN65 | kom | 2 |  | 0
2.6. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom in izpustom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 1200C, pri PN6, nazivne velikosti
| DN15 | kom | 85 |  | 0
| DN20 | kom | 17 |  | 0
| DN25 | kom | 4 |  | 0
| DN32 | kom | 19 |  | 0
| DN40 | kom | 2 |  | 0
| DN65 | kom | 5 |  | 0
2.7. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
| DN15 | kom | 1043.75 |  | 0
| DN20 | kom | 243.2432 |  | 0
| DN25 | kom | 186.0465 |  | 0
| DN32 | kom | 128 |  | 0
| DN40 | kom | 180 |  | 0
| DN50 | kom | 43.3333 |  | 0
| DN65 | kom | 120 |  | 0
2.8. | Dolblenje stenskih prebojev in utorov | ur | 50 |  | 0
2.9. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, z ustreznim certifikatom o ustreznosti. Velikost ter število odprtin
| do 0,2m2 | kom | 27 |  | 0
2.10. | Nosilna konstrukcija za cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali za cevne razvode | kg | 450 |  | 0
2.11. | Barvanje cevovoda po izolaciji z barvo (RAL določi arhitekt). Vsi vidni deli cevi oz. izolacije (npr. v hodnikih) se morajo na koncu obarvati in sicer s posebnim zaščitnim premazom ustrezne barve (komercialni naziv premaza, ki ustreza zahtevam, je npr. Armafinish), ki je namenjen zaščiti materialov na bazi elastomerov, za katero mora izvajalec dostaviti ustrezen atest | m2 | 375 |  | 0
2.12. | Gradbene odprtine v AB stenah oz. AB ploščah z kronskim vrtanjem
| DN100 | kom | 32 |  | 0
| DN150 | kom | 8 |  | 0
2.13. | Izdelava priključka na obstoječe instalacije tople vode in cirkulacije, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN15 | kompl | 1 |  | 0
| DN25 | kompl | 1 |  | 0
| DN32 | kompl | 1 |  | 0
| DN40 | kompl | 2 |  | 0
| DN65 | kompl | 1 |  | 0
2.14. | Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV-C, ki omogoča termostatsko izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 40 in 60 °C, vključno s termopogonom TWA-A 24V in adapterjem za elektropogon, kabelskim tipalom in nastavkom za tipalo. Kot npr. Danfoss
| DN15 | kpl | 44 |  | 0
2.15. | Regulator za programsko vodenje termične dezinfekcije vode in zapis temperatur (16 krogov), napajalna napetost 24V AC, vključno z 2GB SD kartico za zajem podatkov in naležnim tipalom ESMC (vključno z el. povezavo do posameznih ventilov). Kot npr. Danfoss
| CCR2 | kpl | 3 |  | 0
| HLADNA IN TOPLA VODA TER CIRKULACIJA |  |  | Skupaj: | 0
3. | NOTRANJI HIDRANTNI VOD - mokri
Opomba:
Notranji hidrantni razvod je mokre nepretočne izvedbe!
3.1. | Kombinirana zidna "euro" hidrantna omarica sestoječa se iz:
- | pločevinaste omarice velikosti 740x840x250mm, izdelane iz jeklene pločevine z vrati na jezično zaporo, rdeče barve, skupaj z znakom za hidrant po CE "zvijava cev"
- | zaporni kotni ventil C-R2" za zidni hidrant
- | 30 m dolge gumijaste cevi f25mm, navito na vrtljivem bobnu s tlačno in stabilno spojko "C" in univrzalnim ročnikom na zasun f25RP
- | pritrdilni material
|  | kom | 12 |  | 0
3.2. | Črpalna postaja za zvišanje tlaka za hidrante (notranja hidrantna mreža, polnjenje šprinkler bazena), električno vezana na diesel agregat. Črpalna postaja ima sledeče karaktristike:
- | q=2,5 l/s
- | Dp=2,5 bar
- | Pel=3x 1,1kW / 400V (1x frek. pretvornik)
- | priključek: DN65
- | z vsemi elementi za montažo črpalne postaje, elektrokomandno omaro ter s tremi ekspanzijskimi posodami (3x24L)
kot npr. Calpeda BS1V2F
|  | kompl | 1 |  | 0
3.3. | Cevni ločevalnik (diskonektor) z prirobničnimi priključki (DN65) ISO 7005-1 PN 16. z ohišjem in pokrovom iz rdeče litine. Drogi opornih sistemov, sedež odtoka in vzmeti so iz nerjavečega železa. Tesnila iz NBR, delovna temperatura je 65°C, max. tlak 10 bar. Aktivna varnostna oprema. Komplet z pred-nastavljivim, med-nastavljivim in po-nastavljivim mernim priključkom in izpustnim lijakom z pritrditvijo cevi. Kot npr. Caleffi
| DN65 | kom | 1 |  | 0
3.4. | Pocinkana srednje težka navojna cev po DIN 2440 za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno vodo oz. hidrantni vod (mokri), nazivne velikosti
| DN50 | m | 210 |  | 0
| DN65 | m | 400 |  | 0
3.5. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 5 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,038 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1020C, skupaj s tipskim lepilom, namenjena za izoliranje cevovodov hladne vode
| DN50 | m | 210 |  | 0
| DN65 | m | 400 |  | 0
3.6. | Priklop hidrantnega voda na hidrante | kom | 12 |  | 0
3.7. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
| DN50 | kom | 70 |  | 0
| DN65 | kom | 114.2857 |  | 0
3.8. | Barvanje cevovoda po izolaciji z barvo (RAL določi arhitekt). Vsi vidni deli cevi oz. izolacije (npr. v hodnikih) se morajo na koncu obarvati in sicer s posebnim zaščitnim premazom ustrezne barve (komercialni naziv premaza, ki ustreza zahtevam, je npr. Armafinish), ki je namenjen zaščiti materialov na bazi elastomerov, za katero mora izvajalec dostaviti ustrezen atest | m2 | 51 |  | 0
3.9. | Nosilna konstrukcija za cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali za cevne razvode | kg | 160 |  | 0
3.10. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, z ustreznim certifikatom o ustreznosti. Velikost ter število odprtin
| do 0,2m2 | kom | 16 |  | 0
3.11. | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo) in privijala s ploščatim tesnenjem z narebrenim nastavkom za zvijavo cev. Delovna temperatura -15 do 1200C, pri PN6, medij (voda/glycol): 60/40%, skupaj z varilno spojko in prehodnim kosom, nazivne velikosti
| DN20 | kom | 11 |  | 0
3.12. | Enojni cevni odzračevalnik brez odvoda vode DN15 (vgradna izvedba D).Namesti se na najvišjem mestu hidrantnega notranjega voda v dvorani na koti +13,0m, kompletno s tesnilnim materialom.
| DN15 | kom | 7 |  | 0
3.13. | Izdelava prebojev skozi ploščo z vrtanjem, kompletno z zatesnitvijo s požarnoodpornim kitom
| f100 | kom | 5 |  | 0
| NOTRANJI HIDRANTNI VOD - mokri |  |  | Skupaj: | 0
4. | POŽARNA OPREMA
glede na požarno študijo
4.1. | Ročni gasilnik na ogljikov dioksid "CO2" namenjen za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, vnetljivih tekočin ter plinov in požarov na električnih napeljavah in napravh s "CO2" 5kg. Gasilniki se sestojijo iz rezervoarja pod tlakom z vgrajenim manometrom, ventilom, ročnikom ter omarice pločevine za gasilnika z vrati za pritrditev na steno, vključno s pritrdilnim materialom.
| CO2 - 5 EG | kom | 2 |  | 0
4.2. | Ročni gasilnik na prah ABC oziroma "S" gasilnik, namenjen za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, vnetljivih tekočin ter plinov in požarov na električnih napeljavah in napravh s količino prahu 9kg. Gasilnik se sestoji iz rezervoarja pod tlakom z vgrajenim manometrom, ventilom, ročnikom ter ter omarice pločevine z vrati za pritrditev na steno, vključno s pritrdilnim materialom.
| 9kg ABC | kom | 81 |  | 0
| POŽARNA OPREMA |  |  | Skupaj | 0
5. | SPLOŠNO
5.1. | Izvedba tlačnega preizkusa vodovodne instalacije s hladno vodo tlaka 12 bar z izdelavo zapisnika o ustreznosti | kompl | 1 |  | 0
5.2. | Izvedba preizkusa hidrantnega omrežja (mokri), s strani pooblaščene organizacije z izdelavo zapisnika o ustreznosti | kompl | 1 |  | 0
5.3. | Meritve notranjega hidrantnega omrežja s strani pooblaščene organizacije z izdelavo zapisnika o ustreznosti | kompl | 1 |  | 0
5.4. | Začetna in zaključna dela, nastavitev iztočnih armatur v sanitarnih in ostalih prostorih na iztočni tlak 50-100kPa in hiperkloriranje, temeljito izpiranje delov cevovoda, bakteriološka in kemična analiza vode z izdelavo zapisnika od pooblaščene institucije | kompl | 1 |  | 0
5.5. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl | 1 |  | 0
5.6. | Označevanje cevovodov za hladno vodo z nalepko (modra puščica, ki nakazuje smer pretoka vode) in toplo vodo (rdeča puščica) ter z napisno tablico na vsakih 30m | kom | 140 |  | 0
5.7. | Transportni in ostali splošni stroški | kompl | 1 |  | 0
5.8. | Čiščenje po končanih delih | kompl | 1 |  | 0
Opomba:
Vsa demontažna dela ogrevalnega sistema se niso mogla oceniti. Po dogovoru z investitorjem in zaradi faznosti izgradnje se le-ta ocenijo na enotne cene (ure, komadi in kilogrami), obračun kompletnih demontažnih del pa bi se izvedel po dejanskih stroških ter fiksnih in nespremenljivih cenah za ves čas gradnje!
5.9. | Demontaža cevnih razvodov in elementov ogrevanja , kompletno z odvozom na deponijo (do 3km) in plačilom komunalne takse
| ocenjeno teža cevovodov | kg | 1150 |  | 0
5.10. | Demontaža dela, ki se ne dajo oceniti drugače kot s pavšalno urno postavko
| ocenjeno št. ur | ur | 140 |  | 0
5.11. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj: | 0
Datum: 21.03.2013
REKAPITULACIJA
VERTIKALNA KANALIZACIJA
01 | VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
HORIZONTALNA KANALIZACIJA
01 | HORIZONTALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
02 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (VERTIKALNA KANALIZACIJA): |  |  |  | 0
VERTIKALNA KANALIZACIJA
1. | VERTIKALNA KANALIZACIJA
1.1. | PP cevi, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in gumi tesnili
| DN50 | m | 142 |  | 0
| DN70 | m | 24 |  | 0
| DN100 | m | 632 |  | 0
| DN150 | m | 3 |  | 0
0
1.2. | LTŽ (duktil) cev za fekalno kanalizacijo, spajana z objemko in gumi tesnilom ter kompletno z vsemi fazonskimi in čistilnimi kosi in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| DN100 | m | 140 |  | 0
| DN125 | m | 30 |  | 0
0
1.3. | Izdelava odtokov od klimatskih naprav in konvektorjev, izolirana s penasto parozaporno izolacijo deb. 6mm |  |  |  | 0
| Cu f28 | m | 200 |  | 0
| Cu f35 | m | 122 |  | 0
0
1.4. | PP kapa za odzračevanje - kompletno z obrobo |  |  |  | 0
| DN100 | kom | 3 |  | 0
0
1.5. | PP talni sifon, kot npr. HL, nerjaveča plošča |  |  |  | 0
| 15x15 cm | kom | 60 |  | 0
0
1.6. | Dobava in montaža talnega sifona z perforirano vijačno rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301ali AISI 304), kot npr. ACO Passavant. Talni sifon in njeni deli so izdelani iz kislinsko odpornega in pasiviranega nerjavečega jekla debeline |  |  |  | 0
| dim.: 150x150 (vertikalni iztok Ø100) | kom | 8 |  | 0
0
1.7. | Dobava in montaža tuš kanalete s pokrivno rešetko/pokrovom designa Wave, s sredinskim iztokom, sifonom in tesnilno prirobnico iz nerjavečega jekla (1.4301ali AISI 304), kot npr. ACO Passavant. Kanaleta in pokrivna rešetka so izdelani iz elektropoliranega nerjavečega jekla debeline 2mm. Tesnilna prirobnica zagotavlja vodotesnost spoja med talno oblogo in kanaleto, stenska pa med steno in kanaleto, izstavljiv sifon za lažje čiščenje in vzdrževanje, vgrajen padec dna proti iztoku DN50, višinska nastavljivost od 105 do 160mm, širina 84mm, vertikalna/stenska prirobnica zadaj/desno/levo. |  |  |  | 0
| dolžina: 900mm | kom | 58 |  | 0
| dolžina: 1000mm | kom | 14 |  | 0
0
1.8. | Izdelava prebojev in utorov | ur | 20 |  | 0
0
1.9. | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr. MEFA |  |  |  | 0
| DN50 | kom | 71 |  | 0
| DN70 | kom | 24 |  | 0
| DN100 | kom | 386 |  | 0
| DN125 | kom | 15 |  | 0
| DN150 | kom | 1.5 |  | 0
| f28 | kom | 100 |  | 0
| f35 | kom | 61 |  | 0
0
1.10. | Izdelava prebojev skozi ploščo z vrtanjem, kompletno z zatesnitvijo s požarnoodpornim kitom |  |  |  | 0
| f150 | kom | 37 |  | 0
| f200 | kom | 1 |  | 0
0
1.11. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, z ustreznim certifikatom o ustreznosti. Velikost ter število odprtin |  |  |  | 0
| DN 100 | kom | 37 |  | 0
| DN 150 | kom | 1 |  | 0
0
1.12. | Nosilna konstrukcija za cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali za cevne razvode | kg | 300 |  | 0
0
1.13. | Navezava vertikalne kanalizacije na temeljno kanalizacijo | kom | 51 |  | 0
0
1.14. | Demontaža obstoječih elementov fekalne kanalizacije, ki niso več v funkciji | komp. | 1 |  | 0
| VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  | Skupaj | 0
2. | SPLOŠNO
2.1. | Preizkus vodotesnosti celotne vertikalne kanalizacije | kompl | 1 |  | 0
2.2. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kompl | 1 |  | 0
2.3. | Transportni in ostali splošni stroški | kompl | 1 |  | 0
2.4. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl | 1 |  | 0
2.5. | Čiščenje po končanih delih | kompl | 1 |  | 0
Opomba:
Vsa demontažna dela ogrevalnega sistema se niso mogla oceniti. Po dogovoru z investitorjem in zaradi faznosti izgradnje se le-ta ocenijo na enotne cene (ure, komadi in kilogrami), obračun kompletnih demontažnih del pa bi se izvedel po dejanskih stroških ter fiksnih in nespremenljivih cenah za ves čas gradnje!
2.6. | Demontaža cevnih razvodov in elementov ogrevanja , kompletno z odvozom na deponijo (do 3km) in plačilom komunalne takse
| ocenjeno teža cevovodov | kg | 970 |  | 0
2.7. | Demontaža dela, ki se ne dajo oceniti drugače kot s pavšalno urno postavko
| ocenjeno št. ur | ur | 80 |  | 0
2.8. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj | 0
HORIZONTALNA KANALIZACIJA
Popisi za horizontalno kanalizacijo se nanašajo na horizontalno kanalizacijo v pritličju, ki ni zajeta v popisih temelne kanalizacije, ki jo je izdelala ELEA iC.
1. | HORIZONTALNA KANALIZACIJA
1.1. | PP cevi, kompletno z vsemi fazonskimi kosi
| DN100 | m | 210 |  | 0
1.9. | Izdelava prebojev in utorov | ur | 8 |  | 0
1.10. | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr. MEFA
| DN100 | kom | 105 |  | 0
1.13. | Navezava horizontalne kanalizacije v estrihu na temeljno kanalizacijo | komp. | 1 |  | 0
| HORIZONTALNA KANALIZACIJA |  |  | Skupaj | 0
2. | SPLOŠNO
2.1. | Preizkus vodotesnosti celotne vertikalne kanalizacije | kompl | 1 |  | 0
2.2. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kompl | 1 |  | 0
2.3. | Transportni in ostali splošni stroški | kompl | 1 |  | 0
2.4. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka na | kompl | 1 |  | 0
2.5. | Čiščenje po končanih delih | kompl | 1 |  | 0
Opomba:
Vsa demontažna dela ogrevalnega sistema se niso mogla oceniti. Po dogovoru z investitorjem in zaradi faznosti izgradnje se le-ta ocenijo na enotne cene (ure, komadi in kilogrami), obračun kompletnih demontažnih del pa bi se izvedel po dejanskih stroških ter fiksnih in nespremenljivih cenah za ves čas gradnje!
2.6. | Demontaža cevnih razvodov in elementov ogrevanja , kompletno z odvozom na deponijo (do 3km) in plačilom komunalne takse
| ocenjeno teža cevovodov | kg | 510 |  | 0
2.7. | Demontaža dela, ki se ne dajo oceniti drugače kot s pavšalno urno postavko
| ocenjeno št. ur | ur | 10 |  | 0
2.8. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj | 0
Datum: 21.03.2013
REKAPITULACIJA
OGREVANJE IN HLAJENJE
A. | DVORANA
1 | TOPLOTNA PODPOSTAJA |  |  |  | 0
2 | RADIATORJI, TOPLOZRAČNE ZAVESE, TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
3 | KLIMATI- OGREVANJE |  |  |  | 0
4 | PODPOSTAJA - HLAJENJE |  |  |  | 0
5 | KONVEKTORJI- OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
6 | KLIMATI HLAJENJE |  |  |  | 0
7 | STREŠNI KLIMATI OGREVANJE HLAJENJE |  |  |  | 0
8 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (OGREVANJE IN HLAJENJE): |  |  |  | 0
OGREVANJE
1. | TOPLOTNA PODPOSTAJA
OPOMBA: Vsa oprema v toplotni podpostaji naj bo usklajena z tehničnimi zahtevami za graditev toplotnih postaj (Energetika Ljubljana)!
1.1 | Razdelilec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Dimenzije:
- DN200 x 3500mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN80, kom 1, prirobnični
- DN100, kom 2, prirobnični
- DN125, kom 2, prirobnični
- DN150, kom 1, prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl | 1 |  | 0
1.2 | Zbiralec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Dimenzije:
- DN200 x 3500mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN80, kom 1, prirobnični
- DN100, kom 2, prirobnični
- DN125, kom 2, prirobnični
- DN150, kom 1, prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl | 1 |  | 0
1.3 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode med razdelilcema/zbiralcem in vejo za konvektorje:
Tip:
- WILO
- STRATOS 50/1-12 PN10
Karakteristike:
- pretok: 12,3 m3/h
- padac tlaka: 0,90 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,59 kW
- elektronska regulacija vrtlajev
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- Dp transmiter s tipali za vodenje črpalke preko CNSa
- gumi kompenzatorja - DN50
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kompl | 1 |  | 0
1.4 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode med zbiralcem/razdelilcem in vejo za radiatorje, zavese in talno:
Karakteristike:
- WILO
- IP-E 65/115-1,5/2
- pretok: 23 m3/h
- padac tlaka: 0,90 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 1,50 kW
- elektronska regulacija vrtlajev
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- Dp transmiter s tipali za vodenje črpalke preko CNSa
- gumi kompenzatorja
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kompl | 1 |  | 0
1.5 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode med zbiralcem/razdelilcem in vejo za strešne klimate (Hovali):
Karakteristike:
- WILO
- IP-E 80/115-2,2/2
- pretok: 55 m3/h
- padac tlaka: 0,90 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 2,2 kW
- elektronska regulacija vrtlajev
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- Dp transmiter s tipali za vodenje črpalke preko CNSa
- gumi kompenzatorja
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kompl | 1 |  | 0
1.6 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode med zbiralcem/razdelilcem in vejo za klimate:
Karakteristike:
- WILO
- IP-E 80/115-2,2/2
- pretok: 42 m3/h
- padac tlaka: 0,90 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 2,2 kW
- elektronska regulacija vrtlajev
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- Dp transmiter s tipali za vodenje črpalke preko CNSa
- gumi kompenzatorja
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kompl | 1 |  | 0
1.7 | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja:
- | kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 60/40%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN80/NP16 | kom | 5 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 6 |  | 0
| DN125/NP16 | kom | 10 |  | 0
| DN150/NP16 | kom | 2 |  | 0
1.8 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN20 | kom | 5 |  | 0
| DN25 | kom | 4 |  | 0
| DN32 | kom | 2 |  | 0
| DN40 | kom | 2 |  | 0
1.9 | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za toplo oz. hladno vodno mešanico, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN80/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN125/NP16 | kom | 2 |  | 0
1.10 | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN80/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN125/NP16 | kom | 2 |  | 0
1.11 | Ventil za hidravlično uravnoteženje prirobnične izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN65/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN80/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 2 |  | 0
1.12 | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom | 6 |  | 0
| DN20 | kom | 8 |  | 0
1.13 | Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2448, kompletno z varilnimi loki po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
| DN15 | m | 22 |  | 0
| DN20 | m | 12 |  | 0
| DN25 | m | 6 |  | 0
| DN80 | m | 25 |  | 0
| DN100 | m | 25 |  | 0
| DN125 | m | 55 |  | 0
| DN150 | m | 22 |  | 0
1.14 | Hitromontažne konzole z gumo namenjene za ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material
| DN15 | kom | 11 |  | 0
| DN20 | kom | 6 |  | 0
| DN25 | kom | 3 |  | 0
| DN80 | kom | 12.5 |  | 0
| DN100 | kom | 12.5 |  | 0
| DN125 | kom | 18.3333 |  | 0
| DN150 | kom | 7.3333 |  | 0
1.15 | Prenapetostni ventil za Bypass povezavo dovoda in povratka pri ogrevanju.
| DN40 | kom | 1 |  | 0
| DN25 | kom | 4 |  | 0
1.16 | Toplotna izolacija cevovodov, debeline 100 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -40 do +85oC, kompletno v Al pločevino debeline 0,75mm. Izolacija mora imeti atest, da pri požaru ne sprošča strupenih halogenov. | m2 | 120 |  | 0
1.17 | Toplotna izolacija v cevakih debeline 25mm. Debeline skladno s PURES.
| DN15 | m | 22 |  | 0
| DN20 | m | 12 |  | 0
| DN25 | m | 6 |  | 0
1.18 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov | kompl | 1 |  | 0
1.19 | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 4 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15
|  | kompl | 10 |  | 0
1.20 | Termometer, za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-1200C
|  | kom | 8 |  | 0
1.21 | Manometer, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar
|  | kom | 4 |  | 0
1.22 | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg | 250 |  | 0
1.23 | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne dolžine
1.24 | Umivalnik za kotlarno 400x300, kovinske izvedbe, kompletno z držalnim materialom ter mešalno baterijo in pripadajočo armaturo | kompl | 1 |  | 0
1.25 | Gasilni aparat ABC (S6)
| 6 kg | kom | 2 |  | 0
1.26 | Gasilni aparat CO2
| 5 kg | kom | 1 |  | 0
1.27 | Elektro priključki brez elektro kablov | kompl | 1 |  | 0
1.28 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | ur | 20 |  | 0
1.29 | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom | 12 |  | 0
1.30 | Dobava in montaža dodatnega modula za vodenje 4 direktnih vej. Modul se poveže na obstoječo regulacijo toplotne postaje. | kompl | 1 |  | 0
1.31 | Prostorsko tipalo Pahor TZ10, merilno območje - 20...+50oC, IP54 | kom | 4 |  | 0
1.32 | Potopno cevno tipalo Pahor, tip: CVH 1010, območje 0....140oC, dolžina tipala 100mm, priključni kabel 3m | kom | 8 |  | 0
1.33 | Potopna tulka za tipalo ESMU-100, material medenina, navoj G1/2, dolžina 100mm, PN16, vključno z navoji za uvodnico PG9 | kom | 8 |  | 0
1.34 | Kovinski lijak s sifonom | kom | 2 |  | 0
|  | kom | 10 |  | 0
1.35 | Slepa prirobnica, kompletno s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN100/NP16 | kom | 2 |  | 0
| TOPLOTNA PODPOSTAJA |  |  | Skupaj: | 0
2. | RADIATORJI, TOPLOZRAČNE ZAVESE, TALNO OGREVANJE
2.1 | Toplozračna zavesa: | kom | 7 |  | 0
*vidna vgradnja
*sredinski priključek
*Q=15kW
*2000x775x370mm
*Pel=1,50kW; 230V
*namenjena za širino vrat do 2,0m in višino do 2,5m
*kompletno z tropotnim ventilom, poševnosedežnim ventilom, regulatorjem(tipanje temperature in končno stikalo za vrata. -stikalom in obešalnim materialom. Vezava na CNS
*kompletno z Al pločevino za izdelavo maske okoli zavese
2.2 | Toplozračna zavesa: | kom | 8 |  | 0
*vidna vgradnja
*sredinski priključek
*Q=12,7kW
*2500x775x370mm
*Pel=1,50kW; 230V
*namenjena za širino vrat do 2,0m in višino do 2,5m
*kompletno z tropotnim ventilom, poševnosedežnim ventilom, regulatorjem(tipanje temperature in končno stikalo za vrata. -stikalom in obešalnim materialom. Vezava na CNS
*kompletno z Al pločevino za izdelavo maske okoli zavese
2.3 | Jekleni panelni radiatorji za dvocevno ogrevanje, s spojnim in tesnilnim materialom
11K/900
| L=400mm | kom | 12 |  | 0
22K/900
| L=400mm | kom | 12 |  | 0
| L=520mm | kom | 7 |  | 0
| L=600mm | kom | 5 |  | 0
| L=800mm | kom | 1 |  | 0
| L=920mm | kom | 1 |  | 0
| L=1200mm | kom | 1 |  | 0
| L=1400mm | kom | 4 |  | 0
Pozicija vključuje demontažo in ponovno montažo radiatorja!
2.4 | Radiatorski termostatski ventili za dvocevni sistem
| DN15 | kom | 43 |  | 0
2.5 | Radiatorski zaporni ventili za dvocevni sistem
| DN15 | kompl | 43 |  | 0
2.6 | Konzole za radiatorje
| h=900mm | kompl | 86 |  | 0
2.7 | Pipice za odzračevanje in izpust | kompl | 43 |  | 0
2.8 | Cev dimenzije 20x2,0 mm iz visokotlačno zamreženega polietilena PROFIX PEX-a z difuzijsko zaporo po DIN 4726 in omogočeno izjemno upogljivostjo, proizvedene po DIN EN 121318-2 (nekdanji DIN 16892). Primerna je za trajne obremenitve 70oC pri pritisku 6,0 bar. Cevi izdobavljive z ustreznimi europskimi certifikati
|  | m | 4200 |  | 0
2.9 | Razdelilniki iz nerjaveče pločevine (INOX-a) tip COMFORT za talno ogrevanje. Sestavljeni so iz: regulacije, zunanje tipalo in sobni korektor (sobni termostat) , povratka z vgrajenimi merilci pretoka, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka; termomanometra, regulirnega poševnosedežnega ventila za uravnjavanje hidravlike, pretočne črpalke, tripotnega ventila; krogličnega ventila, avtomatskih odzračnikov, pritrdilnih konzol in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom. Pozicija vključuje tudi omarice za cel sklop.
| *razdelilec in zbiralec DN25, 9 priključkov | kompl | 4 |  | 0
| *razdelilec in zbiralec DN25, 5 priključkov | kompl | 2 |  | 0
2.10 | Omarice za razdelilnik - vgradna (podometn), FLAT, INOX pločevinaste. Globina je nastavljiva od 110-150 mm. Vodilo za cevi je snemljivo. Vrata so posebej pakirana, da so zaščitena pred poškodbami na gradbišču.
Dimenzije:
| 885x710x150 mm, tip 8 | kom | 4 |  | 0
| 575x710x150 mm, tip 5 | kom | 2 |  | 0
2.11 | Pribor za montažo polaganje cevi:
| Pritrjevalne objemke (50kos = kpl) | kpl | 25 |  | 0
| Obrobni trak iz PUR 130x10 mm | m | 550 |  | 0
| Sistemska plošča gostote 30kg/m3; Površine 0,82m2. Višina izolacije 30mm; 65mm skupne debeline. | kom | 820 |  | 0
| Plastifikator za boljše zalitje cevi | litrov | 450 |  | 0
| Zaščitne cevi za cev 20 (kos - 500 mm) | kom | 850 |  | 0
| Spojke za spajanje cevi PEX-a DT 20x2,0 mm | kom | 80 |  | 0
2.12 | Srednje težka jeklena navojna cev vključno s fazoni in dodatkom za odrez, EN 10255 (DIN 2440), kompletno z varilnimi loki po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti: |  |  |  | 0
| DN15 | m | 330 |  | 0
| DN20 | m | 230 |  | 0
| DN25 | m | 325 |  | 0
| DN32 | m | 340 |  | 0
| DN40 | m | 25 |  | 0
| DN50 | m | 142 |  | 0
| DN65 | m | 85 |  | 0
| DN80 | m | 260 |  | 0
| DN100 | m | 150 |  | 0
2.13 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN15 | m | 330 |  | 0
| DN20 | m | 230 |  | 0
| DN25 | m | 325 |  | 0
| DN32 | m | 340 |  | 0
| DN40 | m | 25 |  | 0
| DN50 | m | 102 |  | 0
| DN65 | m | 40 |  | 0
| DN80 | m | 130 |  | 0
2.14 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov v kleti, debeline 60mm skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN50 | m | 40 |  | 0
| DN65 | m | 45 |  | 0
Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov v kleti, debeline 100mm skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN80 | m | 130 |  | 0
| DN100 | m | 150 |  | 0
2.15 | Hitromontažne konzole MEFA z gumo namenjene za ogrevanje
| DN15 | kom | 165 |  | 0
| DN20 | kom | 115 |  | 0
| DN25 | kom | 162.5 |  | 0
| DN32 | kom | 136 |  | 0
| DN40 | kom | 10 |  | 0
| DN50 | kom | 47.3333 |  | 0
| DN65 | kom | 28.3333 |  | 0
| DN80 | kom | 86.6667 |  | 0
2.16 | Izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov) | kompl | 1 |  | 0
2.17 | Regulator tlačne razlike STAP + STAD, z notranjim navojem, z naslednjimi karakteristikami :
- | vzdrževanje konstantne tlačne razlike
- | nastavljiva tlačna razlika
- | merilni priključek
- | zaporna funkcija
- | izpust vode iz sistema
- | nazivni tlak PN20
- | delovna temperatura -20ºC do +120ºC
- | montaža v povratek
- | dobava s kapilarno cevjo dolžine 1 m, ki se poveže z ventilom STAD z izpustom. Vključuje tudi ventil STAP
- | fiksiranje nastavitve kolesa
- | Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev ventila in izdelavo zapisnika o nastavljenih parametrih.
- | proizvod IMI INTERNATIONAL
| STAD + STAP z izpustom (10-60 kPa) DN15 | kpl | 11 |  | 0
| STAD + STAP z izpustom (10-60 kPa) DN20 | kpl | 4 |  | 0
| STAD + STAP z izpustom (10-60 kPa) DN25 | kpl | 1 |  | 0
2.18 | Ventil za hidravlično uravnoteženje:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN20/NP16 | kom | 3 |  | 0
| DN25/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN32/NP16 | kom | 3 |  | 0
| DN40/NP16 | kom | 2 |  | 0
2.19 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN20 | kom | 20 |  | 0
| DN25 | kom | 35 |  | 0
| DN32 | kom | 20 |  | 0
| DN40 | kom | 12 |  | 0
| DN50 | kom | 4 |  | 0
2.20 | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | tm | 1887 |  | 0
2.21 | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 4l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kompl | 6 |  | 0
2.22 | Podpore in obešala | kg | 320 |  | 0
2.23 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | ur | 40 |  | 0
2.24 | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom | 24 |  | 0
2.25 | Krogelni navojni ventil z izpustom s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN25 | kom | 10 |  | 0
| DN32 | kom | 6 |  | 0
| DN40 | kom | 4 |  | 0
| RADIATORJI, TOPLOZRAČNE ZAVESE, TALNO OGREVANJE |  |  | Skupaj: | 0
3 | KLIMATI- OGREVANJE
3.1 | Ventil za hidravlično uravnoteženje TA tip STAF:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN20/NP16 | kom | 9 |  | 0
| DN25/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN80/NP16 | kom | 2 |  | 0
3.2 | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja:
- | kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 60/40%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN32/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN40/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN80/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 4 |  | 0
3.3 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN20 | kom | 10 |  | 0
| DN25 | kom | 10 |  | 0
| DN15 | kom | 14 |  | 0
3.4 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode - klimati K18
Tip:
- IMP Pumps d.o.o.
- EGHN SMART 15/60-130
Karakteristike:
- pretok: od 0,36m3/h
- padac tlaka: 30kPa
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,065 kW
- napetost: 230V/50Hz
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP44
Cevni priključek:
- priključki: NP16, ISO 2084
- Lega: inline (00)
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kom | 1 |  | 0
3.5 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode - klimati K19
Tip:
- IMP Pumps d.o.o.
- EGHN SMART 20/60-130
Karakteristike:
- pretok: od 1,02m3/h
- padac tlaka: 30kPa
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,095 kW
- napetost: 230V/50Hz
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP44
Cevni priključek:
- priključki: NP16, ISO 2084
- Lega: inline (00)
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kom | 1 |  | 0
3.6 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode - klimati K1
Tip:
- IMP Pumps d.o.o.
- EGHN 65/120/F
Karakteristike:
- pretok: od 33m3/h
- padac tlaka: 40kPa
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 1,27 kW
- napetost: 230V/50Hz
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP44
Cevni priključek:
- priključki: NP16, ISO 2084
- Lega: inline (00)
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kom | 1 |  | 0
3.7 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode - klimati K2
Tip:
- IMP Pumps d.o.o.
- EGHN SMART 20/60-130
Karakteristike:
- pretok: od 1,75m3/h
- padac tlaka: 30kPa
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,095 kW
- napetost: 230V/50Hz
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP44
Cevni priključek:
- priključki: NP16, ISO 2084
- Lega: inline (00)
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kom | 1 |  | 0
3.8 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode - klimati K3
Tip:
- IMP Pumps d.o.o.
- EGHN SMART 20/60-130
Karakteristike:
- pretok: od 2,62m3/h
- padac tlaka: 30kPa
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,095 kW
- napetost: 230V/50Hz
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP44
Cevni priključek:
- priključki: NP16, ISO 2084
- Lega: inline (00)
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kom | 1 |  | 0
3.9 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode - klimati K4
Tip:
- IMP Pumps d.o.o.
- EGHN SMART 20/60-130
Karakteristike:
- pretok: od 0,97m3/h
- padac tlaka: 30kPa
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,095 kW
- napetost: 230V/50Hz
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP44
Cevni priključek:
- priključki: NP16, ISO 2084
- Lega: inline (00)
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kom | 1 |  | 0
3.10 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok tople vode - klimati K20
Tip:
- IMP Pumps d.o.o.
- EGHN SMART 20/60-130
Karakteristike:
- pretok: od 0,89m3/h
- padac tlaka: 30kPa
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,095 kW
- napetost: 230V/50Hz
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP44
Cevni priključek:
- priključki: NP16, ISO 2084
- Lega: inline (00)
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kom | 1 |  | 0
3.11 | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za toplo oz. hladno vodno mešanico, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN20/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN25/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN32/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN40/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 1 |  | 0
3.12 | Tropotni ventil z elektromotornim pogonom - ogrevanje grelc klimata K18:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=0,35m3/h; Kvs=1,6; DN15; dp=6kPa | kom | 1 |  | 0
3.13 | Tropotni ventil z elektromotornim pogonom - ogrevanje grelc klimata K19:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=1,02m3/h; Kvs=4,0; DN15; dp=5kPa | kom | 1 |  | 0
3.14 | Tropotni ventil z elektromotornim pogonom - ogrevanje grelc klimata K1:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=33m3/h; Kvs=80; DN80; dp=16kPa | kom | 1 |  | 0
3.15 | Tropotni ventil z elektromotornim pogonom - ogrevanje grelc klimata K2:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=1,75m3/h; Kvs=6,3; DN25; dp=7kPa | kom | 1 |  | 0
3.16 | Tropotni ventil z elektromotornim pogonom - ogrevanje grelc klimata K3:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=2,62m3/h; Kvs=6,3; DN25; dp=17kPa | kom | 1 |  | 0
3.17 | Tropotni ventil z elektromotornim pogonom - ogrevanje grelc klimata K4:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=0,97m3/h; Kvs=4,0; DN15; dp=6kPa | kom | 1 |  | 0
3.18 | Tropotni ventil z elektromotornim pogonom - ogrevanje grelc klimata K20:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=0,89m3/h; Kvs=4,0; DN15; dp=6kPa | kom | 1 |  | 0
3.19 | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN20/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN25/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN32/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN40/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 1 |  | 0
3.20 | Srednje težka jeklena navojna cev vključno s fazoni in dodatkom za odrez, EN 10255 (DIN 2440), kompletno z varilnimi loki po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
| DN25 | m | 125 |  | 0
| DN32 | m | 30 |  | 0
| DN100 | m | 20 |  | 0
| DN125 | m | 330 |  | 0
3.21 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN25 | m | 125 |  | 0
| DN32 | m | 30 |  | 0
| DN100 | m | 20 |  | 0
| DN125 | m | 85 |  | 0
3.22 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 120mm skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN125 | m | 245 |  | 0
3.23 | Hitromontažne konzole z gumo namenjene za ogrevanje
| DN25 | kom | 62.5 |  | 0
| DN32 | kom | 15 |  | 0
| DN100 | kom | 10 |  | 0
| DN125 | kom | 165 |  | 0
3.24 | Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov) | kompl | 1 |  | 0
3.25 | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | tm | 505 |  | 0
3.26 | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom | 14 |  | 0
3.27 | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 4l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kompl | 14 |  | 0
3.28 | Podpore in obešala | kg | 280 |  | 0
3.29 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | ur | 26 |  | 0
3.30 | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom | 36 |  | 0
| KLIMATI- OGREVANJE |  |  | Skupaj | 0
4 | PODPOSTAJA - HLAJENJE
4.1 | Razdelilec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Dimenzije:
- DN300 x 2500mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN80, kom 1, prirobnični
- DN100, kom 1, prirobnični
- DN125, kom 1, prirobnični
- DN 200, kom 2, prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl | 1 |  | 0
4.2 | Zbiralec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Dimenzije:
- DN300 x 2500mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN80, kom 1, prirobnični
- DN100, kom 1, prirobnični
- DN125, kom 1, prirobnični
- DN 200, kom 2, prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl | 1 |  | 0
4.3 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok hladne vode med razdelilcema in vejo konvektorji:
Karakteristike:
WILO
- IP-E 65/115-1,5/2
- pretok: 29 m3/h
- padac tlaka: 0,90 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 1,5 kW
- elektronska regulacija vrtlajev
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- Dp transmiter s tipali za vodenje črpalke preko CNSa
- gumi kompenzatorja
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kompl | 1 |  | 0
4.4 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok hladne vode med razdelilcema in vejo strešne klimate:
Karakteristike:
WILO
- IP-E 80/140-4/2 PN16
- pretok: 61 m3/h
- padac tlaka: 0,90 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 4,0 kW
- elektronska regulacija vrtlajev
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- Dp transmiter s tipali za vodenje črpalke preko CNSa
- gumi kompenzatorja
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kompl | 1 |  | 0
4.5 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok hladne vode med razdelilcema in vejo strešne klimate:
Karakteristike:
WILO
- IP-E 125/210-5,5/4 PN16
- pretok: 136 m3/h
- padac tlaka: 0,90 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 60/40%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 5,5 kW
- elektronska regulacija vrtlajev
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- Dp transmiter s tipali za vodenje črpalke preko CNSa
- gumi kompenzatorja
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
- podkonstrukcija za montažo črpalke
|  | kompl | 1 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža potopnih tipal.
Maksimalen dovoljen tlak: PS 4 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
| Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C | kom | 8 |  | 0
4.7 | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja:
- | kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 60/40%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN100/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN125/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN200/NP16 | kom | 7 |  | 0
4.8 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN20 | kom | 4 |  | 0
| DN25 | kom | 2 |  | 0
4.9 | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za toplo oz. hladno vodno mešanico, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN80/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN125/NP16 | kom | 1 |  | 0
4.10 | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN100/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN125/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN200/NP16 | kom | 2 |  | 0
4.11 | Ventil za hidravlično uravnoteženje prirobnične izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN80/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN150/NP16 | kom | 1 |  | 0
4.12 | Prenapetostni ventil za Bypass povezavo dovoda in povratka pri hlajenju.
| DN40 | kom | 1 |  | 0
| DN25 | kom | 3 |  | 0
4.13 | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom | 10 |  | 0
| DN20 | kom | 4 |  | 0
4.14 | Elektronska regulacija za do 4 rdirektnih krogov za priključitev 8x Pt1000 tipal, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
* Univerzalni regulator ECL , 230VAC- 1 kom
* Podnožje regulatorja za pritrditev na zid-1 kom
* Zunanje tipalo ESMT-1 kom
* Modul za vezavo na CNS
* Potopno tipalo ESMU100-12 kom
| * Tuljka za potopno tipalo ESMU100-nerjavna-12 kom | kompl | 1 |  | 0
4.15 | Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2448, kompletno z varilnimi loki po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
| DN15 | m | 41 |  | 0
| DN20 | m | 12 |  | 0
| DN100 | m | 25 |  | 0
| DN125 | m | 26 |  | 0
| DN200 | m | 45 |  | 0
4.17 | Hitromontažne konzole MEFA z gumo namenjene za ogrevanje
| DN15 | kom | 20.5 |  | 0
| DN20 | kom | 6 |  | 0
| DN100 | kom | 8.3333 |  | 0
| DN125 | kom | 8.6667 |  | 0
| DN200 | kom | 15 |  | 0
4.18 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 40 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -40 do +85oC, kompletno v Al pločevino debeline 0,75mm. Izolacija mora imeti atest, da pri požaru ne sprošča strupenih halogenov. | m2 | 32 |  | 0
4.19 | Toplotna in protikondenzna izolacija v cevakih debeline 32mm.
| DN15 | m | 41 |  | 0
| DN20 | m | 12 |  | 0
4.20 | Toplotna in protikondenzna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov | kompl | 1 |  | 0
4.21 | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 4 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15
|  | kompl | 10 |  | 0
4.22 | Kovinski lijak s sifonom | kom | 1 |  | 0
4.23 | Termometer, za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-400C
|  | kom | 10 |  | 0
4.24 | Manometer, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar
|  | kom | 5 |  | 0
4.25 | Prenapetostni ventil za Bypass povezavo dovoda in povratka pri posameznih vejah hlajenja.
| DN25 | kom | 3 |  | 0
4.26 | Slepa prirobnica, kompletno s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN80/NP16 | kom | 2 |  | 0
4.27 | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg | 280 |  | 0
4.28 | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne dolžine
|  | tm | 149 |  | 0
4.29 | Elektro priključki brez elektro kablov | kompl | 1 |  | 0
4.30 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | ur | 15 |  | 0
4.31 | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom | 20 |  | 0
| PODPOSTAJA - HLAJENJE |  |  | Skupaj: | 0
5 | KONVEKTORJI- OGREVANJE IN HLAJENJE
5.1 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike: | kom | 9 |  | 0
- | štiricevni sistem
- | štiristranski vpih
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | Qh=1,5 kW (MS) - 8/16°C - srednja hitrost
- | Qg=0,9 kW (SLS) - 55/45°C - srednja hitrost
- | prehodni ventil s pogonom (1x)
- | poševnosedežni ventil (1x)
- | 220V / 50Hz / 110W
- | kompletno z masko
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
5.2 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike: | kom | 11 |  | 0
- | štiricevni sistem
- | štiristranski vpih
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | Qh=2,3 kW (MS) - 8/16°C - srednja hitrost
- | Qg=0,6 kW (SLS) - 55/45°C - srednja hitrost
- | prehodni ventil s pogonom (1x)
- | poševnosedežni ventil (1x)
- | 220V / 50Hz / 110W
- | kompletno z masko
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
5.3 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike: | kom | 2 |  | 0
- | štiricevni sistem
- | štiristranski vpih
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | Qh=3,0 kW (MS) - 8/16°C - srednja hitrost
- | Qg=1,9 kW (SLS) - 55/45°C - srednja hitrost
- | prehodni ventil s pogonom (1x)
- | poševnosedežni ventil (1x)
- | 220V / 50Hz / 110W
- | kompletno z masko
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
- | poševnosedežni ventil (1x)
- | 220V / 50Hz / 110W
- | kompletno z masko
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
5.4 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike: | kom | 12 |  | 0
- | štiricevni sistem
- | štiristranski vpih
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | Qh=6,0 kW (MS) - 8/16°C - srednja hitrost
- | Qg=3,5 kW (SLS) - 55/45°C - srednja hitrost
- | prehodni ventil s pogonom (1x)
- | poševnosedežni ventil (1x)
- | 220V / 50Hz / 110W
- | kompletno z masko
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
5.5 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike: | kom | 6 |  | 0
- | štiricevni sistem
- | štiristranski vpih
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | Qh=8,0 kW (MS) - 8/16°C - srednja hitrost
- | Qg=3,5 kW (SLS) - 55/45°C - srednja hitrost
- | prehodni ventil s pogonom (1x)
- | poševnosedežni ventil (1x)
- | 220V / 50Hz / 110W
- | kompletno z masko
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
5.6 | Digitalni elektronski prostorski termostat (LCD prikaz dejanske temperature v prostoru) za montažo na zid, za dvocevne in štiricevne sisteme, s prostorskim tipalom temperature, s preklopom na poletno/zimski režim, z izbiro hitrosti ventilatorja in tipko ON/OFF ter dodatnim relejskim vmesnikom za vezavo več kot treh konvektorjev | kom | 35 |  | 0
5.7 | Krogelni ventil, kompletno s fleksibilno cevjo L=500mm, ter s tesnilnim materialom in izolacijo
| DN15 | kom | 52 |  | 0
| DN20 | kom | 6 |  | 0
| DN25 | kom | 34 |  | 0
5.8 | Srednje težka jeklena navojna cev vključno s fazoni in dodatkom za odrez, EN 10255 (DIN 2440), nazivne velikosti:
| DN15 | m | 10 |  | 0
| DN20 | m | 35 |  | 0
| DN25 | m | 310 |  | 0
| DN32 | m | 370 |  | 0
| DN40 | m | 55 |  | 0
| DN50 | m | 470 |  | 0
| DN65 | m | 10 |  | 0
| DN80 | m | 80 |  | 0
| DN100 | m | 325 |  | 0
5.9 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 32mm skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN20 | m | 35 |  | 0
| DN25 | m | 310 |  | 0
| DN32 | m | 370 |  | 0
| DN40 | m | 55 |  | 0
5.10 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 40mm skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN50 | m | 470 |  | 0
| DN65 | m | 10 |  | 0
| DN80 | m | 80 |  | 0
| DN100 | m | 325 |  | 0
5.11 | Hitromontažne konzole MEFA z gumo namenjene za hladilne medije
| DN15 | kom | 5 |  | 0
| DN20 | kom | 17.5 |  | 0
| DN25 | kom | 155 |  | 0
| DN32 | kom | 123.3333 |  | 0
| DN40 | kom | 18.3333 |  | 0
| DN50 | kom | 156.6667 |  | 0
| DN65 | kom | 3.3333 |  | 0
| DN80 | kom | 26.6667 |  | 0
| DN100 | kom | 108.3333 |  | 0
5.12 | Izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov) | kompl | 1 |  | 0
5.13 | Ventil za hidravlično uravnoteženje:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN20/NP16 | kom | 3 |  | 0
| DN25/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN32/NP16 | kom | 6 |  | 0
5.14 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN25 | kom | 4 |  | 0
| DN32 | kom | 6 |  | 0
| DN40 | kom | 6 |  | 0
| DN50 | kom | 10 |  | 0
| DN65 | kom | 6 |  | 0
5.15 | Krogelni navojni ventil z izpustom s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN25 | kom | 8 |  | 0
| DN32 | kom | 6 |  | 0
| DN40 | kom | 6 |  | 0
| DN50 | kom | 2 |  | 0
5.16 | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | tm | 1665 |  | 0
5.17 | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 4l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kompl | 8 |  | 0
5.18 | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom | 22 |  | 0
5.19 | Podpore in obešala | kg | 325 |  | 0
5.20 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | ur | 70 |  | 0
5.21 | Lokalna klima naprava split inverter izvedbe, predvidena za hlajenje in ogrevanje zraka, hladilni medij freon R410A, sestavljena iz naslednjih sestavnih delov:
zunanje enote, sestavljene iz rotacijskega hermetično zaprtega kompresorja, elektromotorja, zračno hlajenega kondenzatorja skupaj z ventilatorjem in elektromotorjem, avtomatiko za krmiljenje kapacitete hlajenja in zaščito kompresorja pred preobremenitvijo in zamrzovanjem. Zunanji agregat je izbran za standardno temperaturno območje delovanja pri zunanji temperaturi večji od -10oC za hlajenje, -15oC za ogrevanje.
*ene notranje enote (izparilne enote), stropne kasetne izvedbe z vgrajenim izparilcem, tri-hitrostnim ventilatorjem z elektromotorjem, filtrom za zrak, kadjo za zbiranje kondenzata ter cevnimi priključki.
*hitrozaporno spojno armaturo za freonske cevovode,
*brezžični daljinski upravljalec za vsako posamezno notranjo enoto,
Tehnični podatki:
Qh=6,5 kW - hladilna moč notranje enote
Qg=4,00 kW - grelna moč notranje enote
220-1-50 - elektro priključek
Pe=2,5 kW - električna moč
R410A - hladilni plin
Dimenzije cevi:
f10mm - 30 m
f16mm - 30 m
*toplotna in parozaporna izolacija bakrenih cevi za freon z izolacijo ustrezne debeline, nalepljeno na razmaščenih ceveh, kot to določajo postopki v hladilni tehniki,
*odtočna cev za kondenzat f22mm - 20 m,
*zakritje vseh cevovodov, ki potekajo vidno oz. nadometno s PVC kanali bele barve, vključno z morebitnimi dodatnimi deli,
|  | kompl | 2 |  | 0
5.22 | Lokalna klima naprava split inverter izvedbe, predvidena za hlajenje in ogrevanje zraka, hladilni medij freon R410A, sestavljena iz naslednjih sestavnih delov:
zunanje enote, sestavljene iz rotacijskega hermetično zaprtega kompresorja, elektromotorja, zračno hlajenega kondenzatorja skupaj z ventilatorjem in elektromotorjem, avtomatiko za krmiljenje kapacitete hlajenja in zaščito kompresorja pred preobremenitvijo in zamrzovanjem. Zunanji agregat je izbran za standardno temperaturno območje delovanja pri zunanji temperaturi večji od -10oC za hlajenje, -15oC za ogrevanje.
*ene notranje enote (izparilne enote), stropne kasetne izvedbe z vgrajenim izparilcem, tri-hitrostnim ventilatorjem z elektromotorjem, filtrom za zrak, kadjo za zbiranje kondenzata ter cevnimi priključki.
*hitrozaporno spojno armaturo za freonske cevovode,
*brezžični daljinski upravljalec za vsako posamezno notranjo enoto,
Tehnični podatki:
Qh=2,5 kW - hladilna moč notranje enote
Qg=2,00 kW - grelna moč notranje enote
220-1-50 - elektro priključek
Pe=1,5 kW - električna moč
R410A - hladilni plin
Dimenzije cevi:
f10mm - 30 m
f16mm - 30 m
*toplotna in parozaporna izolacija bakrenih cevi za freon z izolacijo ustrezne debeline, nalepljeno na razmaščenih ceveh, kot to določajo postopki v hladilni tehniki,
*odtočna cev za kondenzat f22mm - 20 m,
*zakritje vseh cevovodov, ki potekajo vidno oz. nadometno s PVC kanali bele barve, vključno z morebitnimi dodatnimi deli,
|  | kompl | 2 |  | 0
5.23 | Elektro priključki brez elektro kablov | kompl | 30 |  | 0
| KONVEKTORJI- OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | Skupaj: | 0
6 | KLIMATI HLAJENJE
6.1 | Srednje težka jeklena navojna cev vključno s fazoni in dodatkom za odrez, EN 10255 (DIN 2440), kompletno z varilnimi loki po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
| DN32 | m | 66 |  | 0
| DN40 | m | 125 |  | 0
| DN50 | m | 180 |  | 0
| DN65 | m | 10 |  | 0
| DN80 | m | 8 |  | 0
| DN100 | m | 12 |  | 0
| DN125 | m | 20 |  | 0
| DN150 | m | 20 |  | 0
| DN200 | m | 320 |  | 0
6.2 | Hitromontažne konzole MEFA z gumo namenjene za hlajenje
| DN32 | kom | 33 |  | 0
| DN40 | kom | 62.5 |  | 0
| DN50 | kom | 90 |  | 0
| DN65 | kom | 3.3333 |  | 0
| DN80 | kom | 2.6667 |  | 0
| DN100 | kom | 4 |  | 0
| DN150 | kom | 6.6667 |  | 0
| DN125 | kom | 6.6667 |  | 0
| DN200 | kom | 106.6667 |  | 0
6.3 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 40mm skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN32 | m | 66 |  | 0
| DN40 | m | 125 |  | 0
| DN50 | m | 180 |  | 0
| DN65 | m | 10 |  | 0
| DN80 | m | 8 |  | 0
| DN100 | m | 12 |  | 0
| DN150 | m | 20 |  | 0
| DN125 | m | 20 |  | 0
| DN200 | m | 320 |  | 0
6.4 | Ventil za hidravlično uravnoteženje:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN20/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN25/NP16 | kom | 3 |  | 0
| DN32/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 1 |  | 0
6.5 | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja:
- | kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 60/40%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN20/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN25/NP16 | kom | 10 |  | 0
| DN32/NP16 | kom | 8 |  | 0
| DN40/NP16 | kom | 6 |  | 0
| DN50/NP16 | kom | 6 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN150/NP16 | kom | 6 |  | 0
6.6 | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom - hladilec klimata K18:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=1,32m3/h; Kvs=4,0; DN15; dp=12kPa | kom | 1 |  | 0
6.7 | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom - hladilec klimata K19:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=2,72m3/h; Kvs=10; DN25; dp=12kPa | kom | 1 |  | 0
6.8 | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom - hladilec klimata K5:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=5,82m3/h; Kvs=16; DN32; dp=16kPa | kom | 1 |  | 0
6.9 | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom - hladilec klimata K1:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=107m3/h; Kvs=300; DN150; dp=12kPa | kom | 1 |  | 0
6.10 | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom - hladilec klimata K2:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=5,82m3/h; Kvs=16; DN40; dp=13kPa | kom | 1 |  | 0
6.11 | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom - hladilec klimata K3:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=6,6m3/h; Kvs=25; DN40; dp=8kPa | kom | 1 |  | 0
6.12 | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom - hladilec klimata K4:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=3,5m3/h; Kvs=10; DN25; dp=12kPa | kom | 1 |  | 0
6.13 | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom - hladilec klimata K20:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=2,7m3/h; Kvs=10; DN25; dp=7kPa | kom | 1 |  | 0
6.14 | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN25/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN40/NP16 | kom | 3 |  | 0
| DN50/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN150/NP16 | kom | 1 |  | 0
6.15 | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | tm | 761 |  | 0
6.16 | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom | 16 |  | 0
6.17 | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 4l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15 | kompl | 16 |  | 0
6.18 | Podpore in obešala | kg | 320 |  | 0
6.19 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | ur | 22 |  | 0
6.20 | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom | 22 |  | 0
| KLIMATI HLAJENJE |  |  | Skupaj: | 0
7 | STREŠNI KLIMATI OGREVANJE HLAJENJE
7.1 | Srednje težka jeklena navojna cev vključno s fazoni in dodatkom za odrez, EN 10255 (DIN 2440), kompletno z varilnimi loki po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
| DN65 | m | 19.1 |  | 0
| DN80 | m | 330 |  | 0
| DN100 | m | 110 |  | 0
| DN125 | m | 20 |  | 0
| DN150 | m | 280 |  | 0
7.2 | Hitromontažne konzole MEFA z gumo namenjene za hlajenje
| DN65 | kom | 6.3667 |  | 0
| DN80 | kom | 110 |  | 0
| DN100 | kom | 36.6667 |  | 0
| DN125 | kom | 6.6667 |  | 0
| DN150 | kom | 93.3333 |  | 0
7.3 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 40mm skladno s PURES, ČRNE BARVE, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN65 | m | 19.1 |  | 0
| DN80 | m | 330 |  | 0
| DN100 | m | 110 |  | 0
| DN125 | m | 20 |  | 0
| DN150 | m | 280 |  | 0
7.4 | Ventil za hidravlično uravnoteženje:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN50/NP16 | kom | 26 |  | 0
7.5 | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja:
- | kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 60/40%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50/NP16 | kom | 26 |  | 0
| DN65/NP16 | kom | 26 |  | 0
| DN80/NP16 | kom | 4 |  | 0
7.6 | Tropotni ventil z elektromotornim pogonom - grelec / hladilec klimatov:
Dobava in montaža, Uskladiti z CNS.
| q=7,57m3/h; Kvs=31; DN50; dp=7kPa | kom | 12 |  | 0
7.7 | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50/NP16 | kom | 12 |  | 0
7.8 | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | tm | 759.1 |  | 0
7.10 | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom | 24 |  | 0
7.11 | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 4l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15 | kompl | 24 |  | 0
7.12 | Podpore in obešala | kg | 250 |  | 0
7.13 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | ur | 25 |  | 0
| STREŠNI KLIMATI OGREVANJE HLAJENJE |  |  | Skupaj: | 0
05 | SPLOŠNO
8.1 | Tlačna preizkušnja, ki zajema: | kompl | 1 |  | 0
*talno ogrevanje
*konvektorsko in radiatorsko ogrevanje
*ogrevanje klimati
*hlajenje klimati
8.2 | Polnjenje in praznjenje sistema, ki zajema: | kompl | 1 |  | 0
*talno, radiatorsko ogrevanje
*konvektorsko ogrevanje in hlajenje
*ogrevanje klimati
*hlajenje klimati
*ogrevanje in hlajenje strešni klimati
8.3 | Izpiranje cevovodov po končani montaži: | kompl | 1 |  | 0
*talno ogrevanje
*konvektorsko in radiatorsko ogrevanje
*ogrevanje klimati
*hlajenje klimati
8.4 | Nabava čistega etilen-glyikolom z dodatki proti koroziji v HVC sistemih in izdelava mešanice etilen-glyikola/voda v razmerju 30/70% skupne količine 23900 l ter polnjenje s prenosno črpalko. Količina čisteha EG , na primer proizvajalca BASF, tip Glythermin NF
|  | lit | 7950 |  | 0
8.5 | Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov | kompl | 1 |  | 0
8.6 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kompl | 1 |  | 0
8.7 | Transportni in ostali splošni stroški | kompl | 1 |  | 0
8.8 | Čiščenje po končanih delih | kompl | 1 |  | 0
Opomba:
Vsa demontažna dela ogrevalnega sistema se niso mogla oceniti. Po dogovoru z investitorjem in zaradi faznosti izgradnje se le-ta ocenijo na enotne cene (ure, komadi in kilogrami), obračun kompletnih demontažnih del pa bi se izvedel po dejanskih stroških ter fiksnih in nespremenljivih cenah za ves čas gradnje!
8.9 | Demontaža cevnih razvodov in elementov ogrevanja , kompletno z odvozom na deponijo (do 3km) in plačilom komunalne takse
| ocenjeno teža cevovodov | kg | 3850 |  | 0
8.10 | Demontaža dela, ki se ne dajo oceniti drugače kot s pavšalno urno postavko
| ocenjeno št. ur | ur | 250 |  | 0
8.11 | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl | 1 |  | 0
8.12 | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj: | 0
Datum: 21.03.2013
REKAPITULACIJA:
PREZRAČEVANJE
1 | SISTEM K1- VELIKA IN MALA DVORANA |  |  |  | 0
2 | SISTEM K2 - VIP + BIFE |  |  |  | 0
3 | SISTEM K3 - CURLING (predmet prenove v 2.fazi) |  |  |  | 0
4 | SISTEM K4 - FITNES |  |  |  | 0
5 | SISTEM K18 - BACKSTAGE |  |  |  | 0
6 | SISTEM K19 - DRSANJE |  |  |  | 0
7 | SISTEM K20 - GARDEROBE (LEVO) |  |  |  | 0
8 | SISTEM K5 - GARDEROBE (DESNO) |  |  |  | 0
9 | SANITARIJE IN TEHNIČNI PROSTORI |  |  |  | 0
10 | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
11 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (PREZRAČEVANJE): |  |  |  | 0
1. | SISTEM K1- VELIKA IN MALA DVORANA
1.1. | Dovodno-odvodna klima naprava zunanje stoječe izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, z vmesno negorljivo izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA K1
tip KZND d50 30/21 - FK, L, FTT, S, S, L, RRG, U, EW, L, KWTA, L, L, VF, S, S *** 30/21 - FTT, S, S, L, VF, U, RRG, L, S, S
OPOMBA : PRED NAROČILOM OBVEZNO PREVERITI IZVEDBO KLIMATSKE NAPRAVE
DOVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FK Filterna enota s kasetnim filtrom G3
- | Regulacijska žaluzija
jadrovinast nastavek
- | RR Rotacijski regenerator z by-passom za nočno pohlajevanje
volumski pretok svežega zraka 80000 m3/h
volumski pretok odpadnega zraka 80000 m3/h
Izkoristek pozimi : 65,6% (temp.) in 57,9% (vlaga)
Izkoristek poleti : 65,6% (temp.) in 18,1% (vlaga)
Regulacijska žaluzija
- | Mešalna enota
- | 2x Dušilna enota
- | EW Grelna enota
pretok zraka : 80000 m3/h
ogrevni medij : voda 55/45oC
izstopna temperatura zraka: 20oC
toplotna moč : 342,0 kW
pretok grelnega medija : 29,5 m3/h
padec tlaka grelnega medija : 20,2 kPa
- | KWTA Hladilna enota
pretok zraka : 80000 m3/h
hladilni medij : voda 8/16oC
izstopna temperatura/vlažnost zraka: 16oC/100%
hladilna moč : 551 kW
pretok hladilnega medija : 68,1 m3/h
padec tlaka medija : 85,5 kPa
- | 2x Dovodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem
pretok zraka : 80000 m3/h
eksterni tlak : 390 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. moč : 2x 30,0 kW
- | DE dušilna enota
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Jadrovinasti priključek
ODVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | 2x Dušilna enota
2x Odvodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem
pretok zraka : 80000 m3/h
eksterni tlak : 390 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. Moč : 2x 22,0 kW
- | S dušilna enota
- | Mešalna enota
RRG Rotacijski regenerator z by-passom za nočno pohlajevanje
- | A sesalna (tlačna) enota
- | Regulacijska žaluzija
Dodatna oprema v sklopu dobave klimata :
- | Regulacijski ventili s pogonom, za grelec in hladilec.
- | Elektro komandna omara z energetskim in krmilnim delom (tipala, presostati, pogoni, sponke, kartica, krmilnik za povezavo na CNS), elektro material za ožičenje elementov avtomatike, izenačitev potencialov ter priklop dovoda, preizkus in spuščanje v pogon. EKO montirana v odvodni sekciji klimata. Komplet regulacijski, krmilni in močnostni elementi, ki so potrebni za delovanje naprave. Omarica za vezavo, signalizacijo in krmiljenje 4 požarnih loput.
| OPOMBA : Sestava rototerma na objektu ! | kompl | 1 |  | 0
1.2. | Dovodno-odvodna klima naprava strešne izvedbe, sestavljena iz tipskih funkcijskih enot, skupaj z vso pripadajočo avtomatiko za krmiljenje, rekuperacijo toplote, vodnim izmenjevalcem za ogrevanje in hlajenje ter črpalko za odvod kondenza. Proizvod npr. HOVAL
VELIKA DVORANA : oznaka K6 ÷ K13
Tehnični podatki :
- | pretok zraka 6500 m3/h
- | Qg=71 kW (55/45ºC)
- | Qh=39 kW (8/16ºC)
- | Nel=6,0 kW
- | izkoristek odpadne toplote 75% (2x kocka)
- | filter
- | ventilator
- | črpalka za kondenz
- | mešalni ventil
- | conska prostorska tipala
- | tip RoofVent Twin - TWC-9/D | kompl | 8 |  | 0
- | EKO komplet z vso regulacijo | kompl | 1 |  | 0
MALA DVORANA : oznaka K14 ÷ K17
Tehnični podatki :
- | pretok zraka 6500 m3/h
- | Qg=71 kW (55/45ºC)
- | Qh=39 kW (8/16ºC)
- | Nel=6,0 kW
- | izkoristek odpadne toplote 75% (2x kocka)
- | filter
- | ventilator
- | črpalka za kondenz
- | mešalni ventil
- | conska prostorska tipala
- | tip RoofVent Twin - TWC-9/D | kompl | 4 |  | 0
- | EKO komplet z vso regulacijo | kompl | 1 |  | 0
1.3. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 | 6 |  | 0
1.4. | Odvodni kanalski ventilator v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka iz strojnice klimata.
oblikovnik za prehod skozi streho ali samodvižna žaluzija za na fasado, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
petstopenjsko stikalo za vklop
termična zaščita
nepovratna loputa
prostorski termostat za vklop ventilatorja
oznaka ventilatorja V12
| q=1500 m3/h, Dp=300 Pa, 230V, 1200 W | kom | 1 |  | 0
1.5. | Požarna loputa za vgradnjo v zračni kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti testirana po EN 1366-2 in mora znašati 90 min (EI90-S). Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 230V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom proizvod npr. Hidria
| tip PL-19/E6/T12, 1300x700mm, L=400 mm | kom | 4 |  | 0
1.6. | Vrtinčni variabilni difuzor s termostatsko regulacijo za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, centralno nastavljivih lamel s termostatom za regulacijo kota lamel, ročne regulacijske lopute, perforirane razpršilne plošče, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom za vidno vgradnjo, proizvod npr. HIDRIA Slovenija.
| Tip OD-11V/P/TR/M - velikost 630 | kompl | 52 |  | 0
1.7. | Regulacijska žaluzija z motornim pogonom 230 V, izdelana iz pocinkane pločevine, zrakotesne izvedbe, za vgradnjo v kanal, skupaj z montažnim materialom, proizvod npr. Hidria
| RŽ-2B/B8, 1400x1300 mm | kompl | 1 |  | 0
| RŽ-2B/B8, 1300x1300 mm | kompl | 5 |  | 0
| RŽ-2B/B8, 1300x1000 mm | kompl | 4 |  | 0
1.8. | Ročna regulacijska žaluzija, izdelana iz pocinkane pločevine, zrakotesne izvedbe, za vgradnjo v kanal, skupaj z montažnim materialom, proizvod npr. Hidria
| RŽ-2B, 1600x800 mm | kom | 6 |  | 0
| RŽ-2B, 1000x1000 mm | kom | 2 |  | 0
| RŽ-2B, 1300x1300 mm | kompl | 5 |  | 0
1.9. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg | 31900 |  | 0
1.10. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg | 5742 |  | 0
1.11. | Nosilna konstrukcija za montažo strešnih prezračevalnih naprav, zdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta pred vremenskimi vplivi. | kg | 1440 |  | 0
1.12. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 13 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom, črne barve. | m2 | 2000 |  | 0
1.13. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov zunaj objekta, za dovod in odvod zraka, npr. Armaflex AC, dva sloja debeline 19 mm (skupaj 38 mm), zaščitena z oblogo Arma-Chek s+, skupaj s tipskim lepilom 520. Zunanje spoje je potrebno bandažirati z Arma-Chek s+ butyl trakom. | m2 | 180 |  | 0
1.14. | Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi. Požarna odpornost tesnenja mora ustrezati požarni odpornosti mejnega gradbenega elementa. | kompl | 2 |  | 0
1.15. | Revizijski pokrov v barvi stene za vgradnjo v okrogle kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom | 12 |  | 0
1.16. | Barvanje vidnih prezračevalnih pocinkanih kanalov za odvod zraka, s črno barvo. | m2 | 980 |  | 0
1.17. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl | 2 |  | 0
1.18. | Elektro priključki prezračevalnih naprav (brez elektro kablov) | kompl | 14 |  | 0
1.19. | Uporaba dvigala za dvig prezračevalne naprave na streho objekta. Teže celotnega klimata je 15000kg (dobavljen po enotah je teža od 300-1500kg), višina cca. 8m, oddaljenost od roba strehe cca. 10m. | kompl | 1 |  | 0
1.20. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe) | ur | 25 |  | 0
OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij.
| SISTEM K1- VELIKA IN MALA DVORANA |  |  | Skupaj | 0
2. | SISTEM K2 - VIP + BIFE
2.1. | Dovodno-odvodna klima naprava notranje, stoječe izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, z vmesno negorljivo izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA K2
tip KNND d50 12/6 - FK, FTT, S, L, RRG, U, EW, FR, KWTA, L, VF, S *** 12/6 - FTT, S, S, L, VF, U, RRG, L, S,
OPOMBA : PRED NAROČILOM OBVEZNO PREVERITI IZVEDBO KLIMATSKE NAPRAVE
DOVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FK Filterna enota s kasetnim filtrom G3
- | Regulacijska žaluzija
jadrovinast nastavek
- | RR Rotacijski regenerator z by-passom za nočno pohlajevanje
volumski pretok svežega zraka 5000 m3/h
volumski pretok odpadnega zraka 5000 m3/h
Izkoristek pozimi : 74,7% (temp.) in 69,41% (vlaga)
Izkoristek poleti : 74,7% (temp.) in 20,6% (vlaga)
Regulacijska žaluzija
- | Mešalna enota
- | Dušilna enota
- | EW Grelna enota
pretok zraka : 5000 m3/h
ogrevni medij : voda 55/45oC
izstopna temperatura zraka: 22oC
toplotna moč : 17,4 kW
pretok grelnega medija : 1,5 m3/h
padec tlaka grelnega medija : 5,7 kPa
- | KWTA Hladilna enota
pretok zraka : 5000 m3/h
hladilni medij : voda 8/16oC
izstopna temperatura/vlažnost zraka: 16oC/100%
hladilna moč : 29,2 kW
pretok hladilnega medija : 3,6 m3/h
padec tlaka medija : 27,5 kPa
- | Dovodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 5000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. moč : 3,0 kW
- | DE dušilna enota
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Jadrovinasti priključek
ODVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Dušilna enota
Odvodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 5000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. Moč : 2,2 kW
- | S dušilna enota
- | Mešalna enota
RRG Rotacijski regenerator z by-passom za nočno pohlajevanje
- | A sesalna (tlačna) enota
- | Regulacijska žaluzija
Dodatna oprema v sklopu dobave klimata :
- | Regulacijski ventili s pogonom, za grelec in hladilec.
- | Elektro komandna omara z energetskim in krmilnim delom (tipala, presostati, pogoni, sponke, kartica, krmilnik za povezavo na CNS), elektro material za ožičenje elementov avtomatike, izenačitev potencialov ter priklop dovoda, preizkus in spuščanje v pogon. EKO montirana v prostoru zraven klimata. Komplet regulacijski, krmilni in močnostni elementi, ki so potrebni za delovanje naprave. Omarica za vezavo, signalizacijo in krmiljenje 10 požarnih loput. | kompl | 1 |  | 0
2.2. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 | 3 |  | 0
2.3. | Požarna loputa za vgradnjo v zračni kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti testirana po EN 1366-2 in mora znašati 90 min (EI90-S). Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 230V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom proizvod npr. Hidria
| tip PL-19/E6/T12, 800x500mm, L=400 mm | kom | 4 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 300x250mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 150x150mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
2.4. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| tip OD-8/K1/Z/S/M - vel 300/8 | kom | 2 |  | 0
| tip OD-8/K1/Z/S/M - vel 600/16 | kom | 4 |  | 0
| tip OD-8/K1/Z/S/M - vel 600/24 | kom | 10 |  | 0
2.5. | Vrtinčni difuzor za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, maske, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| Tip OD-8/K1/A/S/M - vel 300/8 | kom | 2 |  | 0
| Tip OD-8/K1/A/S/M - vel 600/16 | kom | 4 |  | 0
| Tip OD-8/K1/A/S/M - vel 600/24 | kom | 1 |  | 0
2.6. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-1/F, 425x225 mm | kom | 2 |  | 0
| AR-1/F, 625x325 mm | kom | 5 |  | 0
2.7. | Priključna komora za montažo dovodnih in odvodnih rešetk, izdelana iz pocinkane pločevine, s priključkom iz vrha.
| 425x225, H=300, fd=200/V | kom | 2 |  | 0
| 625x325, H=300, fd=250/V - dva priključka | kom | 5 |  | 0
2.8. | Aluminjasta zaščitna rešetka, za pritrditev na kanal, skupaj z montažnim materialom. Barvanje v barvi fasade. Rešetka je namenjena zajemu svežega zraka.
| AZR-4, B1xH1=1000x700mm | kom | 1 |  | 0
2.9. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg | 3690 |  | 0
2.10. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod | kg | 442.8 |  | 0
2.11. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod in odvod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom. | m2 | 390 |  | 0
2.12. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom | 2 |  | 0
| dim. 500x400 mm | kom | 2 |  | 0
| dim. 400x300 mm | kom | 2 |  | 0
2.13. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| 300x200 mm | kom | 8 |  | 0
2.14. | Prezračevalni ventil za montažo v kanal, za odvod zraka, z vsem pritrdilnim materialom.
| PV-1/150 | kom | 2 |  | 0
2.15. | Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi. Požarna odpornost tesnenja mora ustrezati požarni odpornosti mejnega gradbenega elementa. | kompl | 8 |  | 0
2.16. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f160 mm | m | 2 |  | 0
| f200 mm | m | 4 |  | 0
| f250 mm | m | 20 |  | 0
2.17. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f150 mm | m | 2 |  | 0
| f200 mm | m | 4 |  | 0
| f250 mm | m | 15 |  | 0
2.18. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl | 1 |  | 0
2.19. | Elektro priključki klimatov in odvodnih ventilatorjev. V ceni niso zajeti elektro kabli, ki so predmet elektro projekta. V dobavi klimata je zajeto kabliranje elementov regulacije ter prostorskih tablojev. | kompl | 1 |  | 0
2.20. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur | 8 |  | 0
| SISTEM K2 - VIP + BIFE |  |  | Skupaj | 0
3. | SISTEM K3 - CURLING
| SISTEM K3 - CURLING (predmet del v 2. fazi prenove) |  |  | Skupaj | 0
4. | SISTEM K4 - FITNES
4.1. | Dovodno-odvodna klima naprava notranje, stoječe izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, z vmesno negorljivo izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA K4
tip KNND d50 9/6 - FK, FTT, S, L, RRG, U, EW, FR, KWTA, L, VF, S *** 9/6 - FTT, S, S, L, VF, U, RRG, L, S,
OPOMBA : PRED NAROČILOM OBVEZNO PREVERITI IZVEDBO KLIMATSKE NAPRAVE
DOVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FK Filterna enota s kasetnim filtrom G3
- | Regulacijska žaluzija
jadrovinast nastavek
- | RR Rotacijski regenerator z by-passom za nočno pohlajevanje
volumski pretok svežega zraka 3000 m3/h
volumski pretok odpadnega zraka 3000 m3/h
Izkoristek pozimi : 76,7% (temp.) in 70,9% (vlaga)
Izkoristek poleti : 76,7% (temp.) in 21,2% (vlaga)
Regulacijska žaluzija
- | Mešalna enota
- | Dušilna enota
- | EW Grelna enota
pretok zraka : 3000 m3/h
ogrevni medij : voda 55/45oC
izstopna temperatura zraka: 22oC
toplotna moč : 9,8 kW
pretok grelnega medija : 0,85 m3/h
padec tlaka grelnega medija : 4,82 kPa
- | KWTA Hladilna enota
pretok zraka : 3000 m3/h
hladilni medij : voda 8/16oC
izstopna temperatura/vlažnost zraka: 16oC/100%
hladilna moč : 17,6 kW
pretok hladilnega medija : 2,16 m3/h
padec tlaka medija : 20,87 kPa
- | Dovodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 3000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. moč : 1,5 kW
- | DE dušilna enota
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Jadrovinasti priključek
ODVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Dušilna enota
Odvodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 3000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. Moč : 1,1 kW
- | S dušilna enota
- | Mešalna enota
RRG Rotacijski regenerator z by-passom za nočno pohlajevanje
- | A sesalna (tlačna) enota
- | Regulacijska žaluzija
Dodatna oprema v sklopu dobave klimata :
- | Regulacijski ventili s pogonom, za grelec in hladilec.
- | Elektro komandna omara z energetskim in krmilnim delom (tipala, presostati, pogoni, sponke, kartica, krmilnik za povezavo na CNS), elektro material za ožičenje elementov avtomatike, izenačitev potencialov ter priklop dovoda, preizkus in spuščanje v pogon. EKO montirana v prostoru zraven klimata. Komplet regulacijski, krmilni in močnostni elementi, ki so potrebni za delovanje naprave. Omarica za vezavo, signalizacijo in krmiljenje 6 požarnih loput. | kompl | 1 |  | 0
4.2. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 | 3 |  | 0
4.3. | Požarna loputa za vgradnjo v zračni kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti testirana po EN 1366-2 in mora znašati 90 min (EI90-S). Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 230V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom proizvod npr. Hidria
| tip PL-19/E6/T12, 600x400mm, L=400 mm | kom | 4 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 300x250mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
4.4. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| tip OD-8/K1/Z/S/M - vel 600/16 | kom | 10 |  | 0
4.5. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-1/F, 425x225 mm | kom | 3 |  | 0
| AR-1/F, 625x325 mm | kom | 3 |  | 0
4.6. | Priključna komora za montažo dovodnih in odvodnih rešetk, izdelana iz pocinkane pločevine, s priključkom iz vrha.
| 425x225, H=300, fd=200/V | kom | 3 |  | 0
| 625x325, H=300, fd=250/V - dva priključka | kom | 3 |  | 0
4.7. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom.
| AR-4/P, 425x225mm | kom | 1 |  | 0
4.8. | Aluminjasta zaščitna rešetka, za pritrditev na kanal, skupaj z montažnim materialom. Barvanje v barvi fasade. Rešetka je namenjena zajemu svežega zraka.
| AZR-4, B1xH1=9000x700mm | kom | 1 |  | 0
4.9. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg | 2450 |  | 0
4.10. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale ter postavitev klimata, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod | kg | 490 |  | 0
4.11. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod in odvod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom. | m2 | 380 |  | 0
4.12. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom | 2 |  | 0
| dim. 500x400 mm | kom | 2 |  | 0
| dim. 400x300 mm | kom | 2 |  | 0
4.13. | Prezračevalni ventil za montažo v kanal, za odvod zraka, z vsem pritrdilnim materialom.
| PV-1/150 | kom | 1 |  | 0
4.14. | Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi. Požarna odpornost tesnenja mora ustrezati požarni odpornosti mejnega gradbenega elementa. | kompl | 2 |  | 0
4.15. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f200 mm | m | 16 |  | 0
4.16. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f150 mm | m | 1 |  | 0
| f200 mm | m | 5 |  | 0
| f250 mm | m | 8 |  | 0
4.17. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl | 1 |  | 0
4.18. | Elektro priključki klimatov in odvodnih ventilatorjev. V ceni niso zajeti elektro kabli, ki so predmet elektro projekta. V dobavi klimata je zajeto kabliranje elementov regulacije ter prostorskih tablojev. | kompl | 1 |  | 0
4.19. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur | 6 |  | 0
| SISTEM K4 - FITNES |  |  | Skupaj | 0
5. | SISTEM K18 - BACKSTAGE
5.1. | Dovodno-odvodna klima naprava notranje ležeče izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, z vmesno negorljivo izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA K18
tip KNNV d50 6/5 - FK, S, RPDFK, U, EW, FR, KW, L, VF, S *** 6/5 - FTT, S, L, VF, U, RPDFK, S
OPOMBA : PRED NAROČILOM OBVEZNO PREVERITI IZVEDBO KLIMATSKE NAPRAVE
DOVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FK Filterna enota s kasetnim filtrom G3
- | Regulacijska žaluzija
jadrovinast nastavek
- | RPDFK ploščni rekuperator
volumski pretok svežega zraka 1000 m3/h
volumski pretok odpadnega zraka 1000 m3/h
Izkoristek pozimi : 69% (temp.) in 74,3% (vlaga)
Izkoristek poleti : 69% (temp.) in 69% (vlaga)
Regulacijska žaluzija
- | Mešalna enota
- | Dušilna enota
- | EW Grelna enota
pretok zraka : 1000 m3/h
ogrevni medij : voda 55/45oC
izstopna temperatura zraka: 22oC
toplotna moč : 3,6 kW
pretok grelnega medija : 0,31 m3/h
padec tlaka grelnega medija : 2,1 kPa
- | KWTA Hladilna enota
pretok zraka : 1000 m3/h
hladilni medij : voda 8/16oC
izstopna temperatura/vlažnost zraka: 16oC/100%
hladilna moč : 6,8 kW
pretok hladilnega medija : 0,83 m3/h
padec tlaka medija : 12,7 kPa
- | Dovodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 1000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. moč : 0,4 kW
- | DE dušilna enota
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Jadrovinasti priključek
ODVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Dušilna enota
Odvodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 1000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. Moč : 0,4 kW
- | S dušilna enota
- | Mešalna enota
RPDFK ploščni rekuperator
- | A sesalna (tlačna) enota
- | Regulacijska žaluzija
Dodatna oprema v sklopu dobave klimata :
- | Regulacijski ventili s pogonom, za grelec in hladilec.
- | Elektro komandna omara z energetskim in krmilnim delom (tipala, presostati, pogoni, sponke, kartica, krmilnik za povezavo na CNS), elektro material za ožičenje elementov avtomatike, izenačitev potencialov ter priklop dovoda, preizkus in spuščanje v pogon. EKO montirana v prostoru zraven klimata. Komplet regulacijski, krmilni in močnostni elementi, ki so potrebni za delovanje naprave. Omarica za vezavo, signalizacijo in krmiljenje 6 požarnih loput. | kompl | 1 |  | 0
5.2. | Odvodni kanalski ventilator v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka iz sanitarij na fasado ali na streho.
oblikovnik za prehod skozi streho ali samodvižna žaluzija za na fasado, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
petstopenjsko stikalo za vklop
termična zaščita
nepovratna loputa
oznaka ventilatorja V2
| q=500 m3/h, Dp=300 Pa, 230V, 450 W | kom | 1 |  | 0
5.3. | Požarna loputa za vgradnjo v zračni kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti testirana po EN 1366-2 in mora znašati 90 min (EI90-S). Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 230V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom proizvod npr. Hidria
| tip PL-19/E6/T12, 400x200 mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-10-2/E16/T12, DN200 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
5.4. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| Tip OD-8/K1/A/S/M - vel 300/8 | kom | 1 |  | 0
| tip OD-8/K1/Z/S/M - vel 600/16 | kom | 3 |  | 0
5.5. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-1/F, 425x225 mm | kom | 1 |  | 0
5.6. | Priključna komora za montažo dovodnih in odvodnih rešetk, izdelana iz pocinkane pločevine, s priključkom iz vrha.
| 425x225, H=300, fd=200/V | kom | 1 |  | 0
5.7. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom.
| AR-4/P, 425x325mm | kom | 2 |  | 0
5.8. | Aluminjasta zaščitna rešetka, skupaj z montažnim materialom za pritrditev na vzidan okvir iz jeklenega kotnika, skupaj z montažnim materialom.
| AZR-4/3, B1xH1=600x400 mm | kom | 2 |  | 0
5.9. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg | 590 |  | 0
5.10. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale ter postavitev klimata, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod | kg | 118 |  | 0
5.11. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom. | m2 | 32 |  | 0
5.12. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 400x300 mm | kom | 2 |  | 0
5.13. | Prezračevalni ventil za montažo v kanal, za odvod zraka, z vsem pritrdilnim materialom.
| PV-1/125 | kom | 6 |  | 0
| PV-1/150 | kom | 1 |  | 0
5.14. | Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi. Požarna odpornost tesnenja mora ustrezati požarni odpornosti mejnega gradbenega elementa. | kompl | 2 |  | 0
5.15. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f160 mm | m | 1 |  | 0
| f200 mm | m | 4 |  | 0
5.16. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f125 mm | m | 6 |  | 0
| f150 mm | m | 1 |  | 0
| f200 mm | m | 5 |  | 0
5.17. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl | 1 |  | 0
5.18. | Elektro priključki klimatov in odvodnih ventilatorjev. V ceni niso zajeti elektro kabli, ki so predmet elektro projekta. V dobavi klimata je zajeto kabliranje elementov regulacije ter prostorskih tablojev. | kompl | 2 |  | 0
5.19. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur | 8 |  | 0
| SISTEM K18 - BACKSTAGE |  |  | Skupaj | 0
6. | SISTEM K19 - DRSANJE
6.1. | Dovodno-odvodna klima naprava notranje ležeče izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, z vmesno negorljivo izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA K19
tip KNNV d50 6/5 - FK, S, RPDFK, U, EW, FR, KW, L, VF, S *** 6/5 - FTT, S, L, VF, U, RPDFK, S
OPOMBA : PRED NAROČILOM OBVEZNO PREVERITI IZVEDBO KLIMATSKE NAPRAVE
DOVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FK Filterna enota s kasetnim filtrom G3
- | Regulacijska žaluzija
jadrovinast nastavek
- | RPDFK ploščni rekuperator
volumski pretok svežega zraka 2000 m3/h
volumski pretok odpadnega zraka 2000 m3/h
Izkoristek pozimi : 59,8% (temp.) in 65,2% (vlaga)
Izkoristek poleti : 59,8% (temp.) in 59,8% (vlaga)
Regulacijska žaluzija
- | Mešalna enota
- | Dušilna enota
- | EW Grelna enota
pretok zraka : 2000 m3/h
ogrevni medij : voda 55/45oC
izstopna temperatura zraka: 24oC
toplotna moč : 10,5 kW
pretok grelnega medija : 0,91 m3/h
padec tlaka grelnega medija : 4,23 kPa
- | KWTA Hladilna enota
pretok zraka : 2000 m3/h
hladilni medij : voda 8/16oC
izstopna temperatura/vlažnost zraka: 16oC/100%
hladilna moč : 13,9 kW
pretok hladilnega medija : 1,72 m3/h
padec tlaka medija : 20,95 kPa
- | Dovodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 2000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. moč : 1,1 kW
- | DE dušilna enota
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Jadrovinasti priključek
ODVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Dušilna enota
Odvodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 2000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. Moč : 0,75 kW
- | S dušilna enota
- | Mešalna enota
RPDFK ploščni rekuperator
- | A sesalna (tlačna) enota
- | Regulacijska žaluzija
Dodatna oprema v sklopu dobave klimata :
- | Regulacijski ventili s pogonom, za grelec in hladilec.
- | Elektro komandna omara z energetskim in krmilnim delom (tipala, presostati, pogoni, sponke, kartica, krmilnik za povezavo na CNS), elektro material za ožičenje elementov avtomatike, izenačitev potencialov ter priklop dovoda, preizkus in spuščanje v pogon. EKO montirana v prostoru zraven klimata. Komplet regulacijski, krmilni in močnostni elementi, ki so potrebni za delovanje naprave. Omarica za vezavo, signalizacijo in krmiljenje 6 požarnih loput. | kompl | 1 |  | 0
6.2. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-1/F, 425x225 mm | kom | 9 |  | 0
| AR-1/F, 325x125 mm | kom | 1 |  | 0
6.3 | Priključna komora za montažo dovodnih in odvodnih rešetk, izdelana iz pocinkane pločevine, s priključkom iz vrha.
| 425x225, H=300, fd=200/V | kom | 9 |  | 0
6.4. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom.
| AR-4/P, 425x325mm | kom | 2 |  | 0
6.5. | Aluminjasta zaščitna rešetka, skupaj z montažnim materialom za pritrditev na vzidan okvir iz jeklenega kotnika, skupaj z montažnim materialom.
| AZR-4/3, B1xH1=700x500 mm | kom | 2 |  | 0
6.6. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg | 1190 |  | 0
6.7. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale ter postavitev klimata, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod | kg | 238 |  | 0
6.8. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom. | m2 | 96 |  | 0
6.9. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 400x300 mm | kom | 4 |  | 0
6.10. | Prezračevalni ventil za montažo v kanal, za odvod zraka, z vsem pritrdilnim materialom.
| PV-1/150 | kom | 2 |  | 0
6.11. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f200 mm | m | 5 |  | 0
6.12. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f150 mm | m | 2 |  | 0
| f200 mm | m | 4 |  | 0
6.13. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl | 1 |  | 0
6.14. | Elektro priključki klimatov in odvodnih ventilatorjev. V ceni niso zajeti elektro kabli, ki so predmet elektro projekta. V dobavi klimata je zajeto kabliranje elementov regulacije ter prostorskih tablojev. | kompl | 1 |  | 0
6.15. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur | 8 |  | 0
| SISTEM K19 - DRSANJE |  |  | Skupaj | 0
7. | SISTEM K20 - GARDEROBE (LEVO)
7.1. | Dovodno-odvodna klima naprava notranje stoječe izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, z vmesno negorljivo izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA K20
tip KNND d50 6/5 - FK, S, RPDTAFK, U, EW, FR, KW, L, VF, S *** 6/5 - FTT, S, L, VF, U, RPDTAFK, S
OPOMBA : PRED NAROČILOM OBVEZNO PREVERITI IZVEDBO KLIMATSKE NAPRAVE
DOVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FK Filterna enota s kasetnim filtrom G3
- | Regulacijska žaluzija
jadrovinast nastavek
- | RPDTAFK ploščni rekuperator
volumski pretok svežega zraka 2000 m3/h
volumski pretok odpadnega zraka 2000 m3/h
Izkoristek pozimi : 64,8% (temp.) in 70,8% (vlaga)
Izkoristek poleti : 64,8% (temp.) in 64,8% (vlaga)
Regulacijska žaluzija
- | Mešalna enota
- | Dušilna enota
- | EW Grelna enota
pretok zraka : 2000 m3/h
ogrevni medij : voda 55/45oC
izstopna temperatura zraka: 24oC
toplotna moč : 9,16 kW
pretok grelnega medija : 0,8 m3/h
padec tlaka grelnega medija : 3,3 kPa
- | KWTA Hladilna enota
pretok zraka : 2000 m3/h
hladilni medij : voda 8/16oC
izstopna temperatura/vlažnost zraka: 16oC/100%
hladilna moč : 13,96 kW
pretok hladilnega medija : 1,73 m3/h
padec tlaka medija : 21,1 kPa
- | Dovodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 2000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. moč : 1,1 kW
- | DE dušilna enota
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Jadrovinasti priključek
ODVOD ZRAKA
Tehnični podatki :
- | FTT Filterna enota z vrečastim filtrom, žaluzijo in jadrovinastim priključkom razred filtracije M5
- | Dušilna enota
Odvodni ventilator s frekvenčnim regulatorjem :
pretok zraka : 1000 m3/h
eksterni tlak : 350 Pa
napajanje : 3x400 / 50
el. Moč : 0,75 kW
- | S dušilna enota
- | Mešalna enota
RPDTAFK ploščni rekuperator
- | A sesalna (tlačna) enota
- | Regulacijska žaluzija
Dodatna oprema v sklopu dobave klimata :
- | Regulacijski ventili s pogonom, za grelec in hladilec.
- | Elektro komandna omara z energetskim in krmilnim delom (tipala, presostati, pogoni, sponke, kartica, krmilnik za povezavo na CNS), elektro material za ožičenje elementov avtomatike, izenačitev potencialov ter priklop dovoda, preizkus in spuščanje v pogon. EKO montirana v prostoru zraven klimata. Komplet regulacijski, krmilni in močnostni elementi, ki so potrebni za delovanje naprave. Omarica za vezavo, signalizacijo in krmiljenje 14 požarnih loput. | kompl | 1 |  | 0
7.2. | Odvodni kanalski ventilator v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka iz strojnice klimata.
oblikovnik za prehod skozi streho ali samodvižna žaluzija za na fasado, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
petstopenjsko stikalo za vklop
termična zaščita
nepovratna loputa
prostorski termostat za vklop ventilatorja
oznaka ventilatorja V13
| q=500 m3/h, Dp=300 Pa, 230V, 450 W | kom | 1 |  | 0
7.3. | Strešni centrifugalni ventilator, namenjen za odvod iz sanitarij, elektromotor izven toka zraka, vertikalni izpuh, skupaj s tipskim podstavkom, fleksibilnim priključkom ter stikalom za ročni vklop.
V=900 m3/h, Dp=350 Pa,
Nel= 0,55 kW , 230 V
tipski izoliran podstavek za ravno streho
tipska samodvižna loputa
tipski elastični-jadrovinasti priključek
tipsko stikalo ON/OFF
oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| oznaka ventilatorja V4 | kompl | 1 |  | 0
7.4. | Požarna loputa za vgradnjo v zračni kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti testirana po EN 1366-2 in mora znašati 90 min (EI90-S). Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 230V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom proizvod npr. Hidria
| tip PL-19/E6/T12, 500x300 mm, L=400 mm | kom | 4 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 150x150 mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-20-S/E6/T12, DN280 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-10-2/E16/T12, DN200 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-10-2/E16/T12, DN160 mm, L=300 mm | kom | 3 |  | 0
7.5. | Požarni ventil za vgradnjo v zračni kanal ali zid, izdelan iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti atestirana in mora znašati 90 min., skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| PPV-3/KKK 150 | kom | 2 |  | 0
7.6. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| Tip OD-8/K1/A/S/M - vel 300/8 | kom | 1 |  | 0
| tip OD-8/K1/Z/S/M - vel 600/16 | kom | 4 |  | 0
7.7. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-1/F, 425x225 mm | kom | 4 |  | 0
7.8. | Priključna komora za montažo dovodnih in odvodnih rešetk, izdelana iz pocinkane pločevine, s priključkom iz vrha.
| 425x225, H=300, fd=200/V | kom | 4 |  | 0
7.9. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom.
| AR-4/P, 425x325mm | kom | 2 |  | 0
7.10. | Aluminjasta zaščitna rešetka, skupaj z montažnim materialom za pritrditev na vzidan okvir iz jeklenega kotnika, skupaj z montažnim materialom.
| AZR-4/3, B1xH1=700x500 mm | kom | 2 |  | 0
7.11. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg | 1390 |  | 0
7.12. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale ter postavitev klimata, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod | kg | 166.8 |  | 0
7.13. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom. | m2 | 80 |  | 0
7.14. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 400x300 mm | kom | 4 |  | 0
7.15. | Prezračevalni ventil za montažo v kanal, za odvod zraka, z vsem pritrdilnim materialom.
| PV-1/125 | kom | 8 |  | 0
| PV-1/150 | kom | 4 |  | 0
7.16. | Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi. Požarna odpornost tesnenja mora ustrezati požarni odpornosti mejnega gradbenega elementa. | kompl | 13 |  | 0
7.17. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f160 mm | m | 1 |  | 0
| f200 mm | m | 4 |  | 0
7.18. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f125 mm | m | 10 |  | 0
| f150 mm | m | 4 |  | 0
| f200 mm | m | 4 |  | 0
7.19. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl | 1 |  | 0
7.20. | Elektro priključki klimatov in odvodnih ventilatorjev. V ceni niso zajeti elektro kabli, ki so predmet elektro projekta. V dobavi klimata je zajeto kabliranje elementov regulacije ter prostorskih tablojev. | kompl | 3 |  | 0
7.21. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur | 8 |  | 0
| SISTEM K20 - GARDEROBE (LEVO) |  |  | Skupaj | 0
8. | SISTEM K5 - GARDEROBE (DESNO)
8.1. | Servis obstoječe prezračevalne naprave (IMP KLIMAT) v obstoječi strojnici v 1.nadstropju. Predvidena dela obsegajo čiščenje, pregled in eventuelno zamenjavo ležajev, jermenov ter filtrov.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA K5
tip KNMD d25 9/6 - 1A.2A-PZ.11BM.7E.1A.7E
pretok ztraka 6000 m3/h
- | leto izdelave 1999
- | tov.št. naprave 43327 | kompl | 1 |  | 0
8.2. | Strešni centrifugalni ventilator, namenjen za odvod iz sanitarij, elektromotor izven toka zraka, vertikalni izpuh, skupaj s tipskim podstavkom, fleksibilnim priključkom ter stikalom za ročni vklop.
V=1250 m3/h, Dp=350 Pa,
Nel= 0,55 kW , 230 V
tipski izoliran podstavek za ravno streho
tipska samodvižna loputa
tipski elastični-jadrovinasti priključek
tipsko stikalo ON/OFF
oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| oznaka ventilatorja V3 | kompl | 1 |  | 0
8.3. | Odvodni ventilator za odvod zraka iz sanitarij, z nepovratno loputo na priključku, skupaj z montažnim materialom
q=100m3/h, Dp=90 Pa
1x230V, 50Hz
50 W
| oznaka ventilatorja V10 | kom | 1 |  | 0
8.4. | Požarna loputa za vgradnjo v zračni kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti testirana po EN 1366-2 in mora znašati 90 min (EI90-S). Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 230V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom proizvod npr. Hidria
| tip PL-19/E6/T12, 700x500 mm, L=400 mm | kom | 1 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 700x400 mm, L=400 mm | kom | 4 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 500x300 mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 400x200 mm, L=400 mm | kom | 5 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 150x150 mm, L=400 mm | kom | 4 |  | 0
| tip PL-20-S/E6/T12, DN315 mm, L=300 mm | kom | 4 |  | 0
| tip PL-20-S/E6/T12, DN250 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-10-2/E16/T12, DN160 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
8.5. | Požarni ventil za vgradnjo v zračni kanal ali zid, izdelan iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti atestirana in mora znašati 90 min., skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| PPV-2/KKK 150 | kom | 1 |  | 0
| PPV-3/KKK 150 | kom | 1 |  | 0
8.6. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| Tip OD-8/K1/A/S/M - vel 300/8 | kom | 10 |  | 0
| tip OD-8/K1/Z/S/M - vel 600/16 | kom | 12 |  | 0
8.7. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-1/F, 425x225 mm | kom | 18 |  | 0
8.8. | Priključna komora za montažo dovodnih in odvodnih rešetk, izdelana iz pocinkane pločevine, s priključkom iz vrha. |  |  |  | 0
| 425x225, H=300, fd=200/V | kom | 18 |  | 0
8.9. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom.
| AR-4/P, 425x225mm | kom | 4 |  | 0
| AR-4/P, 425x325mm | kom | 2 |  | 0
8.10. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg | 3590 |  | 0
8.11. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale ter postavitev klimata, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod | kg | 430.8 |  | 0
8.12. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom. | m2 | 210 |  | 0
8.13. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom | 2 |  | 0
| dim. 500x400 mm | kom | 2 |  | 0
| dim. 400x300 mm | kom | 2 |  | 0
8.14. | Prezračevalni ventil za montažo v kanal, za odvod zraka, z vsem pritrdilnim materialom.
| PV-1/125 | kom | 6 |  | 0
| PV-1/150 | kom | 12 |  | 0
8.15. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| 600x300 mm | kom | 2 |  | 0
| 400x300 mm | kom | 2 |  | 0
| 300x200 mm | kom | 2 |  | 0
8.16. | Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi. Požarna odpornost tesnenja mora ustrezati požarni odpornosti mejnega gradbenega elementa. | kompl | 26 |  | 0
8.17. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f160 mm | m | 10 |  | 0
| f200 mm | m | 18 |  | 0
8.18. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f125 mm | m | 6 |  | 0
| f150 mm | m | 12 |  | 0
| f200 mm | m | 24 |  | 0
8.19. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl | 1 |  | 0
8.20. | Elektro priključki klimatov in odvodnih ventilatorjev. V ceni niso zajeti elektro kabli, ki so predmet elektro projekta. V dobavi klimata je zajeto kabliranje elementov regulacije ter prostorskih tablojev. | kompl | 3 |  | 0
8.21. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur | 8 |  | 0
| SISTEM K5 - GARDEROBE (DESNO) |  |  | Skupaj | 0
9. | SANITARIJE IN TEHNIČNI PROSTORI
9.1. | Odvodni kanalski ventilator v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka iz sanitarij na fasado ali na streho.
oblikovnik za prehod skozi streho ali samodvižna žaluzija za na fasado, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
petstopenjsko stikalo za vklop
termična zaščita
nepovratna loputa
oznaka ventilatorja V1
| q=1050 m3/h, Dp=350 Pa, 230V, 1250 W | kom | 1 |  | 0
9.2. | Kanalski ventilator v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim materialom, za dovod in odvod zraka iz prostora šprinkler strojnice, nad streho.
V=3550 m3/h, Dp=300 Pa,
400 V
0,75 kW
vezava na diesel agregat
termična zaščita
prostorski termostat za vklop pri +32st.C
oznaka ventilatorja V11
| oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe) | kompl | 1 |  | 0
9.3. | Kanalski ventilator v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim materialom, za prezračevanje kinet v kleti, skupaj z montažnim materialom
V=3550 m3/h, Dp=300 Pa,
400 V
0,75 kW
vezava na diesel agregat
termična zaščita
prostorski termostat za vklop pri +32st.C
oznaka ventilatorja V14, V15
| oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe) | kompl | 2 |  | 0
9.4. | Strešni centrifugalni ventilator, namenjen za odvod iz sanitarij, elektromotor izven toka zraka, vertikalni izpuh, skupaj s tipskim podstavkom, fleksibilnim priključkom ter stikalom za ročni vklop.
V=30 m3/h, Dp=350 Pa,
Nel= 0,2 kW , 230 V
tipski izoliran podstavek za ravno streho
tipska samodvižna loputa
tipski elastični-jadrovinasti priključek
tipsko stikalo ON/OFF
oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| oznaka ventilatorja V5 | kompl | 1 |  | 0
9.5. | Strešni centrifugalni ventilator, namenjen za odvod iz sanitarij, elektromotor izven toka zraka, vertikalni izpuh, skupaj s tipskim podstavkom, fleksibilnim priključkom ter stikalom za ročni vklop.
V=1500 m3/h, Dp=350 Pa,
Nel= 0,65 kW , 230 V
tipski izoliran podstavek za ravno streho
tipska samodvižna loputa
tipski elastični-jadrovinasti priključek
tipsko stikalo ON/OFF
oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| oznaka ventilatorja V6 | kompl | 1 |  | 0
9.6. | Strešni centrifugalni ventilator, namenjen za odvod iz elektro prostorov, elektromotor izven toka zraka, vertikalni izpuh, skupaj s tipskim podstavkom, fleksibilnim priključkom ter stikalom za ročni vklop.
V=1200 m3/h, Dp=350 Pa,
Nel= 0,55 kW , 230 V
tipski izoliran podstavek za ravno streho
tipska samodvižna loputa
tipski elastični-jadrovinasti priključek
tipsko stikalo ON/OFF
oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| oznaka ventilatorja V7 | kompl | 1 |  | 0
9.7. | Strešni centrifugalni ventilator, namenjen za odvod iz sanitarij, elektromotor izven toka zraka, vertikalni izpuh, skupaj s tipskim podstavkom, fleksibilnim priključkom ter stikalom za ročni vklop.
V=600 m3/h, Dp=350 Pa,
Nel= 0,35 kW , 230 V
tipski izoliran podstavek za ravno streho
tipska samodvižna loputa
tipski elastični-jadrovinasti priključek
tipsko stikalo ON/OFF
oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| oznaka ventilatorja V8 | kompl | 1 |  | 0
9.8. | Strešni centrifugalni ventilator, namenjen za odvod iz sanitarij, elektromotor izven toka zraka, vertikalni izpuh, skupaj s tipskim podstavkom, fleksibilnim priključkom ter stikalom za ročni vklop.
V=700 m3/h, Dp=350 Pa,
Nel= 0,35 kW , 230 V
tipski izoliran podstavek za ravno streho
tipska samodvižna loputa
tipski elastični-jadrovinasti priključek
tipsko stikalo ON/OFF
oblikovnik za prehod skozi streho, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| oznaka ventilatorja V9 | kompl | 1 |  | 0
9.9. | Regulacijska žaluzija RŽ-2 montirana v kanalu pred kanalskim ventilatorjem, na dovodu svežega zraka v sprinkler strojnico, dodatno opremljena z el. motornim pogonom 230V. Ob vklopu ventilatorja se žaluzija odpre.
| RŽ-2/B8, dim. 800x400 mm | kom | 1 |  | 0
9.10. | Požarni ventil za vgradnjo v zračni kanal ali zid, izdelan iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti atestirana in mora znašati 90 min., skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| PPV-2/KKK 150 | kom | 1 |  | 0
| PPV-3/KKK 150 | kom | 1 |  | 0
9.11. | Požarna loputa za vgradnjo v zračni kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti testirana po EN 1366-2 in mora znašati 90 min (EI90-S). Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 230V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Hidria
| tip PL-19/E16/T12, 400x200mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-19/E6/T12, 150x150 mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-20-S/E6/T12, DN350 mm, L=300 mm | kom | 1 |  | 0
| tip PL-20-S/E6/T12, DN315 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
| tip PL-20-S/E6/T12, DN200 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
0
9.12. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-1/F, 525x225 mm | kom | 4 |  | 0
| AR-1/F, 625x325 mm | kom | 6 |  | 0
9.13. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom.
| AR-4/P, 425x225mm | kom | 4 |  | 0
| AR-4/P, 425x325mm | kom | 10 |  | 0
| AR-4/P, 525x325mm | kom | 8 |  | 0
| AR-4/P, 625x425mm | kom | 2 |  | 0
9.14. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg | 1490 |  | 0
9.15. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana po izboru arhitekta, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod | kg | 178.8 |  | 0
9.16. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| 300x200 mm | kom | 8 |  | 0
| 200x150 mm | kom | 8 |  | 0
9.17. | Prezračevalni ventil za montažo v kanal, za odvod zraka, z vsem pritrdilnim materialom.
| PV-1/125 | kom | 26 |  | 0
| PV-1/150 | kom | 24 |  | 0
9.18. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f125 mm | m | 32 |  | 0
| f150 mm | m | 30 |  | 0
9.19. | Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi. Požarna odpornost tesnenja mora ustrezati požarni odpornosti mejnega gradbenega elementa. | kompl | 9 |  | 0
9.20. | Elektro priključki odvodnih ventilatorjev. V ceni niso zajeti elektro kabli, ki pa so predmet elektro projekta. | kompl | 7 |  | 0
9.21. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur | 40 |  | 0
| SANITARIJE IN TEHNIČNI PROSTORI |  |  | Skupaj | 0
10. | DEMONTAŽNA DELA
Opomba:
Vsa demontažna dela prezračevalnega sistema se niso mogla oceniti. Po dogovoru z investitorjem in zaradi faznosti izgradnje se le-ta ocenijo na enotne cene (ure, komadi in kilogrami), obračun kompletnih demontažnih del pa bi se izvedel po dejanskih stroških ter fiksnih in nespremenljivih cenah za ves čas gradnje!
10.1. | Demontaža obstoječih klimatov v kleti, ki sta namenjena prezračevanju dvoran, ter ventilatorjev, kompletno z odvozom na deponijo (do 3km) in plačilom komunalne takse
| dovodni ventilator V=120000 m3/h | kompl | 1 |  | 0
| odvodni ventilator V=60000 m3/h | kompl | 1 |  | 0
10.2. | Demontaža kanalov za dovod in odvod zraka, skupaj z distribucijskimi elementi, kompletno z odvozom na deponijo (do 3km) in plačilom komunalne takse
| teža kanalov | kg | 30000 |  | 0
| distribucijski elementi | kom | 80 |  | 0
10.3. | Demontaža dela, ki se ne dajo oceniti drugače kot s pavšalno urno postavko
| ocenjeno št. ur | ur | 200 |  | 0
| DEMONTAŽNA DELA |  |  | Skupaj | 0
11. | SPLOŠNO
11.1. | Volumska nastavitev rešetk in ventilov vseh prezračevalnih sistemov, meritve prezračevanja | kompl | 1 |  | 0
11.2. | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kompl | 1 |  | 0
11.3. | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih in na prostem, s strani pooblaščenega podjetja, ob letnih in zimskih obremenitvah, z izdajo pozitivnega poročila. | kompl | 1 |  | 0
11.4. | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, na osnovi pregleda in preizkusa vseh elementov sistema (požarne lopute, naprave za mehanski odvod dima), s strani neodvisne pooblaščene institucije. Zavezanec je dolžan skrbeti za redni tehnični nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v obdobjih, ki jih predpiše proizvajalec in preglednik. | kompl | 1 |  | 0
11.5. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl | 1 |  | 0
11.6. | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kompl | 1 |  | 0
11.7. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški ter čiščenje po končanih delih. | kompl | 1 |  | 0
11.8. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta ter prilagoditve instalacij glede na obstoječe stanje na objektu !
Obračun po dejanskih stroških
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj | 0
Datum: 21.03.2013
REKAPITULACIJA:
ŠPRINKLER
1 | ŠPRINKLER ČRPALIŠČE POŽARNE VODE |  |  |  | 0
2 | ŠPRINKLER OMREŽJE |  |  |  | 0
3 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (ŠPRINKLER): |  |  |  | 0
ŠPRINKLER
1. | ŠPRINKLER ČRPALIŠČE POŽARNE VODE
1.1. | Sprinkler črpalka z dizel motorjem (SIST EN 12845)
Enostopenjska visokotlačna centrifugalna črpalka, normativna in v certificirani izvedbi z dizelskim pogonom stopnje ICN (DIN 6271), montirana na skupnem okvirju, sestavljena iz:
Osnovni okvir in varjena profilna konstrukcija vključno z vijaki za pritrditev v betonski temelj
in centrifugalno črpalko s tesnilko, ohišjem iz sive litine z navrtanim manometerskim nastavkom, tekalnim kolesom iz bronze.
Elastična spojka vključno s zaščito pred dotikom
Sestav protiprirobnice z vijaki in tesnili
Vodno hlajeni dizel motor v certificirani izvedbi, sestavljen iz:
Motorni agregat s starterjem in kompenzatorjem izpušnega plina in dušilcem
Grelec z raztezno posodo,
črpalka za hladilno vodo
Baterijski sklop vključno s polnilcem, sestavljen iz:
2 Baterij s priključnimi kabli
Baterijska napetost: 2 x 12 V - 135 Ah. z zaščitnim ohišjem
(Baterije skladno VdS)
Rezervoar dizel goriva s cevno povezavo, sestavljen iz:
rezervoar goriva 300 l, vključno s priključki za stensko montažo
signalno stikalo s stikalnim relejem
merilec vsebine rezervoarja za zunanji prikaz, polnilna cev 2" zunaj
s ključavnico
Lovilna posoda iz NIRA po meri, pritrjena pod rezervoarjem
Dizel agregat pripravljen za delovanje kot montažna enota cevno in kabelsko povezan
Izpušni sistem diesel motorja DN 80 s toplotno izolacijo, glušnikom in prehodnim kosom za v steno,
Celoten agregat lakiran, vključno s prvim polnjenjem goriva, zagon s strani pooblaščenega serviserja.
Krmilna enota za zagon sprinkler črpalke,
z 2 manometri (0 - 16 bar) z zaporno armaturo
in 2 tlačnimi stikali (po 1 zapiralec in 1 odpiralec,
Obremenitev: 6 A do 250 V AC, 5 A pri 24 V DC)
Kabel in kabliranje do stikalne omare
označitvene ploščice, tesnila
Karakteristike črpalke/motorja:
Premer tekalnega kolesa: 215 mm
za območje: 180 m³/h pri 60 m WS
Moč motorja: 45 kW (trajna moč)
Nazivni obrati: 1470 Upm
rezervoar goriva: 220 L
|  | kompl | 1 |  | 0
1.2. | Sprinkler črpalka z elektro motorjem (SIST EN 12845)
Obtočna sprinkler črpalka, horizontalne izvedbe
Certificirane izvedbe VdS
Zmontirana skupaj z motorjem na jeklenem podnožju
Karakteristike črpalke/motorja:
Premer tekalnega kolesa: 215 mm
za območje: 180 m³/h pri 60 m WS
Moč motorja: 55 kW (trajna moč)
Nazivni obrati: 1470 Upm
|  | kompl | 1 |  | 0
1.3. | Črpalka za vdrževanje tlaka (SIST EN 12845)
pretok: 6 m3/h
transportna višina : 8 bar
za manuelno in automatsko polnjenje in dopolnjevanje cevne mreže z vodo, vertikalna izvedba, vključno z:
E-motorjem, direktno spojen
moč: 4 kW
št. obratov: 2.900 min. -1
napetost.: 380 V, 50 Hz
zaščita: IP 44
zaporni ventil DN 40, PN 10
nepovratni ventil DN 40, PN 10
mnometer 0 - 16 bar z manometerskim ventilom
zaščitno stikalo motorja
povezovalna voda DN 20 do dolžine 3 m (2 kom)
kot vsa potrebna tesnila, vijaki, fazonski in povezovalni kosi,
pritrdišča
| Dobava in montaža, brez kabliranja | kom | 1 |  | 0
1.4. | Glavna elektro omara napajana iz agregatne omare, vljučno z vsemi regulacijskimi in močnostimi elementi ter krmilno nadzorno opremo, atestirana za potrebe šprinkler sistemov, namanjena samo za potrebe šprinkler opreme (črpalki, kompresorji, …), ostala oprema (razsveljava, el. radiator, ...) bo napajano iz elektro omare, ki je zajeta v elektro projektu, vključno z vsemi elektro kabelskimi povezave
|  | kompl | 1 |  | 0
1.5. | Glavna šprinkler nadzorna centrala kot paralelni tablo v sprinkler centrali:
vklj. kabliranje sprinkler naprave v sprinkler centrali
ustrezna za nadzor max. 60 nadzornih točk,
s ključavnico, z AKU v primeru izpada el.
energije, 24 V, 36 Ah, z vidnim signalizacijskim
poljem za optično in akustično signalizacijo, kompl.
kabliranje s kontakti, peljanimi naprej na požarno
centralo oz. gasilce.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.6. | Izpušni cevovod DN 150 mm
iz St 37 jeklene cevi po DIN 2458, črna, s fazonskimi
kosi, povezovalna prirobnica in pritrjevalnim materialom, dušilcem zvoka pri izhodu na max. 50 dB(A) merjeno na 2 m stranskega odmika, izolacija izpušnega voda, visoko temperaturno obstojno keramično volno, debelina izolacije 80 mm, oblečeno v ALU plašč deb. 1,0 mm, z dodatnim dušilcem zvoka
deb. 1,0 mm, z dodatnim dušilcem zvoka
| L= cca. 20 m | kompl | 1 |  | 0
1.7. | Manometer za merjenje nadtlaka, dia 100 mm, za območje 0-16 bar | kom | 3 |  | 0
1.8. | Manovakuumeter za merjenje podtlaka dia 100 mm, področje meritve +/- 1 bar | kom | 2 |  | 0
1.9. | Tripotna manometerska pipa za NP 16, navojna, komplet s tesnilnim materialom DN 15 | kom | 3 |  | 0
1.10. | Krogelna navojna pipa za tlak NP 10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 | kom | 3 |  | 0
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 40 | kom | 5 |  | 0
1.11. | Filter za vodo, navojni, za tlak NP 10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
1.12. | Litoželezen prirobnični zasun, z mehkim tesnenjem, za PN 10, opremljen s stikalom za kontrolo stanja odprto/zaprto, nosilcem stikala kompletno s protiprirobnicama in montažnim materialom
| DN 65 | kom | 1 |  | 0
| DN 100 | kom | 3 |  | 0
| DN 150 | kom | 8 |  | 0
| DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.13. | Tipski gasilski priključek opremljen z razdelilnikom DN 100 z dvema DN 65/B stabilnima spojkama zaščitena s temeljno barvo ter prepleskana, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom in označevalno tablo
|  | kom | 1 |  | 0
1.14. | Protipovratna loputa prirobnična, za PN 10, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65 | kom | 1 |  | 0
| DN 100 | kom | 1 |  | 0
| DN 150 | kom | 4 |  | 0
1.15. | Protipovratni navojni ventil PN 10, komplet s tesnilnim materialom
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
1.16. | Bypass z dušilko in protipovratnim ventilom za zagotavljanje minimalnega pretoka črpalke, DN 20 in montažnim materialom
|  | kom | 1 |  | 0
1.17. | Merilna zaslonka NP 10, kompletno s prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom DN 100, dp = 0,5 bar, Q = 1000-3400 l/min vključno z indikatorjem pretoka, z VdS atestom
|  | kom | 1 |  | 0
1.18. | Nivojsko stikalo za kontrolo nivoja vode v odprtem vodnem rezervoarju sestojece iz visečih tipal dolžine 500-3000mm za štiri različne nivoje , max., min., srednji, prelivanje, vključno z relejnim modulom in z montažnim materialom | kompl | 1 |  | 0
1.19. | Krmilna enota za vklop sprinkler črpalke sestavljena iz:
- dva manometra z merilnim območjem 0–16 bar za zaporno pipo
- dve neodvisni tlačni stikali za vklop sprinkler črpalk 0-16 bar
Z izhodom 24V za pogon zaluzij
| z VdS ali podobnim atestom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom | kompl | 1 |  | 0
1.20. | Grobi filter za vodo s prirobničnimi priključki, PN16, s filtrnim vložkom, z manometrom na dovodu in odvodu, tlačnim stikalom na dovodu, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kom | 1 |  | 0
1.21. | Sprinkler šoba 1/2", K=80, stoječa, 68°C, RTI < 50, tip hitri, medeninasta, vključno z rezervnimi šobami in montažnim materialom
|  | kom | 6 |  | 0
1.22. | Mokri alarmni ventil, DN 150 PN 10
certificiran izdelek skladno z VdS
mokri alarmni ventil DN 150 PN 10,
v izvedbi lopute ali krožnika
3 končna stikala za el. nadzor
komb. ventil za testiranje in praznenje DN 15/DN50 PN 10
s končnim stikalom za el. nadzor
vod za praznenje DN 50 do dolžine 3 m
alarmna zaporna pipa DN 15 PN 10
testni ventil PN 10
2 manometra 0 - 16 bar z manometrskim ventilom
odtok
tesnila, vijaki, fazonski in povezovalni elementi, pritrdilni material
alarmno tlačno stikalo
|  | kom | 3 |  | 0
1.23. | Alarmni zvonec za vgradnjo na steno, s hidravlično turbino, zvonom v rdeči barvi z distančnikom, zaščitno cevjo, vključno z montažnim materialom
|  | kom | 3 |  | 0
1.24. | Priključek DN25 za testiranje, komplet s krogelno pipo s cevnim nastavkom, zidno pločevinasto omarico s ključavnico in montažnim in tesnilnim materialom | kom
| DN 25 k-80 |  | 1 |  | 0
1.25. | Priključek DN50 za izpiranje cevovodov, komplet s stabilno in slepo spojko C, pločevinasto omarico s ključavnico in montažnim in tesnilnim materialom
|  | kom | 1 |  | 0
1.26. | Zaščitna cev za izvedbo prehoda cevovoda skozi betonsko steno (nosilec), skupaj z vmesnim polnilom iz steklene volne L=0,5 m DN 80 do150
|  | kom | 3 |  | 0
1.27. | Kontrolnik pretoka za vgradnjo v cevovod, za PN 10, z elektro priključkom 10 A, 220 V/AC, vključno s preizkuševalno progo sestavljeno iz zapornega ventila DN20, manometrom, dušilko, omarico s ključavnico cevnimi povezavami in montažnim materialom z VdS ali FM atestom
| DN65 | kom | 1 |  | 0
1.28. | Jeklena cev z utori za spajanje po sistemu Victaulic izdelana po DIN 2458, iz materiala St. 37, z atesti, vključno s fazonskimi kosi (loki, redukcije, T kosi, spojke Victaulic), varilnim in montažnim materialom, opleskane
| DN 200 | m | 8 |  | 0
| DN 150 | m | 36 |  | 0
| DN 100 | m | 22 |  | 0
| DN 50 | m | 6.9 |  | 0
1.29. | Srednjetežka jeklena navojna cev predfabricirana z utori za spajanje po sistemu Victaulic ali z navojnimi spoji, cev je izdelana po DIN 2440, z atesti, iz materiala St.00.33, vključno s fitingi (loki, redukcije, T kosi, spojke Victaulic) montažnim in varilnim materialom ter opleskane
| DN 40 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 16.1 |  | 0
| DN 25 | m | 10.35 |  | 0
| DN 20 | m | 6.9 |  | 0
| DN 15 | m | 9.2 |  | 0
1.30. | Polnilni ventil s plovcem, DN 50, PN 10, medprirobnični, vključno s prirobničnim iztočnim lokom in montžnim materialom | kom | 2 |  | 0
1.31. | Splakovalna naprava za izpiranje cevovoda z ventilom G 1", s pogonom in programsko enoto, vključno z montažnim materialom, DN 25, PN 40, za priključitev na 230 V, AC 50 Hz, moči 10 W, zaščita IP 55, nastavitev izpiranja 8 ur.
|  | kom | 1 |  | 0
1.32. | Podporni obešalni in pritrdilni material iz jeklenih profilov in perforirane pločevine | kg | 280 |  | 0
1.33. | Korito izdelano iz betona (alternativno iz jeklene pločevine, s priključkom DN 100 za kanalizacijsko cev, vključno temeljno in končno opleskano in podstavkom) z vgrajenim talnim S sifonom
| Dimenzija cca. 5000 x 600 x 500 mm | kompl | 1 |  | 0
1.34. | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 38 |  | 0
1.35. | Pleskanje vidnih delov cevovodov in ostale kovinske opreme, z rdečo barvo po RAL lestvici (šprinkler) po predhodnem grundiranju | m2 | 38 |  | 0
1.36. | Napisna ploščica za označevanje elementov, velikosti 150x50 mm, vključno pritrdilni material | kom | 12 |  | 0
1.37. | Sesalni ventil DN 200, PN 10, z protivrtinčno ploščo dimenzije 1000 x 1000 mm, vključno s prirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
|  | kom | 2 |  | 0
1.38. | Prostorsko tipalo z nastavitvijo temperature na +10st. | kom | 1 |  | 0
1.39. | Razdelilec vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Dimenzije:
- DN250 x 4800mm
Priključki:
- DN40, kom 1, navojni
- DN100, kom 2, prirobnični
- DN150, kom 5, prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kom | 1 |  | 0
1.40. | Elektro radiator (kalorifer) Pel=4kW | kom | 1 |  | 0
1.41. | Elektro priključki (kompletno z elektri kabli) | kompl | 1 |  | 0
| ŠPRINKLER ČRPALIŠČE POŽARNE VODE |  |  | Skupaj | 0
2 | ŠPRINKLER OMREŽJE
2.1 | Sprinkler šoba 1/2", K=80, stoječa 68°C, RTI <50, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za mokro sprinkler omrežje | kom | 850 |  | 0
2.2. | Sprinkler šoba 1/2", K=57, stoječa 68°C, RTI >50, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za mokro sprinkler omrežje - medstropovje | kom | 345 |  | 0
2.3. | Sprinkler šoba 1/2", K=57, stoječa s ploščatim curkom 68°C, RTI >50, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za mokro sprinkler omrežje - medstropovje do 0,50m | kom | 65 |  | 0
2.4. | Sprinkler šoba 1/2", K=80, viseča 68°C, RTI <50, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za mokro sprinkler omrežje | kom | 395 |  | 0
2.5. | Zaščitna košarica za šobe, vključno z montažnim materialom
|  | kom | 420 |  | 0
2.6. | Rozeta za vgradnjo šob v spuščeni strop, dvodelna z nastavljivim notranjim delom za 1/2", kromirana | kom | 395 |  | 0
2.7. | Priključek DN25 za testiranje, komplet s krogelno pipo s cevnim nastavkom, zidno pločevinasto omarico s ključavnico in montažnim in tesnilnim materialom | kom | 3 |  | 0
DN 25 k-80
2.8. | Kontrolnik pretoka za vgradnjo v cevovod, za PN 10, z elektro priključkom 10 A, 220 V/AC, vključno s preizkuševalno progo sestavljeno iz zapornega ventila DN20, manometrom, dušilko, omarico s ključavnico cevnimi povezavami in montažnim materialom z VdS ali FM atestom
| DN 100 | kom | 4 |  | 0
| DN 125 | kom | 1 |  | 0
2.9. | Priključek DN50 za izpiranje cevovodov, komplet s stabilno in slepo spojko C, pločevinasto omarico s ključavnico in montažnim in tesnilnim materialom | kom | 14 |  | 0
2.10. | Zaščitna cev za izvedbo prehoda cevovoda skozi betonsko steno (nosilec), skupaj z vmesnim polnilom iz steklene volne L=0,5 m DN 80 do150 | kom | 24 |  | 0
2.11. | Priključna vertikalna cev za povezavo šprinkler šobe z dovodno vejo, skupaj z redukcijo DN25/15 in navojnim kolčakom in možnost prilagojanju stropu
| DN 25 / l” (dolžine različne do 0,5 m) | kom | 800 |  | 0
2.12. | Krogelna navojna pipa za tlak PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 | kom | 4 |  | 0
2.13. | Litoželezen prirobnični zasun, z mehkim tesnenjem, za PN 10, opremljen s stikalom za kontrolo stanja odprto/zaprto, nosilcem stikala kompletno s protiprirobnicama in montažnim materialom
| DN 100 | kom | 4 |  | 0
| DN 125 | kom | 1 |  | 0
2.14. | Protipovratna loputa prirobnična, za PN 10, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100 | kom | 4 |  | 0
| DN 125 | kom | 1 |  | 0
2.15. | Jeklena cev predfabricirana z utori za spajanje po sistemu Victaulic, izdelana iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458 iz materiala St. 37, z atesti, vključno s fazonskimi kosi (loki, redukcije, T kosi, spojke Victaulic), varilnim in montažnim materialom ter opleskane
| DN 150 | m | 230 |  | 0
| DN 125 | m | 75 |  | 0
| DN 100 | m | 645 |  | 0
| DN 80 | m | 110 |  | 0
2.16. | Srednjetežka jeklena navojna cev predfabricirana z utori za spajanje po sistemu Victaulic ali z navojnimi spoji, cev je izdelana po DIN 2440, z atesti, iz materiala St.00.33, vključno s fitingi (loki, redukcije, T kosi, spojke Victaulic) montažnim in varilnim materialom ter opleskane
| DN 50 | m | 65 |  | 0
| DN 40 | m | 92 |  | 0
| DN 32 navojni spoj | m | 3125 |  | 0
| DN 25 navojni spoj | m | 740 |  | 0
| DN 20 navojni spoj | m | 16 |  | 0
2.17. | Obešala sestoječa iz objemke, nosilnega vijaka, matic in pritrdilnega vložka, z FM atestom za sprinkler
| DN 25 – 50 | kom | 1835.4545 |  | 0
| DN 65 –150 | kom | 276.6667 |  | 0
2.18. | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, po predhodnem čiščenju rje | m2 | 930 |  | 0
2.19. | Pleskanje vidnih delov cevovodov in ostale kovinske opreme, z rdečo barvo po RAL lestvici (šprinkler) po predhodnem grundiranju | m2 | 450 |  | 0
2.20. | Pleskanje vidnih delov cevovodov in ostale kovinske opreme, s črno barvo po RAL lestvici po predhodnem grundiranju | m2 | 480 |  | 0
2.21. | Napisna ploščica za označevanje elementov, velikosti 150x50 mm, vključno pritrdilni material | kom | 16 |  | 0
2.22. | Podporni obešalni in pritrdilni material iz jeklenih profilov in perforirane pločevine | kg | 480 |  | 0
2.23. | Gradbene odprtine v AB stenah oz. AB ploščah z kronskim vrtanjem
| DN100 | kom | 16 |  | 0
| DN150 | kom | 32 |  | 0
2.24. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| do 0,2m2 | kom | 28 |  | 0
| ŠPRINKLER OMREŽJE |  |  | Skupaj | 0
3. | SPLOŠNO
3.1. | Izpiranje cevovodov z vodo in izpihanjem s komprimiranim zrakom | kompl | 1 |  | 0
3.2. | Hladni tlačni preizkus omrežja z vodnim tlakom 15 bar, 2 uri | kompl | 1 |  | 0
3.3. | Pripravljalna in zaključna dela | kompl | 1 |  | 0
3.4. | Navodila za obratovanje, vložena v okvir, zaščitena s steklom, ter pritrdilni material | kompl | 1 |  | 0
3.5. | Vezalna shema, vložena v okvir, zaščitena s steklom ter pritrdilni material | kompl | 1 |  | 0
3.6. | Poskusno obratovanje | kompl | 1 |  | 0
3.7. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl | 1 |  | 0
3.8. | Transportni in ostali splošni stroški vključno s stroški pregleda poblaščene organizacije in izdaja potrdila o brezhibnosti | kompl | 1 |  | 0
3.9. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta ter prilagoditve instalacij glede na obstoječe stanje na objektu!
Obračun po dejanskih stroških
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj | 0