## Sheet1
3.2.2. | VODOVOD
Objekt: |  | Obnova Kajakaške ceste od P32 do P66
3/1 Vodovodno omrežje
Št. načrta: |  | 1367/09, KONO-B d.o.o.
- vodovod "V1"
3/1.4.5. JAVNI VODOVOD:vodovod "V1" NL DN 150
| 3/1.4.5.1. Zemeljska dela | [6 empty] | 0
| 3/1.4.5.2. Montažna dela | [6 empty] | 0
| 3/1.4.5.3. Vodovodni material | [6 empty] | 0
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: | [6 empty] | 0
3/1.4.5.4. Izdelava projekta izvedenih del (PID) po
zahtevah bodočega upravljalca omrežja
[6 empty] | po |  | 0
3/1.4.5.5. Izdelava varnostnega načrta.
[6 empty] | po |  | 0
3/1.4.5.6. Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranjitvijo.
[6 empty] | po |  | 0
3/1.4.5.7. Izdelava geodetskega načrta, kot ga
predpisuje ZGO-1 (UL. RS. Št. 120/04)
[6 empty] | po |  | 0
| 3/1.4.5.8. HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI | [6 empty] | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
| 20% DDV | [6 empty] | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
3/1.4.5.1. ZEMELJSKA DELA
3/1.4.5.1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obst. vodovod
| m1 | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda in vris v kataster
| m1 | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| m1 | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.4 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| m1 | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov (ur) | 2 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.6 | Zavarovanje ter podbetoniranje obstoječih komunalnih
vodov ( PTT, Elektro, HPV …).
| kos | 6 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.7 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda
| kos | 38 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.8 | Črpanje vode iz gradbene jame
| Ocena (ur) | 10 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.13 | Strojni izkop jarka globine od -0,23 m do -0,88 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na začasno
gradbeno deponijo h=5km
Brežine se izvajajo v naklonu 75°
Širina dna za DN150 je 70 cm
- dober material globina materiala 65 cm
od (-23cm(zgornji usroj ceste, ki bo že odstranjen do - 88cm)
Obračun je za 1 m3
| m3 | 640.4928 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.14 | Strojni izkop jarka globine od -0,88 m do -2,0 m, v terenu 3. ktg.
z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo
Vključno z razkladanjem, razgrnjanjem in plačilom takse.
Brežine se izvajajo v naklonu 75°
Širina dna za DN150 je 70 cm
- slab material
Obračun je za 1 m3
| m3 | 501.9168 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.15 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z odmetavanjem
izkopanega materiala ob robu gradbene jame
ocena 2% celotnega izkopa
| ocena (m3) | 22.8482 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.16 | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
| m2 | 548.457 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.17 | Nabava in dobava 2×sejanega peska frakcije 0.02-8mm in izdelava nasipa
za izravnavo dna jarka debeline 10 cm za DN150 s planiranjem in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
| m3 | 56.9376 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.18 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno
cevjo (30 cm nad temenom cevi). Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 302.7648 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.19 | Nabava, transport in zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim
materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| izkop - skupen |  | 1165.2578 | m3
| dober material na začasni deponiji |  | 524.765 | m3
| peščena posteljica |  | 56.9376 | m3
| obsip |  | 302.7648 | m3
| cev DN150 |  | 13.8387 | m3
razlika v niveletah obstoječe ceste in
| nivelete nove ceste |  | 108.576 | m3
| nov material | 375.5277 | m3 |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.20 | Zasipavanje vodovodnega jarka z dobrim materialom
odloženim na začasni deponij vključno z dovozom
planiranjem in utrjevanjem v slojih po 20 cm do
zbitosti primerni za začasen pomet z motornimi vozili
| m3 | 524.765 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.21 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom, vključno z nabavo zasipnega
materiala, cca. 2 m3/kos
|  | kos | 12 |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.22 | Dobava in vgradnja betonskih podstavkov ter obbetoniranje cestnih kap
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki) vključno z postavitvijo
kap na končno niveleto terena.
| obbet. cestnih kap | kos | 26 |  |  | po |  | 0
| cestne kape | kos | 30 |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.23 | Podbetoniranje, oz. obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
|  | kos | 48 |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.24 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 1584 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.25 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe
|  | ur | 8 |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.26 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih
Obračun po dejanskih stroških
|  | ur | 8 |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.27 | Nadzor pri gradnji vodovoda pristojnih služb ostalih komunalnih vodov
na območju: TK vod, elektrika, kanalizacija in geomehanika
Obračun po dejanskih stroških
| ocena |  |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.1.34 | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 5 | % |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [6 empty] | 0
3/1.4.5.2.. MONTAŽNA DELA
3/1.4.5.2..1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala).
| kos |  | 1 |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2..2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje.
| kos |  | 1 |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2..3 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2..4 | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 128 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.5 | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm. (po navodilih
dobavitelja)
| m | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.6 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev (po navodilih dobavitelja).
| kos | 128 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.7 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika ''Hawle'' 490F
s podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 | 5 | kos |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.7 | Montaža podtalnega hidranta
s podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 | 7 | kos |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.7 | Montaža podtalnega avtomatskega zračnika
s podbetoniranjem telesa zračnika
| DN50 | 4 | kos |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.8 | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo
z montažo betonskih podložk za cestne kape.
| DN 50 | 1 | kos |  |  | po |  | 0
| DN 80 | 12 | kos |  |  | po |  | 0
| DN150 | 1 | kos |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.9 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe (oz. novozgrajeno) vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 1 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.10 | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 13 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.11 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/1.4.5.2.10
| kos | 13 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.12 | Rezanje vodovodnih cevi na gradbišču
- vmesni kosi
| kos | 14 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.13 | Demontaža in nalaganje na kamion obstoječih armatur in fazonskih
kosov (hidrantov, navrtnih zasunov, zasunov,...)
Odvoz na trajno deponijo, do 10 km, vkljucno s prevozom in plačilom takse
| Ocena (kos) | 20 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.14 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 12 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.15 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi
| m | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.16 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805
| m | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.23 | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 783.51 |  |  |  | po |  | 0
3/1.4.5.2.24 | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 5 | % |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [6 empty] | 0
3/1.4.5.3. VODOVODNI MATERIAL
3/1.4.5.3.1. | Cevi NL DN150 (EN 545:2002, K9), PN10 (standardni spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 783.51 | m = | 133.1967 | = | 134 | kos - DN150
| m - DN150 | 804 |  |  |  |  | po | 0
3/1.4.5.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×70, d2=19mm
za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20×80, d2=23mm
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMA, MMK in E kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| MMA150/80 |  | kos | 9 |  |  | po | 0
| N80 |  | kos | 18 |  |  | po | 0
| Q80 |  | kos | 11 |  |  | po | 0
| FF150(500) |  | kos | 4 |  |  | po | 0
| FF80(500) |  | kos | 14 |  |  | po | 0
| FF80(250) |  | kos | 7 |  |  | po | 0
| FF80(100) |  | kos | 2 |  |  | po | 0
| E150 |  | kos | 9 |  |  | po | 0
| T150/80 |  | kos | 3 |  |  | po | 0
| T150/50 |  | kos | 4 |  |  | po | 0
| FFR150/80 |  | kos | 1 |  |  | po | 0
| FFR60/50 |  | kos | 1 |  |  | po | 0
Spojka za cev PE d63
| DN50 |  | kos | 1 |  |  | po | 0
Vmesni kos
| DN150, l=500mm |  | kos | 14 |  |  | po | 0
3/1.4.5.3.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki, ter betonsko podložko
| DN150 |  | kos | 1 |  |  | po | 0
| DN80 |  | kos | 12 |  |  | po | 0
| DN50 |  | kos | 1 |  |  | po | 0
3/1.4.5.3.4. | Podtalni hidrant - blatnik (npr. Hawle490F), komplet z betonsko podložko
in cestno kapo, nabaviti in vgraditi skupaj z pripadajočim drenažnim elementom (npr.Hawle490F)
| DN80 |  | kos | 5 |  |  | po | 0
3/1.4.5.3.4. | Podtalni hidrant, komplet z betonsko podložko
in cestno kapo
| DN80 |  | kos | 7 |  |  | po | 0
3/1.4.5.3.4. | Avtomatski zračnik podtalne izvedbe (npr. Hawle)
komplet s cestno kapo
| DN50 |  | kos | 4 |  |  | po | 0
3/1.4.5.3.8. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov.
| kos |  |  | 128 |  |  | po | 0
3/1.4.5.3.9. | Nepredvideni vodovodni material (% vodovodnih del)
| ocena |  |  | 5 | % |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [6 empty] | 0
3/1.4.5.8. | Obnova hišnih vodovodnih priključkov na vodovod "V1"
ZEMELJSKA DELA
3/14.5.8.1.1 | Strojno ročni izkop vodovodnega jarka v terenu III ktg.
z odlaganjem materiala ob robu izkopa.
| m3 | 596.1864 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.1.2 | Nabava materiala ter izdelava posteljice v debelini 10 cm in
obsip cevi 30 cm nad temenom z 2 x sejanim peskom
| m3 | 20.8 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.1.3 | Zasip jarka z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih
po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
| m3 | 573.8564 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.1.4 | Ročno planiranje dna jarka širine 50cm s točnostjo do 3 cm po proj. padcu.
| m2 | 173.3 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.1.5 | Rušenje obstoječuh ograj, odstranitev tlakovcev in robnikov, ter
vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji
| OCENA (pred gradnjo je potreben ogled na terenu) | [5 empty] | po | 0
3/14.5.8.1.6 | Izdelava novih ter sanacija obstoječih prebojev skozi temelje (stene)
| kos | 16 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.1.7 | Izdelava novega vodomernega jaška 100×100×170cm, vključno z izkopom, opažem
nabavo potrebnega materiala in ureditvijo okolice po koncu gradnje
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.1.8 | Čiščenje terena po končani gradnji
| m2 | 690 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.1.9 | Nepredvidena zemeljska dela
|  | 10% | [5 empty] | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
MONTAŽNA DELA
3/14.5.8.2.1 | Demontaža obstoječih cevi hišnih priključkov ter
odstranitev obstoječih navrtnih zasunov z odvozom
na stalno gradbeno deponijo.
| kos | 22 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.2.2 | Dobava, pojaganje in montaža skupne priključne cevi PE100d63
| m | 88.19 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.2.3 | Dobava , polaganje in montaža vodovodnih cevi PE100d32
| m | 346.62 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.2.4 | Dobava , polaganje in montaža zaščitnih cevi PE80d75
| m | 342.22 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.2.5 | Dobava , polaganje in montaža navrtnih zasunov z vgradno
garnituro in cestno kapo ter montažnih betonskih podlošk.
| kos | 22 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.2.6 | Prevezava obstoječih vodovodnih priključkov na nov vodovod,
rezanje obstoječih cevi in prevezava na nov vodovod
| kos | 2 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.2.7 | Demontaža ter ponovna montaža fitingov na vodomernih mestih
| kos | 20 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.2.8 | Nabava in polaganje signalnega traku ter dezinfekcija cevovoda
| m | 346.62 |  |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.2.9 | Nepredvidena montažna dela
|  | 7% | [5 empty] | 0
MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
VODOVODNI MATERIAL
3/14.5.8.3.1 | Nabava in transport navrtnih zasunov z vgradno
garnituro in cestno kapo ter montažo betonskih podlošk.
| kos |  | 22 |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.3.2 | Nabava in transport vodovodnih cevi PE100d32
| m |  | 346.62 |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.3.3 | Nabava in transport vodovodnih cevi PE100d63 - skupna priključna cev
| m |  | 88.19 |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.3.4 | Nabava in transport zaščitnih cevi PE80d75
| m |  | 342.22 |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.3.5 | Nabava in transport fitingov in vodovodne armature
| kos |  | 20 |  |  |  | po | 0
3/14.5.8.3.6 | Nepredvideni vodovodni material
|  | 5% | [5 empty] | 0
VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: | [7 empty] | 0