## 35_rekapitulacija
investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
objekt: | PARKIRIŠČE P+R NA BARJANSKI CESTI
načrt: | NAČRT ELEKTRO KABELSKE KANALIZACIJE
REKAPITULACIJA
| KABELSKA KANALIZACIJA | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ: |  | 0

## 35_popis
KABELSKA KANALIZACIJA
z.št. | opis | količina | enota | cena/enota | znesek
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | 141.5 | m |  | 0
2 | Geodetska zakoličba kabelske trase | 141.5 | m |  | 0
3 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod … | 1 | kpl |  | 0
4 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x2 iz PVC trde cevi 125mm , dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,48m, globina kanala 1,025m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 139.5 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.443 | m3
| izkop ročni | 0.049 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.3 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.144 | m3
| cev Ø125 mm | 2 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 1 | m1
5 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x4 iz PVC stf cevi 110mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,73m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 2 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.661 | m3
| izkop ročni | 0.074 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.445 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.219 | m3
| cev Ø110 mm | 4 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 2 | kos
| PVC opozorilni trak | 1 | m1
6 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim.1,5×1,5×1,5m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 2 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 12.375 | m3
| izkop ročni | 1.375 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.361 | m3
| opaževanje - talna plošča | 7.6 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 9.6 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 2.25 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.9 | m2
| armatura - palice | 253.8 | kg
| armatura - mreže | 127.8 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 1.8 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.57 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.31 | m3
| 122x60 dvojni pookrov 400kN, ER4S, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 6.551 | m3
7 | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 25x4 mm, komplet z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35mm2, komplet za kabelski jašek | 2 | kos |  | 0
8 | Ročni izkop okoli obstoječih kablov za izdelavo spojke v dolžini cca. 2m, širine 1m in globine cca. 1m | 2 | kos |  | 0
9 | Dobava in izdelava temelnje plošče pod prostostoječim omaram dim. 3,30×0,52×0,10m | 1 | kos |  | 0
10 | Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, ter plačilo takse | 174304.12 | kg |  | 0
11 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje - predvideno | 1 | kpl |  | 0
12 | Stroški izdelave elaborata zapore ceste | 1 | kpl |  | 0
13 | Postavitev cestnih zapor in prometne signalizacije - | 1 | kpl |  | 0
14 | Stroški nadzora podjetja Elektro Ljubljana - predvideno | 1 | kpl |  | 0
15 | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno | 1 | kpl |  | 0
16 | Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | EUR |  | 0