## 42_rekapitulacija
investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
objekt: | PARKIRIŠČE P+R NA BARJANSKI CESTI
načrt: | NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE
REKAPITULACIJA
A | Gradbena dela | #REF!
B | KABLI | 0
C | SVETLOBNA OPREMA | 0
D | MONTAŽNA DELA | 0
E | ELEKTRO OPREMA | 0
SKUPAJ: |  | #REF!
DDV 22% |  | #REF!
SKUPAJ: |  | #REF!

## 42_popis
z.št. | opis | količina | enota | cena/enota | znesek
A | GRADBENA DELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | 1268 | m |  | 0
2 | Geodetska zakoličba kabelske trase | 1268 | m |  | 0
3 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod … | 1 | kpl |  | 0
4 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x iz PVC trde ali Stf mehke cevi 63mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,263m, globina kanala 0,966m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 167 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.766 | m3
| izkop ročni | 0.191 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.04 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.703 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.158 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0 | m3
| cev Ø63mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 0 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
5 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x iz PVC trde ali Stf mehke cevi 110mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,31m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 890.6 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.8387 | m3
| izkop ročni | 0.2097 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.066 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.735 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.186 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0 | m3
| cev Ø110 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 0 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
6 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x iz PVC trde ali Stf mehke cevi 110mm + 2x PE cevi 50mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,39m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 25 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.903 | m3
| izkop ročni | 0.226 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.093 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.735 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.234 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0 | m3
| cev Ø110 mm | 1 | m1
| cev PE02_2xØ50 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 0 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
7 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x2 iz PVC trde ali Stf mehke cevi 110mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,45m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 39.6 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.9518 | m3
| izkop ročni | 0.2379 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.08 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.735 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.27 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0 | m3
| cev Ø110 mm | 2 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
8 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x3 iz PVC trde ali Stf mehke cevi 110mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,59m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 64 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 1.065 | m3
| izkop ročni | 0.266 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.163 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.735 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.354 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0 | m3
| cev Ø110 mm | 3 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 2 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
9 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x3 iz PVC trde ali Stf mehke cevi 110mm + 2x PE cevi 50mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,67m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 4 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 1.13 | m3
| izkop ročni | 0.282 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.152 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.735 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.402 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0 | m3
| cev Ø110 mm | 3 | m1
| cev PE02_2xØ50 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 0 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
10 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 2x2 iz PVC trde ali Stf mehke cevi 110mm + 2x PE cevi 50mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,49m, globina kanala 1,15m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 77.5 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 1.121 | m3
| izkop ročni | 0.28 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.137 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.837 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.294 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0 | m3
| cev Ø110 mm | 4 | m1
| cev PE02_2xØ50 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 2 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
11 | Dobava materiala, betonske cevi dolžine 1m BC 40cm in izdelava kabelskega, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 43 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 2.666 | m3
| izkop ročni | 0.666 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.144 | m3
| opaževanje - talna plošča | 1.4 | m1
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 1.89 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.2 | m2
| armatura - palice | 83.26 | kg
| armatura - mreže | 39.5 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.28 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.16 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.14 | m3
| 60x60 enojni pookrov 400kN, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 1.445 | m3
12 | Dobava materiala, betonske cevi dolžine 1m BC 60cm in izdelava kabelskega, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 23 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 3.482 | m3
| izkop ročni | 0.87 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.18 | m3
| opaževanje - talna plošča | 1.8 | m1
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 2.61 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.2 | m2
| armatura - palice | 83.26 | kg
| armatura - mreže | 39.5 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.36 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.16 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.14 | m3
| 60x60 enojni pookrov 400kN, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 2.023 | m3
13 | Dobava materiala, betonske cevi dolžine 1m BC 100cm in izdelava kabelskega, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 6 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 5.44 | m3
| izkop ročni | 1.36 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.252 | m3
| opaževanje - talna plošča | 2.6 | m1
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 4.29 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.2 | m2
| armatura - palice | 83.26 | kg
| armatura - mreže | 39.5 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.52 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.16 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.14 | m3
| 60x60 enojni pookrov 400kN, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 3.587 | m3
14 | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 25x4 mm, komplet z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35mm2, komplet za kabelski jašek | 72 | kos |  | 0
16 | Izdelava armirano bet. Temelja dim. 1000×1000×900mm za kandelaber višine 10m, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem. Drog privijačimo na sidra vbetonirana v temelj | 73 | kos |  | 0
18 | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno. | 1 | kpl |  | 0
19 | Trasiranje in zakoličba za potrebe javne razsvetljave in opreme za parkirišče | 1100 | m |  | 0
20 | Zakoličba komunalnih vodov | 1 | kpl |  | 0
21 | Geodetski posnetek za PID dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
22 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | 1 | kpl |  | 0
23 | Projektantski nadzor | 3 | h |  | 0
24 | Izdelava PID | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ A |  |  |  | #REF!
B | B. KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla N2XY-J 5×10 mm2 | 1550 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje optičnega kabla za krmiljenje prižigališča JR | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ B |  |  |  | 0
C | C. SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega, vroče cinkanega kandelabra višine h = 10m, reducirani (siderna plošča) za montažo na temelj, priključna sponka PMM (1×varovalka, 5kontaktov, 3×varovanje, vezava s kabel čevlji) s tehnično cestno svetilko javne razsvetljave kot npr. Indal Acr90 z ravnim steklom, komplet svetlobno mesto s sijalko 1×150W. | 12 | kos |  | 0
2 | Dobava in postavitev ravnega, vroče cinkanega kandelabra višine h = 10m, reducirani (siderna plošča) za montažo na temelj, priključna sponka PMM (1×varovalka, 5kontaktov, 3×varovanje, vezava s kabel čevlji) s tehnično cestno svetilko javne razsvetljave kot npr. Indal Luma . | 61 | kos |  | 0
| SKUPAJ C |  |  |  | 0
D | D. MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelaberskih omaricah | 73 | kos |  | 0
2 | Priključki pocinkanega valjanca (TNC) komplet | 73 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov | 150 | kos |  | 0
4 | Priklop kabla v prižigališču | 5 | kos |  | 0
5 | Povezovanje prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ D |  |  |  | 0
E | E. ELEKTRO OPREMA
1 | Dobava in montaža tipskega prižigališča opremljene z: - tipska oprema za krmiljenje prižigališča po navodilih upravljalca javne razsvetljave. - 1 kos PEN zbiralnica, - drobni in vezni material -15 kos vrstna sponka do 16A -1 kos izorirana zbiralnica - viličasta - Dobava napajalnega kabla N2XY-J 5×10mm za napajanje krmilne omare | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ D |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | Gradbena dela |  |  |  | #REF!
B | KABLI |  |  |  | 0
C | SVETLOBNA OPREMA |  |  |  | 0
D | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
E | ELEKTRO OPREMA |  |  |  | 0
| Skupaj EUR brez DDV: |  |  |  | #REF!
| DDV: |  |  |  | #REF!
| Skupaj EUR z DDV: |  |  |  | #REF!