## rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS VSEH DEL NA OBJEKTU
Projektantski popis za investicijska vzdrževalna dela na objektu: VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE na naslovu Novo Polje c VI/1 v Ljubljani, PRENOVA CENTRALNE KUHINJE.
Investitor: VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE, Novo Polje c VI/1, 1260 Ljubljana
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA
I.A. | TESARSKA DELA |  | 0
I.B. | BETONSKA DELA |  | 0
I.C. | ZIDARSKA DELA |  | 0
I.D. | TLAKI |  | 0
I.E. | RUŠITVENA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA
II.A. | FASADERSKA DELA |  | 0
II.B. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
II.C. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
II.D. | MONTAŽERSKA DELA |  | 0
II.E. | KROVSKOKLEPARSKA DELA |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  | 0
IV. | ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA |  | 0
V. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0
OPOMBE:
Ponudnik mora zajeti v osnovne cene na enoto vse potrebne stroške za :
1. | pripravljalna dela kot so organizacija gradbišča, začasne deponije, varovanje gradbišča proti okolici, temeljenje žerjava
2. | vse prenose in transporte do mesta vgradnje
3. | projekt organizacije gradbišča
4. | vse stroške za deponiranje ruševin in ostalega odpadnega materiala na javnih deponijah z dokazilom o uradni predaji
5. | v primerih, kjer se pojavi ime prizvajalca, se lahko uporabi tudi produkte drugega proizvajalca z enakimi tehničnimi lastnostmi in karakteristikami
6. | V kolikor je pri izdelku pomemben izgled produkta (barva keramike, tekstura…) se je potrebno posvetovati s projektantom.
Ponudnik mora ob dokumentaciji priložiti tudi:
1. | prospekti in tehnična dokumentacija tehnološke opreme kuhinje s tehničnimi karakteristikami
2. | prerezan vzorec pulta iz nerjavne pločevine AiSi304, kjer so razvidne debeline in sestave pulta.
3. | Gradnjo mora spremljati ustrezna organizacija za kontrolo izvajanja gradbenih del, ki mora zagotoviti tudi ustrezne certifikate.
| Ljubljana, | 17.maj 2013
PRIPOMBE:

## I.A. tesarska dela
I. | GRADBENA DELA
A. | TESARSKA DELA
zap.št. | opis |  |  | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Izdelava opaža za pasovne temelje vključno s podpiranjem in razopaženjem ter čiščenjem opaža
| Višina temelja: | 0.4 | m | m2 | 28.6 |  | 0
2. | Izdelava opaža vertikalnih in horizontalnih vezi, vključno z podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta opaža - vidni beton
| PRITLIČJE |  |  | m2 | 62.3 |  | 0
3. | Izdelava opaža preklad, vključno z podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta opaža - vidni beton
| PRITLIČJE |  |  | m2 | 8.22 |  | 0
4. | Postavitev lahkih premičnih odrov višine do 2,0 m za dela v objektu, obračuna se enkratna površina prostorov
| PRITLIČJE |  |  | m2 | 155 |  | 0
| SKUPAJ : | [5 empty] | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA: | [5 empty] | 0

## I.B. betonska dela
I. | GRADBENA DELA
B. | BETONSKA DELA
Armatura je le ocenjena, dejanske količine je potrebno dobiti iz statičnega načrta
Vsi betoni - vgrajeni morajo imeti certifikat (oziroma da so ustrezne marke betonov vgrajene)
zap.št. | opis |  |  | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 16/20 v povprečni debelini 10 cm pod in med temelje |  |  | m3 | 18.85 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25, 0-32 mm, v AB pasovne temelje
| Presek: | 0.12 | m3/m1
| Dodatek za vodotesnost |  |  | m3 | 4.123 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25, 0-16 mm, v AB vertikalne in horizontalne vezi
| Presek do: | 0.09 | m3/m1
| PRITLIČJE |  |  | m3 | 5.62 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25, 0-16 mm, v AB preklade.
PRITLIČJE
| Presek povprečje: | 0.06 | m3/m1 | m3 | 0.77 |  | 0
5. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature - palice do fi 12 mm |  |  | kg | 667 |  | 0
6. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature - palice fi 14 mm in več |  |  | kg | 312 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja raznih sider iz rebrastih palic fi 12 mm, z sidranjem in epoksiranjem z epoxi maso |  |  | kos | 100 |  | 0
8. | Utditev ab okvirnega nosilca z carbonskimi lamelami in carbonskim platnom po EC2
Konstrukcijska utrditev okvirnih nosilcev zaradi izvedbe novih prebojev za prehod instalacij se izvede z obojestranskih epoksidnim laminiranjem z karbonskima lamelama S 512 in objetjem ab prereza nosilca z tkanino iz karbonskih vlaken, ki se prične in zak
Izvedba po postopku:
· Odbijanje ometov
· Priprava kontaktnih površin s štokanjem oz brušenjem betonskih površin do zdrave podlage
· Nanos kontaktnega primerja /prednamaz/
· Sanacija površin betona z epoksidno sanacijsko malto
· Izravnava površine z epoksidno izravnalno maso
· Vgradnja karbonske lamele in karbonskega platna /biaksilna tkanina/
· Posip svežega epoksidnega sloja s kvarcem, ki omogoča nadaljno obdelavo z ometi in opleski
| _priprava površin |  |  | m2 | 11.96 |  | 0
| _carbonske lamele S 512 |  |  | m1 | 9.42 |  | 0
| _carbonsko platno biaksialno |  |  | m2 | 11.96 |  | 0
| SKUPAJ : | [5 empty] | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA: | [5 empty] | 0
Opomba:
Gradnjo mora spremljati ustrezna organizacija za kontrolo izvajanja gradbenih del, ki mora zagotoviti tudi ustrezne certifikate.

## I.C. zidarska dela
I. | GRADBENA DELA
C. | ZIDARSKA DELA
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Zidanje nosilnih zunanjih zidov debeline 29 cm z opečnim votlakom v podaljšani apnenocementni malti
| PRITLIČJE | m3 | 21.44 |  | 0
2. | Zidanje nosilnih notranjih zidov debeline 19 cm z opečnim votlakom v podaljšani apnenocementni malti
| PRITLIČJE | m3 | 5.78 |  | 0
3. | Zidanje predelnih zidov debeline 11 cm iz opeke za predelne zidove v cementni malti
| PRITLIČJE | m2 | 108.62 |  | 0
4. | Dobava in montaža prednapetih montažnih preklad 120/9/6 cm (iz siporeksa ali opečna)
| PRITLIČJE | kos | 6 |  | 0
5. | Izdelava male horizontalne vezi v opečnih zidovih deb.11 cm, zidovi višji od 250 cm potrebujejo dodatno ojačitev. Višina vezi je 15 cm. Upošteva se opaž in beton, poraba opaža 0,24 m2/m1, poraba betona do 0,018 m3/m1. Sidra in armatura je upoštevana v betonskih delih.
| PRITLIČJE | m1 | 34 |  | 0
7. | Izdelava klasičnih ometov, skupne debeline do 2 cm, vključno z vsemi špaletami
| PRITLIČJE | m2 | 200 |  | 0
8. | Polaganje enojnih trakov pod stene iz hidroizolacije s predhodnim premazom emulzije za beton - Elastosil in hladne bitumenske emulzije Ibitol. Poraba 0,50 m2/m1
PRITLIČJE
| Izotek T4 | m1 | 76 |  | 0
9. | Izdelava vertikalne hidroizolacije iz varjenih trakov s predhodnim premazom s hladno bitumensko emulzijo Ibitol. Obloga s styrodurjem debeline 10 cm, ter bradavičasto folijo
enoslojna hidroizolacija
Izotek T4
| PRITLIČJE | m2 | 18 |  | 0
10. | Izdelava horizontalne hidroizolacije v iz varjenih trakov s predhodnim premazom s hladno bitumensko emulzijo Ibitol
enoslojna hidroizolacija
Izotek T4
| PRITLIČJE | m2 | 164 |  | 0
11. | Zaščita PVC kanalizacijskih cevi v kopalnicah po dokončanju del vodoinstalaterjev
| PRITLIČJE | m1 | 50 |  | 0
12. | Vzidava raznih kovinskih ali PVC rešetk ali omaric - z dobavo do 0,20 m2
| PRITLIČJE | kos | 4 |  | 0
13. | Obzidava omaric katere vgradijo električarji in vodovodarji do 0,20 m2
| PRITLIČJE | kos | 4 |  | 0
14. | Obzidava omaric katere vgradijo električarji in vodovodarji do 0,30 m2
| PRITLIČJE | kos | 4 |  | 0
15. | Dolbljenje utorov vključno s krpanjem - obzidavo le teh (utrori od elektro instalacij niso predvideni v betonskih stenah, kable se polaga vzporedno z opaženjem)
| 5/5 opeka | m1 | 151 |  | 0
| 10/5 opeka | m1 | 68 |  | 0
| 15/10 opeka | m1 | 22 |  | 0
| 20/15 opeka | m1 | 8 |  | 0
| 5/5 beton | m1 | 16 |  | 0
17. | Sprotno in finalno čiščenje gradbišča pred predajo del vključno s čiščenjem teras. Obračuna se enkratna površina notranjih finaliziranih prostorov po dokončanju del
| PRITLIČJE | m2 | 155 |  | 0
18. | Izvedba ročnega izkopa zemljine za izvedbo novih temeljev in zunanji izkop za obnovo vertikalne hidroizolacije. Izkop z odmetavanjem na rob, z utrjevanjem in zunaj ponovna zasaditev trave, na koncu vso odpadno zemljino prepeljati v kontejner
| Izkop temelji | m3 | 18.8 |  | 0
| Izkop zunaj | m3 | 11.2 |  | 0
| Zasip za temelji | m3 | 7.22 |  | 0
| Zasip zunaj | m3 | 10.85 |  | 0
19. | Razna nepredvidena in manjša dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem
| kv delavec | ur | 50 |  | 0
| pk delavec | ur | 100 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0

## I.D tlaki
I. | GRADBENA DELA
D. | TLAKI
zap.št. | opis |  |  |  | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
PRITLIČJE.
1. | Izdelava tlakov v K., z kasnejšo finalno oblogo v sestavi:
- mikroarmiran cementni estrih C 16/20, z dilataciskimi trakovi ob zidovih, delovnimi dilatacijami in glavnimi dilatacijami
| Debelina estriha: | 4- | 6 | cm
- PVC folija
- toplotna izolacija - križno polaganje:
| Fibran XPS | 3 + 2 |  | cm
[5 empty] | m2 | 155 |  | 0
| SKUPAJ : | [6 empty] | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika | [5 empty] | 10% | 0
| SKUPAJ TLAKI: | [6 empty] | 0

## I.E. rusitvena dela
I. | GRADBENA DELA
E. | RUŠITVENA DELA
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Demontaža sanitarnih elementov ter prenos v gradbiščni kontejner | kos | 20 |  | 0
2. | Demontaža oken in vrat do 3 m2, ter prenos v gradbiščni kontejner | kos | 25 |  | 0
3. | Rušenje predelnih sten iz siporeksa ali opeke z vsemi oblogami , ter prenos v gradbiščni kontejner | m2 | 202.33 |  | 0
4. | Rušenje stenski oblog - keramika, ter prenos v gradbišni kontejner | m2 | 200 |  | 0
5. | Rušenje estiha z finalno oblogo keramika, v skupni debelini 11 cm, ter prenos v kontejner | m2 | 164 |  | 0
6. | Rušenje podložnega betona deb. 10 cm z hidroizolacijo, ter prenos v kontejner | m3 | 16.4 |  | 0
7. | Rušenje poškodovanih ometov, ter prenos v gradbišni kontejner | m2 | 100 |  | 0
8. | Demontaža omar, opreme, prezračevalnih kanalov | ur | 120 |  | 0
9. | Odvoz rušenega materiala na trajno deponijo, z plačilom komunalne takse (pri obračunu izstaviti dejansko plačilo takse za ugotovitev odpeljanega materiala) | m3 | 170 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0

## II.A. fasaderska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | FASADERSKA DELA
V ceno se predvidi tudi vlagoodporne plošče v sanitarnih in vlažnih prostorih
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Dobava in montaža tipskega steklenega polkrožnega nadstreška iz lepljenenega stekla 2*6 mm, radij je 100 cm, vpeto v RF profil po detajlu arhitekta, vijačeno v fasadno steno in obešeno na zajli | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža nadsteška z nadstrešnico 435/220 cm, z ograjenim prostorom za embalažo v dimenziji 206/220 cm, z vseh treh strani zaprto z Max Compact fasadnimi ploščami po izboru arhitekta. Podkonstrukcija je vroče cinkana 60/80/4 mm in strešna konst | kos | 1 |  | 0
| Izdelava vroče cinkanih vrat dim 200/200 cm zaprto z preprosto vroče cinkano mrežo, obešeno na vodilo | kos | 1 |  | 0
| Zaprtje z vroče cinkano mrežo dim 150/60 cm odprtino nad drsnimi vrati | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0

## II. B. keramicarska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
B. | KERAMIČARSKA DELA
zap.št. | opis |  | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Dobava in polaganje talne keramike na lepilo v notranjih prostorih, vključno z fugiranjem
| Ime: | RAGNO, UNITECH Beige Lux, 20 x 20, R1PA
| Nabavna cena: | 14,30 eur/m2
| Dimenzija: | 20/20 cm
| Fugirna masa: | Unihem fug. Masa - Waiss
| Vrsta lepila: | Flisurit
| Debelina fuge: | 2 mm
|  |  | m2 | 180.6 |  | 0
2. | Dobava in polaganje talne keramike na lepilo v notranjih prostorih, vključno z fugiranjem
| Ime: | RAGNO, UNITECH Arancio Lux, 10 x 10, R1QS
| Nabavna cena: | 21,40 eur/m2
| Dimenzija: | 10/10 cm
| Fugirna masa: | Unihem fug. Masa - Waiss
| Vrsta lepila: | Flisurit
| Debelina fuge: | 2 mm
|  |  | m2 | 70.1 |  | 0
3. | Dobava in polaganje talne keramike na lepilo v notranjih prostorih, vključno z fugiranjem
| Ime: | AGROB BUCHTAL, Plural Plus 3, 450-3608 light beige, 20 x 20, R11/B
| Nabavna cena: | 26,20 eur/m2
| Dimenzija: | 20/20 cm
| Fugirna masa: | Unihem fug. Masa - Waiss
| Vrsta lepila: | Flisurit
| Debelina fuge: | 2 mm
|  |  | m2 | 153 |  | 0
4. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe do višine 10 cm iz zgoraj navedenih keramik, vključno s fugiranjem |  | m1 | 8 |  | 0
5. | Dobava in polaganje PVC zaokrožnice |  | m1 | 8 |  | 0
6. | Dobava in montaža pvc rondek letvic |  | m1 | 45 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  |  | 0

## II.C. slikopleskarska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
C. | SLIKOPLESKARSKA DELA
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Betonske in ometane stene, betonski stropovi se premažejo z emulzijo, 2x kitajo ter brusijo
| PRITLIČJE | m2 | 492.33 |  | 0
2. | Vse pokitane površine se barvajo z barvo Latex Spektra polmat po izboru arhitekta
| PRITLIČJE | m2 | 492.33 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja koviskih slikopleskarskih vogalnikov | m1 | 250 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## II.D. montazerska dela
II. D. | MONTAŽERSKA DELA
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Dobava in montaža notranjega trokrilnega okna NV4 + NO5 80/210+136 cm in 155/214+136 cm. Okvir je iz pvc profila. Kljuka matkrom. Termopan zasteklitev 4/16/4 mm, Ug= 1,1 W/m2K. Termični most je izveden iz poliamidne smole. Okna so opremljena z tesnili in | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža NPV1-c notranjih požarnih EI30C3 enokrilnih vrat dim 90/200 cm s pripadajočim okovjem, kljuko in ključavnico ter samozapiralom. Pdboj je kovinski, površinska obdelava vratnega krila je ultrapas. Podboj in vratno krilo sta bele barve. | kos | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža NV1 notranjih enokrilnih ultrapas vrat 100/210+136 cm. Podboj je kovinski, vratno krilo je ultrapas bele barve, trotočkovno nasadilo. Kljuka je RF z vsemi tesnili in zaključki, ter talnim odbojnikom. V vratih okroglo okno fi 50 cm iz pro | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža NV2 notranjih enokrilnih ultrapas vrat 90/210+136 cm. Podboj je kovinski, vratno krilo je ultrapas bele barve, trotočkovno nasadilo. Kljuka je RF, z vsemi tesnili in zaključki, ter talnim odbojnikom. V vratih okroglo okno fi 50 cm iz pro | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža NV3 notranjih enokrilnih ultrapas vrat 80/210+136 cm. Podboj je kovinski, vratno krilo je ultrapas bele barve, trotočkovno nasadilo. Kljuka je RF, z vsemi tesnili in zaključki, ter talnim odbojnikom. Vrata imajo rešetko za prezračevanje | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža NV5* notranjih enokrilnih ultrapas vrat 90/206 cm. Podboj je kovinski, vratno krilo je ultrapas bele barve, trotočkovno nasadilo. Kljuka RF, z vsemi tesnili in zaključki, ter talnim odbojnikom. V vratih okroglo okno fi 50 cm iz prozorneg | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža NDV1 notranjih enokrilnih ultrapas drsnih vrat 80/210+130 cm. Podboj je ultrapas, vratno krilo je ultrapas barvan po ralu se odpira v steno sistema LOGO. Vtopna rf kljuka | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža NDV2 notranjih enokrilnih ultrapas drsnih vrat 80/210. Podboj je ultrapas, vratno krilo je ultrapas barvan po ralu se odpira v steno sistema LOGO. Vtopna rf kljuka | kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža NDV3 notranjih enokrilnih ultrapas drsnih vrat 90/210 cm. Podboj je ultrapas, vratno krilo je ultrapas barvan po ralu se odpira v steno sistema LOGO. Vtopna rf kljuka | kos | 2 |  | 0
10. | Dobava in montaža NDV4* notranjih enokrilnih ultrapas drsnih vrat 90/200 cm. Podboj je ultrapas, vratno krilo je ultrapas barvan po ralu z kaseto. Vtopna rf kljuka | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA: |  |  |  | 0

## II.E. krovskokleparska dela
II.E. | KROVSKOKLEPARSKA DELA
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Izvedba novega ustroja na parapetu: - hidroizolacija Izotekt T5 Plus dvoslojna - Fibran XPS 5 cm, ter obdelava z lepilom in mrežico | m2 | 32 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ KROVSKOKLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0

## III. KANALIZACIJA
III. | INTERNA KUHINJSKA ODPADNA KANALIZACIJA
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Zakoličenje osi kanala z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznaka vozlišč ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 96.2 |  | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanala. | kos | 6 |  | 0
3. | Priprava gradbišča:
odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| (ocena stroškov) | kpl | 1 |  | 0
4. | Ročno rušenje obstoječega tlaka v pritličju vrtca, za vgradnjo kanala za sanitarno odpadno vodo in odpadno kuhinjsko vodo. Po končanih delih se vzpostavi prvotno stanje. | m3 | 11.37 |  | 0
5. | Ročni iznos gradbenih razbitin iz kleti objekta s samokolnico, ročno nalaganje na tovornjak z odvozom gradbenih odpadkov na trajno gradbeno deponijo. | m3 | 11.37 |  | 0
6. | Nabava materiala in dobava za izdelavo peščene posteljice z utrditvijo. | m3 | 4.31 |  | 0
7. | Zasip gradbene jame - jarka v kleti z dovozom novega materiala in nabijanjem v plasteh po 30 cm. | m3 | 6.29 |  | 0
8. | Nabava in dobava svežega betona z vgradnjo v gradbeni jarek (betoniranje talne ploče, po potrebi se talna plošča še armira z gradbeno armaturo, nanosom hidroizolacije, vgrajevanje cementnega estriha in slojev v tlaku pritličja vrtca).
| (ocena stroškov) | m3 | 14.5 |  | 0
9. | Ročni izkop gradbene jame za lovilec olja, s planiranjem in utrditvijo dna izkopa ter izdelavo podložnega betona. | m3 | 1.81 |  | 0
10. | Dobava in polaganje PVC cevi in fazonskih komadov, obbetoniranih z betonom C 16/20. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili.
| PVC160 | m | 41.5 |  | 0
| PVC110 | m | 2.1 |  | 0
| PVC75 | m | 6.5 |  | 0
| PVC50 | m | 46.1 |  | 0
11. | Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega jaška fi 600 mm, prekritega s protismradnim pokrovom fi 600 mm, s pritokom, muldo in odtokom. Pokrov se obdela v tlaku kleti. glob. do 1,0 m
| glob. do 1,0 m | kos | 4 |  | 0
12. | Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega jaška fi 800 mm, prekritega s pokrovom fi 600 mm, 150kN, s pritokom, muldo in odtokom.
| glob. do 1,0 m | kos | 1 |  | 0
13. | Nabava, dobava in vgraditev lovilca maščob, pretočne sposobnosti Q=4,0 l/s, z vsemi potrebnimi dodatnimi elementi, vgradnja po navodilih proizvajalca (npr. Regeneracija LM Q=4,0 l/s K-4) | kos | 1 |  | 0
14. | Izgradnja prebojev skozi temelje (obstoječi in novi) objekta s sanacijo odprtine in nanosom hidroizolacije.
| fi 200 mm | kos | 1 |  | 0
| fi 160 mm | kos | 5 |  | 0
15. | Nabava in vgradnja talne rešetke po navodilih proizvajalca,
z izdelavo odtoka.
| 800x300x140 mm | kos | 6 |  | 0
| 300x300x200 mm | kos | 1 |  | 0
| 400x600x140 mm | kos | 2 |  | 0
16. | Nabava in vgradnja talnega sifona po navodilih proizvajalca, z izdelavo odtoka. | kos | 10 |  | 0
17. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih delih. | m1 | 96.2 |  | 0
18. | Čiščenje terena po končanih delih. | m2 | 288.6 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 10% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ INT. KUHINJSKA ODPADNA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0

## IV. ELEKTROINSTALACIJE
IV. | ELEKTRO INSTALACIJE
A. | SVETILKE
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1 | Nadgradna vodotesna svetilka, v zaščiti IP 65, z ohišjem in kapo iz polikarbonata, komplet s sijalkama 2x58W in elektronsko predstikalno napravo (kot INTRA BASIC 5700 2x58W EB ali enakovredna) | kos | 21 |  | 0
2 | Nadgradna vodotesna svetilka, v zaščiti IP 65, z ohišjem in kapo iz polikarbonata, komplet s sijalkama 2x58W, elektronsko predstikalno napravo in varnostnim modulom (kot INTRA BASIC 5700 2x58W EM-EB ali enakovredna) | kos | 8 |  | 0
3 | Nadgradna vodotesna svetilka, v zaščiti IP 65, z ohišjem in kapo iz polikarbonata, komplet s sijalko 1x36W in elektronsko predstikalno napravo (kot INTRA BASIC 5700 1x36W EB ali enakovredna) - v klasični napi | kos | 1 |  | 0
4 | Nadgradna vodotesna svetilka, v zaščiti IP 65, z ohišjem in kapo iz polikarbonata, komplet s sijalko 2x18W in elektronsko predstikalno napravo (kot INTRA BASIC 5700 2x18W EB ali enakovredna) | kos | 4 |  | 0
5 | Zidna svetilka, v zaščiti IP 65, z zaščitnim steklom, komplet s sijalkama 2x18W in elektronsko predstikalno napravo (kot DISANO Cosmo 1540 FLC 2x18W L ali enakovredna) | kos | 2 |  | 0
6 | Svetilka varnostne razsvetljave, z vgrajeno fluorescenčno sijalko 1x11W, z lastnim akumulatorjem za enourno delovanje, v pripravnem spoju (kot tip Beghelli Logica 11W) | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ SVETILKE: |  |  |  | 0
B. | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA JAKI TOK
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1 | Instalacijsko stikalo, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem, 250V, 16A, navadno | kos | 8 |  | 0
2 | Instalacijsko stikalo, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem, 250V, 16A, izmenično | kos | 15 |  | 0
3 | Instalacijsko stikalo, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem, 250V, 16A, križno | kos | 1 |  | 0
4 | Instalacijsko stikalo, nadometne izvedbe, v ohišju, izklopno (25A - grebenasto stikalo) | kos | 3 |  | 0
5 | Približevalno stikalo - IR senzor Staniel 180st. | kos | 5 |  | 0
6 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A in pokrovom | kos | 29 |  | 0
7 | Trifazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 400V, 16A | kos | 6 |  | 0
8 | Zbiralnica za izenačevanje potencialov podometna izvedba s sponkami in pokrovom | kos | 4 |  | 0
9 | Instalacijski kabel Cu, 1kV, delno uvlečen v instalacijske cevi v tlaku oz. podometno, delno položen na kabelske police, delno na objemke
| - PP00-Y 4x25 mm2 | m | 30 |  | 0
| - PP00-Y 5x10 mm2 | m | 25 |  | 0
| - PP00-Y 5x6 mm2 | m | 65 |  | 0
| - PP00-Y 5x4 mm2 | m | 40 |  | 0
| - PP00-Y 5x2,5 mm2 | m | 140 |  | 0
| - PP00-Y 7x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| - PP00-Y 5x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 175 |  | 0
| - PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 520 |  | 0
| - PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 220 |  | 0
| - PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 280 |  | 0
| - PP 2x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| - Vodnik P/F-Y 16 mm2 | m | 60 |  | 0
| - Vodnik P/F-Y 6 mm2 | m | 300 |  | 0
| - Vodnik P/F-Y 4 mm2 | m | 110 |  | 0
10 | Instalacijski kabel Cu, 0,5kV, delno uvlečen v instalacijske cevi za povezavo kuhinjske nape in krmilne oz. napajalne omare
| - Olflex 110 4x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| - Olflex 110 3x1,5 mm2 | m | 45 |  | 0
| - Olflex 110 3x1 mm2 | m | 60 |  | 0
| - Olflex 110 2x1 mm2 | m | 40 |  | 0
| - Liycy 3x0,75 mm2 | m | 40 |  | 0
| - Liycy 2x0,75 mm2 | m | 45 |  | 0
| - IYStY 2x2x0,6 mm2 | m | 30 |  | 0
| - UTP cat 6 | m | 70 |  | 0
11 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno oz. v tlaku
| - i. c. F 48 mm | m | 80 |  | 0
| - i. c. F 29 mm | m | 120 |  | 0
| - i. c. F 23 mm | m | 110 |  | 0
| - i. c. F 16 mm | m | 340 |  | 0
12 | Elektroinstalacijska cev, toga, položena na objemke
| - PN 23 mm | m | 60 |  | 0
| - PN 16 mm | m | 50 |  | 0
13 | Kabelski trasni PVC kanal
| - LFG 15x15 | m | 30 |  | 0
| - LFG 25x40 | m | 25 |  | 0
14 | "Caddy" profil 40x25x5 za pritrditev svetilk, komplet z obešali, veznim, spojnim in pritrdilnim materialom | m | 70 |  | 0
15 | Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom
| - kabelska polica PK 200 | m | 10 |  | 0
16 | Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi | kos | 30 |  | 0
17 | Protipožarna tesnilna masa za tesnenje prehodov kablov | m2 | 0.15 |  | 0
18 | Izvedba ozemljitev komplet z ozemljitvenimi sponkami raznih dimenzij | kos | 45 |  | 0
19 | Domofon 2x POZIVNI TABLO; 1x GOVORNI APARAT komplet za napajalnikom, el.ključavnico veznim in spojnim materialom (komunikacija med dostavo in kuhinjo) | kpl | 1 |  | 0
20 | Drobni in vezni material - ocena 3% | kpl | 1 |  | 0
21 | Meritve in preizkusi | kpl | 1 |  | 0
22 | Demontaža obstoječih stikal, svetilk, vtičnic komplet s kabli,… | ur | 30 |  | 0
23 | Demontaža obstoječega stikalnega bloka (el. razdelilca) kuhinje (se nahaja na hodniku), ki je sedaj služil za napajanje obstoječe kuhinje (upoštevati tudi demontažo kablov) | ur | 50 |  | 0
24 | Sodelovanje pri preizkušanju in zagonu tehnološke opreme (ocenjeno) | ur | 14 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DROBNI MATERIAL: 3% |  |  | 3% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL ZA JAKI TOK: |  |  |  | 0
C. | PRIKLJUČKI
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1 | Priključek električnega aparata do 20kW | kos | 1 |  | 0
2 | Nadgradna vodotesna svetilka, v zaščiti IP 65, z ohišjem in kapo iz polikarbonata, komplet s sijalkama 2x58W in elektronsko predstikalno napravo (kot INTRA BASIC 5700 2x58W EB ali enakovredna) | kos | 3 |  | 0
3 | Priključek stroja za pomivanje posode | kos | 1 |  | 0
4 | Priključek kuhinjske nape 2kW, skupaj s priključkom odv. In dovodnega ventilatorja - kom 2 ter priključkom krmilne omarice, razsvetljave nape itd. po shemi dobavitelja opreme | kompl | 1 |  | 0
5 | Priključek kuhinjskih aparatov po tehnologiji kuhinje do 2,5kW | kos | 8 |  | 0
6 | Priključek odvodnega ventilatorja do 0,6kW | kos | 3 |  | 0
7 | Priključek črpalke, temp. tipala, pogona ventila, termostata, itd. | kos | 10 |  | 0
8 | Priključek kabla 4x25 v obstoječi el. omari R-G, komplet z var. Ločilnikom NV00/50A (upoštevati prevezave, drobni in vezni material) | kpl | 1 |  | 0
9 | Priključek HLADILNE ENOTE v napi | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DROBNI IN VEZNI MATERIAL: 5% |  |  | 5% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ PRIKLJUČKI: |  |  |  | 0
D. | RAZDELILCI
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1 | Elektro razdelilna omara R-Ku vgradna izvedba dim. (600x1000x150mm) izdelane iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (bela), z montažnimi ploščami, z napisi, dvokrilnimi vrati, ključavnico stopnjo zaščite IP54 in vgrajeno opremo:
| - bremensko stikalo 100A | kos 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C | kos 3
| - varovalka TYTAN II do 63A | kos 5
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p. | kos 35
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p. | kos 6
| - izklopno stikalo CG4 A200 FS2 | kos 5
| - instalacijski kontaktor R20-40; 230V | kos 3
| - instalacijski kontaktor R40-40; 230V | kos 2
| - instalacijski kontaktor R20-40; 24V | kos 1
| - instalacijski kontaktor 1p; 10A; 230V | kos 1
| - časovno stikalo Digi Schrack | kos 1
| - transformator 230/24V; 100VA | kos 1
| - delo v delavnici | ur 16
| - delo na terenu | ur 20
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl 1
|  | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI: |  |  |  | 0
E. | TELEFONIJA
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1 | Priključitev telefonske linije v obstoječi telefonski priključni omarici | kos | 1 |  | 0
2 | Nadgradna vodotesna svetilka, v zaščiti IP 65, z ohišjem in kapo iz polikarbonata, komplet s sijalkama 2x58W in elektronsko predstikalno napravo (kot INTRA BASIC 5700 2x58W EB ali enakovredna) | kos | 1 |  | 0
3 | Dvojna osempolna vtičnica 2xRJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom za podometno vgradnjo | kos | 1 |  | 0
4 | Instalacijski kabel uvlečen v instalacijske cevi položene podometno oz. v tlaku
| - UTP 4x2x24 AWG | m | 80 |  | 0
5 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku
| - i. c. F 16 mm | m | 30 |  | 0
6 | Kabelski trasni PVC kanal
| - LFG 15x15 | m | 40 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DROBNI, POTROŠNI IN INSTALACIJSKI MATERIAL : 5% |  |  | 5% | 0
| INSTALACIJSKA DELA, NASTAVITVE, PREIZKUS IN ZAGON SISTEMA: 5% |  |  | 5% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ TELEFONIJA: |  |  |  | 0
F. | JAVLJANJE PLINA
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1 | Alarmna centrala tip MX 2000 za kontrolo prisotnosti plinov z svetlobnim in zvočnim signalom, ter ustreznii krmilnimi izhodi za krmiljenje em. ventila plina | kos | 1 |  | 0
2 | Nadgradna vodotesna svetilka, v zaščiti IP 65, z ohišjem in kapo iz polikarbonata, komplet s sijalkama 2x58W in elektronsko predstikalno napravo (kot INTRA BASIC 5700 2x58W EB ali enakovredna) | kos | 1 |  | 0
3 | Alarmna hupa | kos | 1 |  | 0
4 | Signalna svetilka | kos | 1 |  | 0
5 | Instalacijski kabel delno uvlečen v instalacijske cevi delno položen v trasne PVC kanale
| - PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 55 |  | 0
6 | Kabelski trasni PVC kanal
| - LFG 15x15 | m | 40 |  | 0
7 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku
| - i. c. F 16 mm | m | 30 |  | 0
8 | Povezava alarmne centrale z ventilom za zaprtje plina | komplet | 1 |  | 0
9 | Spuščanje v pogon, preizkusi, kratko šolanje kadrov ter tehnična dokumentacija | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DROBNI, POTROŠNI IN INSTALACIJSKI MATERIAL : 5% |  |  | 5% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE PLINA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. SVETILKE |  |  |  | 0
| B. INSTALACIJSKI MATERIAL ZA JAKI TOK |  |  |  | 0
| C. PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
| D. RAZDELILCI |  |  |  | 0
| E. TELEFONIJA |  |  |  | 0
| F. JAVLJANJE PLINA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA: |  |  |  | 0
Gradbena in pomožna gradbena dela niso zajeta

## V. STROJNE INSTALACIJE
V. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
V.I. | OGREVANJE
V.I.I. | RADIATORSKO OGREVANJE
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Jekleni radiatorji Vogel-Noot Vonova M ventil
kompletno z vgrajenimi termostatskimi ventili
za dvocevni sistem – sredinski priključek, z
zgornjimi in stranskimi pokrovi, s čepom za
izpust in odzračevanje ter radiatorskimi nosilci
| 21/900- 720 | kom | 2 |  | 0
| 22/900-1320 | kom | 4 |  | 0
2. | Termostatska glava DN15 RAW Danfoss
ali enakovredna, za montažo na radiatorski
| termostatski ventil za dvocevni sistem | kom | 6 |  | 0
3. | Radiatorski odzračevalni ventil dim. | kom | 6 |  | 0
4. | Priključni H radiatorski ventil
za montažo na radiatorski
| termostatski ventil za dvocevni sistem | kom | 6 |  | 0
5. | SCM spojka za priključek bakrene cevi
na armaturo
| DN 15 – Ø15x1 | kom | 12 |  | 0
6. | PF koleno z vstavljeno zatisno pušo iz
ponikljane bakrene cevi, L = 350 mm
| Ø 15 x 1 | kom | 12 |  | 0
7. | Bakrena cev po DIN 1786 kompletno z vsemi
loki, koleni in fazonskimi kosi, varilnim
in pritrdilnim materialom, dim.
| Ø 15 x 1 | m | 10 |  | 0
| Ø 18 x 1 | m | 40 |  | 0
| Ø 22 x 1,2 | m | 8 |  | 0
| Ø 28 x 1,2 | m | 20 |  | 0
8. | Izolacija bakrenih cevi s parozaporno in
negorljivo izolacijsko oblogo Armaflex ITS bele barve za cevi ogrevnih sistemov, deb.13mm,
kompletno z Armaflex cevnimi nosilci
| Ø15 x 1 | m | 10 |  | 0
| Ø 18 x 1 | m | 40 |  | 0
| Ø 22 x 1,2 | m | 8 |  | 0
| Ø 28 x 1,2 | m | 20 |  | 0
9. | Priključek na obstoječe razvodno ogrevno
omrežje pod stropom kleti
| (ocena) | kpl | 1 |  | 0
10. | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kom | 6 |  | 0
11. | Demontaža obstoječih radiatorjev v kuhinji
| armatur, cevovodov ter odvoz na deponijo | kom | 7 |  | 0
12. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene
v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso
| (ocena) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DODATEK za pripravljalna dela, zarisovanje, tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poizkusno obratovanje in zaključna dela ter transportne in splošne stroške. |  |  | 5% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE: |  |  |  | 0
V.I.II. | TOPLOTNA POSTAJA
Dobava in montaža
V sklopu varčne kuhinjske nape je hidravljični
sistem z vgrajeno črpalko, tripotni ventil s
pogonom, kompletno z ožičenjem in pove-
zavo na krmilno omarico pritrjeno na klimat
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Navojna krogelna pipa, dim.
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
2. | Litoželezni prirobnični ventil za tlak NP10,
skupno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
| DN 32 | kom | 4 |  | 0
3. | Ventil za regulacijo in hidravlično uravnoteženje
Danfoss AB-QM PN16- DN25, q=1835 l/h, z
merilnim priključkom za meritev diferenčnega
tlaka, pogon TWA-Z,NC, 230V
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
4. | Prirobnični lovilec nesnage NP16, dim.
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
5. | Izpustni in polnilni ventil dim.
| DN 15 | kom | 3 |  | 0
6. | Tekočinski toplomer z območjem do 110°C,
| s tuljko za vgraditev v cevovod | kom | 1 |  | 0
7. | Hidromanometer z območjem do 5 bar, z
zaporno pipo in priključkom
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
8. | Odzračevalna posoda iz črne pločevine,
vsebine V = 1 L, pleskana, z odzračevalnim
| ventilom DN 10 | kom | 2 |  | 0
9. | Črna srednjetežka navojna cev, skupno z
vsemi varilnimi loki, varilnim in pritrdilnim
materialom, DIN 2440, dim.
| DN 32 | m | 60 |  | 0
10. | Izolacija črnih cevi v kotlovnici in hodniku s
parozaporno in negorljivo izolacijsko
oblogo Armaflex ITS bele barve za cevi ogrevalnih
sistemov, deb.13mm, kompletno z
Armaflex cevnimi nosilci
| DN 32 | m | 40 |  | 0
11. | Čiščenje in zaščitno pleskanje izoliranih
| črnih cevi v beli barvi | m2 | 4 |  | 0
12. | Barvanje vidnih cevi po predhodnem čiščenju in
| grundiranju z vročinoodporni lakom- bela barva | m2 | 2 |  | 0
13. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene
| v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso | kom | 4 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DODATEK za pripravljalna dela, zarisovanje, tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poizkusno obratovanje in zaključna dela ter transportne in splošne stroške. |  |  | 5% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA POSTAJA: |  |  |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in zidarskih del.
V.II. | PREZRAČEVANJE
KLIMATSKA NAPRAVA KN-1,KN-2
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Sistem prezračevanja kuhinje z varčno kuhinjsko napo Media z vračanjem energije odpadnega zraka, dovodom svežega zraka in odvodom odpadnega zraka, ki vključuje:
ploščne menjalnike toplote z izkoristkom preko 60%,
učinkovit tristopenjski sistem filtriranja odpadnega zraka,
by-pass,
svetilke,
vpihovalne reže za sveži zrak po zgornjem obodu nape,
vodni grelnik,
en dodatni kanalski priključek za vpihovanje svežega zraka v drug prostor.
Potreben prezračevalni pretok zraka za odvod energije termičnih blokov 7.450 m3/h. Dodatna količina svežega zraka za pokrivanje odvoda pri pomivanju posode 500 m3/h. Skupaj 7.650 m3/h
Grelnik:
Pgr = 45,4 kW
Tvode = 70/55oC
Dolžina kuhinjske nape 4000 mm,
Širina kuhinjske nape 2400 mm.
Ustreza kuhinjska napa Media ponudnika Provent:
| Media RT-D 3300x2400 sredinska izvedba | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem Proreg z naslednjimi osnovnimi funkcijami:
izbira med tremi hitrostmi na krmilnem panelu,
vklop/izklop svetilk,
informacije o splošni napaki, zamašenosti filtra v napi in zamašenosti filtra pred ventilatorjem,
delovanje nape kot prezračevalna in ogrevalna naprava kuhinje po tedenski uri
frekvenčna regulacija dovodnega ventilatorja,
frekvenčna regulacija odvodnega ventilatorja,
regulacija dodatnega ventilatorja za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore.
Ustreza regulacijski sistem za kuhinjsko napo Media:
| Proreg EM. | kom | 1 |  | 0
3. | Ventil s pogonom za vodni grelnik
| Tripotni ventil s pogonom 2-10V, 24 VAC, Kvs 16 | kom | 1 |  | 0
4. | Črpalka in pomožni material za vodni grelnik
| Obtočna črpalka, minimalno 1 l/s, 6 kPa | kom | 1 |  | 0
| Dušilni ventil | kom | 1 |  | 0
| Zapiralni ventil | kom | 2 |  | 0
5. | Dovodni ventilatorski sklop
Dovodni ventilator MUB062 630D4-A2
Pretok: 7450 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 500 Pa
Nazivna moč motorja: 4000 W
Tok/Napetost: 9,5 A / 400 V
| Ohišje filtra CFI z vrečastim filtrom | kom | 1 |  | 0
| Fitri razreda G4+F7 | kom | 1 |  | 0
| Diferenčni merilnik tlaka za ugotavljanje zamašenosti filtra | kom | 1 |  | 0
| Zapiralna žaluzija za motorni pogon RJG-E | kom | 1 |  | 0
| Motorni pogon za žaluzijo 24 VAC | kom | 1 |  | 0
| Frekvenčni pretvornik 12 A | kom | 1 |  | 0
| Ohišje direktnega uparjalnika z eliminatorjem kapljic, posodo za odvod kondenza, PVC sifon. Dimenzije LxBxH = 600x1300x1000mm | kom | 1 |  | 0
| Direktni uparjalnik | kom | 1 |  | 0
Phl = 18,7 kW
Tvpih = 25oC, Tok = 32oC/45% (v II hitrosti delovanja, pretok 4.960 m3/h)
Tupar = 5oC, Tok = 32oC/45%
| Ohišje filtra CFI 1190x900 z vrečastim filtrom | kom | 1 |  | 0
| Fitri razreda G4+F7 | kom | 1 |  | 0
| Diferenčni merilnik tlaka za ugotavljanje zamašenosti filtra | kom | 1 |  | 0
| Zapiralna žaluzija za motorni pogon RJG-E | kom | 1 |  | 0
| Motorni pogon za žaluzijo 24 VAC | kom | 1 |  | 0
| Frekvenčni pretvornik 12 A | kom | 1 |  | 0
6. | Odvodni ventilatorski sklop
Ventilatorski zaboj MUB062 630D4-K2
Pretok: 7950 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 500 Pa
Nazivna moč motorja: 4000 W
Tok/Napetost: 9,5 A / 400 V
| Frekvenčni pretvornik 12 A | kom | 1 |  | 0
7. | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 2200 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 150 Pa
Nazivna moč motorja: 600 W
Tok/Napetost: 3,6 A / 230 V
| Ustreza: Ventilator v izoliranem ohišju Cubus 9 s TAC ventilatorjem z zvezno regulacijo pretoka. | kom | 1 |  | 0
8. | Sistem klasične odvodne nape nad termičnim blokom
Dimenzije nape 2400 x 800 x 400 mm
Pretok zraka 1630 m3/h
Ustreza napa Klasik z mrežastimi filtri in svetilko ponudnika Provent
| Napa se oblikovno prilagodi prekladi in varčni napi Media. Priključi se na odvodni kanal kuhinjske nape Media. | kom | 1 |  | 0
9. | Kompresorsko kondenzacijska zunanja hladilna naprava
Hladilna moč 18,7 kW
Absorbirana električna moč 5,9 kW
Napajalna napetost 400 V
Maksimalen tok 10 A
Hladilno sredstvo R410A
Magnetni ventil - VS
Ustreza hladilna naprava JCA 18 S/K ponudnika Provent
Montaže "Split" klimatizerjev, izvedba cevnih
instalacij za hladilno sredstvo R410a
| Cu cevi f 22 x 1,2 | m | 10 |  | 0
| Cu cevi f 12,7 x 1 | m | 10 |  | 0
| PVC cevi za odvod kondenzata ø28 | m | 10 |  | 0
kompletno z vakuumiranjem, polnenjem z
R410a in zagon naprave
kompletno s kabliranjem z ustreznimi električnimi
| kabli do kanalske notranje in zunanje enote | kom | 1 |  | 0
10. | Sistem klasične odvodne nape nad konvektomatom
Dimenzije nape 2400 x 1400 mm
Pretok zraka 500 m3/h / 2300 m3/h
Ustreza napa Klasik ponudnika Provent
Napa se priključi na odvodni kanal kuhinjske nape Media.
Regulacijska loputa premera 450 mm s hitrim on/off motornim pogonom 2,5 s, 24 VAC
Tipka za kratkočasen preklop iz nizkega na visok pretok zraka
| Motorni pogon in tipka se vežeta na regulacijsko omaro varčne kuhinjske nape Media. | kom | 1 |  | 0
11. | Klasična odvodna napa nad pomival. strojem
Dimenzije nape 1100 x 1100 mm
Premer priključka za kanal 315 mm
Ustreza napa Klasik ponudnika Provent
Ventilator za odvod zraka
Pretok zraka 600 m3/h
Tlak 200 Pa
Ustreza ventilator za odvod zraka z ločenim motorjem KBT 180 E4
Nazivna moč motorja: 140 W
Tok/Napetost: 1,1 A / 230 V
| Petstopenjski regulator pretoka nazivni tok 1,5 A | kom | 1 |  | 0
12. | Ožičenje varčne kuhinjske nape
• Ožičenje in priklop varčne kuhinjske nape na regulacijski
sistem Proreg, obešanje kuhinjske nape,
priklop vodnih grelnikov in zagon nape
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
13. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže, barvani v
| RAL beli barvi po izbiri arhitekta | kg | 1350 |  | 0
14. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno v beli barvi, vštevši ves drobni material, teže | kg | 450 |  | 0
15. | Okrogli stropni difuzor, proizvod IMP, s
kvadratno čelno ploskvijo, z usmerjevalni-
mi lopaticami in s stranskim priključkom
| OD-4K/S 600/f200 | kom | 6 |  | 0
| OD-4K/S 400/f200 | kom | 1 |  | 0
16. | Gibljiva cev za priključitev okroglih
| difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim. DN200 | m | 10 |  | 0
17. | Centrifugalni ventilator, proizvod O.ERRE,
zastopstvo Energo plus, ali enakovreden,
z zakasnilnim izklopom, model
Compact 200 T (pomožni kuhinjski prostori)
| N = 76 W, 220V, 50 Hz | kom | 2 |  | 0
18. | Centrifugalni ventilator, proizvod O.ERRE,
zastopstvo Energo plus, ali enakovreden,
z zakasnilnim izklopom, model
Compact 100 T (pisarna, čistila)
| N = 73 W, 220V, 50 Hz | kom | 2 |  | 0
19. | Zaščitna rešetka na izpuhu zraka za ventilatorjem
| zastopstvo Energoplus, Systemair IGC100 | kom | 4 |  | 0
20. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 325/125 | kom | 1 |  | 0
21. | Aksialni ventilator, proizvod Systemair, za odvod zraka
iz prostora s hladilniki, tipa
AW 200E2-K
Vod = 400 m3/h
dp = 110 Pa
P = 60 W
kompletno z zaščitno mrežo na zajemu zraka BGS Ø315
in nadtlačno zunanjo zaščitno rešetko VK30+SG-AR30
| elekt. stikalom, krmilno el. omarico ter ožičenjem | kom | 1 |  | 0
22. | Prostorski termostat z območjem
| od 0°C do 40°C | kom | 1 |  | 0
23. | Spiro zračni kanali za odvod zraka iz pomožnih
kuhinjskih prostorov, kompletno s spoji, tesnitve,
držali, pritrditvami v beli barvi, dim.
| DN100 | m | 4 |  | 0
24. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod IMP, tipa
DZ-2B 120/480/1000
| d=100mm, s=100mm | kom | 1 |  | 0
25. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
IMP, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 1000/900 | kom | 2 |  | 0
| AZR-3 400/250 | kom | 1 |  | 0
26. | Fleksibilni priključek za montažo zračnih
kanalov na cevni ventilator, dim.
| f 315 | kom | 2 |  | 0
27. | Protipožarna loputa, proizvod IMP, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 400
| PL-19/E/PKL-19 dim.800/450 | kom | 1 |  | 0
28. | Podstavek za prezračevalno napravo,
sestoječ iz jeklenih profilov in nogami,
gumi amortizerji, za montažo na streho
| dim. 1,5 m x 1,0 m | kom | 1 |  | 0
29. | Konstrukcija iz jeklenih profilov in nogami,
gumi amortizerji, za montažo ventilatorjev in zunanje
| klimatske naprave na steno oz. strop | kom | 4 |  | 0
30. | Toplotna izolacija zračnih kanalov za zajem
svežega zraka (v beli barvi) na strehi objekta s toplotno
izolacijo s stekleno volno 5cm in zaščiteno z
| ALu pločevino barvano belo. | m2 | 5 |  | 0
31. | Toplotna izolacija zračnih kanalov za zajem
svežega zraka (v beli barvi) pod stropom kuhinje s
toplotno izolacijskimi ploščami Armaflex AC-13
| v RAL beli barvi po izbiri arhitekta | m2 | 20 |  | 0
32. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal | kom | 5 |  | 0
33. | Montaža motornih pogonov | kom | 3 |  | 0
34. | Napisne tablice z oznakami | kom | 3 |  | 0
35. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit-
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
| (ocena) | kpl | 1 |  | 0
36. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
in nastavitev predvidenih kapacitet
| (ocena) | kpl | 1 |  | 0
37. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala v beli barvi | m2 | 30 |  | 0
38. | Demontaža obstoječih prezračevalnih naprav in
| opreme ter zračnih kanalov in odvoz na deponijo | kg | 250 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DODATEK za pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela ter transportne in splošne stroške. |  |  | 5% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in zidarskih del.
V.III. | INTERNI VODOVOD
Dobava in montaža
Za kuhinjske elemente se izvede montaža priključkov, armature se dobavijo skupaj s kuhinjsko opremo
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1. | Armatura za dvodelno pomivalno korito, ki je
dobavljeno z opremo kuhinje, kompletno s
- kromiranima pretočnima in odtočnima
ventiloma DN 32
- čepa na verižici in držalo
- lovilca maščob, medeninasta, kromirana
- sifona f50 mm s prigrajenim čepom za
čiščenje
- stenska enoročna mešalna baterija DN 15,
medeninasta, kromirana, s pomičnim iztokom
in perlatorjem,
- kotna regulirna ventila DN15
| - tesnilni, spajalni in pritrdilni material | kom | 3 |  | 0
2. | Armatura za enodelno pomivalno korito, ki je
dobavljeno z opremo kuhinje, kompletno s
- kromiranim pretočnim in odtočnim
ventilom DN 32
- čep na verižici in držalo
- lovilec maščob, medeninast, kromiran
- sifon f50 mm s prigrajenim čepom za čiščenje
- stenska enoročna mešalna baterija DN 15, me-
deninasta, kromirana, s pomičnim iztokom in
perlatorjem vključno z gibljivo prho
- kotna regulirna ventila DN15
| - tesnilni, spajalni in pritrdilni material | kom | 2 |  | 0
3. | Kompleten kuhinjski trokadero, sestoječ iz:
- INOX školjke s spodnjim iztokom
- INOX dvižne mreže
- izplakovalnega kotlička ,
s PVC odsesovalno garnituro, s plovnim
ventilom z bakreno ali PVC cevko
- v kompletu z INOX umivalnikom
velikosti 560 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s pomičnim iztokom
in perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
4. | Priključek hladne vode za pomivalni stroj,
za kuhinjsko posodo, mehčalna
naprava je v sklopu tehnologije kuhinje
- odtočni sifon DN 50
krogelni ventil DN20 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
5. | Priključek hladne vode za pomivalni stroj,
za jedilno posodo, mehčalna
naprava je v sklopu tehnologije kuhinje
- odtočni sifon DN 50
krogelni ventil DN20 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
6. | Priključek mehke vode za parno konvekcijsko peč,
kompletno
- odtočni sifon DN 50
- krogelni ventil DN 15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 2 |  | 0
7. | Priključek hladne vode za mehčalno napravo,
za parno konvekcijski peči,
naprava je v sklopu tehnologije kuhinje
krogelni ventil DN20 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
8. | Priključek hladne in tople vode za kotel,
kompletno s
- 2x krogelni ventil DN 15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 3 |  | 0
9. | Priključek hladne vode za ponev,
kompletno s
- 1x krogelni ventil DN 15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 2 |  | 0
10. | Priključek hladne in tople vode s povišano
mešalno baterijo v blok pultu, kompletno s
- kromirane medeninaste enoročne zidne mešalne
baterije DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
11. | Priključek hladne vode, stenski iztok DN20, lupilnik
| kropirja, tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
12. | Priključek hladne vode, stenski iztok DN20, stroj
| za pranje sadja, tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
13. | Priključek hladne vode, stenski iztok DN15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
14. | Ogledalo iz kristalnega stekla po izbiri arhitekta,
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 3 |  | 0
15. | Etažera po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 3 |  | 0
16. | Držalo za brisače, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 3 |  | 0
17. | Držalo za milo, vložek in pritrdilni material
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 3 |  | 0
18. | INOX talna rešetka, sifon s smradno zaporo, dim.
| 20 cm x 20 cm in odtokom DN50 | kom | 10 |  | 0
19. | INOX talna rešetka, sifon s smradno zaporo, dim.
| 30 cm x 30 cm in odtokom DN70 | kom | 1 |  | 0
20. | INOX talna rešetka, sifon s smradno zaporo, dim.
| 60 cm x 40 cm in odtokom DN70 | kom | 2 |  | 0
21. | INOX talna rešetka, sifon s smradno zaporo, dim.
| 80 cm x 30 cm in odtokom DN70 | kom | 6 |  | 0
22. | Medeninasti podometni regulirni ventil s kapo
| in rozeto, dim. DN20 | kom | 2 |  | 0
23. | Ročni gasilni aparat na prah S-6 (6kg)
skupaj z obešalom in vsem pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
24. | Ročni gasilni aparat na CO2 skupaj z
| obešalom in vsem pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
25. | Jeklena srednje težka pocinkana navojna cev,
izdelane po DIN 2440 iz materiala št. 00,
zaščitena z izolirnim materialom Armaflex,
za cevi hladne in tople vode pod stropom pritličja,
v inštalacijskih jaških ter v območju spuščenih
stropov, vštevši spojni, tesnilni in pritrdilni material
| DN 32 | m | 30 |  | 0
26. | Univerzalna večplastna cev s toplotno izolacijo
debeline 6mm oziroma 9mm tipa PE-RT,
higiensko neoporečne s certifikatom
za pitno vodo DVGW DW-8236AT2301
za cevi tople in hladne vode ter cirkulacije, vštevši
spojni, tesnilni in pritrdilni material
| ø 16x2 | m | 160 |  | 0
| ø 20x2,25 | m | 80 |  | 0
| ø 25x2,5 | m | 25 |  | 0
27. | Plastična odtočna cev od sanitarnih predmetov
in vertikalno kanalizacijo z vsemi fazonskimi
kosi (kolena, odcepi, reducirni komadi)
ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, dim.
| DN 110 | m | 1 |  | 0
| DN 50 | m | 30 |  | 0
28. | Demontaža obstoječe sanitarne in kuhinjske
| opreme ter armatur in odvoz na deponijo | kom | 11 |  | 0
29. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene
| v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso | kom | 3 |  | 0
30. | Priključek na obstoječo razvodno vodovodno
| omrežje pod stropom kleti | kom | 3 |  | 0
31. | Izpiranje in dezinfekcija cevovodov
| (ocena) | kpl | 1 |  | 0
32. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja,
regulacija armatur in zaključna dela, transportni
in splošni stroški
| (ocena) | kpl | 1 |  | 0
33. | Omarica za prvo pomoč | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DODATEK za pripravljalna dela, zarisovanje, tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poizkusno obratovanje in zaključna dela ter transportne in splošne stroške. |  |  | 5% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ INTERNI VODOVOD: |  |  |  | 0
Točni priključni za kuhinjske sanitarne elemente bodo določeni na osnovi končne izbrane in dobavljene kuhinjske opreme
Predračunski popis ne obsega gradbenih in zidarskih del.
V.IV. | PLIN_NOTRANJA
KUHINJSKI PRIKLJUČEK JE 48,3x3,25
Dobava in montaža
zap.št. | opis | enota | količina | cena v € | vrednost brez DDV
1 | Jeklena brez šivna srednje težka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez
| DN 40 (48,3 x 3,25) | m | 30 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 3,25) | m | 4 |  | 0
| DN 25 (33,7 x 3,25) | m | 3 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,65) | m | 12 |  | 0
2 | Magnetni dvopotni ventil za plin G6/4, JAKŠA DN 40 | kos | 1 |  | 0
3 | Plinski filter DN40 | kos | 1 |  | 0
4 | Termično varovalo z navojnima priključkoma NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj s tesnilnim materialom DN 20 | kos | 9 |  | 0
5 | Omarica z varnostno centralo, kompletno s tlačnim stikalom v odvodnem zračnem kanalu od kuhinjske nape, senzor koncentracije plina v prostoru, z zvočnim in svetlobnim signalom in tipko za resetiranje zvočnega signala, kompletno z električnim priklopom in | kos | 1 |  | 0
6 | Zagon plinskega aparata, izdaja garancije in navodil..... | kos | 9 |  | 0
7 | Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo in zazidava lukenj zaščitnih cevi | m2 | 4 |  | 0
8 | Cevne podpore izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo | kg | 15 |  | 0
9 | Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih distributerja, izdaja atesta | kos | 1 |  | 0
10 | Zapiranje dovoda plina, izpihovanje z inertnim plinom, ponovno spuščanje plina v instalacijo | kos | 1 |  | 0
11 | Zvijava cev po DIN 3383 dimenzije.., dolžine do 1,5 m za priklop plinskega trošila z navojnim spojnim kosom DN 20 | kos | 9 |  | 0
12 | Montaža in priklop plinskega trošila | kos | 9 |  | 0
13 | Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici | kos | 3 |  | 0
14 | Zaščita pod ometom vodenih cevi z ovoji iz zaščitnega traku – proti koroziji, po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo | m2 | 4 |  | 0
15 | Zaščita plinovodne cevi pred vremenskimi vplivi, vodeno vidno na strehi objekta z ovoji iz zaščitnega traku – proti koroziji, po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo | m2 | 3 |  | 0
16 | Demontaža obstoječih radiatorjev v kuhinji armatur, cevovodov ter odvoz na deponijo | kom | 5 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DODATEK za splošne, transportne, manipulativne in zavarovalne stroške. |  |  | 5% | 0
| NEPREDVIDENA DELA: dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje. Ocena 5% vseh postavk navedenih del. Predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ PLIN_NOTRANJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
V.I. OGREVANJE
| V.I.I. RADIATORSKO OGREVANJE |  |  |  | 0
| V.I.II. TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
| V.II. PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| V.III. INTERNI VODOVOD |  |  |  | 0
| V.IV. PLIN_NOTRANJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA: |  |  |  | 0
Vsa navedena oprema velja le kot primer za ustrezne koercialno-tehnične karakteristike!
Pred dobavo vse vidne opreme (radiatorji, kopalniški ventilatorji, rešetke, žaluzije, san. keramika, san. armature, ..)
pridobiti pisno soglasje arhitekta notranje opreme.
Odstranitev trokadera razvidna iz načrta rušitev.
Vse cene naj vsebujejo dobavo, montažo in zagon, vključno drobnin inštalacijski in montažni materijal.