## Rekapitulacija in GO dela
PODHOD VILHARJEVA
DOKONČANJE LOKALOV
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
v EUR
A. | GRADBENA DELA |  | 0 |  | #REF!
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C. | STROJNE INSTALACIJE (C/1, C/2, C/3) |  | 0
D. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0 |  | #REF!
| SKUPAJ GOI DELA |  | 0 |  | #REF!
| DDV 22 % |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA Z DDV |  | 0 |  | #REF!
#REF!
A. | G R A D B E N A D E L A
v EUR
I. | ZIDARSKA DELA |  | 0 |  | #REF!
II. | PODLOGE IN MIKROARMIRANI ESTRIHI |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0 |  | #REF!
B. | O B R T N I Š K A D E L A
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0 |  | #REF!
II. | MIZARSKA DELA |  | 0 |  | #REF!
III. | GIPS KARTONSKE STENE IN OBLOGE |  | 0
IV. | OBEŠEN STROP |  | 0
V. | TANKOSLOJNI TLAK |  | 0
VI | SLIKOPLASKARSKA DELA |  | 0 |  | #REF!
VII. | RAZNO |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0 |  | #REF!
| GRADBENA DELA |  | v EUR
I. | ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava horiz. hidroizolacije v sestavi: na izveden podložni beton izvesti
- hladni bitumski premaz 0,3kg/m2
- hidroizolacija:
LDPE samolepilna folija z nanosom polimeriziranega bituma 0,2cm
npr.: BITUTHENE 4000 eli enakovredno
Izdelava z vsemi pomožnimi deli. Obračun po m2.
Talna hidroizolacija lokali, glej sestavo T1.
| LOKALI | 0
| K1 | 29.21
| K2 | 29.29
| K3 | 29.07
| K4 | 35.81
| K5 | 30.44
| K6 | 30.44
0
| SERVISNI PROSTORI | 0
| el. Števci | 5.62
| V3 | 14.17
| zavihki | 0
| os A-B | 0
| (8,60+3,80+7,80+7,80+4,20+4,00*7+3,80*2)*0,09= | 6.1
| os C-D | 0
| (8,60+3,80+7,80+7,80+4,20+4,00*7)*0,09= | 5.42
| pri zasteklitvi | 0
| (7,90+3,80+7,80+7,80)*2*0,09= | 4.91
220.48
| m2 | 221 | 0
2. | Zidanje zidov z siporex bloki deb. 20cm z lepilom za siporex, vključno z glajenjem stikov siporex blokov. Izdelava z vsemi pomožnimi deli.
Zazidava odprin med betonskimi stenami os 5.
lokali os 5
| (1,80*3,10*0,20)*2= | 2.23
2.23
| m3 | 2.3 | 0
3. | Izdelava obloge AB sten in nosilcev v sestavi:
- toplotna izolacija (na hladni strani):
KOMBI T plošče (troslojne) 12,5cm
(λD=max.0,032 W/(m.K))
po robovih in dodatno z nekaj točkami zalepljene na AB steno s cement-akrilnim lepilom
OPOMBA: pozicija obloge glej načrt tlorisa!!
Oznaka stene oz. obloge v sestavah S3a - stena proti hladnemu prostoru os 3-4
lokali
| os A-B/3-4 | 0
| (3,90+3,90+1,74*2+4,00)*3,60= | 55.01
| os C-D/3-4 | 0
| (3,9+3,90)*3,60= | 28.08
83.09
| m2 | 85 | 0
4. | Odstranitev vgrajenih kovinskih vrat z kov. podbojem vel. do 2,00m2 v AB steni deb. 20cm. Vrata v osi 4/A-B, lokal K-4.
| kom | 1 | 0
5. | Odstranitev podložnega betona v deb. 20cm v območju WC za izvedbo priključka za WC. (cca 4x 1,00m2)
| m2 | 4 | 0
6. | Ponovna izvedba podložnega betona po izvedbi WC priključkov. Podložni beton, C 8/10, prereza 0,20m3/m2. Izdelava z vsemi pomožnimi deli.Obračun po m3. (ocena cca 4,00m2)
| m3 | 0.8 | 0
7. | Izdelava preboja za WC priključek v bet. steni deb. 20cm. Preboj vel. do 0,15m2
| kom | 2 | 0
8. | Odstranitev izvedenega kamnitega cokla prereza 10/2cm v osi 3-4. Obračun po m1 cokla.
| (8,20-2,00)*2= | 12.4
| m1 | 12.4 | 0
9. | Izvedba preboja v siporex steni deb. 20cm.Velikost preboja cca 80/110cm z razširitjo šir. v zgornjem delu za izvedbo preklade izvedba z ustrezni podpiranjem in vsemi pomožnimi deli.
| kom | 1 | 0
10. | Izdelava AB preklade po izvedbi preboja. Preklada prereza 20/20cm, dolž. cca 100cm. Izveda komplet preklade: (opaž, armatura, opaž). Izvedba z vsemi pomožnimi deli.
| kom | 1 | 0
11. | Izdelava preboja v siporex steni deb. 20cm vel. cca 26/26cm. Izvedba z vsemi pomožnimi deli.
| kom | 2 | 0
Izvedba prebojev v AB stenah . Preboji vel. do Ø 10cm. Izvedba z vsemi pomožnimi deli.
a. Preboji steni 30cm
| kom | 3 | 0
b. Preboji steni 20cm
| kom | 20 | 0
12. | Finalno čiščenje lokalov po končani gradnji, oz. pred prevzemom objekta (okna, vrata, stenske obloge, tlaki….). Mere in obračun po m2 netto skupne površine - lokali.
| LOKALI | 0
| K1 | 29.21
| K2 | 29.29
| K3 | 29.07
| K4 | 35.81
| K5 | 30.44
| K6 | 30.44
| SERVISNI PROSTORI | 0
| kolektor | 13.66
| el. Števci | 5.62
| V2 | 14.17
| V3 | 14.17
231.88
| m2 | 232 | 0
13. | Finalno čiščenje tlakov obstoječega podhoda - dostop do lokalov. Mere in obračun po m2 netto površine - podhod.
| PODHOD | 0
| 220= | 220
220
| m2 | 220 | 0
14. | Razna dodatna nepredvidena dela, ki se bodo pojavila v času izvajanja del, pa v tem popisu niso zajeta. ocenjeno 10 % od zidarskih del.
| 10% | 1 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  | 0
II. | PODLOGE IN MIKROARMIRANI ESTRIHI
1. | Izdelava podloge in estriha v sestavi: na izveden podložni beton in hidroizolacijo izvesti:
- toplotna izolacija
polyizocianuratne plošče (PIR) 6,0cm
(λD=max.0,022 W/(m.K), σ 10%def.=250 kPa)
npr.: Kinspan- THERMAROOF ali enakovreden
- ločilni sloj: PE folija 0,2mm
- mikroarmiran beton C 25/20 5,3cm
Podloga in estrih tlak T1 - podhod lokali
| LOKALI | 0
| K1 | 29.21
| K2 | 29.29
| K3 | 29.07
| K4 | 35.81
| K5 | 30.44
| K6 | 30.44
0
| SERVISNI PROSTORI | 0
| el. Števci | 5.62
| V3 | 14.17
204.05
| m2 | 205 | 0
| PODLOGE IN MIKROARMIRANI ESTRIHI: |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | v EUR
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Obloga AB stene in vrat z Alu mrežo ( MARIANI - tip SOHO deb. 2mm). Mreže odprtine 20/14mm, položeno horizontalno in obsegajo 50% površine, (teže mrež 2,3kg/m2- samo mreže). Okvir skrit L profil 30/30/3mm. Okvirji pritrjeni v AB steno, razen okvirji panelov, ki so pritrjena na vrata. Barva komplet panelov je RAL 9006.
Izdelava po izdelanem načrtu arhitekta.
1a. | Skupna mrežne obloge vel. 818/265cm. Mrežna obloga sestavljena iz 7 panelov vel.: (107+108+2x103+108+134+133,5)/265cm
Panel (2 kom), vel.(108/265cm), pritrjen na vratno krilo z izrezom vel. 20/20cm za kljuko in se odpira skupaj z vrati!
Panel (1kom) vel. 134/265cm ima v panelo posebej izrez z samostojnim panalem vel.76/82cm na tečajih, ki se odpira. (za hidrant). Panel 76/72 ima dodano ploščico z piktogramom vel. 20/20cm (z oznako H - hidrant), ki je pritrjena na mrežni panel.
Ostalih 4 kom panelov polni brez izrezov.
Obračun po komplet oblogi vel. 818/265cm
| komplet | 1 | 0
1b. | Skupna mrežne obloge vel. 818/265cm. Mrežna obloga sestavljena iz 7 panelov vel.: (132,5+132+108++69+108+124+123,5)/265cm
Panel (2 kom), vel.(108/265cm), pritrjen na vratno krilo z izrezom vel. 20/20cm za kljuko in se odpira skupaj z vrati!
Ostalih 5 kom panelov polni brez izrezov.
Obračun po komplet oblogi vel. 818/265cm
| komplet | 1 | 0
3. | Dobava in vgradnja jeklenega okvirja odprtine hidranta v siporex zidu. Okvir prer. 25/3cm. Okvir svetle mere 74/84/25cm (oz usklajen z velikostjo hidranta). Okvir finalno barvan Ral 9006. Izvedba komplet vgrajenega okvirja, finalno barvanega.
| kom | 1 | 0
4. | Dobava in vzidava Alu rešetke 25/25cm. Vgradnja v siporex steno. Izvedba z vsemi pomožnimi deli.
| kom | 2 | 0
5. | Dobava in montaža obstenskih kotnih letev. Letve Alu U profil 15/15/15mm poglobljene v steno (v isti ravnini z steno). Izvedba z vsemi pomožnimi deli. Obračun po m1 letve.
| LOKALI | 0
| K3, K4, K6 | 0
| (7,70+3,90*2+1,80*2-0,80)= | 18.3
| (7,70+3,90*2+3,55*2+1,74*2+0,45*2-0,76*2+1,80*2-0,80)= | 28.26
| (8,80+4,00+3,90+1,80*2-0,80)= | 19.5
| WC | 0
| (1,80*2+1,00*2-0,80)*3= | 14.4
0
| K1, K2, K5 | 0
| (7,70+3,90*2+1,80*2-0,80)= | 18.3
| (7,70+3,90*2+1,80*2-0,80)= | 18.3
| (8,80+4,00+3,90+1,80*2-0,80)= | 19.5
| WC | 0
| (1,80*2+1,00*2-0,80)*3= | 14.4
150.96
| m2 | 152 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
II. | MIZARSKA DELA
1. | V1: enokrilna vrata v kovinskem podboju
- mesto vgradnje: WC - LOKALI
- svetla mera: 80/210 cm
- stena: gips 10cm,
- podboj: kovinski sistemski podboj za gips stene deb. 10cm, (finalno barvana, barva RAL 9006)
- krilo: melamin, finalno barvana, barva RAL 9006, spodaj spodrezano 1cm krilo poglobljeno v podboj
- kljuka: (npr. KUHAR),
- ključavnica: tipska za WC
- posebnosti: rozete okrogle, ločene posebej za kljuko, posebej za ključavnico
Vrata in podboj upoštevati komplet barvana.
V1: leva (vrata sanitarij)
| kom | 3 | 0
2. | V2: enokrilna vrata v kovinskem podboju
- mesto vgradnje: sanitarije - LOKALI
- svetla mera: 80/210 cm
- stena: gips 10cm,
- podboj: kovinski sistemski podboj za gips stene deb. 10cm, (finalno barvana, barva RAL 9006)
- krilo: melamin, finalno barvana, barva RAL 9006, spodaj spodrezano 1cm krilo poglobljeno v podboj
- kljuka: (npr. KUHAR),
- ključavnica: tipska za WC
- posebnosti: rozete okrogle, ločene posebej za kljuko, posebej za ključavnico
Vrata in podboj upoštevati komplet barvana.
V2: desna (vrata sanitarij)
| kom | 3 | 0
| MIZARSKA DELA |  | 0
III. | GIPS KARTONSKE STENE IN OBLOGE
Montažne predelne stene: nosilna konstrukcija izdelana iz pocinkanih profilov, vmes toplotna izolacija. Stena obojestranska obloga z gips ploščami.
Skupna debelina sten po posameznih postavkah. Vse stike bandažirati: (stik gips plošč, stik gips plošče in bet.stropne plošča, stik gips plošče in bet. stene itd….)
Stene izvesti po navodilih proizvajalca gips kartonskih sten.
1. | Montažne predelne stene W112 skupne deb. 10,50cm v sestavi:
- gips-kartonske plošče 1,50cm
- gips-kartonske plošče 1.25cm
vijačene v podkonstrukcijo npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
- sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih poc. profilov npr.: Knauf CW 50 ali podobno 5,0cm
mineralna volna - srednje gostote 5,0cm
(po zaht. SIST EN 13162) vmes med podkonstrukcijo
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
- gips-kartonske plošče 1.25cm
- gips-kartonske plošče 1.50cm
vijačene v podkonstrukcijo npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
OPOMBA: Zunanje plošče deb. 1,5cm montirane od tal 1,5cm (v tej viš. kotne letve, ki so poravnane v ravnini stenskih plošč)
Predelne stene v lokalih
| lokali | 0
| (1,80*3,50)*6= | 37.8
| dodatno | 0
37.8
| m2 | 39 | 0
2. | Montažne predelne stene W112 skupne deb. 10.50cm v sestavi:
- gips-kartonske plošče 1,50cm
- gips-kartonske plošče 1.25cm
vodoodporne plošče (proti WC-jem)
vijačene v podkonstrukcijo npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
- sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih poc. profilov npr.: Knauf CW 50 ali podobno 5,0cm
mineralna volna - srednje gostote 5,0cm
(po zaht. SIST EN 13162) vmes med podkonstrukcijo
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
- gips-kartonske plošče 1,25cm
- gips-kartonske plošče 1.50cm
vijačene v podkonstrukcijo npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
OPOMBA: V steni izvede odprtine za revizijske lopute vel. 120/40cm -6kom:
OPOMBA: Zunanje plošče deb. 1,5cm montirane od tal 1,5cm (v tej viš. kotne letve, ki so poravnane v ravnini stenskih plošč)
Predelne stene v lokalih - obodne stene WC-ja
lokali -WC
| ((2,10+1,00)*3,50-0,80*2,10)*6= | 55.02
55.02
| m2 | 56 | 0
3. | Izvedba revizijskih loput v v gips kartonski steni deb.10cm. Velikost lopute 120/40cm (loputa toplotno izolirana). finalna obloga iz enakega materiala kot stene (gips karton). Loputa opremljena z ustrezno podkonstrukcijo, skritimi tečaji in zatičem in zapiralnim mehanizmom ( na stropu ustrezna konst. za zatič) z odpiranjem navzgor. Obračun po kom komplet lopute.
| kom | 6 | 0
Montažne obloge: nosilna konstrukcija izdelana iz lesenih ali pocinkanih profilov, vmes toplotna izolacija. Enostranska obloga z gips ploščami.
Skupna debelina oblog po posameznih postavkah. Vse stike bandažirati: (stik gips plošč, stik gips plošče in bet. stropne plošča, stik gips plošče in bet. stene itd….)
Stene izvesti po navodilih proizvajalca gips kartonskih sten.
4. | Montažna obloga betonskih sten skupna deb. obloge 13,5cm (notranja topl. izolacija U= 0,202 W/ (m2.K)
na notranjo stran betonskih sten izvesti
- toplotna izolacija:
mineralna volna - srednje gostote 12,0cm
(po zaht. SIST EN 13162), (λD=max.0,035 W/(m.K))
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
plošče 60/100 cm vgrajene v sklopu sistemskih vertikalnih profilov npr. KNAUF CW 30 ali enakovr.,
ki so s sistemskimi direktnimi obešali pritrjeni ob AB steno v odmiku 70mm in rastru 62,5 cm
Plošče topl. izolacije dvoslojne:
- parna zapora:
samolepilna AL/PE folija, sd= min. 250 m
npr. STRATHO ALU TOP SK 1500 ali enakovr.
zalepljena na CD profile, preklopi min. 10cm
- stenska obloga:
gips-kartonske plošče 1,5cm
npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
vijačene v podkonstrukcijo
OPOMBA: Gips kartonske plošče deb. 1,5cm montirane od tal 1,5cm (v tej viš. kotne letve, ki so poravnane v ravnini stenskih plošč)
Oznaka stene oz. obloge v sestavah S1 - stena proti terenu
lokali
os A
| (8,70+3,80+7,80+7,80)*3,40= | 95.54
| os D | 0
| (8,70+7,80+7,80)*3,40= | 82.62
| dodatno | 0
178.16
| m2 | 180 | 0
5. | Montažna obloga betonskih sten skupna deb. obloge 13,5cm (notranja topl. izolacija U= 0,194 W/ (m2.K)
na notranjo stran betonskih sten izvesti
- toplotna izolacija:
mineralna volna - srednje gostote 12,0cm
(po zaht. SIST EN 13162), (λD=max.0,035 W/(m.K))
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
plošče 60/100 cm vgrajene v sklopu sistemskih vertikalnih profilov npr. KNAUF CW 30 ali enakovr.,
ki so s sistemskimi direktnimi obešali pritrjeni ob AB steno v odmiku 70mm in rastru 62,5 cm
Plošče topl. izolacije dvoslojne:
- parna zapora:
samolepilna AL/PE folija, sd= min. 250 m
npr. STRATHO ALU TOP SK 1500 ali enakovr.
zalepljena na CD profile, preklopi min. 10cm
- stenska obloga:
gips-kartonske plošče 1,5cm
npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
vijačene v podkonstrukcijo
OPOMBA: Gips kartonske plošče deb. 1,5cm montirane od tal 1,5cm (v tej viš. kotne letve, ki so poravnane v ravnini stenskih plošč)
Oznaka stene oz. obloge v sestavah S2 - stena proti zunanjosti
lokali - os 6
| (4,00+4,00)*3,50= | 28
| dodatno | 0
28
| m2 | 28 | 0
6. | Montažna obloga betonskih sten skupna deb. obloge 21,5cm (notranja topl. izolacija U= 0,165 W/ (m2.K)
na notranjo stran betonskih sten izvesti
- mineralna volna - srednje gostote 20,0cm
(po zaht. SIST EN 13162), (λD=max.0,035 W/(m.K))
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
plošče 60/100 cm vgrajene v sklopu sistemskih vertikalnih profilov npr. KNAUF CW ali enakovr.,
ki so s togimi distančniki pritrjeni na AB steno v odmiku 100mm in rastru 62,5 cm
Plošče topl. izolacije dvoslojne:
za profili 10cm, med profili 10cm
- parna zapora:
samolepilna AL/PE folija, sd= min. 250 m
npr. STRATHO ALU TOP SK 1500 ali enakovr.
zalepljena na CD profile, preklopi min. 10cm
- stenska obloga:
gips-kartonske plošče 1,5cm
npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
vijačene v podkonstrukcijo
OPOMBA: Gips kartonske plošče deb. 1,5cm montirane od tal 1,5cm (v tej viš. kotne letve, ki so poravnane v ravnini stenskih plošč)
Oznaka stene oz. obloge v sestavah S3 - stena proti hladnemu prostoru os 2 in os 6.
lokali - os 2 in 6
| (4,20+4,20)*3,50= | 29.4
| dodatno | 0
29.4
| m2 | 30 | 0
7. | Montažna obloga betonskih sten skupna deb. obloge 11,5cm v sestavi:
na notranjo stran betonskih sten izvesti
- mineralna volna - srednje gostote 10,0cm
po zaht.sist EN 13162)
(λD=max.0,035 W/(m.K)
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
plošče 60/100 cm vgrajene v sklopu sistemskih vertikalnih profilov npr. KNAUF CW 100 ali enakovr.,
ki so s togimi distančniki pritrjeni na AB steno v odmiku 100mm in rastru 62,5 cm
- parna zapora:
samolepilna AL/PE folija, sd= min. 250 m
npr. STRATHO ALU TOP SK 1500 ali enakovr.
zalepljena na CD profile, preklopi min. 10cm
- stenska obloga:
gips-kartonske plošče 1,5cm
vijačene v podkonstrukcijo npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
vijačene v podkonstrukcijo
OPOMBA: Gips kartonske plošče deb. 1,5cm montirane od tal 1,5cm (v tej viš. kotne letve, ki so poravnane v ravnini stenskih plošč)
OPOMBA: Obloga je enostranska, pozicija obloge gleda na prostor je razvidna iz načrtov.
Oznaka stene oz. obloge v sestavah S3a - stena proti hladnemu prostoru os 3-4
lokali
| os A-B | 0
| (2,80+2,00+1,65+3,90+4,00)*3,70-0,80*2,00= | 51.5
| os C-D | 0
| (4,00+4,00)*3,70= | 29.6
| dodatno | 0
81.1
| m2 | 83 | 0
8. | Montažna obloga betonskih sten skupna deb. obloge in odmika je 22cm (instalacijska obloga) v sestavi:
na betonskih sten izvesti
- mineralna volna - srednje gostote 10,0cm
po zaht.sist EN 13162)
(λD=max.0,035 W/(m.K)
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
plošče 60/100 cm vgrajene v sklopu sistemskih vertikalnih profilov npr. KNAUF CW (profili za deb. obloge 22cm) ali enakovr.,
ki so s togimi distančniki pritrjeni na AB steno v odmiku 200mm in rastru 62,5 cm
- parna zapora:
samolepilna AL/PE folija, sd= min. 250 m
npr. STRATHO ALU TOP SK 1500 ali enakovr.
zalepljena na CD profile, preklopi min. 10cm
- stenska obloga:
gips-kartonske plošče 1,5cm vooodporne plošče
vijačene v podkonstrukcijo npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
vijačene v podkonstrukcijo
OPOMBA: Obloga je enostranska, pozicija obloge gleda na prostor je razvidna iz načrtov.
OPOMBA: Gips kartonske plošče deb. 1,5cm montirane od tal 1,5cm (v tej viš. kotne letve, ki so poravnane v ravnini stenskih plošč)
Oznaka stene oz. obloge v sestavah S3a - obloga v WC-ju (kjer je školjka)
lokali
| os A-B | 0
| 1,00*3,60*3= | 10.8
| os C-D | 0
| 1,00*3,60*3= | 10.8
| dodatno | 0
21.6
| m2 | 22 | 0
9. | Montažna obloga betonskih/siporex sten, obloga deb. 1,5cm:
- stenska obloga:
gips-kartonske plošče 1,5cm
npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno (lepljene)
Obloga AB/siporex sten v lokalih os 5.
| os 5/A-B | 0
| (2,80*2)*3,00= | 16.8
| os 5/C-D | 0
| (2,80*2)*3,00= | 16.8
| dodatno | 0
33.6
| m2 | 35 | 0
10. | Lahek stenski sendvič (z dodatno topl. izol. U = 0,222 W/(m2.K), skupna deb. sendviča 16,5cm v sestavi:
- obstoječi sendvič element
- podkonstrukcija za toplotno izolacijo in stenska obloga:
sistemski tankostenski poc. profili:
npr. KNAUF CD 30 ali enakovredno
pritrjeni v sendvič el. v razmiku 90mm, profili +razmik 12,0cm
v sklopu konstrukcije;
- mineralna volna - nizke gostote 12,0cm
po zaht.sist EN 13162, (λD=max.0,035 W/(m.K)
npr. Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno
- parna zapora:
samolepilna AL/PE folija, sd= min. 1000 m
npr. STRATHO ALU TOP SK 1500 ali enakovr.
zalepljena na CD profile, preklopi min. 10cm
- stenska obloga:
gips-kartonske plošče 1,5cm
npr.: KNAUF GKB 1,5 ali enakovredno
vijačene v podkonstrukcijo
Laheh stenski sendvič v sestavah S4 - kot polnilo nad fasadno zasteklitvijo
lokali - nad fasadno zasteklitvijo
| os B | 0
| (8,00+7,80+7,80)*0,57= | 13.45
| os C | 0
| (8,00+7,80+7,80)*0,57= | 13.45
| dodatno | 0
26.9
| m2 | 27 | 0
11. | Nosilno stojalo iz jeklenih profilov, pocinkano za umivalnik/pisoar* max. obremenitev 200kg, vključno s priborom, nastavljivo po viš. in šir. z držalom za odtočno cev in kotne ventile/stensko baterijo*,
Knauf nosilno stojalo za umivalnike
OBJEKT A
| 6+6+5= | 17
| OBJEKT A | 0
| 6+6+5= | 17
| OBJEKT C | 0
| 6+6+6= | 18
52
| kom | 6 | 0
12. | Nosilno stojalo iz jeklenih profilov, pocinkano za komplet WC (školjka in kotliček), vključno s priborom, nastavljivo po viš. in šir. z držalom za odtočno cev in kotne ventile/stensko baterijo*,
Knauf nosilno stojalo za WC
OBJEKT A
| 6+6+5= | 17
| OBJEKT A | 0
| 6+6+5= | 17
| OBJEKT C | 0
| 6+6+6= | 18
52
| kom | 6 | 0
| GIPS KARTONSKE STENE IN OBLOGE: |  | 0
IV. | OBEŠENI STROP
1. | Izdelava stropa proti terenu v sestavi: na obstoječo AB ploščo izvesti
- podkonstrukcija za vgraditev topl. izolacije in obešenega stropa
- leseni morali dim 8/10cm vijačeni preko distančnikov h=15cm v osnem rastru 68cm
podkonstrukcija skupaj 25,0cm
v sklopu podkonstrukcije
- kamena volna - srednje gostote 25,0cm
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
po zaht.sist EN 13162, (λD=max.0,035 W/(m.K)
dvoslojno:
med morali: 10cm
med moraliin stropom: 15cm
- parna zapora:
samolepilna AL/PE folija, sd= min. 1000 m
npr. STRATHO ALU TOP 1500 ali enakovr.
pribita na lesene morale, preklopi min. 10cm
prilepljene z Aero samolep. AL trakom 60mm
- finalna obdelava ravnine:
lahka membrana črne barve
npr. stekleni voal 120g/m2
pritrjen s sponkami skozi parno zaporo v lesene morale
- obešen strop z akustično izolacijo
Alu lamele 1/10cm na rastru 25cm
obdelava lamel enaka kot strop v podhodu (eluksirana barva)
Strop sestava ST1 - strop proti terenu
| LOKALI | 0
| K1 | 29.21
| K2 | 29.29
| K3 | 29.07
| K4 | 35.81
| K5 | 30.44
| K6 | 30.44
0
184.26
| m2 | 185 | 0
2. | Izvedba izolacije AB nosilcev v sestavi
- kamena volna - srednje gostote 10,0cm
npr. Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno
po zaht.sist EN 13162, (λD=max.0,035 W/(m.K)
Izolacija AB nosilcev v osi 5.
| (3,00*0,75)*2*2= | 9
0
9
| m2 | 9 | 0
3. | Odstranitev obstoječega stropa podhoda sestavljen iz eloksiranih prečnih moralov 1/25cm na razmaku 50cm. OPOMBA: Pazljivost pri demontaži, ker se strop pozneje ponovno montira!!
| 220= | 220
| m2 | 220 | 0
4. | Izvedba mreže proti golobom z vso potrebno podkonstrukcijo za montažo in napenjanje mreže. Mreža mora biti horiz. napeta na cca 4m prečnih pasovih, na viš. cca 290m. Mreža črne barve. Izvedba z vsemi pomožnimi deli.
| 220= | 220
| m2 | 220 | 0
5. | Ponovna montaža demontiranega obstoječega stropa podhoda sestavljen iz eloksiranih prečnih moralov 1/25cm na razmaku 50cm.
| 220= | 220
| m2 | 220 | 0
| OBEŠEN STROP SKUPAJ |  | 0
V. | TANKOSLOJNI TLAK
1. | Na iziveden mikroarmiran beton izvesti: Tankoslojni tlak na bazi PUR-cementa v deb. 0,5cm. Tip in barva po izbiri arhitekta. Tlak npr. ARDEX PANDOMO. Izvedba po navodilih proizvajalca.
Oznaka v sestavah: T1 - lokali in servisni prostori
| LOKALI | 0
| K1 | 29.21
| K2 | 29.29
| K3 | 29.07
| K4 | 35.81
| K5 | 30.44
| K6 | 30.44
0
| SERVISNI PROSTORI | 0
| el. Števci | 5.62
| V3 | 14.17
204.05
| m2 | 205 | 0
| TANKOSLOJNI TLAK |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Izvedba premaza knauf sten in oblog (premaz npr. ARDEX PANDOMO). Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, fina zagladitev, čiščenje. Izvedba po navodilih proizvajalca premaza. Prostori sanitarij - WC.
a. Premaz sten barva zelena RAL 6018 - WC - lokali zahodna stran podhoda
| sanitarije -WC | 0
| WC | 0
| ((1,80*2+1,00*2)*2,80-0,80*2,10)*3= | 42
| m2 | 42 | 0
b. Premaz sten barva rdeča RAL 6018 - WC - lokali vzhodna stran podhoda
| sanitarije -WC | 0
| WC | 0
| ((1,80*2+1,00*2)*2,80-0,80*2,10)*3= | 42
| m2 | 42 | 0
2. | Dvakratno slikanje knauf sten in oblog s poldisperzijsko barvo za notranje površine. Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. Navadna bela barva.
Prostor elektro števci
| elektro števci | 0
| ((3,55*2+1,80*2)*3,60-1,00*2,20)= | 36.32
36.32
| m2 | 37 | 0
3. | Dvakratno slikanje knauf sten in oblog s poldisperzijsko barvo za notranje površine v barvi poizbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo.
a. Slikanje sten barva zelena RAL 6018 - lokali zahodna stran podhoda
| LOKALI | 0
| K3, K4, K6 | 0
| ((7,70+3,90*2+1,80*2)*2,80-0,80*2,10)= | 51.8
| ((7,70+3,90*2+1,80*2+3,55*2+1,74*2+0,45*2)*2,80-0,80*2,10)= | 83.94
| (8,80+4,00+3,90+1,80*2)-0,80*2,10= | 18.62
154.36
| m2 | 157 | 0
b. Slikanje sten barva rdeča RAL 3020 - lokali vzhodna stran podhoda
| LOKALI | 0
| K1, K2, K5 | 0
| ((7,70+3,90*2+1,80*2)*2,80-0,80*2,10)= | 51.8
| ((7,70+3,90*2+1,80*2)*2,80-0,80*2,10)= | 51.8
| (8,80+4,00+3,90+1,80*2)-0,80*2,10= | 18.62
122.22
| m2 | 125 | 0
c. Slikanje sten barva rdeča RAL 3020 - gostinski lokal - krožna stena v osi 2
| gostinski lokal | 0
| 30,00*2,80= | 84
84
| m2 | 85 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  | 0
VII. | RAZNO
1. | Izvedba PID arhitektura in vodilna mapa
| kom | 1 | 0
Izdelava certifikata geodetskega načrta za GOI dela
| kom | 1 | 0
2. | Projektanski nadzor
| ur | 15 | 0
3. | Dobava in montaža ročnih gasilnih aparatov |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| S6 kg - ABC na prah |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| kom | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4. | Izdelava in montaža napisa "VILHARJEVA GALERIJA" na obeh koncih podhoda. Napis izrezan iz RF pločevine debeline 1mm in nalepljen na obeh koncih podhoda na prečno RF oblogo velikosti 580x17 cm (RF obloga na severni strani že obstaja). Napis dolžine ca 270cm in višine 17cm, font BankGothic Md BT."
a. napis s oblogo vel. 580x17cm
| kom | 1 | 0
b. napis brez obloge ( že obstoječa)
| kom | 1 | 0
5. | Nepredvidena dela - 10%
| 10% | 1 | 0
| RAZNO SKUPAJ |  | 0

## str- ogrevanje in hlajenje
POPIS ZA OCENO INVESTICIJE: C/1 OGREVANJE IN HLAJENJE
Št. | Opis opreme, materiala in del | E. mere | Količina | Enotna cena | SKUPNA CENA
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
1 | Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629, nazivne velikosti po DIN 2448, vključno z varilnim materialom
| DN 150 (159,0x4,5 mm) | m | 80 |  | 0
| DN 25 (33,7x3,6mm) | m | 10 |  | 0
2 | Gladko kivljeni lok 90° po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega iz materiala St 37.0, radij r » 2,5*d, nazivne velikosti in teže po DIN 2605, vključno z varilnim materialom, nazivne velikosti
| DN 150 | kos | 6 |  | 0
3 | Gladko kivljeni lok 90° po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega iz materiala St 37.0, radij r » 3*d, nazivne velikosti in teže po DIN 2605, vključno z varilnim materialom, nazivne velikosti
|  | kos | 8 |  | 0
4 | Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St 37.0, skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom, nazivne velikosti
| DN 200 (219,1x4,5 mm), l= 1,2m | kos | 2 |  | 0
5 | Dvakratno temeljno barvanje cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperature do 130 °C, po predhodnem mehanskem čiščenju rje, skupne površine | m2 | 40 |  | 0
6 | Dvoslojna, prekrivna izolacija cevi vročevoda z blazinami steklene volne po DIN 18165, to je iz negorljivega materijala vrste A po DIN 4102, debeline 2x50 mm. Blazine so ojačane s pocinkano žično mrežo ali alumijevo folijo. Izolacijske blazine morajo biti na razdalji 0,3 m spete s pocinkano žico ali plastičnimi trakovi debeline najmanj 4 mm. Izolacijski sloj je mehansko zaščiten s plaščem aluminijeve pločevine, katere debelina znaša od 0,8 do 1 mm. Pločevina je spojena najmanj 6 krat na dolžinsko enoto (1m) z nerjavečimi vijaki ali kovicami. Izolacija se prilagaja območjem obešal in cevne opreme. Skupna površina izolacije | m2 | 96 |  | 0
7 | Aksialni kompenzator za vročo vodo temp, 130 °C s priključki za uvaritev, za raztezke do 50 mm, nazivni tlak PN 16
| DN150 | kos | 2 |  | 0
8 | Nepomično obešalo, izdelano po delavniški risbi v načrtu ali po risbi, ki jo preda SODO, nazivne velikosti DN 150
| 6125 | kpl | 2 |  | 0
9 | Drsno obešalo, izdelano po delavniški risbi v načrtu ali po risbi, ki jo preda SODO, nazivne velikosti DN 150
| 6281 | kpl | 2 |  | 0
10 | Obešalo, izdelano po delavniški risbi v načrtu ali po risbi, ki jo preda SODO, nazivne velikosti DN 150
| 6071 | kpl | 3 |  | 0
| 6440 | kpl | 3 |  | 0
11 | Zaporna krogelna pipa za vročo vodo temperature do 130 °C za nazivni tlak PN 16, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom, nazivne velikosti
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
12 | Odtočni lijak, izdelan iz barvane jeklene pločevine, velikosti 300x80 mm | kpl | 1 |  | 0
13 | Izvedba priključka na obstoječe vročevodno omrežje v kolektorju | kpl | 1 |  | 0
14 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda z izdelavo zapisnika | kos | 1 |  | 0
15 | Radiografska kontrola zvarov (ocenjeno število posnetkov) | kos | 30 |  | 0
16 | Začetna ter končna dela, prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali splošni stroški in prva predaja sistema upravljalcu objekta. | kos | 1 |  | 0
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
1 | Sklop enovite toplotne postaje z naslednjimi osnovnimi podatki:
priključna toplotna moč:
35 kW
primarna stran:
110/60 °C, PN 16, DN 20, Vp = 0,61 m3/h
sekundarna stran:
55/45 °C, PN 10, DN 50, Vs = 3,1 m3/h
Postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
a) primarna stran – vroča voda
kombinirani temperaturni in količinski regulacijski ventil z EM pogonom z varnostno funkcijo s karakteristiko:
PN 16, DN 15, kvs = 1 m3/h, dpv = (Vp/kvs)2 + 0,2 = 0,57 bar;
ultrazvočni merilnik toplotne energije za najvišjo temperaturo 130 °C, skupaj s tipaloma in računsko enoto B167, nazivne velikosti in nazivnim pretokom:
PN 16, DN 20, Vn = 0,6 m3/h (kratkotrajno 1,2 m3/h);
prenosnik toplote ploščne, spajkane izvedbe, z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
*toplotna moč:
35 kW
*primarna stran:
110/60 °C, PN 16, dpp £ 5,0 kPa
*sekundarna stran:
55/45 °C, PN 10, dps £ 25,0 kPa;
- lovilnik nesnage z magnetnim vložkom s karakteristiko:
*PN 16, DN 20;
- tipalo za omejevanje temperature odvoda s tehnično karakteristiko: 0 - 120 °C
*temperaturno območje:
- 2 x merilnik temperature z merilno skalo 0 - 150 °C;
- 2 x merilnik tlaka z merilno skalo 0 - 16 bar;
- izpust DN 15, opremljen s krogelno pipo PN 16;
- 5x zaporna krogelna pipa DN 20 za vročo vodo s karakteristiko:
*temperatura do 130 °C, PN 16;
b) sekundarna stran – greta voda
- cevno temperaturno tipalo s tehnično karakteristiko:0 - 120 °C;
*temperaturno območje:
- temperaturno varovalo TR-STW;
- izpust DN 15, opremljen s krogelno pipo PN 10;
- polnjenje DN 15, opremljeno s krogelno pipo PN 10;
- 2 x merilnik temperature z delovnim območjem 0 - 120 °C;
- 2 x merilnik tlaka z delovnim območjem 0 - 8 bar;
- lovilnik nesnage z magnetnim vložkom s karakteristiko:
PN 10, DN 40;
- 4 x zaporna krogelna pipa DN 40 za toplo vodo s karakteristiko:
*temperatura do 110 °C, PN 10;
c) DDC - Direct Digital Control krmilna oprema
- temperaturni elektronski krmilnik – ASC (Application Specific Controller), ki se lahko uporablja v različnih sistemih ogrevanja, skupaj z ustreznim programom za opravljanje naslednjih nalog:
*uravnavanje temperature dovoda grete vode v odvisnosti od zunanje
temperature;
*uravnavanje najvišje in najnižje temperature dovoda grete vode;
*vodenje najvišje dopustne temperature povratka vroče vode na primarni strani v
odvisnosti od zunanje temperature:
*za zanko radiatorskega ogrevanja je potrebno vodenje vtoka temperature grete vode, v odvisnosti od zunanje temperature;
*omogočanje časovno nastavljanje obratovanja posameznih sistemov;
*možnost neposredne ali posredne navezave preko „gateway”-a na
nadzorni sistem s prejemanjem in podajanjem podatkov preko
lokalnega omrežja (LAN – Local Area Network) po KNX/EIB protokolu, upoštevajoč zahtevan obseg iz inženirske smernice: ASHRAE Guideline 13-2007: Specifying Digital Controls System;
d) zunanje temperaturno tipalo
s temperaturnim delovnim območjem med –30 in + 50 °C;
e) cevne povezave med elementi, jekleni profili in pohištvene cevi za okvir
vse očiščeno in opleskano z ustrezno barvo po zahtevah SODO;
f) elektro stikalna omara
-navedena krmilna oprema je nameščena in električno vezana na elektro/stikalno omaro na ohišju. Ta je opremljena s stikalnimi in varovalnimi elementi. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 3x400 V, 50 Hz;
g) napisne ploščice za označevanje medijev
| vključno s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2 | Izoliranje cevi in cevne opreme postaje z blazinami mineralne volne ustrezne debeline glede na posamezni element, to je iz negorljivega materiala vrste A po DIN 4102 oziroma po po EN 13501-1 ter oplaščenje te z aluminijevo pločevino debeline 0,6 mm, spojeno s samovreznimi nerjavnimi vijaki | kpl | 1 |  | 0
3 | Tlačni preizkus primarnega dela s hladno vodo tlaka 16 bar in sekundarnega dela s tlakom 7,2 bar, zagon in vreguliranje elementov toplotne postaje | kpl | 1 |  | 0
VAROVANJE SEKUNDARNEGA SISTEMA
1 | Razteznostna posoda z membrano za zaprte toplovodne sisteme po SIST EN 12828:2004, sestoječa se iz stoječe tlačne posode za delovni tlak PN 6 z nogami, elastično membrano, priključka medija, ventila s trnom in dušikovega polnjenja. Tehnične karakteristike:
-medij : omehčana voda
-temperatura medija t = +10 do +45 °C
-prostornina posode V>50l
-premer posoded fi600 mm
-širina posode: h = 350 mm
-delovni tlak PN6
-priključek DN20
-predtlak dušika p=1,5 bar
| Posoda je opremljena s prirobnico in protiprirobnico, tesnilom in vijačnim materialom DN 20 | kpl | 1 |  | 0
2 | Navojni krogelni ventil s ključem po SIST EN 12828 vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
DN 20
3 | Vzmetni atestirani varnostni navojni ventil s polnim dvigom sedeža za toplovodne sisteme po SIST EN 12828:2004 moči do 100 kW in tlake nad 2,5 bar, nazivne velikosti DN 20/25, vrste H in z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
-medij: omehčana voda
-tlak odpiranja: podp = 3,0 barnad
-iztočni koeficient: a = 0,3
| -nazivna velikost DN20/25 | kpl | 1 |  | 0
4 | Jeklena srednje težka navojna cev po EN 10255 za PN 10, z materialom cevi St 33.0, skupaj z oblikovnimi kosi in varilnim materialom, nazivne velikosti
| DN 20 | m | 10 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
5 | Obešalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih vroče cinkanih kosov in objemnih trakov, vijakov, matic in zidnih vložkov, skupne teže | kg | 40 |  | 0
6 | Čiščenje rje znotraj in zunaj cevi, temeljna zunanja antikorozijska zaščita cevi ter ostalih kovinskih delov cevovoda | m2 | 30 |  | 0
| 7.Oplesk neizoliranih delov cevnih razvodov s pokrivno barvo po barvni skali SODO | m2 | 40 |  | 0
7 | Tlačni preizkus s hladno vodo s tlakom 1,3 večjim od največjega delovnega, torej 7,2 bar, pri čemer sta sama posoda in varnostni ventil ventil iz preizkusa izvzeta | kpl | 1 |  | 0
CEVNI RAZVODI IN OGREVNI ELEMENTI
1 | Merilnik porabljene toplote ali hladu, sestoječ se iz ultrazvočnega merilnika pretoka in prigrajene računske enote s temperaturnima tipaloma (overjen, radijsko očitavanje), proizvod ALLMESS, tip INTEGRAL-MK MaXX Qn1,0 90C. Temperaturno območje delovanja 0 do 90 °C, temperaturna razlika 3-160 °C. Vgradna lega mogoča ležeča ali stoječa, delovna doba litijeve baterije 6 let, zaščita IP 54. Nazivna velikost merilnika in nazivni pretok;
| DN 20, Qn = 1,0 m3/h | kpl | 6 |  | 0
2 | Kompaktni ploščati radiator z vgrajenim ventilom, izdelan iz jeklene pločevine debeline 1,25 mm po DIN 1541, preizkušen na tlak 13 bar in predviden za obratovalni tlak 10 bar in delovno temperaturo do 110 ºC. Toplotna moč preizkušena in zavedena po EN 442, to je za temperaturni sistem ogrevne vode 55/45 ºC pri temperaturi prostora 20 ºC. Radiator je opremljen s stranskima priključkoma 2 x G ½” I.G. in spodaj 2 x ¾” A.G z medosno razdaljo 50 mm. Radiator je vroče temeljno zaščiten in končno obarvan z elektrostatičnim nanosom suhoprašne barve po RAL 9016, ki je žgana pri 210 °C. Radiator je opremljen z zgornjim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih pokrovov, ki so snemljivi. Na stranskih priključkih je opremljen še s kromiranim odzračevalnim ventilom in čepom, ter opremo za pritrditev na tla. Tip in velikost radiatorjev:
| V&N VONARIS VHV 46 l= 2200 | kpl | 12 |  | 0
3 | Termostatska glava za gornje radiatorje, uporabljena kot samodejni proporcionalni regulator z območjem nastavitve 5-26 °C, z vgrajenim tipalom v katerem je kovinski meh, napolnjen s posebnim plinom, ki ga neposredno krmili temperatura prostora. Model je opremljen s protizmrzovalno zaščito in zatiči za omejevanje največje oziroma najmanjše vrednosti temperature na spominskem obroču. Termostatska glava je opremljena z zaskočnim priključkom za namestitev na ventil. Kot dodatni element se prigradi še varovalka pred krajo
|  | kpl | 12 |  | 0
4 | Blok priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom za dvocevne sisteme ogrevanja z medosno razdaljo 50 mm, ravne ali kotne izvedbe za delovni tlak 10 bar ter delovno temperaturo do 120 °C, s privijaloma s konusnim tesnenjem G ¾”, skupaj z zaščitnima pokrovoma, zapornima vijakoma ter opremljen še s tlačnima spojkama za bakrene cevi premera 15 mm, nazivne velikosti
| DN 15, kvs = 1,3 m3/h | kpl | 12 |  | 0
5 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, navojne izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-priključka sesalni/tlačni: DN 25, PN 6
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=3,0m3/h
-tlačna višina: dp=50kPa
-električna moč: 10…140 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; | kpl | 1 |  | 0
6 | Krogelni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine z izpustnima pipicama za praznenje/polnjenje na vsaki strani s čepoma, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in daljšo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura medija, ki je lahko voda ali vodna mešanica do +120 °C pri PN 6, nazivne velikosti
| DN25 | kos | 12 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  | 0
7 | Vlečene bakrene cevi iz celega po EN 1057, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi po DIN 2856, spajkalnim, obešalnim in pritrdilnim materialom ter z dodatkom za odrez, nazivne velikosti
| F 18 x1 mm | m | 75 |  | 0
| F 22 x1 mm | m | 165 |  | 0
| F 28 x1,2 mm | m | 78 |  | 0
| F 35 x1,5 mm | m | 72 |  | 0
| F 42 x2,0 mm | m | 42 |  | 0
8 | Toplotna izolacija cevi z lepljenimi cevaki na samo cev in spojem, izdelanimi iz penastega polietilena, ki so težko gorljivi in samougasljivi, ki ne kapljajo in širijo ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102 oziroma razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerni za temperaturno območje –40 do + 105 °C, debeline 13 mm, z izdanim certifikatom o skladnosti, za cev nazivne velikosti
| F 18 x1 mm | m | 75 |  | 0
| F 22 x1 mm | m | 165 |  | 0
| F 28 x1,2 mm | m | 78 |  | 0
| F 35 x1,5 mm | m | 72 |  | 0
| F 42 x2,0 mm | m | 42 |  | 0
9 | Dodatna toplotna izolacija posameznih in skupne (paketa) cevovodov v neogrevanem delu (podhod) z blazinami kamene volne s pletivom debeline 50 mm, prevlečene z aluminijevo folijo, skupaj s samolepilnim aluminijevim trakom širine 50 mm. Izolacija je z zunanje strani zaščitena z aluminijevo pločevino debeline 1 mm, spojeno s samovreznimi vijaki in spoji tesnjenimi s trajno elastičnim kitom. Vse skupaj površine | m2 | 10 |  | 0
10 | Samoregulirni električni grelni kabel za gretje posameznih ali pa paketa cevovodov, z grelno močjo 10 W/m pri 40 °C in najvišjo delovno temperaturo 65 °C (kratkotrajno 85 °C), dolžine do 10 m. Električna priključna moč pri 5 m dolžine znaša Pel = 100 W, 230 V. Grelni kabel je izdelan iz pocinjenega bakra preseka 1,25 mm2, samoregulirnega elementa iz zamreženega polyolefina, notranje izolacije iz polyuretana, negorljivega notranjega zaščitnega plašča iz polyolefina in kovinskega plašča iz pocinjenega bakra. Skupaj s konektorskim priključkom in zaključkom za grelni kabel. | kpl | 2 |  | 0
11 | Odzračevalni lonček z ventilom 1/2", armatura za avtomatsko odzračevanje. | kos | 12 |  | 0
12 | Ločljiv hladilni sistem/toplotna črpalka, ki se sestoji iz notranje vidne stenske enote ter ene zunanje kompresorsko-kondenzatorske enote, ki temelji na “inverter” tehnologiji, Natančnejši opis enot je naslednji: | kpl | 6 |  | 0
- notranja enota, katere oblika je sploščena in katere zmogljivost je visoka, s prigrajenim filtrom za čiščenje zraka. Tehnične karakteristike posamezne enote so naslednje:
*nazivna hladilna moč: Qh=2,6kW
*nazivna toplotna moč: Qt=2,6kW
*zvočni tlak - znotraj: 38/26 dB(A)
*velikost (višina x širina x globina);
800x280x185 mm
*teža enote: 10kg
-zunanja enota, v kateri sta vgrajena spiralna kompresorja, lamelni kondenzator hladiva z aksialnim zvezno vodenim ventilatorjem, preostali cevni sistem hladiva R410a in elektro-krmilna enota. Tehnične karakteristike so naslednje:
*električna moči: P=290-1400W (3,1/3,5A)
*električna napetost: 230V/1/50Hz
*zvočni tlak- zunaj: 50 dB(A)
*velikost (višina x širina x globina)
700x560x260mm
*teža enote: 24kg
*največja dolžina cevi v eno smer: 15m
*največja višinska razlika: 5m
*predhodno napolnjena do 5m
*priključne cevi hladiva fi= 6 / 10 mm
Notranja enota je opremljena z daljinskim posluževalnikom za pritrditev na steno.
13 | Izvedba tlačnega preskusa cevovoda ogrevanja s hladno vodo 5,5 bar (razteznostna posoda in varnostni ventil izvzeta pri preskusu), večkratno izpiranje cevovoda s čisto vodo, izpust usedlin iz najnižjih točk sistema, polnjenje sistema s čisto vodo | kpl | 1 |  | 0
14 | Izdelava meritev z izdajo zapisnika o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno-klimatske naprave in vključujoč ogrevalne naprave in sisteme, vse izdelane po SIST EN 12599 (12.01), overjene s strani izvajalca in investitorja, odnosno njegove nadzorne službe ter meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih (samo zimsko obdobje, to je pri zunanjih temperaturah pod +5 °C) ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih, vse izdelano s strani pooblaščenega podjetja | kpl | 1 |  | 0
15 | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav, vključno s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili pod steklom, obešeno v tehničnem prostoru ter beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje OP o njih, kar služi izdelavi tehnične dokumentacije - projekta izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
16 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po izrecnem naročilu naročnika, sedaj pa ocenijo na vrednost 10 % točk tega popisa | 10% |  |  | 0
17 | Projektantski nadzor | ura | 15 |  | 0
| Izdelava prikaza PID za inštalacijo ogrevanja in hlajenja v štirih izvodih in v obsegu, opredeljenem v pravilniku o vsebini projektne in tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
18 | Prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali splošni stroški 5% | 5% | 1 |  | 0
| Skupaj ogrevanje in hlajenje |  |  |  | 0

## str- prezračevanje
Popis za oceno investicije C/2 PREZRAČEVANJE
Št. | Opis opreme, materiala in del | E. mere | Količina | Enotna cena | SKUPNA CENA | CENA POZICIJE
PREZRAČEVANJE
1 | Dobava, montaža, priklop in zagon dovodno odvodne klimatske naprave za prezračevanje kompaktne notranje stropne izvedbe. Komplet s pritrdilnim materialom in priklopi na kanalske in cevne sisteme ter elektro omrežje. Naprava dvoslojno kovinsko prašno barvano ohišje s polnilom iz zvočne in toplotne izolacije debeline 20 mm kar zagotavlja, da je naprava brez toplotnih mostov, zunanja zaščita je izdelana iz pločevine minimalne debeline 0,8 mm kar zagotavlja odpornost in togost ohišja, viskoko učinkotega ploščnega protitočnega rekuperatorja toplote iz aluminija z učinkovitostjo vračanja odpadne toplote v zimskem režimu delovanja do 90 %, dveh direktno gnanih ventilatorjev z EC brezstopenjskimi elektromotorji, dveh kompaktnih filtrov z učinkovitostjo filtracije G4. V napravi je vgrajen tudi zbiralnik za odvod kondenza, priložen pa je tudi suhi (kroglični) sifon. Naprava ima vgrajen avtomatski motorni by-pass (obvod izmenjevalca), ki v poletnem času izkorišča nočni zunanji padec temperatur za pohlajevanje objekta.
Minimalne tehnične zahteve za ohišje: - pločevina debeline minimalno 0,8 mm z ALUCINK zaščito in barvana z RAL9010 Naprava za montažo pod strop s horizontalnimi priključki fi 160 mm - puščanje ohišja <3% skladno z EN 308 - ognjevarnost naprave razreda E po EN 13501
Minimalne tehnične zahteve za ventiatorja: - pretok zraka na dovodu in odvodu: 260 m3/h, - zunanji tlak 245 Pa, - nazivna električna moč 250 W, - zvezna nastavitev pretokov, 9 obratovalnih stopenj (v primeru uporabe stenskega nastavljalnika 4 prosto nastavljive regulatorne stopnje)
Minimalne tehnične zahteve za rekuperator toplote: - učinkovitost rekuperacije toplote v zimskem režimu delovanja nad 88 % pri pogojih zunanjega zraka +4°C in 90 % r.v. in povratnega zraka 21°C in 32 % r.v. - zaščita pred zmrzaljo z eletričnim predfrelcem 1000W
Minimalne tehnične zahteve za filtre: - na dovodu zraka G4 - na odvodu zraka G4
Zahteve glede regulacije: - avtomatsko regulacija pretoka zraka glede na vlažnost povratnega zraka, - časovna nastavitev delovanja naprave po predhodno nastavljenih programih, - breznapetostni kontakti za alarm, zamazanost filtra ter mirovanje,
Dodatna oprema: - posluževalni panel z LCD displejem, ki omogoča nastavitev in izbiro zgoraj opisanih zahtev, KNX / EIB vmesnik senzor relativne vlage senzor CO2
Maksimalne dimenzije naprave: - dolžina 1.185 mm, - širina 630 mm, - višina 300 mm, - odprtine za priklop zračnih kanalov fi 160 mm, - masa maksimalno 70 kg
| Ustreza naprava proizvajalca Helios tip KWL EC 340 D R ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
| in Helios tip KWL EC 340 D L ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
2 | Prezračevalni ventil, kot naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PV-1/100 ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
3 | Linijski difuzor iz Al profila z vgrajenimi ekscentričnimi valjčki za regulacijo smeri vpiha zraka, vključno s pomirjevalno komoro iz pocinkane pločevine, z regulacijsko loputo na priključku, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom ter ustrezno nastavitvijo valjčkov. Z naslednjimi podatki: število rež: 1 dolžina: 1000 mm Ustreza proizvod Hidria tip: LD-13/1, L=1000 mm ali enakovredno | kos | 18 |  | 0
4 | Kanalska odvodna eloksirana aluminijeva zračna rešetka, ki ima lamele razporejene mrežno, s prigrajenim nastavkom za regulacijo količine iz črno barvane jeklene pločevine. Vgradnja rešetke neposredno na zračni kanal ali tehnični strop. Ustreza proizvod Hidria tip: AR-5/F 425x225, L=1000 mm ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
5 | Zaščitna fasadna rešetka iz eloksiranega aluminija, sestoječa se iz vodoravnih lamel pod kotom 45° v okrasnem okvirju, skupaj z okvirjem za vzidavo in z mrežo proti mrčesu z odprtinami 1x1 cm, izdelana iz pocinkane jeklene žice F 1 mm. Nazivna velikost: 250x500 mm (Aef=0,08m2) | kos | 4 |  | 0
6 | Zaščitna plastificirana jeklena mreža z odprtinami 1x1 cm s kanalskim okvirjem za priključitev zračnih kanalov, dimenzije
| Ø200 | kos | 6 |  | 0
| 450x300 | kos | 1 |  | 0
| 400x200 | kos | 1 |  | 0
7 | Okrogla nepovratna loputa za vgraditev v zračni kanal ,vel.160 | kos | 6 |  | 0
8 | Pravokotni zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 ( 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim večjih prostih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala Pri ostrih zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) so nameščena v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-250 mm 0,6 mm DN 265-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm | kg | 700 |  | 0
9 | Okrogli zračni kanali, izvedeni s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm
| Ø160 | m | 150 |  | 0
| Ø125 | m | 65 |  | 0
| Øi100 | m | 35 |  | 0
10 | Izolacija kanalov svežega zraka z izolacijskimi ploščami (kot npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino: debelina: d= 19 mm (kanal za zajem znotraj objekta) | m2 | 22 |  | 0
11 | Zrčna popolnoma gibljiva cev - zvočno izoliran (npr. sonoduct 25), velikosti Ø160 | m | 20 |  | 0
| Ø100 | m | 20 |  | 0
12 | Montaža in nastavitev elementov avtomatike in regulacije | kos | 1 |  | 0
13 | Izdelava navodil za vzdrževanje in obratovanje. | kos | 1 |  | 0
14 | Preskusi in merilne metode prezračevalno-klimatske naprave v kleti ter sistema kot celote z izdelavo meritev po zahtevah in obsegu SIST EN 12599 (12.01) s predajo ustreznega zapisnika, izdelanega s strani pooblaščenega neodvisnega podjetja | kos | 1 |  | 0
15 | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v predelanih prostorih s strani pooblaščenega podjetja ob letnih (nad +25 °C) in zimskih obremenitvah (pod +5 °C) z izdajo pozitivnih poročil | kos | 1 |  | 0
16 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po izrecnem naročilu naročnika, sedaj pa ocenijo na vrednost 10 % točk tega popisa | 10% |  |  | 0
17 | Projektantski nadzor | ura | 15 |  | 0
18 | Izdelava označb vgrajenih elementov, projekta izvedenih del (PID), pri čemer izvajalec predhodno vse spremembe potrjuje pri investitorju in projektantu ter te ročno vnaša v PZI načrt, dodatno pa še s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili pod steklom, obešeno v tehnični sobi, izdelava PID | kos | 1 |  | 0
| Skupaj prezračevanje |  |  |  | 0

## str- vo ka
Popis za oceno investicije C/3 VODOVOD IN KANALIZACIJA
Št. | Opis opreme, materiala in del | E. mere | Količina | Enotna cena | SKUPNA CENA | CENA POZICIJE
VODOVOD IN KANALIZACIJA
1 | Protipožarni zidni hidrant E 740/50/25/30 z desnim priključkom, nadometne izvedbe sestoječ se iz: - cevni kolut s priključkom vode v sredini koluta - EURO ročnik po EN 671-1 z označbo položajev (zaprto, curek, prha) in premerom izstopne šobe 4 mm - cev z oblikovno stabilnim premerom 1˝ (25 mm) – gumijasta cev, po EN 694/A/DIN 14881 iz enega dela – 30 m - priključek 2˝ - notranji deli koluta za razvod vode iz MS - rdeče obarvana omarica iz dekapirane pločevine s predizsekom ø 70 - dim. 740 x 840 x 250 mm, - komplet z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2 | Podometna omarica za vgradnjo v steno iz pocinkane pločevine plastificirane s belo barvo in ključavnico. Dimenzije 380x380x120 Ustreza proizvod MS-1LN110-W/MZ-D ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
3 | Modularni sanitarni vodomer z mokrim mehanizmom za hladno vodo, nazivnega pretoka 1,5 m3/h, za NP 10, nazivne velikosti DN 15, skupaj s finim filtrom na vstopni strani ter privijaloma s ploščatim tesnenjem, vložkom za vodomer (nepovratnim ventilom), podaljševalnim kosom, konzolo za montažo, ter tesnilnim in drobnim namestitvenim materialom. Ustreza proizvod EVK 3/110-V-15+mQn1,5 DN15 30 ali enakovredno | kpl | 6 |  | 0
4 | Samoregulirni električni grelni kabel za gretje posameznih ali pa paketa cevovodov, z grelno močjo 10 W/m pri 40 °C in najvišjo delovno temperaturo 65 °C (kratkotrajno 85 °C), dolžine do 10 m. Električna priključna moč pri 5 m dolžine znaša Pel = 100 W, 230 V. Grelni kabel je izdelan iz pocinjenega bakra preseka 1,25 mm2, samoregulirnega elementa iz zamreženega polyolefina, notranje izolacije iz polyuretana, negorljivega notranjega zaščitnega plašča iz polyolefina in kovinskega plašča iz pocinjenega bakra | kpl | 1 |  | 0
5 | Kompleten samostoječi ročni umivalnik, sestoječ se iz:
- umivalniške školjke iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, velikosti okvirno 500 x 250 mm, pritrjene v nosilno ploščo s kromiranimi vijaki in zateznimi vložki, tip Catalano Verso ali enakovredno;
- kromirane medeninaste enoročne stoječe baterije za umivalnik, prirejene za priključitev na nizkotlačni grelnik za spodnjo namestitev, skupaj z armiranimi veznimi cevkami. tip Hansgrohe Axor Uno2 ali enakovredno. Sestavni del baterije je še kromirani odtočni ventil F 32 mm z gumijastim tesnilom s čepom na vzvodu, kromirani medeninasti odtočni sifon P oblike z vezno cevjo F 32 mm, priključkom za odvod kondenza pred sifinom in kromirano rozeto ter kotni regulacijski ventil s kromirano rozeto;
- odprtega grelnika vode za spodnjo namestitev prostornine 5 l, skupaj z delovno in varnostno avtomatiko, indikacijsko lučko, nastavljivim delovnim termostatom, varnostnim omejilnikom, grelnikom moči 2,0 kW, 230 V, toplotno izolacijo in ohišjem iz umetne mase;
- podometnega regulirnega ventila s kromirano kapo in rozeto G½”;
| - pritrdilnega, tesnilnega materiala, skupaj s tesnjenjem roba umivalnika z nosilno ploščo s silikonskim trajno elastičnim kitom; | kpl | 6 |  | 0
6 | Stensko ogledalo s posnetimi robovi, velikosti 50x100 cm, skupaj s kromiranimi pritrdilnim elementi | kpl | 6 |  | 0
7 | Kompletno konzolno stranišče, sestoječe se iz:
-konzolne školjke iz sanitarne keramike bele barve z vgrajenim zadnjim iztokom s P sifonom, odgovarjajoč DIN 1358, 6. del. Sestavni del školjke je polna lakirana lesena sedežna deska s pokrovom z gumijastimi odbijači, skupaj z vijakoma in krilnima maticama za pritrditev na školjko ter kromirana prekrivna gumba;
-podometnega izpiralnega kotlička volumna 6-9 l z regulacijskim kotnim ventilom, globine 12,5 cm z izolacijo proti rosenju, nameščenega na po višini nastavljivem samostoječem vgradnem okvirju, skupaj s kromirano prekrivno in dvokoličinsko prožilno tipko, vključno s splakovalno in dovodno cevjo s kolenom, zvočno izolacijskim vložkom;
| -vključno s tesnjenjem roba školjke s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom; | kpl | 6 |  | 0
8 | Kromirana krogelna pipa s teflonskim tesnenjem za hladno ali toplo vodo navojne izvedbe PN 10, s čepom in tesnilom za izpust vode, skupaj z ročko odgovarjajoče barve (hladna-modra, topla-rdeča), nazivne velikosti
| DN20 | kos | 14 |  | 0
9 | Pocinkana srednje težka navojna cev po DIN 2440 za PN 10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, nazivne velikosti
| DN50 | m | 20 |  | 0
10 | Samolepilna toplotna izolacija cevi hladne in tople pitne vode s krožnim vodom z izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz visoko elastičnega in trpežnega penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka - elastomera, ki ima zaprto celično strukturo in s tem visoko upornost proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnost, kar oboje zagotavlja odlično toplotno zaščito pred rosenjem in izgubo toplote. Izolacijski cevaki imajo po svoji dolžini že izveden rez s samolepilno plastjo za hitro in enostavno spajanje, pri čemer je lepilo izdelano na modificirani akrilni bazi z mrežasto strukturo na polietilenski foliji. Vsi potrebni oblikovni kosi se izdelajo iz cevakov samih na licumesta. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja – vrste B1 po razvrstitvi DIN 4102 oziroma B – s3, d0 po EN 13501-1, pri preizkusu na kovinski površini, za kar mora biti izdano potrdilo. Ostale tehnične karakteristike so naslednje:
- toplotna prevodnost   0,035 W/mK po SIST ISO 8794
- delovno temperaturno območje medija +10 do + 75 °C
- koeficient upornosti proti difuziji vodne pare   3000
| - debelina izolacije 20 mm; DN50 | m | 20 |  | 0
11 | Večnamenska, predizolirana, visoko fleksibilna večplastna cev za hladno ali toplo pitno vodo, sestoječa se iz aluminijeve plasti, katero z zunanje in notranje strani obdaja plastika s povezovalnim slojem. Aluminijeva plast je vzdolžno prekrivno varjena, kar zagotavlja popolno difuzijsko tesnost. Cev ima ustrezna dokazila o primernosti skladno z DVGW-W 542. Spajanje cevi se izvaja s spojnimi kosi z zatiskanjem, pri čemer se uporabi zatisna puša iz nerjavečega jekla. Za priključke iztočne opreme se uporabijo baterijski priključki s kotno prirobnico  18xR1/2", ki služi za trdno namestitev na steno. Toplotna izolacija je iz ekstrudirane poliesterske pene z zaprto celično strukturo, debeline 9 mm. Požarna odpornost izolacije najmanj B2 po DIN 4102 oziroma B – s3, d0 po EN 13501-1. Nazivna velikost, vključno s spojnimi, oblikovnimi elementi in baterijskimi priključki, vse iz ponikljane medenine z vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, velikosti in dolžine:
| f 20x2.25 , debelina izolacije 9 mm | m | 75 |  | 0
| f 25x2.5, debelina izolacije 9 mm | m | 35 |  | 0
| f 25x2.5, debelina izolacije 9 mm | m | 12 |  | 0
| f 32x3 mm, debelina izolacije 13 mm | m | 25 |  | 0
| f 40x3.5 mm, debelina izolacije 13 mm | m | 10 |  | 0
12 | Kanalizacijska cev iz umetne mase s spajanjem z obojkami po DIN 19538, vrsta PVC-C, uporabljena za kanalizacijske priključke, skupaj z oblikovnimi kosi in gumijastimi tesnili, nazivne velikosti
| ø 50 | m | 25 |  | 0
| ø 110 | m | 20 |  | 0
13 | Bakrena cev za odvod kondenzata, izdelana iz minimalno 99,9% čistega bakra, z notranje strani dodatno zaščitena proti luknjičasti koroziji. V skladu s standardi EN 1057 ter DIN 1786/1754. Vključno dobava, montaža ter spojni in tesnilni material. Cu 22 x 1,0 | m | 75 |  | 0
14 | Toplotna, parozaporna izolacija bakrenih cevi (odvod kondenza), v obliki cevakov, Armaflex AC 09 x 018, v debelini 9 mm, komplet z lepilom Armaflex 520, za dimenzijo cevi Cu 28 x 1,2 | m | 75 |  | 0
15 | Samo priklop pocinkane cevi sanitarne vode na novo izvedene inštalacije sanitarne vode dimenzije DN50 na že obstoječ priključek sanitarne vode dimenzije, skupaj z drobnim materijalom, ki se sestoji iz privijal s ploščatim tesnenjem in tesnil, nazivne velikosti | kpl | 1 |  | 0
16 | Samo priklop litoželezne SML kanalizacijske cevi novo izvedene inštalacijoe fekalne kanalizacije dimenzije DN10 na že obstoječ razvod fekalne kanalizacije dimenzije DN100, skupaj z drobnim materijalom, ki se sestoji iz privijal s ploščatim tesnenjem in tesnil, nazivne velikosti | kpl | 4 |  | 0
17 | Izvedba tlačnega preskusa vodovodne napeljave s hladno vodo 12 bar z izdelavo zapisnika u ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
18 | Izvedba preskusa fekalnega kanalizacijskega omrežja na tesnost in pretok z izdelavo zapisnika u ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
19 | Nastavitev iztočnih armatur na iztočni tlak 50-100 kPa in hiperkloriranje, temeljito izpiranje delov cevovoda, bakteriološka in kemična analiza vode z izdelavo zapisnika | kpl | 6 |  | 0
20 | Izdelava načrta izvedenih del (PID) sistema vodovoda in vertikalne kanalizacije v štirih izvodih, pri čemer izvajalec predhodno vse spremembe potrjuje pri investitorju in projektantu ter te ročno vnaša v PZI načrt | kpl | 1 |  | 0
21 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po izrecnem naročilu naročnika, sedaj pa ocenijo na vrednost 10 % točk tega popisa | 10% |  |  | 0
22 | Projektantski nadzor | ura | 15 |  | 0
23 | Začetna ter končna dela, prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali splošni stroški in prva predaja sistema upravljalcu objekta. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj strojna dela (vodovod, kanalizacija) |  |  |  | 0

## elektro
D ELEKTROENERGETSKI DEL
Št. | Opis opreme, materiala in del | EM | Kol. | Enot. cena | SKUPNA CENA
|  |  |  | EUR | EUR
D. | ELEKTROENERGETSKI DEL
0 | dobava in montaža
0
1. | Popis del za lokale K1, K3 (pisarne) | kpl | 2 |  | 0
1.1 | Kombinirana podometna elektro in TK omarica, kovinska, bele barve, dvojna steklena vratav okvirju s ključavnico in toniranim steklom, za max 40 vgradnih modularnih naprav, 3 vtičnice 230V in STK polica v TK delu dim. 750×450×120mm (v × d × g) opremljena z PE in N zbiralko in naslednjo stikalno opremo: -1-polni bremeski ločilnik 32A, Icu=6kA kos 1 -1-polna avtomatska varovalka B10A, Icu =6kA kos 12 -1-polna avtomatska varovalka B6A, Icu =6kA kos 1 - ostala spojna in montažna oprema omarice (samolepilne etikete, nosilci, zapiralne ploščice......) TIP: STK 4035-12, Monel pro (ali enakovredno) oznake v risbah; +R-L7 , +R-L8 | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Nadgradna fluo svetilka 2x35W T16 D IP50 EVG. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, PMMA in DARKLIGHT optiko. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Kompletz sijalkami in montažnim priborom. Tip: Perluce 2X35W T16 D IP50 EVG UGR<19 , Zumtobel (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
1.3 | Nadgradna fluo svetilka 2x14W T16 D IP50 EVG. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, PMMA in DARKLIGHT optiko. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Kompletz sijalkami in montažnim priborom. Tip: Perluce 2x14W T16 D IP50 EVG UGR<19 , Zumtobel (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
1.4 | Varnostna svetilka nadgradna/stenska s piktogramom; smer izhoda; ERI=z dodatno nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda , POWER LED 4.5W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, Avtonomna baterija 1h trajni spoj. Komplet z montažnim stenskim priborom. Tip; Crossign 110 W 1U, Zumtobel (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.5 | Šuko vtičnica 230V/16A, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kos | 5 |  | 0
1.6 | Trojna šuko vtičnica 230V/16A, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Šuko vtičnica 230V/16A s pokrovom, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
1.8 | 2xRJ45 cat6 vtičnica, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
1.9 | 1xRJ45 cat6 vtičnica za TV signal, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Okrogla talna doza kapacitea 2x3 vtičnice 230V, 16A in 2x2 RJ45 vtičnice, premera 325mm, v sivi barvi s pokrovom, globina doze 110mm, IP20 Tip: UFB800, Prelog ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Štirimodulno navadno stikalo 230V/10A, podometno kompletno z okvirjem in inštalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Navadno stikalo 230V/10A z lučko, podometno kompletno z okvirjem in inštalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Podometna doza za izenačitev potecijalov (DIP) v kopalnici opremljena z bakreno zbiralko | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Hladno cinkana perforirana kabelska polica z nosilno stensko konzolo, s spojnim in pritrdilnim materialomi PK 100 (montaža v spuščenem stropu) | m | 50 |  | 0
1.15 | Kovinski talni instalacijski kanal s p pregrado šrine 200mm, višine 40mm Tip: AC200/OKA2 D, Prelog ali enakovredno | m | 5 |  | 0
1.16 | Nadometne PVC instalacijske doze ustrezne velikosti, s pokrovom, za montažo v spuščenem stropu | kos | 6 |  | 0
1.17 | Instalacijski kabel položen delno na kabeslke police in delno v podometno inštalacijsko cev:
| kabel UTP 4x2x24AWG mm Cat 6. | m | 80 |  | 0
| NYY-J 3x6mm | m | 30 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm | m | 130 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm | m | 80 |  | 0
1.18 | Ru/ze vodnik za izenačitev potencialov P/F 1x6mm | m | 80 |  | 0
1.19 | Podometna samougasna instalacijska cev premera 23mm | m | 80 |  | 0
1.20 | Ognjeodporna masa EI30 za tesnjenje prebojev med požarnimi sektorji | kg | 3 |  | 0
1.21 | Priklop strojnih naprav - bojler, prezračevalna naprava, split enota | klp | 1 |  | 0
1.22 | Nespecificirana spojna in montažna oprema | kpl | 1 |  | 0
1.23 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
1.24 | Meritve osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
1.25 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po izrecnem naročilu naročnika, sedaj pa ocenijo na vrednost 10 % točk tega popisa | % | 10 |  | 0
2. | Popis del za lokale K6, K5, K2 (manjša trgovina) | kpl | 3 |  | 0
2.1 | Kombinirana podometna elektro in TK omarica, kovinska, bele barve, dvojna steklena vratav okvirju s ključavnico in toniranim steklom, za max 40 vgradnih modularnih naprav, 3 vtičnice 230V in STK polica v TK delu dim. 750×450×120mm (v × d × g) opremljena z PE in N zbiralko in naslednjo stikalno opremo: -1-polni bremeski ločilnik 32A, Icu=6kA kos 1 -1-polna avtomatska varovalka B10A, Icu =6kA kos 10 -1-polna avtomatska varovalka B6A, Icu =6kA kos 1 - ostala spojna in montažna oprema omarice (samolepilne etikete, nosilci, zapiralne ploščice......) TIP: STK 4035-12, Monel pro (ali enakovredno) oznake v risbah; +R-L3 , +R-L4, +R-L6 | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Nadgradna fluo svetilka 2x35W T16 D IP50 EVG. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, PMMA in DARKLIGHT optiko. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Kompletz sijalkami in montažnim priborom. Tip: Perluce 2X35W T16 D IP50 EVG UGR<19 (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
2.3 | Nadgradna fluo svetilka 2x14W T16 D IP50 EVG. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, PMMA in DARKLIGHT optiko. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet z sijalkami in montažnim priborom. Tip: Perluce 2x14W T16 D IP50 EVG UGR<19 , Zumtobel (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
2.4 | Varnostna svetilka nadgradna/stenska s piktogramom; smer izhoda; ERI=z dodatno nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda , POWER LED 4.5W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, Avtonomna baterija 1h trajni spoj. Komplet z montažnim stenskim priborom. Tip; Crossign 110 W 1U, Zumtobel (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.5 | Šuko vtičnica 230V/16A, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kos | 5 |  | 0
2.6 | Trojna šuko vtičnica 230V/16A, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Šuko vtičnica 230V/16A s pokrovom, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
2.8 | 2xRJ45 cat6 vtičnica, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
2.9 | 1xRJ45 cat6 vtičnica za TV signal, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
2.10 | Štirimodulno navadno stikalo 230V/10A, podometno kompletno z okvirjem in inštalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Navadno stikalo 230V/10A z lučko, podometno kompletno z okvirjem in inštalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Podometna doza za izenačitev potecijalov (DIP) v kopalnici opremljena z bakreno zbiralko | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Hladno cinkana perforirana kabelska polica z nosilno stensko konzolo, s spojnim in pritrdilnim materialomi PK 100 (montaža v spuščenem stropu) | m | 50 |  | 0
2.14 | Nadometne PVC instalacijske doze ustrezne velikosti, s pokrovom, za montažo v spuščenem stropu | kos | 6 |  | 0
2.15 | Instalacijski kabel položen delno na kabeslke police in delno v podometno inštalacijsko cev:
| kabel UTP 4x2x24AWG mm Cat 6. | m | 40 |  | 0
| NYY-J 3x6mm | m | 30 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm | m | 120 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm | m | 80 |  | 0
2.16 | Ru/ze vodnik za izenačitev potencialov P/F 1x6mm | m | 50 |  | 0
2.17 | Podometna negorljiva instalacijska cev premera 23mm | m | 60 |  | 0
2.18 | Ognjeodporna masa EI30 za tesnjenje prebojev med požarnimi sektorji | kg | 3 |  | 0
2.19 | Priklop strojnih naprav - bojler, prezračevalna naprava, split enota | klp | 1 |  | 0
2.20 | Nespecificirana spojna in montažna oprema | kpl | 1 |  | 0
2.21 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Meritve osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
2.23 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po izrecnem naročilu naročnika, sedaj pa ocenijo na vrednost 10 % točk tega popisa | % | 10 |  | 0
3. | Popis del za lokal K4 (večja trgovina) | kpl | 1 |  | 0
3.1 | Kombinirana podometna elektro in TK omarica, kovinska, bele barve, dvojna steklena vratav okvirju s ključavnico in toniranim steklom, za max 40 vgradnih modularnih naprav, 3 vtičnice 230V in STK polica v TK delu dim. 750×450×120mm (v × d × g) opremljena z PE in N zbiralko in naslednjo stikalno opremo: -1-polni bremeski ločilnik 32A, Icu=6kA kos 1 -1-polna avtomatska varovalka B10A, Icu =6kA kos 10 -1-polna avtomatska varovalka B6A, Icu =6kA kos 1 - ostala spojna in montažna oprema omarice (samolepilne etikete, nosilci, zapiralne ploščice......) TIP: STK 4035-12, Monel pro (ali enakovredno) oznake v risbah; +R-L5 | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Nadgradna fluo svetilka 2x35W T16 D IP50 EVG. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, PMMA in DARKLIGHT optiko. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Kompletz sijalkami in montažnim priborom. Tip: Perluce 2x14W T16 D IP50 EVG UGR<19 , Zumtobel (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
3.3 | Nadgradna fluo svetilka 2x14W T16 D IP50 EVG. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, PMMA in DARKLIGHT optiko. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Kompletz sijalkami in montažnim priborom. Tip: Perluce 2x14W T16 D IP50 EVG UGR<19 , Zumtobel (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
3.4 | Varnostna svetilka nadgradna/stenska s piktogramom; smer izhoda; ERI=z dodatno nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda , POWER LED 4.5W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, Avtonomna baterija 1h trajni spoj. Komplet z montažnim stenskim priborom. Tip; Crossign 110 W 1U, Zumtobel (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
3.5 | Šuko vtičnica 230V/16A, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kos | 6 |  | 0
3.6 | Trojna šuko vtičnica 230V/16A, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Šuko vtičnica 230V/16A s pokrovom, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
3.8 | 2xRJ45 cat6 vtičnica, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
3.9 | 1xRJ45 cat6 vtičnica za TV signal, podometna kompletno z okvirjem in instalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Štirimodulno navadno stikalo 230V/10A, podometno kompletno z okvirjem in inštalacijsko dozo | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Navadno stikalo 230V/10A z lučko, podometno kompletno z okvirjem in inštalacijsko dozo | kpl | 2 |  | 0
3.12 | Podometna doza za izenačitev potecijalov (DIP) v kopalnici opremljena z bakreno zbiralko | kpl | 1 |  | 0
3.13 | Hladno cinkana perforirana kabelska polica z nosilno stensko konzolo, s spojnim in pritrdilnim materialomi PK 100 (montaža v spuščenem stropu) | m | 50 |  | 0
3.14 | Nadometne PVC instalacijske doze ustrezne velikosti, s pokrovom, za montažo v spuščenem stropu | kos | 7 |  | 0
3.15 | Instalacijski kabel položen delno na kabeslke police in delno v podometno inštalacijsko cev:
| kabel UTP 4x2x24AWG mm Cat 6. | m | 40 |  | 0
| NYY-J 3x6mm | m | 30 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm | m | 130 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm | m | 90 |  | 0
3.16 | Ru/ze vodnik za izenačitev potencialov P/F 1x6mm | m | 80 |  | 0
3.17 | Podometna samougasna instalacijska cev premera 23mm | m | 70 |  | 0
3.18 | Ognjeodporna masa EI30 za tesnjenje prebojev med požarnimi sektorji | kg | 3 |  | 0
3.19 | Priklop strojnih naprav - bojler, prezračevalna naprava, split enota | klp | 1 |  | 0
3.20 | Nespecificirana spojna in montažna oprema | kpl | 1 |  | 0
3.21 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
3.22 | Meritve osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
3.23 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po izrecnem naročilu naročnika, sedaj pa ocenijo na vrednost 10 % točk tega popisa | % | 10 |  | 0
4. | Popis del za strojnico |  |  |  | 0
4.1 | Nadometna PVC, mehansko in UV odporna tipska omarica za vgradnjo max 12+1 modularnih naprav, IP65, bele barve, s prozornimi vrati s ključavnico, dim. 335×340×120mm (v × d × g) opremljena z PE in N zbiralko in naslednjo stikalno opremo: -1-polni bremeski ločilnik 20A, Icu=6kA kos 1 -1-polna avtomatska varovalka B10A, Icu =6kA kos 3 -1-polna avtomatska varovalka B6A, Icu =6kA kos 2 - 2-polno KZS stikalo B10A/0,03A kos 1 - ostala spojna in montažna oprema omarice (samolepilne etikete, nosilci, zapiralne ploščice, uvodnice......) TIP: Kaedra 13191, Telemecanique (ali enakovredno) oznake v risbah; +R-STR | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Nadgradna svetilka 2X49W T16 4000K EVG, IP65. Ustreza zahtevam IFS (International Food Standards). Ohišje iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, brez halogenov (GRP = glass-fibre reinforced polyester). Pokrovi brizgani v enem kosu. Pokrov CHEMO: odporen proti vplivom kemikalij in izredno odporen proti udarcem. Reflektor iz pocinkane jeklene pločevine, bele barve Tip: SCUBA 2X49W T16 4000K EVG, Zumtobel (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Varnostna svetilka nadgradna/stenska; ERI=z dodatno nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda , POWER LED 4.5W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, Avtonomna baterija 1h pripravni spoj. Komplet z montažnim stenskim priborom. Tip; Crossign 110 W 1U, Zumtobel (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
4.4 | Šuko vtičnica 230V/16A s pokrovom, nadometna, IP55 | kos | 1 |  | 0
4.5 | Nadometno navadno stikalo 230V/10A, IP55 | kos | 1 |  | 0
4.6 | Nadometna doza za izenačitev potecijalov (DIP) v stojnici opremljena z bakreno zbiralko | kpl | 1 |  | 0
4.7 | Hladno cinkana perforirana kabelska polica z nosilno stensko konzolo, s spojnim in pritrdilnim materialomi PK 100 | m | 30 |  | 0
4.8 | Nadometne PVC instalacijske doze ustrezne velikosti, s pokrovom | kos | 2 |  | 0
4.9 | Instalacijski kabel položen delno na kabeslke police in delno v podometno inštalacijsko cev:
| NYY-J 3x6mm | m | 30 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm | m | 40 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm | m | 20 |  | 0
4.10 | Ru/ze vodnik za izenačitev potencialov P/F 1x6mm | m | 80 |  | 0
4.11 | Nadometna negorljiva glatka instalacijska cev premera 23mm s pritrdilnim materijalom | m | 70 |  | 0
4.12 | Kapilarni termostat v PVC ohišuo od 0 do +100 stopinj C, 16A, 230V AC, IP65, za priklop dva samoregulirna grelna kabla, skupaj s kapilarno cevko dolžine 1,6m (grelni kabli s konektroski priključki in zaključki so zajeti v strojnem popisu) tip: KRM, Barte | kpl | 1 |  | 0
4.13 | Priklop strojnih naprav - kompaktna toplotna postaja (instalacijske povezave med opremo toplotne postaje so v meji dobave in montaže dobavitelja opreme) | klp | 1 |  | 0
4.14 | Nespecificirana spojna in montažna oprema | kpl | 1 |  | 0
4.15 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
4.16 | Meritve osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
4.17 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po izrecnem naročilu naročnika, sedaj pa ocenijo na vrednost 10 % točk tega popisa | % | 10 |  | 0
5. | Ostala dela |  |  |  | 0
5.1 | Zamenjava obstoječe avtomatske varovalke -F17 v omari skupne rabe +R-SR z novo 1-polno B20A varovalko | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Vezava P/F ru/ze 1x6mm vodnikov na glavno zbiralko za izenačitev potencialov (GIP) | kpl | 7 |  | 0
5.3 | Izvedba napajalnega izvoda za KKS omaro iz rezervnega -F19 odcepa v omari skupne rabe +R-SR , skupaj s dobavo in polaganjem kabla NYM-j 3x2,5mm v dolžini od 10m | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Hladno cinkana perforirana kabelska polica z nosilno stensko konzolo, s spojnim in pritrdilnim materialomi PK 100, montaža v javnem hodniku | m | 100 |  | 0
5.5 | Ognjeodporna masa EI30 za tesnjenje prebojev med požarnimi sektorji | kg | 5 |  | 0
5.6 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
5.7 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po izrecnem naročilu naročnika, sedaj pa ocenijo na vrednost 10 % točk tega popisa | % | 10 |  | 0
6. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
6.1 | Transportni in manipulacijski stroški | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Projektantski nadzor | ura | 15 |  | 0
6.4 | Priprava dokumentacije za PID, vris sprememb v PZI načrt in predaja sprememb za izdelavo PID-a | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj elektro dela |  |  |  | 0