## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  | € skupaj
I. | HLAJENJE | 0
II. | PRESTAVITEV VROČEVODA | 0
III. | KANALIZACIJA | 0
IV. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ | 0
POPISOV DEL NI DOVOLJENO VSEBINSKO SPREMINJATI ALI KAKORKOLI POSEGATI V NJIH!

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## HLAJENJE
I. | HLAJENJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
VRF
1 | Demontaža obstoječih zunanjih in notranjih split sistemov s cevnim razvodom
| skupaj z odvozom na deponijo. | kpl | 38 |  | 0
2 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota (VRF sistema) toplotne črpalke zrak/zrak, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem s stopenjskim delovanjem (inverter). Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij, električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko ter:
- ojačevalnikom signala za dolge razdalje razvodov do notranjih enot (PAC-SF46EPA),
- modulom za omejitev moči za način tihega nočnega delovanja (PAC-SC36NA-E),
- hladivo R 410A.
Qh=33,5 kW
P=8,56 kW
I=13,7 A
U= 400 V/3ph/ 50 Hz
Lp=61 dB(A)
m = 251 kg
velikost: (1710x1220x740) mm
Hlajenje omogoča pri zunanji temperaturi od -5°C do 52°C.
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHY-P300YKB-A1 | kpl | 3 |  | 0
ali enakovredni
Qh=44,0 kW
P=11,69 kW
I=18,7 A
U= 400 V/3ph/ 50 Hz
Lp=61 dB(A)
m = 251 kg
velikost: (1710x1220x740) mm
Hlajenje omogoča pri zunanji temperaturi od -5°C do 52°C.
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHY-P350YKB-A1 | kpl | 3 |  | 0
ali enakovredni
Qh=56,0 kW
P=18,39 kW
I=29,4 A
U= 400 V/3ph/ 50 Hz
Lp=66 dB(A)
m = 304 kg
velikost: (1710x1750x740) mm
Hlajenje omogoča pri zunanji temperaturi od -5°C do 52°C.
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHY-P500YKB-A1 | kpl | 4 |  | 0
ali enakovredni
3 | Postavitev zunanjih enote toplotnih črpalk (posamezne enote cca 300kg) z avtodvigalom na mesto postavitve v jamo na dvorišču v globino cca 2m. Predvidena je postavitev 10 zunanjih enot v jamo v dvoriščnem atriju. | kpl | 1 |  | 0
4 | Montaža zunanje enote VRF sistema
- montaža zunanje enote na nosilno konstrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 10 |  | 0
5 | Notranja enota (VRF sistema) toplotne črpalke zrak/zrak stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, s termostatom.
Qh=1,7 kW
P=40 W
m = 10 kg
velikost: (295x815x225)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P15VBM-E | kpl | 110 |  | 0
ali enakovredni
Qh=2,2 kW
P=40 W
m = 10 kg
velikost: (295x815x225)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P20VBM-E | kpl | 32 |  | 0
ali enakovredni
Qh=2,8 kW
P=40 W
m = 10 kg
velikost: (295x815x225)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P25VBM-E | kpl | 8 |  | 0
ali enakovredni
Qh=3,6 kW
P=40 W
m = 13 kg
velikost: (295x898x249)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P32VHM-E | kpl | 10 |  | 0
ali enakovredni
Qh=4,5 kW
P=40 W
m = 13 kg
velikost: (295x898x249)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P40VHM-E | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
Qh=5,6 kW
P=40 W
m = 13 kg
velikost: (295x898x249)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P50VHM-E | kpl | 3 |  | 0
ali enakovredni
Qh=7,1 kW
P=50 W
m = 21 kg
velikost: (365x1170x295)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P63VKM-E | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
6 | Notranja enota (VRF sistema) toplotne črpalke zrak/zrak stenske izvedbe (naprave v 4.nadstropju) z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, s termostatom.
Skupaj z napravo je predvidena posebna konzola za pritrjevanje na jeklene nosilce pod stropom prostora.
Qh=1,7 kW
P=40 W
m = 10 kg
velikost: (295x815x225)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P15VBM-E | kpl | 21 |  | 0
ali enakovredni
Qh=2,2 kW
P=40 W
m = 10 kg
velikost: (295x815x225)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P20VBM-E | kpl | 12 |  | 0
ali enakovredni
Qh=2,8 kW
P=40 W
m = 10 kg
velikost: (295x815x225)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P25VBM-E | kpl | 8 |  | 0
ali enakovredni
Qh=3,6 kW
P=40 W
m = 13 kg
velikost: (295x898x249)mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PKFY-P32VHM-E | kpl | 9 |  | 0
ali enakovredni
7 | Notranja enota (VRF sistema) toplotne črpalke zrak/zrak kasetne izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, s termostatom.
Naprava se dobavi skupaj z masko za štirismerni vpih zraka.
Qh=7,1 kW
P=50 W
m = 29 kg
velikost: 258x840x840mm; maska 35x950x950mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PLFY-P63VBM-E | kpl | 3 |  | 0
maska tip PLP-6BA
ali enakovredni
8 | Razdelilni kosi "Y" kosi za razdelitev cevovodov med notranjo in zunanjo enoto VRF sistema
| MITSUBISHI ELECTRIC tip CMY-Y202S-G2 | kos | 6 |  | 0
ali enakovredni
| MITSUBISHI ELECTRIC tip CMY-Y102LS-G2 | kos | 55 |  | 0
ali enakovredni
| MITSUBISHI ELECTRIC tip CMY-Y102SS-G2 | kos | 150 |  | 0
ali enakovredni
9 | Črpalka za prečrpavanje kondenzata iz stenskih enot pod stropom mansarde, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Črpalka je namenjena vgradni v koleno nadometnega instalacijskega kanala, v katerem je predvidena tudi plinska in elektro povezava med notranjo in zunanjo enoto.
Vmax=12l/h
Hmax= 10 m
I= 0,1 A
Lp(1m)=21 dB(A)
m=0,31 kg
U= 230 V/50 Hz
| ASPEN tip Silent+/ Mini Lime | kos | 50 |  | 0
ali enakovredni
10 | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s kabelsko povezavo za napajanje notranje enote, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000
| Cu 6,35 | m | 363 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 933 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 1056 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 862 |  | 0
| Cu 19,05 | m | 164 |  | 0
| Armacell tip Tubolit split |  |  |  | 0
| ali enakovredni |  |  |  | 0
11 | Bakrena cev za razvod hladiva za VRF sistem med zunanjo enoto in notranjimi enotami, medsebojno spajana s trdim lotom vključno s fitingi,
| Cu 22,22 | m | 328 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 571 |  | 0
12 | Toplotna izolacija razvoda med zunanjo enoto in notranjimi enotami VRF sistema s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
- koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm
debeline 13 mm
| Cu 22,22 | m | 328 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 571 |  | 0
Armacell Armaflex XG
ali enakovredni
13 | Zaščita toplotne izolacije na cevnih razvodih (za VRF sisteme vodene izven objekta) proti mehanskim poškodbam in vremenskimi vplivi s kameno volno, obdana z Al pločevino in speta s kniping vijaki | m2 | 14 |  | 0
14 | Montaža notranjih enot VRF sistema - kasetne izvedbe
- dobava in montaža navojnih palic
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 3 |  | 0
15 | Montaža notranjih enot VRF sistema - stenske izvedbe
- dobava in montaža instalacijske plošče
- montaža notranjega dela klimatske naprave na instalacijsko ploščo
- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 117 |  | 0
16 | Polnjenje sistema s hladivom R410A
- vakuumiranje celotnega sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kg | 352 |  | 0
17 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 10 |  | 0
18 | PP tlačna cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi, lepilom, obešalnim materialom, dodatki za odrez in montažni material
| PP ø32x2,4 | m | 1870 |  | 0
19 | Vezava odvedenega kondenzata na obstoječe vertikale meteorne kanalizacije z ustreznim tesnenjem spoja. | kpl | 32 |  | 0
20 | Preboj skozi obstoječo streho zaradi odvoda kondenzata z ustreznim tesnenjem. | kpl | 7 |  | 0
21 | PVC nadometni kanali s pokrovom za vodenje razvodov VRF sistema skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom obešalnim materialom
| dimenzije 70x200 mm | m | 1530 |  | 0
22 | Kabelska polica s tipskim pokrovom za vodenje razvodov VRF sistema iz pocinkane pločevine skupaj z obešalnim materialom
| širine 50cm | m | 82 |  | 0
| širine 30cm | m | 33 |  | 0
| širine 20cm | m | 25 |  | 0
23 | Napredni centralno nadzorni sistem za regulacijo in krmiljenje do 50 klimatskih naprav. S programsko opremo in dodatnimi vmesniki je omogočeno merjenje porabe električne in ostale energije, nadzor in krmiljenje ostalih naparav in elementov ter prepletanje funkcij klimatskih naprav z drugimi napravami.
- 10,4'' TFT LCD zaslon občutljiv na dotik
- možnost nadzora do 50 enot/skupin
- popolna elektronska regulacija
- možnost nadzora porabe električne energije
- možnost nadzora ostalih naprav
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- možnost prilkopa na računalnik in nadzor z daljave - WebBrowser
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
- barva: bela
Električno napajanje: 1F/230V/50 Hz
Dimenzija enote: tehnični del 246 x 163 x 40 mm, zaslon 284 x 200 x 25 mm
Teža: 2.3 kg
| Mitsubishi Electric tip AE-200E | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
24 | Napredni centralno nadzorni sistem za regulacijo in krmiljenje do 50 klimatskih naprav. S programsko opremo in dodatnimi vmesniki je omogočeno merjenje porabe električne in ostale energije, nadzor in krmiljenje ostalih naparav in elementov ter prepletanje funkcij klimatskih naprav z drugimi napravami.
- možnost nadzora do 50 enot/skupin
- popolna elektronska regulacija
- možnost nadzora porabe električne energije
- možnost nadzora ostalih naprav
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- priklop na računalnik in nadzor z daljave - WebBrowser
- diagnostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Električno napajanje: 1F/230V/50 Hz
Dimenzija enote: 172 × 209 × 92 mm
Teža: 1,7 kg
| Mitsubishi Electric tip EW-50E | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
25 | Stenski žični upravljalnik:
- integriran senzor vlage in temperature
- integriran senzor prisotnosti, kateri omogoča varčevanje energije: vklop / izklop notranje enote, spreminjanje hitrosti ventilatorja, preklop enote v način čakanja in nastavitev temperature glede na prisotnost
- svetlobni senzor za nastavitev kontrasta LCD zaslona
- M-NET priklop
- možnost nastavitve temperaturnega območja za 0,5°C
- velik LCD zaslon na dotik
- možnost nadzora grupe do 16 notranjih enot
- pametne funkcije za varčevanje energije
- LED prikazovalnik delovanja notranje enote
- dvojna nastavitvena točka temperature
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 140 x 120 (123) x 25 (28.8) mm
| Mitsubishi Electric tip PAR-U02MEDA | kpl | 211 |  | 0
ali enakovredni
26 | Vmesnik za nadzor splošne opreme
- dovod elektrike = 24V(DC)
- omogoča priklop do 6 naprav
- popolna elektronska regulacija
- vklop/izklop/napaka/časovnik
| Mitsubishi Electric tip PAC-YG66DCA | kpl | 10 |  | 0
ali enakovredni
27 | Napredni nadzorni sistem za regulacijo in krmiljenje klimatskih naprav z aplikacijo v oblaka preko pametnega telefona, tablice in osebnega računalnika. Omogoča tudi spremljanje porabe energije celotnega sistema.
| Mitsubishi Electric tip RMI | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
28 | Montaža CNS sistema za vodenje in daljinski nadzor delovanja VRF sistema, prezračevanja ter razsvetljave vključno s programiranjem, parametriranjem, zagonom ter ožičenjem do vseh naprav in ostalih komponent sistema. | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo hlajenja | ur | 118 |  | 0
30 | Izdelava vertikalnih odprtin skozi medetažno konstrukcijo skupaj s požarnim tesnenjem odprtin do 0,5 m2. | kpl | 10 |  | 0
31 | Izdelava požarnega tesnenja odprtin skozi opečne stene na mejah požarnih sektorjev velikosti do 0,5 m2. | kpl | 8 |  | 0
32 | Izdelava horizontalnih odprtin odprtin skozi opečne stene debeline 16-46 cm skupaj z zazidavo in dvakratnim opleskom velikosti:
| 550 x 250 mm | kpl | 16 |  | 0
| 100 x 250 mm | kpl | 246 |  | 0
33 | Vgradni sifon za odvod kondenzata prirejen za montažo v steno, skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
- dimenzija: 100×100mm
| HL tip 138 | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
34 | Meritve emisije hrupa v okolico od naprav za hlajenje s strani pooblaščene organizacije ter izdelava poročila v treh mapiranih izvodih. | kpl | 1 |  | 0
35 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl |  |  | 0
36 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča; | kpl |  |  | 0
37 | Nepredvidena dodatna dela |  | 3% |  | 0

## VROČEVOD
II. | PRESTAVITEV VROČEVODA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase in geodetski posnetki s kartiranjem | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba in nadzor upravljavca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa. ( glede na obsežnost objekta in po računu upravljavca ) | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA:
Ob izkopu je potrebno posvetiti pozornost morebitnim neoznačenim obstoječim komunalnim vodom!
3 | Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop … 90% | m3 | 20 |  | 0
| b) ročni izkop … 10% | m3 | 2 |  | 0
OPOMBA:
Ob izkopu je potrebno posvetiti pozornost morebitnim neoznačenim obstoječim komunalnim vodom!
4 | Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
| 2% skupne dolžine trase | m2 | 1 |  | 0
5 | Planiranje dna jarka z natančnostjo +/- 3 cm | m2 | 6 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino | m3 | 5 |  | 0
7 | Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0-4 mm (po detajlu iz projekta) ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti | m3 | 7 |  | 0
8 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku | m | 10 |  | 0
9 | Zasip jarka z obstoječim materialom, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja | m3 | 19 |  | 0
10 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini 2,5m | m2 | 70 |  | 0
11 | Rezanje asfalta za potrebe izkopa jarka ter ponovno asfaltiranje po zasipanju in ustrezni otrditvi terena. | m2 | 18 |  | 0
12 | Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. | kpl | 1 |  | 0
STROJNA DELA
13 | Predizolirana cev za transport vroče vode do 130º C, izdelana po standardu CEN/TC 107/pr EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
Cev za prenos medija:
Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458.
Priprava varilnih koncev po DIN 1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100 % preizkušene po NDT - SEP1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.
Izolacijski material:
Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in izocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130ºC. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3
toplotna prevodnost pri 50º C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3
toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 1
| DN 80 (88,9 x 3,20 mm) / 160 | m | 12 |  | 0
14 | Predizoliran cevni lok 90° ekakokrake izvedbe za transport vroče vode do 130º C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
SERIJA 1
| DN 80 (88,9 x 3,20 mm) / 160 - 90° | kos | 2 |  | 0
15 | Termostezna spojka z izolacijo in dvojno tesnenje z zalivanjem varjenih spojev, izdelana po standardu SIST EN489 predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje z zapenjenjem z dvema termosteznima manšetama, čepom za zavaritev in dodatno termostezno manšeto za tesnenje čepa.
| DN 80/160 | kos | 5 |  | 0
16 | Oblaganje kompenzacijskih con z elastičnimi blazinami debeline 40 mm, izdelanimi iz poliuretanske pene, odporne na kemikalije za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi | m2 | 5 |  | 0
17 | Radiografska kontrola vseh zvarov | kpl | 1 |  | 0
18 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda | kpl | 1 |  | 0
19 | Priklop na vročevodno omrežje | kpl | 1 |  | 0
20 | Nadzor s strani upravljalca javnega vročevodnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, skladno s 4. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. št. 83/05) | kpl | 1 |  | 0

## KANALIZACIJA
III. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Vertikalni strešni odtok za ravne strehe DN160 s toplotno izoliranim odtočnim ohišjem s samoreguliranim toplotnim virom za direktno priključitev na omrežje 230 V (10–30 W), tesnilna prirobnica in nerjaveč spojni element za navezavo na izolacijsko folijo, skrajšljiv okvirni nastavek 19-65 mm/147x147mm in nerjaveča jeklena rešetka 138x138 mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo.
Q=6 l/s
| HL62.1B/5 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2 | Črpalna postaja za prečrpavanje z dvema potopnima črpalkama skupaj s 35 m priključnega kabla, zaščito proti suhemu teku, z nivojsko sondo s 35 m priključnega kabla, elektro regulacijsko omarico za krmiljenje dveh črpalk (0,5 do 16 A) z možnostjo priključitve na CNS, z možnostjo javljanja napake na centralo ali mobilni telefon za delovanje dveh črpalk, zvočno hupo ter z vsem montažnim materialom
WILO EMU KS 12 ali enakovredni
(max. 35 °C)
Q = 18 m3/h
H = 5 m
Ne = 2 x 1,3 kW
| U = 230 V | kpl | 1 |  | 0
3 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 17) PN16 skupaj z elektrovarilnimi spojkami za PE cevi (loki, T kosi, spojke s prirobnicami) po SIST EN 10226-1 skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE 100 d 63 x 5,8 | m | 18 |  | 0
4 | Žabji pokrov skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
5 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| Ø 160 | m | 2 |  | 0
6 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo | ur | 6 |  | 0
7 | Priklop tlačnega voda (2x) iz črpališča v obstoječi jašek meteorne kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
8 | Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 |  | 0

## OSTALE OBVEZNOSTI
IV. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor | ur | 55 |  | 0
3 | Izdelava PID projekta | kpl | 1 |  | 0