## Plinovod - Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
5.1 PLINOVODI - GRADBENA DELA
št. popisa | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | ZALOŠKA C. | N-28000 | PE 100 | PE 225x13.4 | 610 | 0
5.1.2 | SLAPE | N-28580 | PE 100 | PE 225x13.4 | 208 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA : | [5 empty] | 0
5.2 PLINOVODI - STROJNA DELA
št. popisa | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | ZALOŠKA C. | N-28000 | PE 100 | PE 225x13.4 | 610 | 0
5.2.2 | SLAPE | N-28580 | PE 100 | PE 225x13.4 | 208 | 0
SKUPAJ STROJNA DELA: | [5 empty] | 0
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
GLAVNI PLINOVODI |  |  | gradbena dela: |  | 0 | 0
|  |  | strojna dela: |  | 0
SKUPNA VSOTA : | [5 empty] | 0
DDV (22%): | [5 empty] | 0
SKUPNA VSOTA z DDV : | [5 empty] | 0
OPOMBA:
Gradbena dela znotraj meje območja rekonstrukcije Zaloške ceste zajemajo samo izkope in zasutje do zgornjega ustroja (kota - 43cm od temena). Preostale količine bodo zajete v načrtu obnove zgornjega ustroja.

## N-28000_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | PLINOVOD N-28000, PE 225x13.4
ZALOŠKA C.
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
A - | GLAVNI PLINOVODI
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 610 | m1 |  | 0
2 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 22 | m2 |  | 0
3 | Rezkanje asfaltbetona
Rezkanje asfaltbetona v debelini 4 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 28 | m2 |  | 0
4 | Geotekstilna mreža
Dobava in polaganje geotekstilne mreže na stiku med starim in novim asfaltom, širine 1,85m.
|  | 10 | m1 |  | 0
5 | Asfalt - vgradnja
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo,
obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
| vozišče: bitudrobir d =5 cm | 22 | m2 |  | 0
| asfaltbeton d = 4 cm | 50 | m2 |  | 0
6 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 981 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 245 | m3 |  | 0
7 | Izkop ročni - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 24 | m3 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 549 | m2 |  | 0
9 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 1533 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 140 | m3 |  | 0
11 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 610 | m1 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 1086 | m3 |  | 0
13 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 11 | kos |  | 0
14 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 11 | kos |  | 0
15 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 225 - Z.C. PE 315 | 30 | kos |  | 0
16 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 610 | m1 |  | 0
17 | Ukinitev obstoječega plinovoda
Ukinitev obstoječega plinovoda s predhodno zakoličbo, odkopom, razrezom obstoječe cevi in odvozom na stalno gradbeno deponijo, zasipom z obstoječim materialom in utrditvijo terena do potrebne zbitosti.
| plinovod PE 225 | 52 | m |  | 0
B - | SKUPNO
18 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
19 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
20 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Gradbena dela znotraj meje območja rekonstrukcije Zaloške ceste zajemajo samo izkope in zasutje do zgornjega ustroja (kota - 43cm od temena). Preostale količine bodo zajete v načrtu obnove zgornjega ustroja.
Note on C15: jp_energetika: 10m x 2.14
Note on C19: jp_energetika: 5x10 - 22

## N-28580_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | PLINOVOD N-28580, PE 225x13.4
SLAPE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
A - | GLAVNI PLINOVODI
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 212 | m1 |  | 0
2 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 154 | m2 |  | 0
3 | Rezkanje asfaltbetona
Rezkanje asfaltbetona v debelini 4 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 26 | m2 |  | 0
4 | Geotekstilna mreža
Dobava in polaganje geotekstilne mreže na stiku med starim in novim asfaltom, širine 1,85m.
|  | 72 | m1 |  | 0
5 | Asfalt - vgradnja
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo,
obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
| vozišče: bitudrobir d =5 cm | 154 | m2 |  | 0
| asfaltbeton d = 4 cm | 180 | m2 |  | 0
6 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 232 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 58 | m3 |  | 0
7 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 187 | m2 |  | 0
8 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 363 | m3 |  | 0
9 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 48 | m3 |  | 0
10 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 212 | m1 |  | 0
11 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 242 | m3 |  | 0
12 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 3 | kos |  | 0
13 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 3 | kos |  | 0
14 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 225 - Z.C. PE 315 | 10 | kos |  | 0
15 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 212 | m1 |  | 0
16 | Ukinitev obstoječega plinovoda
Ukinitev obstoječega plinovoda s predhodno zakoličbo, odkopom, razrezom obstoječe cevi in odvozom na stalno gradbeno deponijo, zasipom z obstoječim materialom in utrditvijo terena do potrebne zbitosti.
| plinovod PE 63 | 76 | m |  | 0
| plinovod PE 110 | 138 | m |  | 0
B - | PREVEZAVA OBSTOJEČIH ODCEPOV
17 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 40 | m1 |  | 0
18 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 40 | m2 |  | 0
19 | Asfalt - vgradnja
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo,
obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
| vozišče: bitudrobir d =5 cm | 40 | m2 |  | 0
| asfaltbeton d = 4 cm | 40 | m2 |  | 0
20 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 37 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 9 | m3 |  | 0
21 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 28 | m2 |  | 0
22 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 58 | m3 |  | 0
23 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 6 | m3 |  | 0
24 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 40 | m1 |  | 0
25 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 40 | m3 |  | 0
26 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 40 | m1 |  | 0
C - | SKUPNO
27 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
28 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
29 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Gradbena dela znotraj meje območja rekonstrukcije Zaloške ceste zajemajo samo izkope in zasutje do zgornjega ustroja (kota - 43cm od temena). Preostale količine bodo zajete v načrtu obnove zgornjega ustroja.
Note on C11: jp_energetika: 208 + 4
Note on C15: jp_energetika: 72m x 2,14
Note on C19: jp_energetika: 72*2,5 - 154

## N-28000_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | PLINOVOD N-28000, PE 225x13.4
ZALOŠKA C.
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
A - | GLAVNI PLINOVODI
1 | Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 225x13,4 | 610 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 160x9,5 | 2 | m1 |  | 0
3 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 160 | 4 | kos |  | 0
| PE 225 | 5 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE 100-900
Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 225 | 1 | kos |  | 0
5 | T-kos iz materiala PE 100
Odcepni T-kos iz materiala PE 100.
| PE 225/225 | 2 | kos |  | 0
6 | Reducirni T-kos iz materiala PE 100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE 100.
| PE 225/160 | 4 | kos |  | 0
7 | Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
| PE 160 | 4 | kos |  | 0
8 | Reducirni kos iz materiala PE 100
Reducirni kos iz materiala PE 100.
| PE 225/160 | 2 | kos |  | 0
9 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 160 | 26 | kos |  | 0
| PE 225 | 104 | kos |  | 0
10 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 225/63 | 1 | kos |  | 0
| PE 315/63 | 1 | kos |  | 0
11 | Krogelna pipa iz materiala PE 100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE 160 | 4 | kos |  | 0
| PE 225 | 5 | kos |  | 0
12 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 11 | kos |  | 0
13 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 250 (l=4m) | 9 | kos |  | 0
| PE 250 (l=4m) | 1 | kos |  | 0
14 | PVC distančnik
PVC distančnik med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 200/250 | 18 | kos |  | 0
| DN 200/300 | 2 | kos |  | 0
16 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 200/300 | 2 | kos |  | 0
17 | PE vohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE (dimenzije PE 32) in navojnega prehodnega kosa DN 25 (ustreza GF koda 724 920 258)
z elektrovarilno obojko PE 32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo,
mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 11 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 610 | m1 |  | 0
B - | ODCEPI ZA PRIKLJUČNE PLINOVODE
20 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 | 30 | m1 |  | 0
| PE 63x5,8 | 25 | m1 |  | 0
21 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos |  | 0
| PE 160/63 |  | kos |  | 0
| PE 225/63 |  | kos |  | 0
22 | Navrtalno sedlo iz materiala PE 100
Navrtalno sedlo iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 225/32 | 1 | kos |  | 0
| PE 225/63 | 1 | kos |  | 0
23 | Krogelna pipa iz materiala PE 100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE 63 | 1 | kos |  | 0
24 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE 32/DN 25 | 1 | kos |  | 0
25 | Lok iz materiala PE 100-900
Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 32 | 1 | kos |  | 0
| PE 63 |  | kos |  | 0
26 | Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
| PE 32 | 1 | kos |  | 0
| PE 63 | 1 | kos |  | 0
27 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 1 | kos |  | 0
28 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur priključnega plinovoda skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 1 | kos |  | 0
29 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 55 | m1 |  | 0
C - | SKUPNO
30 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
31 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
32 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
33 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## N-28580_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | PLINOVOD N-28580, PE 225x13.4
SLAPE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
A - | GLAVNI PLINOVODI
#REF! | Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 225x13,4 | 208 | m1 |  | 0
1 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 225 | 4 | kos |  | 0
2 | Lok iz materiala PE 100-900
Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 225 | 1 | kos |  | 0
3 | Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
| PE 160 | 1 | kos |  | 0
4 | Reducirni kos iz materiala PE 100
Reducirni kos iz materiala PE 100.
| PE 225/160 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 160 | 4 | kos |  | 0
| PE 225 | 38 | kos |  | 0
6 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 160/63 | 1 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE 100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE 225 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 2 | kos |  | 0
9 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, z jekleno krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 250 (l=4m) | 3 | kos |  | 0
10 | PVC distančnik
PVC distančnik med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 200/250 | 6 | kos |  | 0
12 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 2 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 208 | m1 |  | 0
B - | PREVEZAVA OBSTOJEČIH ODCEPOV
14 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 | 58 | m1 |  | 0
| PE 63x5,8 | 4 | m1 |  | 0
15 | Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 110x6,6 | 4 | m1 |  | 0
16 | Reducirni T-kos iz materiala PE 100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE 100.
| PE 225/110 | 1 | kos |  | 0
17 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 225/63 | 2 | kos |  | 0
18 | Navrtalno sedlo iz materiala PE 100
Navrtalno sedlo iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 225/63 | 1 | kos |  | 0
19 | Krogelna pipa iz materiala PE 100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE 63 | 2 | kos |  | 0
20 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE 32/DN 25 | 2 | kos |  | 0
21 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 32 | 10 | kos |  | 0
| PE 63 | 8 | kos |  | 0
| PE 110 | 4 | kos |  | 0
22 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 2 | kos |  | 0
23 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur priključnega plinovoda skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 2 | kos |  | 0
24 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 66 | m1 |  | 0
C - | SKUPNO
25 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
26 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
27 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
28 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0