## EKK - POPIS GRADBENIH DEL
A. KABELSKA KANALIZACIJA - ZALOŠKA CESTA
z.št. | opis | količina | enota | cena na enoto | vrednost (eur)
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | 1424 | m |  | 0
2 | Geodetska zakoličba kabelske trase | 1424 | m |  | 0
3 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod … | 1 | kpl |  | 0
4 | Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline do 10cm | 121 | m |  | 0
5 | Odstranjevanje cestnih robnikov položenih na betonsko podlago in prenos robnikov v stalno deponijo | 26 | m |  | 0
6 | Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd | 13 | m3 |  | 0
7 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 2x2 iz PVC trde cevi 160mm + 2x PE cevi 50mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,63m (izkop do kote -0,83m in zasutje do kote -0,43 bo upoštevano v načrtu ceste), globina kanala 1,25m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 408 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.456 | m3
| izkop ročni | 0.114 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.227 | m3
| zasip z izkopanim materialom, globina KK ≥ 1m | 0.3 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.06 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.189 | m3
| cev Ø160 mm | 4 | m1
| cev PE02_2xØ50 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
8 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 2x3 iz PVC trde cevi 160mm + 2x PE cevi 50mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,82m, globina kanala 1,25m (izkop do kote -0,83m in zasutje do kote -0,43 bo upoštevano v načrtu ceste) , zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 753 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.52 | m3
| izkop ročni | 0.13 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.271 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.3 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.08 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.246 | m3
| cev Ø160 mm | 6 | m1
| cev PE02_2xØ50 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
9 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 7x iz PVC trde cevi 160mm + 2x PE cevi 50mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,93m, globina kanala 1,25m (izkop do kote -0,83m in zasutje do kote -0,43 bo upoštevano v načrtu ceste)), zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 117 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.557 | m3
| izkop ročni | 0.139 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.302 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.3 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.09 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.279 | m3
| cev Ø160 mm | 7 | m1
| cev PE02_2xØ50 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
10 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x iz PVC trde cevi 160mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,36m (izkop do kote -0,83m in zasutje do kote -0,43 bo upoštevano v načrtu ceste), globina kanala 1,06m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 4 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.2 | m3
| izkop ročni | 0.05 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.1 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.26 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.04 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.1 | m3
| cev Ø160 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
11 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x iz PVC trde cevi 80mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,28m, globina kanala 0,98m (izkop do kote -0,83m in zasutje do kote -0,43 bo upoštevano v načrtu ceste), zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 17 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.121 | m3
| izkop ročni | 0.03 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.068 | m3
| zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | 0.24 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.03 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0 | m3
| cev Ø80 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
12 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x2 iz PVC trde cevi 125mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,48m (izkop do kote -0,83m in zasutje do kote -0,43 bo upoštevano v načrtu ceste)), globina kanala 1,025m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 62 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.188 | m3
| izkop ročni | 0.047 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.11 | m3
| zasip z izkopanim materialom, globina KK ≥ 1m | 0.29 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.05 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.144 | m3
| cev Ø125 mm | 2 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
13 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x2 iz PVC trde cevi 160mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,55m (izkop do kote -0,83m in zasutje do kote -0,43 bo upoštevano v načrtu ceste), globina kanala 1,06m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 60 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.235 | m3
| izkop ročni | 0.059 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.138 | m3
| zasip z izkopanim materialom, globina KK ≥ 1m | 0.26 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.06 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.165 | m3
| cev Ø160 mm | 2 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
14 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x3 iz PVC trde cevi 110mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,31m (izkop do kote -0,83m in zasutje do kote -0,43 bo upoštevano v načrtu ceste), globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 3 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.19 | m3
| izkop ročni | 0.047 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.006 | m3
| zasip z izkopanim materialom, globina KK ≥ 1m | 0.25 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.03 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.093 | m3
| cev Ø110 mm | 3 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
15 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 2,00x1,60x1,80m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v nepovozni površini (izkop do kote -0,83m bo upoštevan v načrtu ceste), v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 1 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 8.549 | m3
| izkop ročni | 2.137 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.76 | m3
| opaževanje - talna plošča | 14.4 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 12.96 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 3.2 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.22 | m2
| armatura - palice | 241.17 | kg
| armatura - mreže | 206.1 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 2.89 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.4 | m3
| 122x60 dvojni pookrov 125kN, art. 802 nepovozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 12.18 | m3
| FeZn soha, l=1m | 4 | kos
| PVC konzola za kable z zatičem | 4 | kos
16 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 2,00x1,60x1,80m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini (izkop do kote -0,83m bo upoštevan v načrtu ceste) (kolesarske steze pločniki), v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 5 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 8.549 | m3
| izkop ročni | 2.137 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.76 | m3
| opaževanje - talna plošča | 14.4 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 12.96 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 3.2 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.22 | m2
| armatura - palice | 241.17 | kg
| armatura - mreže | 206.1 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 2.89 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.4 | m3
| 120x60 dvojni pookrov 250kN, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 12.18 | m3
| FeZn soha, l=1m | 4 | kos
| PVC konzola za kable z zatičem | 4 | kos
17 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 2,80x2,00x1,80m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini (izkop do kote -0,83m bo upoštevan v načrtu ceste) (kolesarske steze, pločniki), v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 3 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 12.494 | m3
| izkop ročni | 3.124 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 1 | m3
| opaževanje - talna plošča | 19.2 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 17.28 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 5.6 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 2.074 | m2
| armatura - palice | 405.37 | kg
| armatura - mreže | 412.31 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 1 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 3.52 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 1 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.68 | m3
| 122x60 dvojni pookrov 250kN, povozno | 1 | kos
| 60x60 enojni pookrov 250kN, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 16.14 | m3
| FeZn soha, l=1m | 4 | kos
| PVC konzola za kable z zatičem | 4 | kos
18 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 1,20x1,40x1,20m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v nepovozni površini (izkop do kote -0,83m bo upoštevan v načrtu ceste), v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 1 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 3.675 | m3
| izkop ročni | 0.919 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.56 | m3
| opaževanje - talna plošča | 10 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 6.24 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 1.68 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.22 | m2
| armatura - palice | 290 | kg
| armatura - mreže | 160 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.56 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 1.82 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.56 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.4 | m3
| 122x60 dvojni pookrov 125kN, art. 802 nepovozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 6.96 | m3
| FeZn soha, l=1m | 4 | kos
| PVC konzola za kable z zatičem | 4 | kos
19 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 1,20x1,40x1,20m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini (izkop do kote -0,83m bo upoštevan v načrtu ceste) (kolesarske steze pločniki), v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 3 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 3.675 | m3
| izkop ročni | 0.919 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.56 | m3
| opaževanje - talna plošča | 10 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 6.24 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 1.68 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.22 | m2
| armatura - palice | 290 | kg
| armatura - mreže | 160 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.56 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 1.82 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.56 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.4 | m3
| 122x60 dvojni pookrov 250kN, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 6.96 | m3
| FeZn soha, l=1m | 4 | kos
| PVC konzola za kable z zatičem | 4 | kos
20 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 1,20x1,40x1,20m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini (izkop do kote -0,83m bo upoštevan v načrtu ceste) (ceste), v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 4 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 3.675 | m3
| izkop ročni | 0.919 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.56 | m3
| opaževanje - talna plošča | 10 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 6.24 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 1.68 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.22 | m2
| armatura - palice | 290 | kg
| armatura - mreže | 160 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.56 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 1.82 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.56 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.4 | m3
| 122x60 dvojni pookrov 400kN, ER4S, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 6.96 | m3
| FeZn soha, l=1m | 4 | kos
| PVC konzola za kable z zatičem | 4 | kos
21 | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 25x4 mm, komplet z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35mm2, komplet za kabelski jašek | 17 | kos |  | 0
22 | Izvedba notranjih inštalacij Polje 12: - dolblenje opečnato/betonske stene za polaganje cevi - preboj stene/stropa leseno/betonske v notranjosti objekta - preboj zunanje stene opečnato/betonske za vstop cevi v notranjost objekta - dolblenje betonskih tal za polaganje cevi in saniranje - vgradnja cevi v steno objekta in saniranje - čiščenje objekta po končani storitvi | 1 | kos |  | 0
23 | Dobava betonskega droga K10 , dovoz na teren, postavitev droga z avtodvigalom nosilnosti 50 kN v izdelan temelj, niveliranje in zapolnitev vmesnega prostora z drobnim peskom 0-4mm, izdelava betonskega obroča zadnjih 5 cm na vrhu cevi | 1 | kpl |  | 0
24 | Strojni izkop za temelj betonskega droga v zem. III. - IV. ktg., dobava materiala in vgradnja betonskega temelja 2x BC60cm, za betonski drog K10, izdelava podložne plošče, postavitev in obbetiranje cevi, ponovni zasip s tamponskim materialom z nabijanjem v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala | 1 | kpl |  | 0
25 | Dobava in položitev Fe-Zn traku 25x4 mm v jarek potencialnega obroča pri bet. drogu, kompletno s spojnim materialom | 8.5 | m |  | 0
26 | Izdelava 6-cevnega uvoda (6x160mm+2x50) v TP z obdelavo odprtine, dim. 45x72cm | 2 | kos |  | 0
27 | Izdelava 7-cevnega uvoda (7x160mm+2x50) v TP z obdelavo odprtine, dim. 45x83cm | 2 | kos |  | 0
28 | Namestitev odstranjenih (pridobljenih) robnikov na betonsko podlago iz betona C16/20 in zalitje stikov s cementno malto | 26 | m |  | 0
29 | Asfaltiranje poškodovanih površin, v dogovoru z upravljalcem asfaltiranih površin, predvideno | 130 | m2 |  | 0
30 | Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, ter plačilo takse | 1035751.5 | kg |  | 0
31 | Stroški nadzora | 1 | kpl |  | 0
32 | Nepredvidena dela po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik | 1 | kpl |  | 0
33 | Izdelava PID ter geodetskega posnetka izvedenega stanja | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## EKK - REKAPITULACIJA
EKK - GRADBENA DELA
1. | DELA SKUPAJ:
| Vrednost brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| CENA Z DDV 22% | 0