## vodovod - rekapitulacija
OBJEKT: |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  | načrt vodovoda 07/09_V
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubjana Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 6856
DATUM: |  | junij 2013
SKUPNA REKAPITULACIJA
cevovodi:
|  | Zaloška cesta, odsek 1 (NL DN 300, l=573 m; NL DN 100, l=495 m) | 0 | EUR
|  | Zaloška cesta, odsek 2 (NL DN 200 , l=134 m) | 0 | EUR
|  | Zadobrovška cesta (NL DN 200, l=73 m) | 0 | EUR
|  | Slape, odseka 1 in 2 (NL DN 100, l=181 m) | 0 | EUR
|  | Slape, odsek 1a (NL DN 100, l=78 m) | 0 | EUR
|  | Balinarska pot, odsek 1 ( NL DN 100, l=62 m) | 0 | EUR
|  | Balinarska pot, odseki 1a, 2, 3 ( NL DN 100, l=203 m) | 0 | EUR
hišni priključki:
|  | Zaloška cesta, odsek 1 (14 hp, l=98 m) | 0 | EUR
|  | Zaloška cesta, odsek 2 (9 hp, l=95 m) | 0 | EUR
|  | Zadobrovška cesta (5 hp, l=27 m) | 0 | EUR
|  | Slape, odseka 1 in 2 (5 hp, l=140 m) | 0 | EUR
|  | Slape, odsek 1a (2 hp, l=150 m) | 0 | EUR
|  | Balinarska pot, odsek 1 (1 hp, l=20 m) | 0 | EUR
|  | Balinarska pot, odseki 1a, 2, 3 (10 hp, l=115 m) | 0 | EUR
|  | Stroški izvedbe projektantskega nadzora |  | EUR
|  | Izvedba nadzora nad izgradnjo s strani investitorja, upravljavca sistema, izvajalca, geomehanika in ostalih pristojnih soglasodajalcev. Obračun po dejanskih stroških. |  | EUR
|  | Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki ter pridobitev potrdila o vpisu v kataster. |  | EUR
|  | Izdelava geodetskega načrta. |  | EUR
|  | Izdelava PID-a in navodil za obratovanje v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljavca vodovoda (2x v projekti obliki, 2x v elektronski obliki). |  | EUR
|  | Izdelava varnostnega načrta skladno z obstoječo gradbeno zakonodajo. |  | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
|  | Davek na dodano vrednost (22%) | 0 | EUR
|  | SKUPAJ Z DDV: | 0 | EUR

## cev Zaloska, 1
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  | Zaloška cesta Zaloška cesta, odsek 1 cevovod
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 6856
DATUM: |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 573 |  | 0
| 1.02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 20 |  | 0
| 1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 41 |  | 0
| 1.04 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 1.05 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
opomba: Na celotnem območju obdelave je predvidena nova cestna ureditev. Izkopi in zasipi so upoštevani od oz. do nivoja planuma ceste.
Faktor razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni po enoti posameznih del.
| 2.01 | Rušenje obstoječega armiranobetonskega jaška dim. 2.0x2.0 m, višine 2.0, z odvozom materiala na gradbeno deponijo do 5 km. V ceni so upoštevani stroški deponije. Obračun za 1 kos | kos | 1 |  | 0
| 2.02 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi začasnega provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračuna za 1 m1. | m1 | 540 |  | 0
| 2.03 | Strojni odkop kamnite grede z odlaganjem na rob izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 314 |  | 0
| 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 796 |  | 0
| 2.05 | Strojni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 43 |  | 0
| 2.06 | Ročni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 33 |  | 0
| 2.07 | Strojni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo z enostranskim razpiranjem gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 722 |  | 0
| 2.08 | Strojni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo z enostranskim razpiranjem gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 39 |  | 0
| 2.09 | Enostransko razpiranje gradbene jame z jeklenim opažem. Obračun za 1 m2. | m2 | 1140 |  | 0
| 2.1 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 714 |  | 0
| 2.11 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km. Obračun za 1 m3. | m3 | 1198 |  | 0
| 2.12 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 996 |  | 0
| 2.13 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 996 |  | 0
| 2.14 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 73 |  | 0
| 2.15 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 298 |  | 0
| 2.16 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip gradbenega jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 1198 |  | 0
| 2.17 | Izvedba kamnite grede z izkopanim materialom z utrjevanjem po Načrtu ceste. Obračun za 1 m3. | m3 | 314 |  | 0
| 2.18 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 28 |  | 0
| 2.19 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 31 |  | 0
| 2.2 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 14 |  | 0
| 2.21 | Obsip hidrantov s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr.0.02-60 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
| 2.22 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno, pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda:
| 2.23 | proj. vodovod pod obst. el. kablom n.n. - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 3 |  | 0
| 2.24 | proj. vodovod pod obst. kablom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.25 | AB jašek dim. 2.50x3.00 m, gl. 2.00 m višine vstopne odprtine 0.30 m
|  | Zemeljska dela: strojni in delno ročni izkop grad. jame z nakladanjem odvečnega mat. na kamion in odvozom na trajno deponijo; vključno z upoštevanjem stroškov deponije. Izdelava tamponskega sloja deb. 30 cm iz gramoznega mat. fr. 0.02-60 mm. Po končanih betonskih delih zasipavanje grad. jame z izkopanim materialom. Gradbena dela: betoniranje podložnega betona C8/10 na utrjeno podlago. Montaža in demontaža opažev. Betoniranje AB konstrukcij jaška s poglobitvijo v dnu dim. 50x50x30 cm in vstopno odprtino 80x80x150 cm, iz plastičnega vodotesnega betona C25/30, deb. elementov 20 cm. Krovna plošča se izvede v liti izvedbi na mestu vstopne odprtine, preostanek se izvede z montažnima ploščama. Izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije iz 2x nanosa bitumenskega premaza in izolacijskih trakov ter zaščita izolacije trdimi penastimi ploščami in h.i. z naklonskim betonom C16/20. Izvedba naklonskega betona C16/20 v dnu jaška s padcem proti poglobitvi v naklonu 2%. Vgradnja vstopne lestve iz nerjavečega jekla in vstopnega LŽ pokrova dim. 600/600 mm, nosilnosti 400 kN. | kos | 1 |  | 0
| 2.26 | AB jašek dim. 3.00x3.50 m, gl. 2.00 m višine vstopne odprtine 0.30 m
|  | Zemeljska dela: strojni in delno ročni izkop grad. jame z nakladanjem odvečnega mat. na kamion in odvozom na trajno deponijo; vključno z upoštevanjem stroškov deponije. Izdelava tamponskega sloja deb. 30 cm iz gramoznega mat. fr. 0.02-60 mm. Po končanih betonskih delih zasipavanje grad. jame z izkopanim materialom. Gradbena dela: betoniranje podložnega betona C8/10 na utrjeno podlago. Montaža in demontaža opažev. Betoniranje AB konstrukcij jaška s poglobitvijo v dnu dim. 50x50x30 cm in vstopno odprtino 80x80x150 cm, iz plastičnega vodotesnega betona C25/30, deb. elementov 20 cm. Krovna plošča se izvede v liti izvedbi na mestu vstopne odprtine, preostanek se izvede z montažnima ploščama. Izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije iz 2x nanosa bitumenskega premaza in izolacijskih trakov ter zaščita izolacije trdimi penastimi ploščami in h.i. z naklonskim betonom C16/20. Izvedba naklonskega betona C16/20 v dnu jaška s padcem proti poglobitvi v naklonu 2%. Vgradnja vstopne lestve iz nerjavečega jekla in vstopnega LŽ pokrova dim. 600/600 mm, nosilnosti 400 kN. | kos | 1 |  | 0
| 2.27 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.03 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur DN 80-DN 150. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 50 |  | 0
| 3.04 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur DN 400. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.05 | Demontaža obstoječe LŽ cevi DN 150. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 380 |  | 0
| 3.06 | Demontaža obstoječe LŽ cevi DN 300. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 80 |  | 0
| 3.07 | Demontaža obstoječe LŽ cevi DN 400. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 |  | 0
| 3.08 | Izvedba začasnega provizorija iz cevi PE d 90 za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m. | m1 | 380 |  | 0
| 3.09 | Izvedba začasnega provizorija iz cevi PE d 160 za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m. | m1 | 160 |  | 0
| 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 495 |  | 0
| 3.11 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 300 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 573 |  | 0
| 3.12 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 300 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 15 |  | 0
| 3.13 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 500 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 18 |  | 0
| 3.14 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 111 |  | 0
| 3.15 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 36 |  | 0
| 3.16 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 14 |  | 0
| 3.17 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže nad 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 17 |  | 0
| 3.18 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 495 |  | 0
| 3.19 | Montaža NL cevi DN 300 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 573 |  | 0
| 3.2 | Montaža poliesterske cevi DN 300 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 15 |  | 0
| 3.21 | Montaža poliesterske cevi DN 500 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 18 |  | 0
| 3.22 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.23 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 16 |  | 0
| 3.24 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 300. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
| 3.25 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 26 |  | 0
| 3.26 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 37 |  | 0
| 3.27 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.28 | Montaža fazonskih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.29 | Montaža fazonskih kosov DN 300 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 13 |  | 0
| 3.3 | Montaža fazonskih kosov DN 400 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.31 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.32 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 19 |  | 0
| 3.33 | Montaža NL fazonskih kosov DN 300 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
| 3.34 | Montaža NL spojnih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.35 | Montaža NL spojnih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.36 | Montaža NL spojnih kosov DN 400 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.37 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 3.38 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.39 | Montaža prirobnične lopute z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 300, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.4 | Montaža prirobnične lopute z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 400, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.41 | Montaža COMBI III armature z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100/100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.42 | Montaža nadtalnega hidranta, lomna izvedba, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.43 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
| 3.44 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 32 |  | 0
| 3.45 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.46 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 300. Obračun za 1 kos. | kos | 12 |  | 0
| 3.47 | Montaža EPDM tesnil na prehodih betonskih sten, DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.48 | Montaža EPDM tesnil na prehodih betonskih sten, DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.49 | Montaža EPDM tesnil na prehodih betonskih sten, DN 150. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.5 | Montaža EPDM tesnil na prehodih betonskih sten, DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.51 | Montaža EPDM tesnil na prehodih betonskih sten, DN 300. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.52 | Montaža EPDM tesnil na prehodih betonskih sten, DN 400. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.53 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.54 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.55 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
| 3.56 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 1068 |  | 0
| 3.57 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100. | m1 | 360 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 174 |  | 0
| 4.03 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 300. | m1 | 462 |  | 0
| 4.04 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 300. | m1 | 150 |  | 0
| 4.05 | Kanalizacijska poliesterska cev GRP, DN 300, SN 8. | m1 | 15 |  | 0
| 4.06 | Kanalizacijska poliesterska cev GRP, DN 500, SN 8. | m1 | 18 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.07 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 13 |  | 0
| 4.08 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 300 | kos | 5 |  | 0
| 4.09 | ravni vmesni cevni kos, l=1700 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
| 4.1 | ravni vmesni cevni kos, l=1800 mm, DN 80 | kos | 1 |  | 0
| 4.11 | ravni vmesni cevni kos, l=1900 mm, DN 100 | kos | 2 |  | 0
| 4.12 | ravni vmesni cevni kos, l=1900 mm, DN 300 | kos | 2 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.13 | T kos, PN 16, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.14 | T kos, PN 16, DN 150/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.15 | T kos, PN 10, DN 300/100. | kos | 1 |  | 0
| 4.16 | T kos, PN 10, DN 300/100, s talnim odcepom. | kos | 1 |  | 0
| 4.17 | T kos, PN 10, DN 300/300. | kos | 1 |  | 0
| 4.18 | T kos, PN 10, DN 400/150. | kos | 1 |  | 0
| 4.19 | F kos sidrni kos, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
| 4.2 | F kos sidrni kos, PN 16, DN 100. | kos | 14 |  | 0
| 4.21 | F kos sidrni kos, PN 10, DN 200. | kos | 2 |  | 0
| 4.22 | F kos sidrni kos, PN 10, DN 300. | kos | 1 |  | 0
| 4.23 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 100. | kos | 7 |  | 0
| 4.24 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 150. | kos | 1 |  | 0
| 4.25 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 300. | kos | 1 |  | 0
| 4.26 | FFR kos, PN 16, DN 100/80. | kos | 4 |  | 0
| 4.27 | FFR kos, PN 16, DN 300/200. | kos | 2 |  | 0
| 4.28 | FFR kos, s horizontanim dnom, PN 16, DN 400/300. | kos | 1 |  | 0
| 4.29 | FF kos, l=250 mm, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.3 | FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 80. | kos | 8 |  | 0
| 4.31 | FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.32 | FF kos, l=700 mm, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.33 | FF kos, l=800 mm, PN 16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
| 4.34 | FF kos, l=900 mm, PN 16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
| 4.35 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 100. | kos | 3 |  | 0
| 4.36 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 150. | kos | 1 |  | 0
| 4.37 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 200. | kos | 2 |  | 0
| 4.38 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 300. | kos | 2 |  | 0
| 4.39 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 400. | kos | 1 |  | 0
| 4.4 | FFK kos 22, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.41 | Q kos, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.42 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 8 |  | 0
| 4.43 | N kos, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.44 | Montažno-demontažni kos, PN 16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
| 4.45 | Montažno-demontažni kos, PN 16, DN 150. | kos | 1 |  | 0
| 4.46 | Montažno-demontažni kos, PN 16, DN 300. | kos | 4 |  | 0
| 4.47 | Montažno-demontažni kos, PN 16, DN 400. | kos | 2 |  | 0
| 4.48 | Žabji pokrov, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.49 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 7 |  | 0
| 4.5 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 300/100. | kos | 2 |  | 0
| 4.51 | MMK kos 11°, PN 16, Vi spoj, DN 80. | kos | 2 |  | 0
| 4.52 | MMK kos 11°, PN 16, Vi spoj, DN 100. | kos | 12 |  | 0
| 4.53 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 300. | kos | 5 |  | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
| 4.54 | Univerzalna spojka za PE cev d 90. | kos | 1 |  | 0
| 4.55 | Univerzalna spojka za AC cev DN 80. | kos | 4 |  | 0
| 4.56 | Univerzalna spojka za NL cev DN 150. | kos | 1 |  | 0
| 4.57 | Univerzalna spojka za NL cev DN 400. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.58 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.0-1.5 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.59 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 8 |  | 0
| 4.6 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 5 |  | 0
| 4.61 | Prirobnična loputa z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.0-1.5 m, PN 10, DN 300. | kos | 4 |  | 0
| 4.62 | Prirobnična loputa z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, hvgr=1.0-1.5 m, PN 10, DN 400. | kos | 2 |  | 0
| 4.63 | COMBI III armatura z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100/100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 4 |  | 0
| 4.64 | Nadtalni hidrant, lomna izvedba, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.65 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 7 |  | 0
drsna vodila
| 4.66 | Drsna vodila za cev NL DN 100 z višino noge 50 mm. | kos | 12 |  | 0
| 4.67 | Drsna vodila za cev NL DN 300 z višino noge 50 mm. | kos | 12 |  | 0
EPDM tesnila
| 4.68 | EPDM tesnila na prehodih betonskih sten, DN 80. | kos | 10 |  | 0
| 4.69 | EPDM tesnila na prehodih betonskih sten, DN 100. | kos | 2 |  | 0
| 4.7 | EPDM tesnila na prehodih betonskih sten, DN 150. | kos | 1 |  | 0
| 4.71 | EPDM tesnila na prehodih betonskih sten, DN 200. | kos | 2 |  | 0
| 4.72 | EPDM tesnila na prehodih betonskih sten, DN 300. | kos | 2 |  | 0
| 4.73 | EPDM tesnila na prehodih betonskih sten, DN 400. | kos | 1 |  | 0
medprirobnična tesnila
| 4.74 | DN 80 | kos | 46 |  | 0
| 4.75 | DN 100 | kos | 33 |  | 0
| 4.76 | DN 150 | kos | 3 |  | 0
| 4.77 | DN 200 | kos | 4 |  | 0
| 4.79 | DN 300 | kos | 8 |  | 0
| 4.8 | DN 400 | kos | 3 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.81 | za DN 80 - M16/85 | kos | 368 |  | 0
| 4.82 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 264 |  | 0
| 4.83 | za DN 150 - M 20/100 | kos | 24 |  | 0
| 4.84 | za DN 200 - M 20/100 | kos | 32 |  | 0
| 4.85 | za DN 300 - M 20/90 | kos | 96 |  | 0
| 4.86 | za DN 400 - M 24/90 | kos | 48 |  | 0
provizorij
cevi
| 4.87 | PE cev 80, PN 12.5, d 90. | m1 | 380 |  | 0
| 4.88 | PE cev 80, PN 12.5, d 160. | m1 | 160 |  | 0
fazonski kosi
| 4.89 | T kos, PN 10, DN 80/80. | kos | 2 |  | 0
| 4.9 | T kos, PN 10, DN 150/80. | kos | 2 |  | 0
| 4.91 | T kos, PN 10, DN 300/150. | kos | 2 |  | 0
| 4.92 | Q kos, PN 10, DN 80. | kos | 2 |  | 0
| 4.93 | Q kos, PN 10, DN 150. | kos | 2 |  | 0
| 4.94 | X kos, PN 10, DN 80 | kos | 2 |  | 0
| 4.95 | X kos, PN 10, DN 150 | kos | 2 |  | 0
| 4.96 | Zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10, DN 80 | kos | 4 |  | 0
| 4.97 | Zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10, DN 150. | kos | 2 |  | 0
| 4.98 | Zobčasta spojka za cev PE d 90 | kos | 8 |  | 0
| 4.99 | Zobčasta spojka za cev PE d 160 | kos | 8 |  | 0
| 4.1 | Navrtni zasun za PE cev d 90 | kos | 5 |  | 0
| 4.101 | Kompleten material za prevezave hišnih priključkov ter material po ukinitvi provizorija. | kos | 1 |  | 0
| 4.102 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.103 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
skupaj
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0

## cev Zaloska 2
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  | vodovod
DEL: |  | Zaloška cesta Zaloška cesta, odsek 2 cevovod
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 6856
DATUM: |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 134 |  | 0
| 1.02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 8 |  | 0
| 1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 1.04 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 1.05 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
opomba: Na odseku med točkama 41 in 116 je predvidena nova ureditev ceste. Izkopi in zasipi so upoštevani od oz. do nivoja planuma ceste.
Faktor razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni po enoti posameznih del.
| 2.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi začasnega provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m1. | m1 | 100 |  | 0
| 2.02 | Rušenje asfaltnega vozišča debeline 10 cm, z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 4 |  | 0
| 2.03 | Strojni odkop kamnite grede z odlaganjem na rob izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 68 |  | 0
| 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 169 |  | 0
| 2.05 | Strojni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 20 |  | 0
| 2.06 | Ročni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 10 |  | 0
| 2.07 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 120 |  | 0
| 2.08 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km. Obračun za 1 m3. | m3 | 121 |  | 0
| 2.09 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 78 |  | 0
| 2.1 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 78 |  | 0
| 2.11 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 13 |  | 0
| 2.12 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 56 |  | 0
| 2.13 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0-32 mm in izdelava spodnjega ustroja utrjenih površin. Obračun za 1 m3. | m3 | 2 |  | 0
| 2.14 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; - nabava in dobava materiala - polaganje ločilne folije - utrjevanje vozišča z betonom MB 10, do doseženih končnih posedkov - odstranjevanje betona - polaganje asfalta; nosilni sloj (bituminizirani drobljenec v deb. 7 cm, DB 22s) in obrabni sloj (bitumenski beton v deb. 3 cm, BB 8s) Izvedba po zahtevi upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. | m2 | 4 |  | 0
| 2.15 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip gradbenega jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 121 |  | 0
| 2.16 | Izvedba kamnite grede z izkopanim materialom z utrjevanjem po Načrtu ceste. Obračun za 1 m3. | m3 | 68 |  | 0
| 2.17 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 8 |  | 0
| 2.18 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 2.19 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 2.2 | Obsip hidrantov s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr.0.02-60 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 2.21 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno, pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda:
| 2.22 | proj. vodovod pod obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.23 | proj. vodovod pod obst. el. kablom n.n. - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.24 | proj. vodovod pod obst. kablom javne rzsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.25 | proj. vodovod pod obst. kanalizacijskim hišnim priključkom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.26 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.03 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur DN 80-DN 150. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
| 3.04 | Demontaža obstoječe LŽ cevi DN 200. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za m1. | m1 | 50 |  | 0
| 3.05 | Izvedba začasnega provizorija iz cevi PE d 160 za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m. | m1 | 100 |  | 0
| 3.06 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 200 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 134 |  | 0
| 3.07 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 400 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 28 |  | 0
| 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.11 | Montaža NL cevi DN 200 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 134 |  | 0
| 3.12 | Montaža poliesterske cevi DN 400 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
| 3.13 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.14 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.15 | Montaža fazonskih kosov DN 50 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.16 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.17 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.18 | Montaža fazonskih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
| 3.19 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.2 | Montaža NL fazonskih kosov DN 200 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.21 | Montaža NL spojnih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.22 | Montaža NL spojnih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.23 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.24 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.25 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.26 | Montaža odzračevalne garniture, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.27 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.28 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.29 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.3 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.31 | Izvedba meritev pretoka vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.32 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 134 |  | 0
| 3.33 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 200. | m1 | 30 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 200. | m1 | 114 |  | 0
| 4.03 | Kanalizacijska poliesterska cev GRP, DN 400, SN 8. | m1 | 6 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
| 4.05 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 200 | kos | 3 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.06 | T kos, PN 10, DN 200/50. | kos | 1 |  | 0
| 4.07 | T kos, PN 10, DN 200/100. | kos | 2 |  | 0
| 4.08 | F kos sidrni kos, PN 16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
| 4.09 | F kos sidrni kos, PN 10, DN 200. | kos | 2 |  | 0
| 4.1 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 200. | kos | 2 |  | 0
| 4.11 | FF kos, l=200 mm, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.12 | FF kos, l=400 mm, PN 16, DN 50. | kos | 1 |  | 0
| 4.13 | FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.14 | FFR kos, PN 16, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.15 | FFK kos 11, PN 16, DN 200. | kos | 1 |  | 0
| 4.16 | Q kos, PN 16, DN 200. | kos | 1 |  | 0
| 4.17 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.18 | X kos, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.19 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 200/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.2 | MMK kos 11°, PN 16, Vi spoj, DN 100. | kos | 2 |  | 0
| 4.21 | MMK kos 11°, PN 16, Vi spoj, DN 200. | kos | 2 |  | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
| 4.22 | Univerzalna spojka za AC cev DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.23 | Univerzalna spojka za LŽ cev DN 200. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.24 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.25 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 2 |  | 0
| 4.26 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.27 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.28 | Odzračevalna garnitura, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, PN 10, z vgradno dolžino l=1.055 m. | kos | 1 |  | 0
drsna vodila
| 4.29 | Drsna vodila za cev NL DN 200 z višino noge 50 mm. | kos | 4 |  | 0
medprirobnična tesnila
| 4.3 | DN 50 | kos | 2 |  | 0
| 4.31 | DN 80 | kos | 6 |  | 0
| 4.32 | DN 100 | kos | 4 |  | 0
| 4.33 | DN 200 | kos | 7 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.34 | za DN 50 - M 16/85 | kos | 8 |  | 0
| 4.35 | za DN 80 - M16/85 | kos | 48 |  | 0
| 4.36 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 32 |  | 0
| 4.37 | za DN 200 - M 20/100 | kos | 56 |  | 0
provizorij
cevi
| 4.38 | PE cev 80, PN 12.5, d 160. | m1 | 110 |  | 0
fazonski kosi
| 4.39 | T kos, PN 10, DN 200/150. | kos | 2 |  | 0
| 4.4 | Q kos, PN 10, DN 150. | kos | 2 |  | 0
| 4.41 | X kos, PN 10, DN 150 | kos | 2 |  | 0
| 4.42 | Zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10, DN 150. | kos | 2 |  | 0
| 4.43 | Zobčasta spojka za cev PE d 160 | kos | 8 |  | 0
| 4.44 | Navrtni zasun za PE cev d 160 | kos | 5 |  | 0
| 4.45 | Kompleten material za prevezave hišnih priključkov ter material po ukinitvi provizorija. | kos | 1 |  | 0
| 4.46 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.47 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## cev Zadobrovska
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  | Zadobrovška cesta cevovod
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 6856
DATUM: |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 73 |  | 0
| 1,02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
| 1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 1.04 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 1.05 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
opomba: Na odseku med točkama 41 in 105 je predvidena nova ureditev ceste. Izkopi in zasipi so upoštevani od oz. do nivoja planuma ceste.
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti gradbenih del.
| 2.01 | Rušenje obstoječih robnikov pločnika, čiščenje, začasno deponiranje in po vgradnji cevovoda ponovna vgradnja. Obračun za 1 m1. | m1 | 2 |  | 0
| 2.02 | Rušenje asfaltnega pločnika debeline 5 cm, z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 16 |  | 0
| 2.03 | Strojni odkop kamnite grede z odlaganjem na rob izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 36 |  | 0
| 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 134 |  | 0
| 2.05 | Strojni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 16 |  | 0
| 2.06 | Ročni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 8 |  | 0
| 2.07 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 66 |  | 0
| 2.08 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km. Obračun za 1 m3. | m3 | 111 |  | 0
| 2.09 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 46 |  | 0
| 2.1 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 46 |  | 0
| 2.11 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 7 |  | 0
| 2.12 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 31 |  | 0
| 2.13 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0-32 mm in izdelava spodnjega ustroja utrjenih površin. Obračun za 1 m3. | m3 | 5 |  | 0
| 2.14 | Asfaltiranje pločnika z asfaltom; - nabava in dobava materiala - polaganje ločilne folije - polaganje asfalta; obrabni sloj (bitumenski beton v deb. 4 cm, BB 8s) Izvedba po zahtevi upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. | m2 | 16 |  | 0
| 2.15 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip gradbenega jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 111 |  | 0
| 2.16 | Izvedba kamnite grede z izkopanim materialom z utrjevanjem po Načrtu ceste. Obračun za 1 m3. | m3 | 36 |  | 0
| 2.17 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 5 |  | 0
| 2.18 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 2.19 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 2.2 | Obsip hidrantov s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr.0.02-60 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 2.21 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
| 2.22 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi začasnega provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračuna za 1 m1. | m1 | 80 |  | 0
| 2.23 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.03 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur DN 80-DN 150. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.04 | Demontaža obstoječe LŽ cevi DN 200. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za m1. | m1 | 73 |  | 0
| 3.05 | Izvedba začasnega provizorija iz cevi PE d 160 za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m. | m1 | 80 |  | 0
| 3.06 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 200 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 73 |  | 0
| 3.07 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 400 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 3 |  | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.1 | Montaža NL cevi DN 200 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 73 |  | 0
| 3.11 | Montaža poliesterske cevi DN 400 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 3 |  | 0
| 3.12 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.13 | Montaža fazonskih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
| 3.14 | Montaža NL spojnih kosov DN 50 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.15 | Montaža NL spojnih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.16 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.17 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.18 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.19 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.2 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.21 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.22 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.23 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.24 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 73 |  | 0
| 3.25 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 200. | m1 | 48 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 200. | m1 | 48 |  | 0
| 4.03 | Kanalizacijska poliesterska cev GRP, DN 400, SN 8. | m1 | 6 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.04 | T kos, PN 10, DN 200/50. | kos | 1 |  | 0
| 4.05 | T kos, PN 10, DN 200/80. | kos | 2 |  | 0
| 4.06 | F kos sidrni kos, PN 10, DN 200. | kos | 1 |  | 0
| 4.07 | E kos, Vi spoj, PN 10, DN 200. | kos | 2 |  | 0
| 4.08 | FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.09 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
| 4.1 | Univerzalna spojka za PE cev d 63. | kos | 1 |  | 0
| 4.11 | Univerzalna spojka za LŽ cev DN 200. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.12 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 50, hvgr=1.0-1.5 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.13 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.0-1.5 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.14 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 |  | 0
drsna vodila
| 4.15 | Drsna vodila za cev NL DN 200 z višino noge 50 mm. | kos | 2 |  | 0
medprirobnična tesnila
| 4.16 | DN 50 | kos | 2 |  | 0
| 4.17 | DN 80 | kos | 5 |  | 0
| 4.18 | DN 200 | kos | 5 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.19 | za DN 50 - M 16/85 | kos | 8 |  | 0
| 4.2 | za DN 80 - M16/85 | kos | 40 |  | 0
| 4.21 | za DN 200 - M 20/100 | kos | 40 |  | 0
provizorij
cevi
| 4.22 | PE cev 80, PN 12.5, d 160. | m1 | 110 |  | 0
začasni provizorij
| 4.23 | T kos, PN 10, DN 200/150. | kos | 2 |  | 0
| 4.24 | Q kos, PN 10, DN 150. | kos | 2 |  | 0
| 4.25 | X kos, PN 10, DN 150 | kos | 2 |  | 0
| 4.26 | Zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10, DN 150. | kos | 2 |  | 0
| 4.27 | Zobčasta spojka za cev PE d 160 | kos | 8 |  | 0
| 4.28 | Navrtni zasun za PE cev d 160 | kos | 3 |  | 0
| 4.29 | Kompleten material za prevezave hišnih priključkov in material pri ukinitvi prvizorija | kos | 1 |  | 0
| 4.3 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.31 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## cev Slape 1,2
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  | Slape, odseka 1,2 cevovod
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 6856
DATUM: |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 181 |  | 0
| 1,02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 14 |  | 0
| 1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 11 |  | 0
| 1.04 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
opomba: Na odseku Slape 1 med točkama 50 in 57 in na odseku Slape 2 je predvidena nova ureditev ceste. Izkopi in zasipi so upoštevani od oz. do nivoja planuma ceste.
Faktor razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni po enoti posameznih del.
| 2.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi začasnega provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračuna za 1 m1. | m1 | 80 |  | 0
| 2.02 | Strojni odkop kamnite grede z odlaganjem na rob izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 126 |  | 0
| 2.03 | Strojni izkop jarka globine do 2.14 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 191 |  | 0
| 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2.14 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 24 |  | 0
| 2.05 | Ročni izkop jarka globine do 2.14 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 24 |  | 0
| 2.06 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 145 |  | 0
| 2.07 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km. Obračun za 1 m3. | m3 | 164 |  | 0
| 2.08 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 75 |  | 0
| 2.09 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 75 |  | 0
| 2.1 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 16 |  | 0
| 2.11 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 52 |  | 0
| 2.12 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip gradbenega jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 164 |  | 0
| 2.13 | Izvedba kamnite grede z izkopanim materialom z utrjevanjem po Načrtu ceste. Obračun za 1 m3. | m3 | 126 |  | 0
| 2.14 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 12 |  | 0
| 2.15 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 2.16 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 2.17 | Obsip hidrantov s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr.0.02-60 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno, pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda:
| 2.18 | proj. vodovod pod obst. telekomunikacijskim vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.19 | proj. vodovod pod obst. el. kablom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 3 |  | 0
| 2.2 | proj. vodovod pod obst. kablom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.21 | proj. vodovod pod obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.22 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
| 2.23 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 2 |  | 0
| 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.05 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 80 do DN 150, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.06 | Demontaža obstoječe LŽ cevi DN 80. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za m1. | m1 | 15 |  | 0
| 3.07 | Izvedba začasnega provizorija iz cevi PE d 90 za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m. | m1 | 80 |  | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 181 |  | 0
| 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 300 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
| 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 31 |  | 0
| 3.11 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.12 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.13 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 181 |  | 0
| 3.14 | Montaža poliesterske cevi DN 300 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
| 3.15 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.16 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
| 3.17 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 16 |  | 0
| 3.18 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.19 | Montaža NL spojnih DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.2 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.21 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.22 | Montaža COMBI III armature z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100/100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.23 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.24 | Montaža odzračevalne garniture s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.25 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 3.26 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.27 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.28 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.29 | Izvedba meritev pretokov na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.3 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 181 |  | 0
| 3.31 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za standardni spoj, DN 100 | m1 | 138 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100 | m1 | 60 |  | 0
| 4.03 | Kanalizacijska poliesterska cev DN 300, SN 8. | m1 | 6 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.05 | T kos, PN 10, DN 100/50. | kos | 1 |  | 0
| 4.06 | T kos, PN 10, DN 100/80. | kos | 2 |  | 0
| 4.07 | F kos, PN 10, DN 100. | kos | 5 |  | 0
| 4.08 | E kos, Vi spoj, PN 10, DN 100. | kos | 3 |  | 0
| 4.09 | FF kos, l=400 mm, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.1 | FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 80. | kos | 3 |  | 0
| 4.11 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
| 4.12 | FFR kos, PN 10, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.13 | FFK kos 11°, PN 10, DN 100. | kos | 3 |  | 0
| 4.14 | X kos, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.15 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.16 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 100/100. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.17 | NL spojka za AC cev, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.18 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.0-1.5 m. | kos | 2 |  | 0
| 4.19 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.2 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.21 | COMBI III armatura z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100/100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.22 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 3 |  | 0
| 4.23 | Odzračevalna garnitura, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, PN 10, z vgradno dolžino l=1.055 m. | kos | 1 |  | 0
Drsna vodila
| 4.24 | Drsna vodila za cev NL DN 100 z višino noge 50 mm. | kos | 4 |  | 0
medprirobnična tesnila
| 4.25 | DN 50 | kos | 1 |  | 0
| 4.26 | DN 80 | kos | 14 |  | 0
| 4.27 | DN 100 | kos | 14 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.28 | za DN 50 - M16/85 | kos | 4 |  | 0
| 4.29 | za DN 80 - M16/85 | kos | 112 |  | 0
| 4.3 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 112 |  | 0
provizorij
cevi
| 4.31 | PE cev 80, PN 12.5, d 90. | m1 | 90 |  | 0
| 4.32 | Kompleten material za izvedbo provizorija, material za prevezave na vodovodno omrežje in hišne priključke ter material po ukinitvi provizorija. | kos | 1 |  | 0
| 4.33 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.34 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## cev Slape 1a
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  | Slape, odsek 1a cevovod
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 6856
DATUM: |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 78 |  | 0
| 1.02 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 1.03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
opomba: Faktor razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni po enoti posameznih del.
| 2.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi začasnega provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračuna za 1 m1. | m1 | 78 |  | 0
| 2.02 | Rušenje asfaltnega vozišča debeline 10 cm, z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 147 |  | 0
| 2.03 | Strojni izkop jarka globine do 2.14 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 114 |  | 0
| 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2.14 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 15 |  | 0
| 2.05 | Ročni izkop jarka globine do 2.14 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 15 |  | 0
| 2.06 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 63 |  | 0
| 2.07 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 142 |  | 0
| 2.08 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 142 |  | 0
| 2.09 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 7 |  | 0
| 2.1 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 23 |  | 0
| 2.11 | Dobava, nabava zasipnega materiala -nov gramozni material in zasip jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 70 |  | 0
| 2.12 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0-32 mm in izdelava spodnjega ustroja utrjenih površin. Obračun za 1 m3. | m3 | 41 |  | 0
| 2.13 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; - nabava in dobava materiala - polaganje ločilne folije - utrjevanje vozišča z betonom MB 10, do doseženih končnih posedkov - odstranjevanje betona - polaganje asfalta; nosilni sloj (bituminizirani drobljenec v deb. 7 cm, DB 22s) in obrabni sloj (bitumenski beton v deb. 3 cm, BB 8s) Izvedba po zahtevi upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. | m2 | 147 |  | 0
| 2.14 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 3 |  | 0
| 2.15 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 2.16 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 2.17 | Obsip hidrantov s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr.0.02-60 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 2.18 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
| 2.19 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 2 |  | 0
| 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.05 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 80 do DN 150, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.06 | Demontaža obstoječe LŽ cevi DN 80. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za m1. | m1 | 78 |  | 0
| 3.07 | Izvedba začasnega provizorija iz cevi PE d 90 za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m. | m1 | 78 |  | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 78 |  | 0
| 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
| 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.11 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 78 |  | 0
| 3.12 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.13 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.14 | Montaža NL spojnih DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.15 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.16 | Montaža nadtalnega hidranta, lomna izvedba, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.17 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.18 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.19 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.2 | Izvedba meritev pretokov na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.21 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 78 |  | 0
| 3.22 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za standardni spoj, DN 100 | m1 | 72 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100 | m1 | 12 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.03 | T kos, PN 10, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.04 | F kos, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.05 | E kos, Vi spoj, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.06 | FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.07 | FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.08 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.09 | NL spojka za AC cev, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.1 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.0-1.5 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.11 | Nadtalni hidrant, lomna izvedba, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 |  | 0
medprirobnična tesnila
| 4.12 | DN 80 | kos | 5 |  | 0
| 4.13 | DN 100 | kos | 3 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.14 | za DN 80 - M16/85 | kos | 40 |  | 0
| 4.15 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 24 |  | 0
provizorij
cevi
| 4.16 | PE cev 80, PN 12.5, d 90. | m1 | 80 |  | 0
| 4.17 | Kompleten material za izvedbo provizorija, material za prevezave na vodovodno omrežje in hišne priključke ter material po ukinitvi provizorija. | kos | 1 |  | 0
| 4.18 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.19 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## cev Balinarska 1
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  | Balinarska pot cevovod
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 6856
DATUM: |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 62 |  | 0
| 1.02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 5 |  | 0
| 1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 1.04 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 1.05 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
opomba: Na odseku 1 med točkama 55 in 71 je predvidena nova ureditev ceste. Izkopi in zasipi so upoštevani od oz. do nivoja planuma ceste.
Faktor razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni po enoti posameznih del.
| 2.01 | Rušenje asfaltnega vozišča debeline 10 cm, z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 68 |  | 0
| 2.02 | Strojni odkop kamnite grede z odlaganjem na rob izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 11 |  | 0
| 2.03 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 66 |  | 0
| 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 9 |  | 0
| 2.05 | Ročni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 9 |  | 0
| 2.06 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 49 |  | 0
| 2.07 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km. Obračun za 1 m3. | m3 | 37 |  | 0
| 2.08 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 46 |  | 0
| 2.09 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 46 |  | 0
| 2.1 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 6 |  | 0
| 2.11 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 18 |  | 0
| 2.12 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip gradbenega jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 37 |  | 0
| 2.13 | Izvedba kamnite grede z izkopanim materialom z utrjevanjem po Načrtu ceste. Obračun za 1 m3. | m3 | 11 |  | 0
| 2.14 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0-32 mm in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega vozišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 21 |  | 0
| 2.15 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; - nabava in dobava materiala - polaganje ločilne folije - utrjevanje vozišča z betonom MB 10, do doseženih končnih posedkov - odstranjevanje betona - polaganje asfalta; nosilni sloj (bituminizirani drobljenec v deb. 7 cm, DB 22s) in obrabni sloj (bitumenski beton v deb. 3 cm, BB 8s) Izvedba po zahtevi upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. | m2 | 68 |  | 0
| 2.16 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 1 |  | 0
| 2.17 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 2.18 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 2.19 | Obsip hidrantov s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr. 8-16 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno, pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda:
| 2.2 | proj. vodovod pod obst. el. kablom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.21 | proj. vodovod pod obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.22 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
| 2.23 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 2 |  | 0
| 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.05 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 80 do DN 150, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
| 3.06 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 62 |  | 0
| 3.07 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.08 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 62 |  | 0
| 3.09 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.1 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.11 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.12 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.13 | Montaža NL spojnih DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.14 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.15 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.16 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.17 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.18 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.19 | Izvedba meritev pretoka vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.2 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 62 |  | 0
| 3.21 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100 | m1 | 48 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100 | m1 | 24 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.03 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.04 | F kos, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.05 | FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.06 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.07 | FFR kos, PN 10, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.08 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.09 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.1 | NL spojka za LŽ cev DN 80, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.11 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.0-1.5 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.12 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 |  | 0
medprirobnična tesnila
| 4.13 | DN 80 | kos | 5 |  | 0
| 4.14 | DN 100 | kos | 1 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.15 | za DN 80 - M16/85 | kos | 40 |  | 0
| 4.16 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 8 |  | 0
| 4.17 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.18 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
skupaj
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0

## cev Balinarska 1a,2,3
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  | Balinarska pot, odseki 1a,2,3 cevovod
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 6856
DATUM: |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 203 |  | 0
| 1.02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 6 |  | 0
| 1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 16 |  | 0
| 1.04 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 1.05 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
opomba: Faktor razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni po enoti posameznih del.
| 2.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi začasnega provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračuna za 1 m1. | m1 | 155 |  | 0
| 2.02 | Rušenje makadamskega vozišča debeline 10 cm, z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 34 |  | 0
| 2.03 | Rušenje asfaltnega vozišča debeline 10 cm, z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 359 |  | 0
| 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 321 |  | 0
| 2.05 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 40 |  | 0
| 2.06 | Ročni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 40 |  | 0
| 2.07 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 162 |  | 0
| 2.08 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 401 |  | 0
| 2.09 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 401 |  | 0
| 2.1 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 17 |  | 0
| 2.11 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 59 |  | 0
| 2.12 | Dobava, nabava zasipnega materiala -nov gramozni material in zasip jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 219 |  | 0
| 2.13 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0-32 mm in izdelava spodnjega ustroja makadamskega vozišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 9 |  | 0
| 2.14 | Nabava in dobava dolomitnega drobljenca in izdelava zaporne plasti iz dolomitnega drobljenca granulacije 0-22 v deb. 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 7 |  | 0
| 2.15 | Nabava in dobava dolomitnega drobljenca in izdelava zaščitne plasti iz dolomitnega drobljenca granulacije 0-8 v deb. 2 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 |  | 0
| 2.16 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0-32 mm in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega vozišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 89 |  | 0
| 2.17 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; - nabava in dobava materiala - polaganje ločilne folije - utrjevanje vozišča z betonom MB 10, do doseženih končnih posedkov - odstranjevanje betona - polaganje asfalta; nosilni sloj (bituminizirani drobljenec v deb. 7 cm, DB 22s) in obrabni sloj (bitumenski beton v deb. 3 cm, BB 8s) Izvedba po zahtevi upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. | m2 | 359 |  | 0
| 2.18 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 6 |  | 0
| 2.19 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 2.2 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 2.21 | Obsip hidrantov s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr. 8-16 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno, pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda:
| 2.22 | proj. vodovod pod obst. telekomunikacijskim vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.23 | proj. vodovod pod obst. el. kablom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 |  | 0
| 2.24 | proj. vodovod pod obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 |  | 0
| 2.25 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
| 2.26 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 3 |  | 0
| 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.05 | Izvedba začasnega provizorija za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m. | m1 | 155 |  | 0
| 3.06 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 80 do DN 150, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
| 3.07 | Demontaža obstoječe LŽ cevi DN 80. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za m1. | m1 | 155 |  | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 203 |  | 0
| 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 300 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 31 |  | 0
| 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 40 |  | 0
| 3.11 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.12 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.13 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 203 |  | 0
| 3.14 | Montaža poliesterske cevi DN 300 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 31 |  | 0
| 3.15 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
| 3.16 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 3.17 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 14 |  | 0
| 3.18 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.19 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.2 | Montaža COMBI III armature z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100/100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.21 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.22 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.23 | Montaža odzračevalne garniture s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.24 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 3.25 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 8 cm iz steklene volne na cev NL DN 100. Obračun za 1 m1. | m1 | 25 |  | 0
| 3.26 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 13 |  | 0
| 3.27 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.28 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.29 | Izvedba meritev pretoka vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.3 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 203 |  | 0
| 3.31 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100 | m1 | 102 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100 | m1 | 120 |  | 0
| 4.03 | Kanalizacijska poliesterska cev DN 300, SN 8. | m1 | 36 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 5 |  | 0
| 4.05 | ravni vmesni cevni kos, l=800 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.06 | T kos, PN 10, DN 100/50. | kos | 2 |  | 0
| 4.07 | T kos, PN 10, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.08 | F kos, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.09 | F kos, PN 10, DN 100. | kos | 3 |  | 0
| 4.1 | E kos, Vi spoj, PN 10, DN 100. | kos | 5 |  | 0
| 4.11 | FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80. | kos | 4 |  | 0
| 4.12 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 4 |  | 0
| 4.13 | FFK kos 11°, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.14 | FFR kos, PN 10, DN 100/80. | kos | 2 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.15 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
| 4.16 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 2 |  | 0
| 4.17 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.18 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.19 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.0-1.5 m. | kos | 2 |  | 0
| 4.2 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 2 |  | 0
| 4.21 | COMBI III armatura z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100/100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.22 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 2 |  | 0
| 4.23 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 |  | 0
| 4.24 | Odzračevalna garnitura, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, PN 10, z vgradno dolžino l=1.055 m. | kos | 2 |  | 0
drsna vodila
| 4.25 | Drsna vodila za cev NL DN 100 z višino noge 50 mm. | kos | 13 |  | 0
medprirobnična tesnila
| 4.26 | DN 50 | kos | 2 |  | 0
| 4.27 | DN 80 | kos | 16 |  | 0
| 4.28 | DN 100 | kos | 11 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.29 | za DN 50 - M16/85 | kos | 8 |  | 0
| 4.3 | za DN 80 - M16/85 | kos | 128 |  | 0
| 4.31 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 88 |  | 0
provizorij
cevi
| 4.32 | PE cev 80, PN 12.5, d 90. | m1 | 155 |  | 0
| 4.33 | Kompleten material za prevezave hišnih priključkov ter material po ukinitvi provizorija. | kos | 1 |  | 0
| 4.34 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.35 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
skupaj
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0

## hp Zaloska, 1
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  |  | Zaloška cesta odsek 1 hišni priključki
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6856
DATUM: |  |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA
| 01 002 450 | 1,01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. Obračun za 1 m1. | m1 | 108 |  | 0
|  | 1,02 | Zemeljska dela za izvedbo vodomernega jaška. Strojni in delno ročni izkop gradbene jame z nakladanjem odvečnega materiala na kamion z razvozom po terenu, vključno z upoštevanjem stroškov deponije. Izdelava tamponskega sloja deb. 30 cm iz gramoznega mat. fr. 0.02-60 mm. Po vgradnji jaška zasip z izkopanim materialom do nivoja obstoječega terena. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 1,03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2,01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 108 |  | 0
| 09 016 302 | 2,02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 108 |  | 0
| 09 016 320 | 2,03 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 14 |  | 0
| 09 016 320 | 2,04 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 50. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| Montaža vodomernega jaška. Obračun za 1 vodomerni jašek. | 2,05 | Montaža vodomernega jaška. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 16 |  | 0
|  | 2,06 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 6 |  | 0
|  | 2,07 | Montaža elementov v nov vodomerni jašek. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 1 |  | 0
| 09 016 320 | 2,08 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 15 |  | 0
| 09 016 320 | 2,09 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 15 |  | 0
| 09 016 320 | 2,10 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 108 |  | 0
|  | 2,11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3,01 | Cev PE 100, PN 16, d 32. | m1 | 108 |  | 0
| 10 0050 063 | 3,02 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 108 |  | 0
|  | 3,03 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 32 | kos | 14 |  | 0
|  | 3,04 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 502, z vgradno garnituro, hvgr=1.5-2.5 m, in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 50 | kos | 1 |  | 0
|  | 3,05 | vodomerni jašek; vodomer DN 20; 4x
|  |  | prehodna spojka, d 32 / 1" | kos | 8 |  | 0
|  |  | privijalo (zunanji/notranji navoj), 1" | kos | 4 |  | 0
|  |  | privijalo (notranji/notranji navoj), 1" | kos | 4 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos, 1"/3/4" | kos | 8 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1" | kos | 4 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 4 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 4 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 4 |  | 0
|  |  | gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 4 |  | 0
|  | 3,06 | vodomerni jašek; 2 x vodomer DN 20; 2x
|  |  | prehodna spojka, d 32 / 1" | kos | 6 |  | 0
|  |  | T kos (zunanji navoj), 1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | vmesni cevni kos (notranji/notranji navoj), l=100 mm, 1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | koleno (zunanji/zunanji navoj), 1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | privijalo (notranji/notranji navoj), 1" | kos | 4 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos, 1"/3/4" | kos | 8 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1" | kos | 4 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 4 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 4 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 4 |  | 0
|  |  | gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 2 |  | 0
|  | 3,07 | vodomerni jašek; vodomer DN 20; nov 1x
|  |  | prehodna spojka, d 32 / 1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | privijalo (zunanji/notranji navoj), 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | privijalo (notranji/notranji navoj), 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos, 1"/3/4" | kos | 2 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 1 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 1 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 1 |  | 0
|  |  | gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,08 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 3,09 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## hp Zaloska 2
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  |  | Zaloška cesta odsek 2 hišni priključki
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6856
DATUM: |  |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA
| 01 002 450 | 1,01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. Obračun za 1 m1. | m1 | 95 |  | 0
|  | 1,02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2,01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 95 |  | 0
| 09 016 302 | 2,02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 95 |  | 0
| 09 016 320 | 2,03 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 200 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
|  | 2,04 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 7 |  | 0
| 09 016 320 | 2,05 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 09 016 320 | 2,06 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 09 016 320 | 2,07 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 95 |  | 0
|  | 2,08 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3,01 | Cev PE 100, PN 16, d 32. | m1 | 95 |  | 0
| 10 0050 063 | 3,02 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 95 |  | 0
|  | 3,03 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro, hvgr=1.5-2.5 m, in cestno kapo s podložnim obročem DN 200 / d 32 | kos | 9 |  | 0
|  | 3,04 | vodomerni jašek; vodomer DN 20; 7x
|  |  | prehodna spojka, d 32 / 1" | kos | 14 |  | 0
|  |  | privijalo (zunanji/notranji navoj), 1" | kos | 7 |  | 0
|  |  | privijalo (notranji/notranji navoj), 1" | kos | 7 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos, 1"/3/4" | kos | 14 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1" | kos | 7 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 7 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 7 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 7 |  | 0
|  |  | gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 7 |  | 0
|  | 3,05 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 3,06 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## hp Zadobrovska
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  |  | Zadobrovška cesta hišni priključki
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6856
DATUM: |  |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA
| 01 002 450 | 1,01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. Obračun za 1 m1. | m1 | 27 |  | 0
|  | 1,02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2,01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 20 |  | 0
| 09 002 030 | 2,02 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 63 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 7 |  | 0
| 09 016 302 | 2,03 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 20 |  | 0
| 09 016 302 | 2,04 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 90. Obračun za 1 m1. | m1 | 7 |  | 0
| 09 016 320 | 2,05 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 200 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 2,06 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 3 |  | 0
| 09 016 320 | 2,07 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 09 016 320 | 2,08 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 09 016 320 | 2,09 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 27 |  | 0
|  | 2,10 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3,01 | Cev PE 100, PN 16, d 32. | m1 | 20 |  | 0
| 10 0051 032 | 3,02 | Cev PE 100, PN 16, d 50. | m1 | 7 |  | 0
| 10 0050 063 | 3,03 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 20 |  | 0
| 10 0050 063 | 3,04 | Cev PE 80, PN 8, d 90. | m1 | 7 |  | 0
|  | 3,05 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro, hvgr=1.5-2.5 m, in cestno kapo s podložnim obročem DN 200 / d 32 | kos | 3 |  | 0
|  | 3,06 | Vodomerni jašek; vodomer DN 25; 2x
|  |  | prehodna spojka d 32/32 | kos | 4 |  | 0
|  |  | privijalo (zunanji/notranji navoj), 1" | kos | 4 |  | 0
|  |  | privijalo (notranji/notranji navoj), 1" | kos | 4 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 1" z izpustom | kos | 2 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 25(1") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 2 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 2 |  | 0
|  |  | gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 2 |  | 0
|  | 3,07 | Vodomerni jašek; vodomer DN 20; 1x
|  |  | prehodna spojka, d 32 / 1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | privijalo (zunanji/notranji navoj), 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | privijalo (notranji/notranji navoj), 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos, 1"/3/4" | kos | 2 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 1 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 1 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 1 |  | 0
|  |  | gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,08 | vodomerni jašek; 2x vodomer DN 20; 1x
|  |  | prehodna spojka, d 32 / 1" | kos | 3 |  | 0
|  |  | T kos (zunanji navoj), 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | vmesni cevni kos (notranji/notranji navoj), l=100 mm, 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | koleno (zunanji/zunanji navoj), 1" | kos | 1 |  | 0
|  |  | privijalo (notranji/notranji navoj), 1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos, 1"/3/4" | kos | 4 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 2 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 2 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 2 |  | 0
|  |  | gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,09 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 3,10 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## hp Slape 1a
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  |  | Slape, odsek 1a hišni priključki
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6856
DATUM: |  |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA
| 01 002 450 | 1.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. Obračun za 1 m1. | m1 | 150 |  | 0
|  | 1.02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2.01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 40 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 150 |  | 0
| 09 016 302 | 2.02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 74. Obračun za 1 m1. | m1 | 27 |  | 0
| 09 016 320 | 2.03 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 40. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 2.04 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 2 |  | 0
| 09 016 320 | 2.05 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 09 016 320 | 2.06 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 09 016 320 | 2.07 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 150 |  | 0
|  | 2.08 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3.01 | Cev PE 80, PN 12.5, d 40. | m1 | 150 |  | 0
| 10 0050 063 | 3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 75. | m1 | 150 |  | 0
|  | 3.03 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 40 | kos | 2 |  | 0
|  | 3.04 | Gumi tesnilo za PE cev d 74/40. | kos | 2 |  | 0
|  | 3.05 | Vodomerni jašek za cev PE d 40
|  |  | prehodna spojka d 40/40 | kos | 2 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos 5/4"/1" | kos | 4 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 5/4" | kos | 2 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 5/4" z izpustom | kos | 2 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 25(1") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 2 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 2 |  | 0
|  | 3.06 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 3.07 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## hp Slape 1,2
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  |  | Slape, odseka 1 in 2 hišni priključki
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6856
DATUM: |  |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA
| 01 002 450 | 1.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. Obračun za 1 m1. | m1 | 140 |  | 0
|  | 1.02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2.01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 140 |  | 0
| 09 016 302 | 2.02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 140 |  | 0
| 09 016 320 | 2.03 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
|  | 2.04 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 5 |  | 0
| 09 016 320 | 2.05 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 09 016 320 | 2.06 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 09 016 320 | 2.07 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 140 |  | 0
|  | 2.08 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3.01 | Cev PE 80, PN 12.5, d 32. | m1 | 140 |  | 0
| 10 0050 063 | 3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 140 |  | 0
|  | 3.03 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 32 | kos | 5 |  | 0
|  | 3.04 | Gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 5 |  | 0
|  | 3.05 | Vodomerni jašek za cev PE d 32
|  |  | prehodna spojka d 32/32 | kos | 5 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 10 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 1" | kos | 5 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 1" z izpustom | kos | 5 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 5 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 5 |  | 0
|  | 3.06 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 3.07 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## hp_Balinarska 1
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  |  | Balinarska pot, odsek 1 hišni priključki
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6856
DATUM: |  |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA
| 01 002 450 | 1.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. Obračun za 1 m1. | m1 | 18 |  | 0
|  | 1,02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2.01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 40 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 18 |  | 0
| 09 016 302 | 2.02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 74. Obračun za 1 m1. | m1 | 18 |  | 0
| 09 016 320 | 2.03 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 40. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 2.04 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 1 |  | 0
| 09 016 320 | 2.05 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 09 016 320 | 2.06 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 09 016 320 | 2.07 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 20 |  | 0
|  | 2.08 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3.01 | Cev PE 80, PN 12.5, d 40. | m1 | 20 |  | 0
| 10 0050 063 | 3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 75. | m1 | 20 |  | 0
|  | 3.03 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 40 | kos | 1 |  | 0
|  | 3.04 | Gumi tesnilo za PE cev d 74/40. | kos | 1 |  | 0
|  | 3.05 | Vodomerni jašek za cev PE d 40
|  |  | prehodna spojka d 40/40 | kos | 1 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos 5/4"/1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 5/4" | kos | 1 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 5/4" z izpustom | kos | 1 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 25(1") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 1 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 1 |  | 0
|  | 3.06 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 3.07 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## hp Balinarska 1a,2,3
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
NAČRT: |  |  | Prestavitev vodovoda
DEL: |  |  | Balinarska pot, odseki 1a, 2, 3 hišni priključki
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6856
DATUM: |  |  | junij 2013
REKAPITULACIJA
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | 1 | ZEMELJSKA DELA
| 01 002 450 | 1,01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, preboji in sanacija do vodomernih mest, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. Obračun za 1 m1. | m1 | 115 |  | 0
|  | 1,02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2,01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 101 |  | 0
| 09 002 030 | 2,02 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 40 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 |  | 0
| 09 002 030 | 2,03 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 80 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Montaža cevi na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 4 |  | 0
| 09 016 302 | 2,04 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 101 |  | 0
| 09 016 302 | 2,05 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 74. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 |  | 0
| 09 016 320 | 2,06 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
| 09 016 320 | 2,07 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 40. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 2,08 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 9 |  | 0
| 09 016 320 | 2,09 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 09 016 320 | 2,10 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 09 016 320 | 2,11 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 115 |  | 0
|  | 2,12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3,01 | Cev PE 80, PN 12.5, d 32. | m1 | 101 |  | 0
| 10 0051 032 | 3,02 | Cev PE 80, PN 12.5, d 40. | m1 | 10 |  | 0
| 10 0050 063 | 3,03 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 101 |  | 0
| 10 0050 063 | 3,04 | Cev PE 80, PN 8, d 75. | m1 | 10 |  | 0
| 10 0051 032 | 3,05 | Cev NL DN 80, Vi spoj. | m1 | 6 |  | 0
|  | 3,06 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 32 | kos | 8 |  | 0
|  | 3,07 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 40 | kos | 1 |  | 0
|  | 3,08 | Gumi tesnilo za PE cev d 63/32. | kos | 8 |  | 0
|  | 3,09 | Gumi tesnilo za PE cev d 74/40. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,10 | Vodomerni jašek za cev PE d 32
|  |  | prehodna spojka d 32/32 | kos | 7 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 14 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 1" | kos | 7 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 1" z izpustom | kos | 7 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 7 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 7 |  | 0
|  | 3,11 | Vodomerni jašek za cev PE d 40
|  |  | prehodna spojka d 40/40 | kos | 1 |  | 0
|  |  | zmanjševalni kos 5/4"/1" | kos | 2 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 5/4" | kos | 1 |  | 0
|  |  | krogelni ventil 5/4" z izpustom | kos | 1 |  | 0
|  |  | vodomer MODULMETER MO D5 DN 25(1") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 1 |  | 0
|  |  | konzola za namestitev vodomera | kos | 1 |  | 0
|  | 3,12 | Vodomerni jašek za cev NL DN 80
|  |  | NL E kos, Vi spoj, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | NL FF kos, l=800 mm, PN 10 | kos | 2 |  | 0
|  |  | zaporni ventil z ročnim kolesom, kratka izvedba, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | lovilec nesnage, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | montažno-demontažni kos, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | vodomer z možnostjo nagraditve s sistemom za daljinsko odčitavanje, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | NL FF kos, l=400 mm, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | zaporni ventil z ročnim kolesom, dolga izvedba, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | izpustna pipa, 1/2", PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | spojka za NL cev DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  | 3,13 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 3,14 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0