## REKAPITULACIJA
Objekt:
LJUBLJANSKI GRAD
TRAKT M - POROČNE DVORANE
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | Z DDV
1. | POROČNE DVORANE |  | 0
2. | SANITARIJE |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  | 0 | #REF!
II. | KANALIZACIJA
1. | SANITARIJE |  | 0 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA: |  | 0 | 0
II. | STROJNE INSTALACIJE
1. | POROČNE DVORANE |  | 0 | 0
2. | SANITARIJE |  | 0 | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  | 0 | 0
III. | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | POROČNE DVORANE |  | 0 | 0
2. | SANITARIJE |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE: |  | 0 | 0
Z DDV
| SKUPAJ TRAKT M |  | 0 | #REF!
|  | Z 22% DDV: | 0

## REKAPITULACIJA POROČNE DVORANE
Objekt:
LJUBLJANSKI GRAD
POROČNE DVORANE TRAKT M
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | Z DDV
1. | RUŠITVENA DELA |  | 0 | 0
2. | GRADBENA DELA |  | 0 | 0
3. | MONTAŽNA DELA |  | 0 | 0
4. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0 | 0
5. | TLAKARSKA DELA |  | 0 | 0
6. | ZASTEKLITEV, OKNA, VRATA |  | 0 | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0 | 0
8. | DVIGALA |  | 0 | 0
9. | INTERIER |  | 0
10. | RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  | 0 | 0
II. | STROJNE INSTALACIJE
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0 | 0
2. | KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE |  | 0 | 0
3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0 | 0
4. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  | 0 | 0
III. | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | SVETILKE |  | 0 | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
3. | EIB OPREMA |  | 0
4. | ELEKTRO OMARE |  | 0
5. | JAVLJANJE POŽARA |  | 0 | 0
6. | IKS SISTEM |  | 0 | 0
7. | OZVOČENJE |  | 0 | 0
9. | RAZNO IN NEPREDVIDENA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE: |  | 0 | 0
Z DDV
| SKUPAJ POROČNE DVORANE |  | 0 | #REF!
|  | Z 22% DDV: | 0

## N -2 (hidden)
2. Nivo -2
A. GRADBENA DELA
1. | Izvedba dolbljenja kamnitega grajskega zidu za izvedbo novega povezovalnega hodnika v trakt A.
Delo se izvaja z ročnimi električnimi rušilnimi kladivi, rušenje po kampadah po 1m , s sprotnim betoniranjem sten dvigalnega jaška.
| Z iznosom materiala iz objekta ter odvozom v trajno deponijo. | m3 | 29.8 | 450 | 13410
2. | Izvedba dolbljenja kamnitega grajskega zidu za izvedbo instalacijskega jaška iz kinete v vertikalo.
Delo se izvaja z ročnimi električnimi rušilnimi kladivi.
| Z iznosom materiala iz objekta ter odvozom v trajno deponijo. | m3 | 18 | 350 | 6300
3. | Izvedba rušenje skale v dnu stolpa A zaradi izvedbe novega tlaka ter poteka kinete, z premetom v luknjo na isti lokaciji, s potrebnim utrjevanjem.
| Delo se izvaja z ročnimi električnimi rušilnimi kladivi. | m3 | 1.2 | 450 | 540
4. | Izdelava eno in dvostranskega opaža betona sten kinet, amortizacija in razopaženje. Opaž višine do 1m. | m2 | 36 | 15 | 540
5. | Izdelava enostranskega opaža vidnega betona sten prehoda in podbetoniranja temelja, amortizacija in razopaženje. Opaž višine do 3m. Izvedba opaženja po kampadah . | m2 | 24.2 | 22 | 532.4
6. | Izdelava opaža vidnega betona plošče prehoda, amortizacija in razopaženje. Opaž višine do 3m. Izvedba opaženja po kampadah . | m2 | 9.2 | 22 | 202.4
7. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza 0,20-0,30m3/m2,m1, betoniranje sten prehoda ter podbetoniranje obst. temelja, izvedba po kampadah. | m3 | 7.5 | 150 | 1125
8. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12-0,20m3/m2,m1, betoniranje sten prehoda, izvedba po kampadah . Beton z dodatkom plastifikatorja zaradi načina betoniranja. | m3 | 1.8 | 180 | 324
9. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza nad 0,30m3/m2,m1, betoniranje temelja novega okroglega stopnišča | m3 | 1.2 | 150 | 180
10. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12-0,20m3/m2,m1, betoniranje dna in sten kinet | m3 | 9 | 150 | 1350
11. | Dobava in vgradnja armature RA in MAG različnih prerezov, pa detajlnih armaturnih načrtih. Ocena | m3 | 1300 | 1 | 1300
12. | Izdelava, dobava in postavitev krovnih plošč novih kinet, plošče deb. 8cm, širine 50cm, kompletno z vgradnjo neopren traku na stik s steno kinete. Obračun po m2 tlorisne površine pokrovov | m2 | 11.5 | 45 | 517.5
13. | Izdelava, dobava in postavitev montažnih armiranobetonskih stopnic, izdelano kot vidni beton, kompletno s polganjem v betonsko podlago C 15/20. Stopnice prereza 30x17cm, dolžine 100. Obračun po kom vgrajene stopnice. | kom | 5 | 50 | 250
14. | Odstranitev obstoječih betonskih plošč kinet, z deponiranjem na objektu ter ponovno postavitvijo. | m2 | 50.5 | 15 | 757.5
15. | Čiščenje sten in dna obstoječe kinete z čistilcem na vodo pod pritiskom ter 1x barvanje z akrilno belo barvo | m2 | 110 | 5 | 550
16. | Odstranitev obstoječih salonitnih kanalizacijskih cevi premera 250-300mm, v obstoječi kineti, kompletno z vsemi priključki | m1 | 30 | 4 | 120
17. | Dobava in montaža novih PVC kanalizacijskih cevi premera 250-300mm, kompletno z izvedbo vseh priključkov na obstoječe vertikale, vsem tesnilnim ter obešalnim materialom. Potek cevi prilagoditi novi instalaciji cevi odvoda zraka.
a. | cevi fi 250-300mm | m1 | 30 | 38 | 1140
b. | fazonski kosi za cevi fi 250-300mm | kom | 20 | 70 | 1400
18. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | Sestava tlaka T2-skladišče in hodnik:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 4,0cm
-PE folija
| -horizontalna hidroizolacija Scudoplast TNT 4, enoslojno, kompletno z bitumenskim premazom podlage | m2 | 94.2 | 20 | 1884
19. | Dobetoniranje že izdelanih stopnic v garderobi in skaldišču na ustrezno višinino, kompletno premaz za sprijem s staro podlago, opaž čela ter betoniranje z mikroarmiranim betonom v deb. 5-8cm. Obračun po m2 tlorisne površine. | m2 | 10.84 | 15 | 162.6
20. | Dobava in montaža kanalizacijskega pokrova kanalizacije v prostoru garderobe. Pokrov INOX izvedbe, za vgradnjo talne obloge kot ostali tlak, kompletno z smradotesnim okvirjem. | kom | 1 | 230 | 230
21. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 15 | 25 | 375
22. | Dela v režiji, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v gradbeni dnevnik
| -PK | ur | 100 | 9 | 900
| -KV | ur | 100 | 12 | 1200
| -VKV | ur | 60 | 16 | 960
B. OBRTNIŠKA DELA
1. | Izdelava montažne obloge WC kotličkov, izdelano iz vlagoodpornih gipskartonskih plošč deb. 2x12,5mm, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. | m2 | 3 | 30 | 90
2. | Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten med sanitarijami, izdelano iz laminatnih plošč MAX deb. 10mm, kompletno s potrebnim okovjem v INOX izvedbi. Višina sten 210xm, dvignjeno od tal za 15cm.
| -stena dim. 140x210cm | kom | 1 | 600 | 600
| -stena dim. 115x210cm | kom | 2 | 500 | 1000
| -stena dim. 60x210cm | kom | 1 | 260 | 260
| -stena dim. 130x210cm, z vgrajenimi vrati šir. 65cm, 2 kosa | kpl | 1 | 700 | 700
| -stena dim. 110x210cm, z vgrajenimi vrati šir. 65cm, 1 kos | kpl | 1 | 600 | 600
3. | Dobava in polaganje obloge tlakov z keramiko Porcelangres Otto d Este, Colorlife v štirih barvah (Brooklin, Manhatan, Tiems Square, Downtown) ter v širinah 60, 15, 11 in 10cm. Polaganje točno po načrtu.
| Kompletno s fugiranjem ter obstensko obrobo. Tlak T2 v garderobi. | m2 | 10.7 | 80 | 856
4. | Dobava in polaganje obloge tlakov z keramiko Porcelangres 40x40cm, v barvi po izboru projektanta. Polaganje točno po načrtu.
| Kompletno s fugiranjem ter obstensko obrobo. Tlak T2- ostalo | m2 | 80.05 | 45 | 3602.25
5. | Dobava in polaganje obloge stopnic z keramiko Porcelangres , fazonski stopniščni elementi, v barvi po izboru projektanta. Polaganje točno po načrtu.
| Kompletno s fugiranjem ter obstensko obrobo. Stopnice prostor 3.21.1. | m1 | 10.8 | 45 | 486
6. | Barvanje betonskih in mavčnokartonskih sten in stropov z pralno bravo kot npr. latex, v barvi po izboru projektanta. Kompletno z izravnavo podlage, glajenjem ter brušenjem. | m2 | 280.8 | 12 | 3369.6
| SKUPAJ NIVO -2: |  |  |  | 47814.25

## N -1 (hidden)
3. Nivo -1
A. GRADBENA DELA
1. | Vrtanje kamnitega zidu s kronskim svedrom fi 150mm, za izvedbo ventilacije, z odvozom matreiala v trajno deponijo. | m1 | 3 | 150 | 450
2. | Izdelava dvostranskega opaža betona sten , amortizacija in razopaženje. Opaž za vidni beton, brez nadaljnjih obdelav, vogali ostro zaključeni, višine do 4m. | m2 | 171.4 | 25 | 4285
3. | Izdelava opaža prehoda v betonski steni, širine 15cm, amortizacija in razopaženje. Opaž za 1x uporabo. | m1 | 11.7 | 7 | 81.9
4. | Izdelava opaža betona plošče na koti +371,46, z višino podpiranja do 5m , amortizacija in razopaženje. Opaž za vidni beton, brez nadaljnjih obdelav. | m2 | 49 | 25 | 1225
5. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12-0,20m3/m2,m1, betoniranje sten sanitarij, z dodatki za vidni beton. | m3 | 12.9 | 180 | 2322
6. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12-0,20m3/m2,m1, betoniranje talne plošče deb. 15cm. | m3 | 5.4 | 150 | 810
7. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12-0,20m3/m2,m1, betoniranje plošče na koti + 371,46, z dodatki za vidni beton. | m3 | 7.5 | 180 | 1350
8. | Dobava in vgradnja armature RA in MAG različnih prerezov, pa detajlnih armaturnih načrtih. Ocena | m3 | 3300 | 1 | 3300
9. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | Sestava tlaka T1'- sanitarije:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 5,0cm
-PE folija
-ekstrudirani polistiren deb. 8,0cm
| -horizontalna hidroizolacija Scudoplast TNT 4, enoslojno, kompletno z bitumenskim premazom podlage | m2 | 28.3 | 48 | 1358.4
b. | Sestava tlaka T1a- shramba skalne dvorane:
| -mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 6,0cm, fino zaglajen | m2 | 10 | 48 | 480
10. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 12 | 25 | 300
11. | Dela v režiji, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v gradbeni dnevnik
| -PK | ur | 30 | 9 | 270
| -KV | ur | 30 | 12 | 360
| -VKV | ur | 30 | 16 | 480
B. OBRTNIŠKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža zaključkov plošče in tlaka v območju prehoda stopnic, izdelano iz Jekor zgivbane ali ravne pločevine, prilagojeno višini plošče ter obdelavi, izvedeno po detajlu projektanta.
| Obračun po kg vgrajenega materiala, kompletno s sidernim materialom. | kg | 250 | 5 | 1250
2. | Izdelava montažnega spuščenega stropa iz vlagoodpornih gipskartonskih plošč deb. 12,5mm, kompletno s tipsko podkonstrukcijo spuščeno 150cm ter bandažiranjem stikov.
| Strop je od obešen in je od zidov odmaknjen 5cm. V ceni upoštevati tudi izvedbo kvalitetnega ravnega zaključka stropa (22m1). | m2 | 14.8 | 35 | 518
3. | Dobava in polaganje obloge tlakov z keramiko Porcelanosa City ali trafic, dim. 60x60cm. Polaganje točno po načrtu.
| Kompletno s fugiranjem . Tlak T1'. | m2 | 28.3 | 60 | 1698
4. | Izdelava premaza tlaka T 1a v prostoru 4.4. z 2x premazom Krautol 5008 na zaglajeno podlago. | m2 | 10 | 10 | 100
5. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene z oznako S-1 in vratnim krilom z oznako V 3 in 3', skupne dim. 178x212cm
Stena izdelana iz varnostnega kaljenega stekla deb. 10mm.
Večji fiksni del stene izdelan iz okvirja iz INOX profilov 60x80x3mm oz. zgornji profil U 60x80mm, na katerega je obojestransko privijačeno emajlirano kaljeno steklo deb. 10mm, z koničnimi izvrtinami za vijačenje na okvir.
Dim. okvirja fiksnega dela znaša 91,4x250cm, steklo pa je dim. 91,4x238cm. V zgornji U profil je vstavljena fluo luč.
Manjši fiksni del stene , na katerega je pritrjeno okvoje za vratno krilo izdelan iz vertikalne stojke iz INOX profila 60x80x3mm, na katerega je obojestransko privijačeno emajlirano kaljeno steklo deb. 10mm, z koničnimi izvrtinami za vijačenje na okvir.
Dim. stekla fiksnega dela znaša 6,1x250cm, steklo dim. 6,1x238cm.
Vratno krilo izdelano iz varnostnega emajliranega stekla deb. 10mm, z okovjem in kljuko z zaklepanjem
| Izdelava po detajlih. | kpl | 2 | 4000 | 8000
6. | Izdelava, dobava in montaža steklenih vrat z oznako V 3 in 3', dim. 80x250cm
Vratno krilo izdelano iz varnostnega kaljenega stekla, deb. 10mm, z zunanje strani satinirano, z notranje strani je na steklo nalepljena silhueta ženske ali moškega (M 1:1) ,
izdelano iz visokoobstojne folije z izgledom satiniranega stekla. Vzorec potrdi projektant.
Okvir krila po eni vertikali ter zgoraj in spodaj je izdelan iz INOX profilov 2x70x5mm (peskano s steklenimi kroglicami), medsebojno vijačenih z poglobljenimi poliranimi INOX dvojnimi vijaki M8x20, v rastru 210mm.
Spodnja in zgornja pasnica sta ravni, vertikalna pasnica pa je v 1/3 ločno odmaknjena od ravnine za 50mm, kot ročaj.
Vrata so z okovjem pritrjena v tlak s talnim avtomatom, zgoraj v betonsko steno z bajonetnim nasadilom, talna ključavnica. Odpiranje 180stopinj.
| Izdelava po detajlih. | kpl | 2 | 2000 | 4000
7. | Barvanje gipskartonskih sten in stropov z akrilno barvo, v tonu po izboru projektanta, kompletno s pripravo podlage ter glajenjem. Strop in stene v kuhinji. | m2 | 14.8 | 10 | 148
| SKUPAJ NIVO -1: |  |  |  | 32786.3

## N -0 (hidden)
4. Nivo 0
A. GRADBENA DELA
1. | Rušenje betonske rampe na dostopu v galerijo (3.9.), z odvozom materiala v trajno deponijo | m3 | 1 | 350 | 350
2. | Izdelava, dobava in postavitev montažnih armiranobetonskih stopnic, izdelano kot vidni beton, kompletno s polaganjem v betonsko podlago C 15/20. Stopnice prereza 30x17cm, dolžine 110. Obračun po kom vgrajene stopnice. | kom | 4 | 60 | 240
3. | Izdelava horizontalnega utora v kamniti zid, globine do 5cm, širine utora cca 5-6mm, za montažo L kotnika za izvedbo poglobljene fuge na zaključku finalnega tlaka. | m1 | 26.2 | 5 | 131
4. | Štokanje obstoječega betonskega zidu pri dvigalu, izvedba po navodilih projektanta. | m2 | 5 | 5 | 25
5. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | Sestava tlaka T0- orožarna-bar:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 5,0cm, plastifikator za talno ogrevanje
-PE folija
| -ekstrudirani polistiren deb. 4,0cm | m2 | 48.51 | 20 | 970.2
6. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 10 | 25 | 250
7. | Dela v režiji, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v gradbeni dnevnik
| -PK | ur | 30 | 9 | 270
| -KV | ur | 30 | 12 | 360
| -VKV | ur | 10 | 16 | 160
B. OBRTNIŠKA DELA
1. | Dobava in polaganje obloge tlakov z opečnimi tlakovci deb. 2,0cm, dim. 15x30 in 5x30cm, diletirano po načrtu, s polaganjem v zemeljsko vlažen beton deb. 3,0cm ter fugiranjem. Polaganje točno po načrtu. Tlak TO . | m2 | 48.51 | 85 | 4123.35
2. | Izdelava protiprašnega premaza tlaka dostopa na galerijo (prostor 3.9.) z 2x premazom z barvo po izboru projektanta ter pripravo podlage. Tlak TB 1. | m2 | 18.9 | 10 | 189
3. | Izdelava premaza tlaka kuhinje z dvoslojnim PUR epoxidnim premazom s protidrsnostjo R 9, kompletno z kitanjem diletacijskih stikov, barva po izboru projektanta. Tlak TB 0. | m2 | 23 | 35 | 805
4. | Izdelava, dobava in montaža predpražnika Gumal, alu lamele z gumo, kompletno z INOX okvirjem. Predpražnik dim. 120x100cm | kom | 1 | 350 | 350
5. | Dobava in vgradnja INOX kotnika L 20x50x3mm, z vgradnjo v izdelani utor v kamnito steno ter potrebnim pritrjevanjem. Izvedba poglobljene fuge zaključka tlaka, izvedba po detajlu.
| -ravne linije | m1 | 13 | 8 | 104
| -ločne linije | m1 | 12 | 12 | 144
6. | Izdelava, dobava in montaža prezračevalnega kanala, izdelanega iz INOX pločevine deb.2mm, razvite širine 55cm, z ojačitvenimi rebri za montažo talne obloge, vse izdelano po detajlu projektanta. | m1 | 6.1 | 110 | 671
7. | Izdelava, dobava in montaža obloge sten in jaškov , izdelane iz zgibane pročevine JEKOR pločevine deb.2mm, razvite širine posameznega elementa 33cm, kompletno s potrebno podkonstrukcijo iz kovinskih profilov 50x50x4mm.
Obloga na podkonstrukcijo pritrjena z IMBUS vijaki M16 v rastru med 250-500mm. Izvedba po detajlu projektanta.
a. | -obloga jaška na mestu elektro omare, izvedena z okovjem za odpiranje po vertikalni osi, dim. 100x230cm | kom | 1 | 600 | 600
8. | Izvedba obnove in dodelave obstoječih lesenih vrat 2A 100, ki so sedaj dim. 200x205cm in jih je potrebno podaljšati po višini za 37cm, v enakem izgledu kot obstoječe.
Obstoječa vrata so lesena, delno v pasovih obložena s pasovi iz fe pločevine. Obstoječi del je potrebno očistiti in pokrpati.
Spodaj se doda pas višine 37cm v enaki izvedbi ( les+pločevina).
Obstoječe tečaje je potrebno popraviti.
Pred izvedbo vart je potrebno odstraniti podzidavo s siporexom ter očistiti stike s kamnitim portalom.
| Izvedba po navodilih projektanta. | kpl | 1 | 900 | 900
9. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih steklenih vrat z oznako 1A 501, dim. 104x224cm
Vratno krilo izdelano iz varnostnega kaljenega stekla deb, 10mm, float, na enem vertikalnem robu je nalepljena obstojna satinirana folija pas širine 30mm.
V steklu utori za izvedbo vijačenja kovinskega okvirja.
Okvir krila dim. 75x224cm, po eni vertikali ter zgoraj in spodaj je izdelan iz INOX profilov 2x70x5mm (peskano s steklenimi kroglicami), medsebojno vijačenih z poglobljenimi poliranimi INOX dvojnimi vijaki M8x20, v rastru cca 200mm.
Spodnja in zgornja pasnica sta ravni, vertikalna pasnica pa je v 1/3 ločno odmaknjena od ravnine za 50mm, kot ročaj.
Po vertikalnih robovih kril vgrajeno gumi tesnilo, po horizontalnih pa tesnilna metlica.
Vrata opremljena s talnim avtomatom. Odpiranje 180stopinj. Zaklepanje s talno ključavnico.
Ob strani manjše fiskno krilo dim. 29x224cm, kaljeno steklo float deb. 10mm, kompletno z INOX okvirjem kot pri vratnem krilu.
| Izdelava po detajlih. | kpl | 1 | 3500 | 3500
10. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih steklenih vrat z oznako 1B 503, dim. 111x224cm
Vratno krilo izdelano iz varnostnega kaljenega stekla deb, 10mm, float, na enem vertikalnem robu je nalepljena obstojna satinirana folija pas širine 30mm.
V steklu utori za izvedbo vijačenja kovinskega okvirja.
Okvir krila dim. 75x224cm, po eni vertikali ter zgoraj in spodaj je izdelan iz INOX profilov 2x70x5mm (peskano s steklenimi kroglicami), medsebojno vijačenih z poglobljenimi poliranimi INOX dvojnimi vijaki M8x20, v rastru cca 200mm.
Spodnja in zgornja pasnica sta ravni, vertikalna pasnica pa je v 1/3 ločno odmaknjena od ravnine za 50mm, kot ročaj.
Po vertikalnih robovih kril vgrajeno gumi tesnilo, po horizontalnih pa tesnilna metlica.
Vrata opremljena s talnim avtomatom. Odpiranje 180stopinj. Zaklepanje s talno ključavnico.
Ob strani manjše fiskno krilo dim. 35x224cm, kaljeno steklo float deb. 10mm, kompletno z INOX okvirjem kot pri vratnem krilu.
| Izdelava po detajlih. | kpl | 1 | 3500 | 3500
11. | Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat v orožarno, kompletno nosilna konstrukcija, fiksni del zasteklitve ter dvokrilna drsna vrata z vso potrebno avtomatiko, pogoni, varovali in zaključki, izdeano iz elementov:
a. | -kovinska nosilna konstrukcija iz peskanih INOX profilov 70x70x5mm | kg | 80 | 12 | 960
b. | Fiksna zasteklitev s kaljenim steklom deb. 10mm, float, kompletno s pritrjevanjem | m2 | 5.9 | 200 | 1180
c. | dvokrilna avtomatska drsna vrata dim. 2x50x228cm, kompletno z avtomatiko in pogoni GEZE Slim | kpl | 1 | 1800 | 1800
12. | Izdelava, dobava in montaža novih kamnitih stopnic, izdelanih iz naravnega kamna konglomerata. Izvajalec mora dostaviti vzorce kamna v potrditev projektantu.
| Stopnice dim. 215x31x20cm, položeno v cementno malto. | kom | 3 | 320 | 960
| SKUPAJ NIVO 0: |  |  |  | 22542.55

## N 1a (hidden)
5. Nivo 1a
A. GRADBENA DELA
1. | Stabilizacija obstoječega oboka, izvedeno po navodilih statika, z naslednjimim postopki:
-očiščenje podlage z odsesavanjem in po potrebi brušenjem
-uvrtanje sider ter zalivanje z epoxi malto, 4kom/m2
-polaganje armaturne mreže 8kg/m2
-betoniranje cementne srajčke z betonom C 25/30, v deb. 6cm, fino zaglajeno
| Obračun po m2 razvite površine. | m2 | 48 | 50 | 2400
2. | Dolbljenje kamnitega zidu za izdelavo ležišč za montažo jeklene konstrukcije, z električnimi udarnimi kladivi, utor prereza 20x20x30cm. | kom | 8 | 55 | 440
3. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12-0,20m3/m2,m1, betoniranje stopnic v servisni hodnik. Previdno betoniranje v opaž iz INOX profilov, z vso potrebno zaščito ter zagladitvijo površine betona. | m3 | 1.2 | 200 | 240
4. | Dobava in vgradnja armature RA in MAG različnih prerezov, pa detajlnih armaturnih načrtih. Ocena | m3 | 150 | 1 | 150
5. | Izdelava kompletne plošče na koti + 379,46, kompletno z dobavo in montažo Hi-bond pločevine ter betoniranje z betonom C 25/30, skupna deb. plošče 12cm | m2 | 97.9 | 55 | 5384.5
6. | Vrtanje kamnitega zidu s kronskim svedrom fi 80mm, za izvedbo odvodne kanalizacije iz talnega sifona, z odvozom matreiala v trajno deponijo. | m1 | 1 | 60 | 60
7. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 10 | 25 | 250
8. | Dela v režiji, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v gradbeni dnevnik
| -PK | ur | 20 | 9 | 180
| -KV | ur | 20 | 12 | 240
| -VKV | ur | 20 | 16 | 320
B. OBRTNIŠKA DELA
1. | Izdelava, dobava in vgradnja jeklene konstrukcije plošče na koti +379,46, izdelano iz jeklenih profilov 120x120x5mm, HEA 120 in L 120x160x6mm.
| Celotna konstrukcija vroče cinkana in prašno barvana po izboru projektanta. Kompletno ves siderni in vezni material. Obračun po kg vgrajene konstrukcije. | kg | 1580 | 5 | 7900
2. | Izdelava, dobava in montaža čel in bokov stopnic za dostop v servisni hodnik, izdelano iz satiniranih INOX profilov deb. 4-5mm, kompletno s potrebnim sidernim materialom. Obračun po kg vgrajenega materiala. | kg | 240 | 12 | 2880
3. | Izdelava premaza tlaka T a z 2x premazom Krautol 5008 na zaglajeno podlago. | m2 | 71 | 10 | 710
| SKUPAJ NIVO 1a: |  |  |  | 21154.5

## N 2 (hidden)
6. Nivo 2
A. GRADBENA DELA
1. | Izrez kamnite stene v kuhinji proti dvigalnem jašku, stena deb. 30cm, dim. odprtine 100x250cm, izrez se izvede z žago z diamantnimi rezili in hlajenjem z vodo,
| kompletno z razrezom na ustrezno velike kose za transport, iznos iz objekta ter odvoz v trajno deponijo. | kom | 1 | 400 | 400
2. | Izdelava horizontalnega utora v kamniti zid, globine do 5cm, širine utora cca 5-6mm, za montažo L kotnika za izvedbo poglobljene fuge na zaključku finalnega tlaka. | m1 | 32.6 | 5 | 163
3. | Dobava in vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12-0,20m3/m2,m1, betoniranje plošče na koti +383,59 | m3 | 5.82 | 200 | 1164
4. | Dobava in vgradnja armature RA in MAG različnih prerezov, pa detajlnih armaturnih načrtih. Ocena | m3 | 600 | 1 | 600
5. | Izdelava opaža betona plošče na koti +383,59, z višino podpiranja do 4m , amortizacija in razopaženje. | m2 | 38.9 | 20 | 778
6. | Izdelava kompletne plošče na koti + 384,09, kompletno z dobavo in montažo Hi-bond pločevine ter betoniranje z betonom C 25/30, skupna deb. plošče 12cm | m2 | 100 | 55 | 5500
7. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | Sestava tlaka 2- Gostilna:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 5,0cm, plastifikator za talno ogrevanje
-geficel TDZ 6-1
| -ekstrudirani polistiren ( 200Kn/m2) deb. 4,0cm, točkovno lepljen na podlago | m2 | 91.3 | 26 | 2373.8
b. | Sestava tlaka 2a- kuhinja:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 5,0cm, fino zaglajen, za aksnejšo obdelavo z epoxi premazom
-hidroizolacija Scudoplast TNT 4, enoslojno
| -betonski estrih iz betona C 16/20 v naklonu, v deb. 5,0cm | m2 | 38.94 | 30 | 1168.2
8. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 30 | 25 | 750
9. | Dela v režiji, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v gradbeni dnevnik
| -PK | ur | 60 | 9 | 540
| -KV | ur | 60 | 12 | 720
| -VKV | ur | 60 | 16 | 960
B. OBRTNIŠKA DELA
1. | Izdelava montažne obloge stene pri drsnih vartih v kuhinjo, izdelano iz vlagoodpornih gipskartonskih plošč deb. 2x12,5mm, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. | m2 | 10.8 | 30 | 324
2. | Izdelava montažne obloge instalacisjkega jaška v kuhinji, izdelano iz vlagoodpornih gipskartonskih plošč deb. 2x12,5mm, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. | m2 | 5.6 | 30 | 168
3. | Doplačilo za vgradnjo ojačitve za montažo umivalnika na montažno steno | kom | 1 | 120 | 120
4. | Izdelava montažnega spuščenega stropa iz vlagoodpornih gipskartonskih plošč deb. 12,5mm, kompletno s tipsko podkonstrukcijo spuščeno 50cm ter bandažiranjem stikov. | m2 | 38.95 | 28 | 1090.6
5. | Izdelava, dobava in vgradnja jeklene konstrukcije stropa nad gostilno, izdelano iz jeklenih profilov po statičnem izračunu.
Celotna konstrukcijaje antikorozijsko zaščitna. Kompletno ves siderni in vezni material. Obračun po kg vgrajene konstrukcije.
a. | profil I 500x200mm, dolžine 12,50m | kg | 2430 | 3.5 | 8505
b. | profili I 300mm, različnih dolžin od 5,50-10,30m | kg | 4600 | 3.5 | 16100
c. | vešalke za obešanje profilov I 300, dolžine 100cm | kom | 18 | 45 | 810
d. | kotnik L 100x100x10mm kot ležišče za ploščo nad kuhinjo, s sidranjem v obstoječi zid z kemičnimi sidri | kg | 440 | 5 | 2200
6. | Dobava in vgradnja INOX kotnika L 20x50x3mm, z vgradnjo v izdelani utor v kamnito steno ter potrebnim pritrjevanjem. Izvedba poglobljene fuge zaključka tlaka, izvedba po detajlu.
| -ravne linije | m1 | 16.8 | 8 | 134.4
| -ločne linije | m1 | 15.8 | 12 | 189.6
7. | Dobava in vgradnja elementa vpihovalne reže, izdelanega iz INOX pločevine, z vgradnjo v izdelani utor v plošči in tlaku ter potrebnim pritrjevanjem. Izvedba po detajlu. | m1 | 12.8 | 100 | 1280
8. | Dobava in vgradnja elementa vpihovalne reže, izdelanega iz INOX pločevine, z vgradnjo v leseni strop nad gostilno, ter potrebnim pritrjevanjem. Izvedba po detajlu. | m1 | 15 | 80 | 1200
9. | Izdelava, dobava in montaža lesene dekorativne obloge jeklenih profilov stropa gostilne, izdelano iz lepljenega lesa, prereza 20x35cm, z izdelanim utorom za naleganje na I profile.
| Kompletno s pritrdilnim materialom in finalno obdelavo po izboru projektanta. | m1 | 15 | 95 | 1425
10. | Izdelava, dobava in vgradnja steklenega pohodnega okna v tlaku, premera 220cm, izdelanega v celoti, nosilna konstrukcija, tesnenje in zasteklitev. Izvedba po detajlu:
a. | -jeklena konstrukcija Jekor, vgrajena v betonsko ploščo in tlak, tlorisno ločne oblike, zgibana po detajlu, v celotni debelini sestave tlaka, z ležiščem za naleganje stekla | kg | 100 | 15 | 1500
b. | -troslojno kaljeno in lepljeno steklo 3x12mm, float, s sitotiskom za zagotavljanje protidrsnosti, premera 220cm, kompletno z izvedbo tesnenja pri naleganju | kom | 1 | 2500 | 2500
c. | -zaključni obroč iz INOXa, za pritrjevanje stkal in vpsovanje parketa, po detajlu, z pritrdilnim materialom | kom | 1 | 600 | 600
11. | Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat 2A 101, kompletno dvokrilna drsna vrata z vso potrebno avtomatiko, pogoni, varovali in zaključki.
a. | Vratno krilo izdelano iz kaljenega satiniranega stekla deb. 10mm, dvorilno dim. 2x56x203cm. Opdiranje s strani restavracije senzorsko, s strani kuhinje na dotik. | kpl | 1 | 2800 | 2800
12. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih steklenih vrat z oznako 1A 404, dim. 143x262cm
Vratno krilo izdelano iz varnostnega kaljenega termopan stekla 8+16+8mm, float, posamezno krilo velikosti 71x262cm, na enem vertikalnem robu je nalepljena obstojna satinirana folija pas širine 30mm.
V steklu utori za izvedbo vijačenja kovisnkega okvirja.
Okvir krila po eni vertikali ter zgoraj in spodaj je izdelan iz INOX profilov 2x70x5mm (peskano s steklenimi kroglicami), medsebojno vijačenih z poglobljenimi poliranimi INOX dvojnimi vijaki M8x20, v rastru cca 200mm.
Spodnja in zgornja pasnica sta ravni, vertikalna pasnica pa je v 1/3 ločno odmaknjena od ravnine za 50mm, kot ročaj.
Po vertikalnih robovih kril vgrajeno gumi tesnilo, po horizontalnih pa tesnilna metlica.
Vrata so z okovjem pritrjena v tlak in portal s tečajem fi 12mm. Odpiranje 90stopinj. Zaklepanje s talno ključavnico.
Na obstoječi portal je vgrajen ploščati profil INOX 100x10mm, skupne dolžine 520cm, pritrjen v zid s poglobljenimi Imbus M 10.
| Izdelava po detajlih. | kpl | 1 | 4500 | 4500
13. | Izvedba ojačitve kljuke (izrezljan zmaj- tipksi grajski detajl) na obstoječih kovinskih vratih ( pri 1A 404) , kompletno z odvozom vrat v delavnico ter ponovno namestitvijo.
| Vrata se tudi v celoti očistijo s peskanjem. Dim. vrat 155x 270cm. Izvedba po navodilih projektanta. | kpl | 1 | 1000 | 1000
14. | Dobava in polaganje parketa iz črnega- eksotičnega lesa kot npr. Wenge ali podobno. Lamele dolžine cca 180cm, širine 5, 8 in 11cm, ekstra kvalitete.
Kompletno s polaganjem izravnalne mase,polaganjem,brušenjem, luženjem ter zaključnim premazom z parketnim oljem.
| V vsaki lameli vgrajena 2x alu čepom v nivoju tlaka. Izdelava po detajlu in navodilu projektanta. Tlak T2. | m2 | 91.27 | 190 | 17341.3
15. | Izdelava premaza tlaka kuhinje z dvoslojnim PUR epoxidnim premazom s protidrsnostjo R 9, kompletno z kitanjem diletacijskih stikov, barva po izboru projektanta. Tlak T2a. | m2 | 38.94 | 35 | 1362.9
16. | Dobava in polaganje sten kuhinje z velikoformatno keramiko KERLIT, do višine 200cm, barva po izboru projektanta. Polaganje točno po načrtu.
| Kompletno s fugiranjem ter obstensko obrobo. | m2 | 54 | 80 | 4320
17. | Izdelava, dobava in montaža tlaka pri vratih 1A 404. izdelano iz narvanega kamna granit, štokan, deb. 4cm, dim. plošče 170x46cm, rezano po porfilaciji prehoda, s polaganjem v cementno malto. | kom | 1 | 300 | 300
18. | Izdelava, dobava in montaža steklene obloge dvigalnega jaška, izdelano iz kaljenega in emajliranega stekla deb. 8mm, kompletno s potrebno podkonstrukcijo in pritrjevanjem. Izvedba po detajlu projektanta. | m2 | 11.6 | 220 | 2552
19. | Izdelava, dobava in montaža poteznih stopnic za dostop v podstrešje, dim. 90x180cm, višine stopnic 400cm, kompletno z potrebno podkonstrukcijo ter toplotno izolirano zaporno loputo | kom | 1 | 800 | 800
20. | Barvanje gipskartonskih sten in stropov z akrilno barvo, v tonu po izboru projektanta, kompletno s pripravo podlage ter glajenjem. Strop in stene v kuhinji. | m2 | 81 | 10 | 810
| SKUPAJ NIVO 2: |  |  |  | 89049.8

## podstrešje (hidden)
7. Podstrešje
A. GRADBENA DELA
1. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
. | Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | Sestava tlaka 3a- strop nad gostilno:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 6,5cm, diletiran od str. Konstrukcije
-geficel TDZ 6-1
-ekstrudirani polistiren ( 200Kn/m2) deb. 10,0cm
| -hidroizolacija , enoslojno, aPP | m2 | 87.3 | 53 | 4626.9
b. | Sestava tlaka 3aX- straop nad gostilno v območju klimata:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 10,5cm, diletiran od str. Konstrukcije
-OSB plošče deb. 20mm
-SYLOMER, v pasovih širine cca 20-25cm, z razmaki cca 20cm
-ekstrudirani polistiren ( 200Kn/m2) deb. 10,0cm
| -hidroizolacija , enoslojno, aPP | m2 | 15 | 80 | 1200
c. | Sestava tlaka 3- klima 4M:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 6,0cm
-geficel TDZ 6-1
-ekstrudirani polistiren ( 200Kn/m2) deb. 10,0cm
| -hidroizolacija , enoslojno, aPP | m2 | 38.8 | 48 | 1862.4
2. | Dobava in vgradnja lahkega nasutja na obstoječi obok, kot npr. Glinopor ali Leca | m3 | 18 | 60 | 1080
3. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno: | kos | 40 | 25 | 1000
4. | Dela v režiji, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v gradbeni dnevnik
| -PK | ur | 50 | 9 | 450
| -KV | ur | 50 | 12 | 600
| -VKV | ur | 50 | 16 | 800
B. OBRTNIŠKA DELA
1. | Izdelava montažne stene , izdelano iz gipskartonskih plošč obojestransko 2x12,5mm, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. | m2 | 49.3 | 30 | 1479
2. | Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije stopnic preko obstoječih leg ter podesta. Konstrukcija je vroče cinkana.
| Kompletno s pritrdilnim materialom. | kg | 150 | 4 | 600
3. | Dobava in montaža obloge kovinske konstrukcije stopnic preko obstoječih leg ter podesta, izdelano z OSB ploščami deb. 24mm.
| Kompletno s pritrdilnim materialom. | m2 | 5 | 35 | 175
4. | Izdelava, dobava in montaža obloge stropa podstrešja, izvedeno v sestavi:
-lesena letev 5x8cm, montirana obstoječe špirovce
-letev 4x4cm, vijačena bočno na špirovce za pritrjevanje folije
-tyvek folija, napeta med špirovce, v naklonu
-tervol 2x8cm
-paropropustna armirana folija, stiki 100% zlepljeni
| Kompletno s pritrdilnim materialom in zaščitnim premazom lesnih elementov. | m2 | 145.8 | 38 | 5540.4
5. | Izdelava, dobava in montaža žlebu prereza 8x5cm za odvod ev. Vode iz rezervne kritine, žleb izdelan iz INOX pločevine deb. 1mm, kompletno z obešanjem.
| -ravni del | m1 | 22 | 18 | 396
| -ločni del | m1 | 18.2 | 21 | 382.2
6. | Izdelava izpuha klimata na strehi, kompletno vse potrebne predelave, ves pritrdilni material in zaključki, vse po detajlu projektanta:
a. | odstranitev obstoječe kritine z odstarnitvijo v deponijo investitorja | m2 | 6.5 | 8 | 52
b. | odrez obstoječih špirovcev v območju izvedbe, kompletno z začasnim podpiranjem | kom | 4 | 15 | 60
c. | dobava in montaža podporne konstrukcije špirovcev in kritine, izdelano iz Jekor profilov, po detajlu | kg | 80 | 12 | 960
d. | dobava in montaža posebno izdelanih strešnikov iz jekor pločevine, izdelanih po navodilih projektanta. Kompeltno s pritrdilnim materialom in prilagoditvijo na izvedeni izrez za prezračevanje | m2 | 5.5 | 150 | 825
e. | dobava in montaža rešetk za zajem in izpu zraka za klimat, dim. 35x68cm. Rešetke iz alu profilov, s protimrčesno mrežico | kom | 6 | 90 | 540
f. | dobava in vgradnja lege iz smrekovega lesa, prereza 10x23cm, kot podlaga poda pod rešetkami | m1 | 10 | 14 | 140
g. | dobava in montaža vodoodpornih OSB plošč deb. 30mm, kot podlaga pločevine v nišah izpusta in zajema | m2 | 6 | 35 | 210
h. | dobava in montaža obloge niš izdelane iz Jekor pločevine, obračun po m2 razvite površine, kompletno z zaključki na stiku s kritino in oblogami špirovcev | m2 | 7 | 85 | 595
i. | dobava in montaža grelnih kablov, kompletno z potrebno regulacijo , tipali in pritrditvami | m2 | 3.5 | 150 | 525
7. | Zamenjava žlebu in maske napušča strehe A in 4M, kompletno odstranitev obstoječih elementov ter dobava in vgradnja novih elementov:
a. | žleb iz INOX pločevine deb. 1mm, razvite širine 50cm
| -ravni del žlebu | m1 | 22 | 48 | 1056
| -ločni del žlebu | m1 | 18.2 | 55 | 1001
b. | maska napušča iz JEKOR pločevine deb. 1mm, razvite širine 70cm
| -ravni del maske | m1 | 22 | 67 | 1474
| -ločni del maske | m1 | 18.2 | 73 | 1328.6
c. | postavitev fasadnega odra za izvedbo zamenjave maske napušča in žlebu ter izdelavo niše za prezračevanje, oder višine do 20m, kompletno z amortizacijo in demontažo po končanih delih. Kompletno z vsemi potrebnimi dostopi, zaščitami ter juto | m2 | 750 | 10 | 7500
| SKUPAJ PODSTREŠJE: |  |  |  | 36458.5

## razno (hidden)
8. RAZNA DELA
1. | Izvedba varne zaščite obstoječih zidnih sgrafitov in fresk, v nivoju 2 in 0. | kpl | 1 | 2000 | 2000
2. | Žaganje kamnitih zidov z žago z diamantnimi rezili in vodnih hlajenjem, obračun po m2 rezane površine | m2 | 5 | 550 | 2750
3. | Izvedba dolbljenja kamnitega grajskega zidu-razni posegi zaradi izvedbe instalacij in ostalih elementov objekta
Delo se izvaja z ročnimi električnimi rušilnimi kladivi.
| Z iznosom materiala iz objekta ter odvozom v trajno deponijo. | m3 | 3 | 350 | 1050
4. | Izvedba dolbljenja kamnitega grajskega zidu za razširitev prostora v območju vgradnje novih stopnic, oblikovanje dolbljenja po porfilu stopnic.
Delo se izvaja z ročnimi električnimi rušilnimi kladivi.
| Z iznosom materiala iz objekta ter odvozom v trajno deponijo. | m3 | 2.8 | 450 | 1260
5. | Izvedba dolbljenja utora v kamnitem zidu za izvedbo instalacijskih vertikal, kompletno z rezanjem zidu z žago z diamantnimi rezili ter dolbljenjem zidu z ročnimi električnimi udarnimi kladivi.
Z iznosom materiala iz objekta ter odvozom v trajno deponijo.
a. | utor prereza 40x40cm, ob stopnišču | m1 | 12 | 320 | 3840
b. | utor prereza 40x20cm, ob stopnišču | m1 | 12 | 160 | 1920
c. | niša dim. 60x80x20cm, za elektro omaro | kom | 1 | 200 | 200
6. | Izdelava preboja oboka na mestu izvedbe novih okroglih stopnic, izvedba z žaganjem z žago z dimanatnimi rezili, z odvozom v trajno dpeonijo. Izrez fi 300cm, deb. oboka 80cm
| V ceni upoštevati začasno podpiranje do izvedbe ojačitvenega okvirja. Obok na koti +377,39 | kom | 1 | 200 | 200
7. | Obdelava obstoječih površin zidov z očiščenjem ter neopaznim krpanjem (ocenjeno 5%) po navodilih projektanta. | m2 | 850 | 15 | 12750
8. | Pozidava obrobja in ležišč okenskih lin z dostavo kamna iz grajske deponije, izvedba zidanja kot obstoječe, izvedeno čimbolj neopazno kot obstoječe, po navodilih projektanta | m3 | 3 | 680 | 2040
9. | Pozidava spodnje police okenskih lin z opeko starega formata 30x15x7,5cm, z zidanjem v PCM ter izdelavo oemta kot obstoječi. Pozidava polic oken 1A 300,301,302. | m2 | 6 | 75 | 450
10. | Izdelava kompletnega glavnega stopnišča, izdelanega po detajlih projektanta, po naslednjem opisu:
- Vse jeklo je inox - vrsta je opisana pri detajlu stopnice, cevi so fi 48 za vertikale in fi 60 za stopnice, na cevi fi 60 so varjena rebra - vse laserski razrez, na rebrih sloni litina 8mm debeline + cca 1,5mm visoki krogci na pohodni površini + robni rebri na obeh straneh, ki se spreminjata v prerezu ( važno zaradi modela, ki je bolj zahteven)
- Cevi v jedru se podaljšujejo na mestu kjer so naložene stopnice in sicer s tesno prilegajočo koaksialno cevjo dolžine 15 +12+ 15 cm, ki je z inox trnoma cca fi 12 fiksirana najprej v spodnjo, potem pa še v zgornjo cev.
- notranje nosilno jedro (in ograjo) tvorijo nosilne cevi, ki so povezane med seboj z obroči v rastru nižjem od 2400mm, med pare cevi so vstavljene cevi fi 60 z varjenimi rebri, ki nosijo privijačeno nastopno ploskev iz sive litine Cev fi 60 ima privarjeno dvojno uho, ki je vstavljeno v lasersko izrezano zarezo v nevtralni coni, ki se nasloni na par cevi fi 48, cev fi 60 pa seže preko jedra do nasprotnega konca jedra kjer je vijačena v cev skozi naprej izvrtano luknjo - kar predstavlja dobro vpetje konzole.
Podesti so izvedeni iz enakih elementov kot stopnice, vendar sežejo cevi samo od jedra do zunanjega oboda, kjer so stopnice privijačene na jekor obrobo plošč. Ušesa za nasaditev na cevi jedra so izvedana tako, da se v isti ravnini sestavljajo in povezujejo med seboj.
Vpetje obodnih stekel navzdol je izvedeno tako , da je pritrdilni sistem obešen na jekor obod plošče namesto na konzolne stopnice. Vse vrtine in odrezi cevi se morajo izvesti z NC strojem ( laserjem) zaradi natančnosti izvedbe, in predhodne priprave lukenj za vezne elemente, ki se jih vgradi pri montaži.
- Na zunanjem obodu stopnišča je tam, kjer ni zidu obod zaprt s kaljenim lepljenim prozornim steklom 2x 8mm ( eventuelno 2x6 ali 3x4) , pasovi širine 33 cm imajo zgoraj okroglo vrtino spodaj okroglo podolgovato zaradi prevzemanja deformacij konzol, ter dodatno vrtino za pritrditev ročaja za roke.Ta je pritrjen z vijakom s struženim in rezkanim valjem fi 30mm in ploščatim elementom varjenim na cev ročaja. Steklo mora imeti vse robove ustrezno posnete, ker so v območju gibanja ljudi.
- Ročaj za roke je v spiralo zvita kvadratna cev 30 x 30 (do max 40 x 40mm) , ki ima na spodnji strani zarezane minimalno 10mm široke in 250mm dolge zareze v vzdolžni smeri v rastru 270cm, skozi katere sveti navzdol in proti jedru tračna svetilka iz led diod v samolepilnem traku. V spodnji coni cevi je vloženo plastično satovje, ki omejuje bleščanje izven območja stopnišča v prostor.
- Izvajalec mora izdelati tudi obrobe plošč, valjasti kotniki z luknjami za montažo iz 8 do 10mm debelega jekor-ja
- Izvajalec mora izdelati delavniško dokumentacijo v AutoCad programu in jo predložiti v potrditev projektantu
Stopnišče izdelano iz naslednjih elementov
| -vertikalne nosilne cevi INOX DIN 1.4301, premera 48,3mm, z elementi za pritrjevanje | m1 | 292
| -horizontalne nosilne cevi INOX DIN 1.4301, fi 60,3mm, z elementi za pritrjevanje | m1 | 216.45
| -INOX rebra deb. 12mm, različnih dimenzij za montažo na cevi fi 60,3mm | kom | 468
| -nastopne ploskve stopnic iz litine, tlorisne dim. 12-44x105cm | kom | 72
| -nastopne ploskve podestov iz litine, tlorisne dim. 12-44x105cm | kom | 15
| -obroči iz INOX pločevine tlorisno zunanji obseg R=400mm, prereza 70x12mm | kom | 5
| -ograja iz kaljenega in lepljenega stekla 2x8mm (določi steklar) , širine stekla 332mm, različnih dolžin od 120-280cm | m2 | 72
| -ročaj fi 30mm | m1 | 40.4
| Obračun po kompletno izdelanem stopnišču, z vsem potrebnim materialom in zaključki, vse po detajlih in navodilih projektanta. | kpl | 1 |  | 90000
11. | Izdelava, dobava in montaža obloge instalacijskih jaškov , izdelane iz zgibane pročevine JEKOR pločevine deb.2mm, razvite širine posameznega elementa 33cm, kompletno s potrebno podkonstrukcijo iz kovinskih profilov 50x50x4mm.
Obloga na podkonstrukcijo pritrjena z IMBUS vijaki M16 v rastru med 250-500mm. Izvedba po detajlu projektanta.
a. | zapora vertikalnih instalacijskih jaškov ob stopnišču, širine 40cm, obračun po m1 | m1 | 25 | 100 | 2500
12. | Izdelava, dobava in montaža raznih oblog in zaključkov ter profilov , izdelano iz JEKOR pločevine , kompletno s potrebnim pritrdilnim materialom. Obračun po kg vgrajenega materiala,. Izvedba po detajlih projektanta | kg | 500 | 12 | 6000
13. | Izdelava, dobava in montaža raznih oblog in zaključkov ter profilov , izdelano iz INOX peskane pločevine , kompletno s potrebnim pritrdilnim materialom. Obračun po kg vgrajenega materiala,. Izvedba po detajlih projektanta | kg | 500 | 12 | 6000
| SKUPAJ RAZNO: |  |  |  | 132960

## okna ,line (hidden)
9. Okna, line in vrata
Opomba:
Vse elemente lin, oken in vrat je potrebno izdelati po detajlnjih načrtih in navodilih projektanta ter po že izvedenih detajlih gradu.
Pri Fasadnih odprtinah je potrebno pred izdelavo kontrolirati mere ker so nekatere odprtine enake vrste vendar se mere praviloma nekoliko razlikujejo
Inox je peskan s steklenimi kroglicami, Jekor ( cor-ten ) je razmaščen in pasiviziran s 100 ciklusi vlaženja pred vgradnjo in 20 ciklusi po vgradnji - po navodilu projektanta.
1. | LINA 1A 101
a. | Lina zastekljena s kaljenim steklom float, deb. 10mm, dim.stekla 86x137cm. Robovi stekla imajo v širini 30mm nalepljeno obstojno satinirano folijo, ki zakrije gumi tesnilo med steklom in steno.
| Steklo spodaj sloni na dveh IMBUS vijakih, privijačenih na kamniti zid, s struženo plastično oblogo v stiku s steklom, steklo polkrožno zarezano. | kom | 1 | 300 | 300
b. | Fiksiranje stekla se na notranji strani izdela z jekor prečko kot zapah, prereza 50x12mm, dolžnine 115cm, ki se vloži v obstoječe luknje za zapahe ( če teh lukenj ni, jih je potrebno poiskati oziroma izvesti po navodilih projektanta). Na zapah se vgradi INOX zagozda trikotnega prereza 100x173,2mm, deb. 12mm, z utorom za montažo na prečko ter opremlejno 1x z varovalno razcepko in 1x z varovalom proti izvlek fi 4mm, dolžine 36mm. Na steklo je nalepljen INOX kotnik 20x20mm, dolžine 110mm | kpl | 1 | 150 | 150
c. | Izdelava, dobava in montaža plošče iz jekor pločevine deb. 10mm kot element podpiranja zgornjega dela line, plošča zgibana po profilaciji. Za spajanje vgrajen profil 70x10mm, dolžine 560mm. Skupna teža pločevine je 150kg.
| Pritjevanje plošče se izvede z Diwidag sidri fi 10mm, dolžine 30cm - 3 kom ter dolžine 350cm- 4kom. Prav tako je potrebno upoštevati izvedbo vrtine fi 20mm, dolžine 350cm, v kamniti zid- 4 kom | kpl | 1 | 5500 | 5500
d. | dobava in postavitev stopnice kot fragment iz kamna iz grajske deponije, dim. 120x30x13cm, s pritjevanjem z lepilno malto | kom | 1 | 80 | 80
2. | OKNO 1A 302 IN LINA 1A 102
a. | Zasteklitev izvedena s termopan steklom 6+16+6mm, notranje steklo kaljeno, srednje fiksno steklo dim. 59x305cm (zgornji log ločni, po šabloni), stranski stekli, ki se odpirata le za čiščenje pa dim. 58x167cm in 75x167cm. Stekla so brez okvirja, robovi stekla imajo v širini 30mm nalepljeno obstojno satinirano folijo, ki zakrije gumi tesnilo med steklom in steno.
| Spodaj steklo sloni na fe profilu 30x50mm, v katerem imata robni krili vgrajen tečaj za odpiranje okoli vertikalne osi. Za vgardnjo profila je v obst. Kamnitem dnu izdelati utor, izvedba z rezanjem in previdnim dolbljenjem. Zgornja tečaja sta vgrajena v podporni pločevini oboka. | kpl | 1 | 850 | 850
b. | Izdelava, dobava in montaža plošče iz jekor pločevine deb. 10mm kot element podpiranja zgornjega dela line, plošča oblikovana po obstoječem zidu. Za spajanje vgrajen profil 70x10mm, dolžine 600+770mm. Skupna teža pločevine je 180kg.
Za pritjevanje plošč se na plošči izvede nastavek za privijačenje diwidag vijakov, po detajlu H in I.
| Pritjevanje plošče se izvede z Diwidag sidri fi 10mm, dolžine 30cm - 8 kom ter dolžine 200cm- 4kom. Prav tako je potrebno upoštevati izvedbo vrtine fi 20mm, dolžine 200cm, v kamniti zid- 4 kom | kpl | 1 | 3600 | 3600
d. | dobava in postavitev stopnice kot fragment iz kamna iz grajske deponije, dim. 60x25x15cm, s pritjevanjem z lepilno malto | kom | 1 | 40 | 40
3. | PORTAL 1A 100
a. | Fiksna zasteklitev izvedena s termopan steklom 6+16+6mm, notranje steklo kaljeno, dim. stekla 79x185cm. Steklo vgrajeno v INOX okvir , robovi stekla imajo v širini 30mm nalepljeno obstojno satinirano folijo, ki zakrije gumi tesnilo med steklom in steno.
Okvir podboja iz zgibanega L profila razvite širine 10cm iz inox pločevine deb. 3mm, peskan s steklenimi kroglicami , sidran v kamniti portal z vtopljenimi IMBUS vijaki. Okvir stekla iz L profila 25x35mm, z izdelanim tečajem zgoraj in spodaj za občasno odpiranje za čiščenje, zapiranje z dvema vijakoma. tesnilo kot pri drugi oknih mehko in obstojno lepljeno v okvir.
| Okno ima okensko polico razvite širine 28cm, dolžine 80cm iz INOX pločevine deb. 2mm | kpl | 1 | 650 | 650
b. | dobava in postavitev stopnice kot fragment iz kamna iz grajske deponije, dim. 100x30x13cm, s pritjevanjem z lepilno malto | kom | 1 | 65 | 65
4. | ODPRTINA 1B 500
Fiksna zasteklitev izvedena s kaljenim deb. 10mm, dim. stekla 102x210cm. Robovi stekla imajo v širini 100mm nalepljeno obstojno satinirano folijo, prav tako je horizontalno nalepljena folija kot varnostni pas, širine 40mm.
| Steklo pritjeno na kamniti zid z utopljenimi Imbus vijaki M 14- 11 kom, tesnilo dim. 60x3mm . V satiku s tlemi je steklo kitano s silikonskim kitom. | kpl | 1 | 500 | 500
5. | ODPRTINA 1A 501
Fiksna zasteklitev izvedena s termopan steklom 8mm, kaljeno+16+44.1mm, lepljeno, dim. stekla 140x201cm. Robovi stekla imajo v širini 30mm nalepljeno obstojno satinirano folijo, prav tako je horizontalno nalepljena folija kot varnostni pas, širine 40mm.
| Okvir okna iz L profila 18x32x3mm peskan s steklenimi kroglicami , sidran v zid z vtopljenimi IMBUS vijaki M 10. Po celotnem obodu zakitano s silikonskom kitom. | kpl | 1 | 1000 | 1000
6. | OKNO 1A 300 (301,302)
Fiksna zasteklitev izvedena s termopan steklom 6+16+6mm, notranje steklo kaljeno, steklo z mehkim nanosom, dim. stekla povprečno 67x72cm. Steklo vgrajeno v INOX okvir , robovi stekla imajo v širini 30mm nalepljeno obstojno satinirano folijo, ki zakrije gumi tesnilo med steklom in steno.
| Okvir podboja iz zgibanega L profila razvite širine 10cm iz inox pločevine deb. 3mm, peskan s steklenimi kroglicami , sidran v kamniti zid z vtopljenimi IMBUS vijaki. Okvir stekla iz L profila 25x35mm, z izdelanim tečajem zgoraj in spodaj za občasno odpiranje za čiščenje, zapiranje z dvema vijakoma. tesnilo kot pri drugi oknih mehko in obstojno lepljeno v okvir. Okno zgoraj ločne oblike, izdelano točno po šabloni. | kpl | 3 | 400 | 1200
7. | LINE 1A 405-416
Fiksna zasteklitev izvedena s termopan steklom 8+16+6mm, notranje steklo kaljeno, dim. stekla povprečno 23x77cm. Steklo vgrajeno v INOX okvir , robovi stekla imajo v širini 30mm nalepljeno obstojno satinirano folijo.
Okvir podboja iz zgibanega L profila razvite širine 10cm iz inox pločevine deb. 3mm, peskan s steklenimi kroglicami , sidran v kamniti zid z vtopljenimi IMBUS m10 vijaki. Okvir stekla iz L profila 25x35mm. Okno se odpira okoli horizontalne osi in ima enostavno zaporo z Imbus vijakom ter tečajem fi 10mm, za občasno odpiranje za čiščenje. Tesnilo kot pri drugi oknih mehko in obstojno lepljeno v okvir.
| V spodnji poševni polici je vgrajena svetilka, za katero je potrebno izdelati v kamnitzi zid horizontalno izvrtino fi 50mm, globine 35cm ter vertikalno izvrtino fi 35mm, dolžine cca 100cm, skozi kateri se uvleče kabel za luč. Na poševnini se izdela tudi izvrtina fi 50mm, globine 8cm, za montažo luči. | kpl | 12 | 350 | 4200
8. | OKNA 400-403
Lesena dvokrilna okna dim. 152x196cm. Oblika in dimenzije profilov posnemajo baročna okna in morajo biti izdelana iz stabilnega macesnovega lesa, točno po načrtu, kompletno s finalno obdelavo z prozornimi premazi, UV odporno.
Zasteklitev termopan steklo 4+12+4mm, float, v enem kosu/krilo. Na steklo nalepljeni dve horizontalni leseni letvici.
Okovje izdelano po vzorcu obstoječih ter detajlnjih načrtih projektanta, zapah zgoraj in spodaj ter nasadila.
| Okno opremlejno z zunanjo polico iz INOX peskane pločevine de. 3mm, širine 22cm, dolžine 150cm ter notranje police mediapan deb. 10mm, širine 40cm, dolžine 180cm, finalno lakirano, montirano na obstoječo kamnito polico. | kpl | 4 | 1200 | 4800
9. | VRATA 1B 501
| Kovinska vrata ob vstopu gostov na galerijo, dim. 111x231cm, izdelano iz jekor pločevine s kvadratnimi izrezi z NC strojem tako, da nastane mreža 20x20+2cm. Na obodu je ojačitveni Fe profil. Vrata se zaklepajo. Tečaj izdelan po detajlu, vpeto zgoraj in spodaj. | kom | 1 | 1500 | 1500
10. | VRATA 1B 502
| Lesena vrata iz servisnega hodnika na galerijo, enokrilna, dim. 100x231cm, izdelana iz masivnega lesenega satovja, oblečena v jekor pločevino. Z zunanje strani je na krilo privijačena dekorativna mreža iz jekor pločevine (enako kot vrata 2B 501). Vratni okvir je kotnik iz jekor pločevine, sidran v obstoječi zid. Tečaj izdelan po detajlu, vpeto zgoraj in spodaj. | kom | 1 | 2800 | 2800
11. | VRATA 1B 504 (nihajna ali enosmerna z višino 210cm navzven - določiti po izbiri opreme v prostoru 3.8.-servisni hodnik)
| Fiksna zasteklitev z kaljenim float steklom deb. 10mm, pritrjena v zid z dvojnim zatičem fi 6mm, dolžine 70mm, zavrtano v zid in zalepljeno:Steklo je spodaj vpeto v INOX stabilizator s strukturnim kitom. Izvedba po detajlu izvajalca in potrditvi projektanta. -stranska svetloba steklo dim. 53x 213cm, zgoraj - nadsvetloba steklo dim. 128x18cm, zgoraj INOX stabilizatorji prereza 100x10mm, brušeno. Stik stekla in stabilizatoja zakitan. Zgoraj in spodaj z INOX trnom vpet, na licu mesta. VRATNO KRILO, dim. 75x195cm, izdelano po grajskem detajlu, iz kaljenega stekla deb.10mm, po obodu krila vgrajen obojestransko 2x inox profil 6x70mm, med seboj vijačen z Imbus vijaki fi 20mm, v rastru cca 20cm. Spodnja in zgornja pasnica sta ravni, vertikalna pasnica pa je v 1/3 ločno odmaknjena od ravnine za 40mm kot ročaj. Vpetje zgoraj in spodaj , sistemska ključavnica v tleh. | kpl | 1 | 3500 | 3500
| SKUPAJ OKNA IN VRATA: |  |  |  | 27235

## terasa (hidden)
10. SANACIJA TERASE B TRAKT
1. | Odstranitev obstoječega kamnitega tlaka v celotni sestavi, kompletno z odvozom materiala v trajno deponijo ter očiščenjem podlage za izvajanje nove hidroizolacije | m3 | 13 | 350 | 4550
2. | Izdelava nove hidroizolacije ravne strehe po sistemu servideck in servipack, po tehnologiji dobavitelja, z vsemi potrebnimi deli za popolno tesnenje ravne strehe. Obračun po m2 razvite površine izolacije. | m2 | 84 | 85 | 7140
3. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | Sestava tlaka terase:
-mikroarmirani betonski estrih C 16/20 v deb. 5-8,0cm, v naklonu
-PE folija
| -izolacija ekstrudirani polistiren deb. 8cm | m2 | 81 | 36 | 2916
4. | Dobava in polaganje novega tlaka iz naravnega kamna Plavi tok ali enakovredno (vzorec mora obvezno potrditi projektant), deb. 3,0cm, finalna obdelava štokano ali krampano, s polaganjem v zmzlinoodporno lepilno malto ter fugiranjem. | m1 | 81 | 135 | 10935
5. | Izdelav, dobava in montaža pokrova mulde v tlaku, izdelano iz segmentov iz naravnega kamna kot tlak, prereza 50x8cm z montažo na INOX T nosilce dolžine 70cm , v rastru 50cm vgrajene v betonski tlak. Izdelava po detajlu | m1 | 27 | 90 | 2430
6. | dobava in vgradnja betona MB 30, prereza do 0,12m3/m1 | m3 |  | 160 | 0
| SKUPAJ RAZNO: |  |  |  | 27971

## REKAPITULACIJA SANITARIJE
Objekt:
LJUBLJANSKI GRAD
SANITARIJE TRAKT M
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | Z DDV
1. | RUŠITVENA DELA |  | 0 | 0
2. | ZIDARSKA DELA |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA |  | 0
4. | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
5. | TLAKARSKA DELA |  | 0
6. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
8. | OSTALO |  | 0 | 0
9. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  | 0 | 0
II. | KANALIZACIJA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  | 0 | 0
3. | GRADBENA DELA |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA |  | 0 | 0
5. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA: |  | 0 | 0
III. | STROJNE INSTALACIJE
1. | OGREVANJE |  | 0 | 0
2. | PREZRAČEVANJE |  | 0
3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0 | 0
4. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  | 0 | 0
IV. | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | SVETILKE |  | 0 | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
3. | ELEKTRO OMARE |  | 0
4. | KLIC V SILI |  | 0 | 0
5. | JAVLJANJE POŽARA |  | 0 | 0
6. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE: |  | 0 | 0
Z DDV
| SKUPAJ SANITARIJE |  | 0 | #REF!
|  | Z 22% DDV: | 0

## SPLOSNO
SPLOŠNE OPOMBE OZ. NAVODILA
V enotnih cenah je potrebno upoštevati:
- vse potrebne delovne odre, če ni drugače navedeno.
- vse vertikalne in horizontalne transporte
- zaščito gradbišča proti sosednjim prostorom ter čiščenje gradbišča po končanih delih
- sprotno čiščenje med vrtanjem
- otežena dela v grajskem kompleksu (delovni čas, transport materialov, dostopi do delovnih prostorov itd.)
- Vse zahteve varnostnega načrta in koordinatorja za varstvo pri delu za varno in nemoteno delo.
- Zaradi nemotenega obratovanja Gradu morajo potekati vsa rušitvena in hrupnejša dela, ki bi motila normalno obratovanje v nočnem času, med 21.00 in 9.00. V ceno vključiti razsvetljavo in ostale stroške.
Opombe:
Obvezen ogled gradbišča in dokumentacije pred dajanjem ponudbe zaradi tehnične zahtevnosti objekta (dostop, spomeniško zaščiten objekt, objekt mora delovati tudi v času gradnje).
Vsi prisotni na gradbišču morajo upoštevati postopke in določbe navedene v varnostnem načrtu.
Vse rušitve in izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, faktorje razrahljanja mora ponudnik upoštevati v ceni/enoto.
Vse dimenzije potrebne za izdelavo posameznih elementov obvezno pred izdelavo preveriti na licu mesta.
Vso Jekor (Corten) pločevino je potrebno razmastiti ter obdelati s pasiviziranjem z minimalno 100 ciklusi vlaženja z rosenjem pred vgradnjo ter 20 ciklusi po vgradnji - po navodilu projektanta.
Ponudniki lahko vse materiale, naprave in opremo, ki so v popisu del označeni s specifičnim proizvajalcem ali tipom produkta proizvajalca nadomestijo z istovrstnimi modeli, napravami oziroma opremo drugih proizvajalcev.
Vsa dela izvajati v skladu z detajli arhitekta. Pred izvedbo potrebno izdelati vzorce in pridobiti potrditev arhitekta.Vse barvne vzorce na dejansko izbranem materialu predložiti in obvezno pridobiti potrditev projektanta.
Za vse spremembe je potrebno pridobiti pisno soglasje odgovornega projektanta in skrbnika pogodbe s strani naročnika!

## POPIS DEL POROČNE
Št. | Popis, aktivnost, naziv | EM | Količina | Vrednost ( € )
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | RUŠITVENA DELA
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati iznos ruševin iz objekta, nakladanje na prevozno srdedstvo, odvoz v trajno deponijo ter plačilo vseh ev. potrebnih taks. Ob zaključku del je potrebno predložiti listine o ravnanju z odpadki, ter finalno očistiti okolico in prostore preko katerih se bo vršil iznos oz. tiste prostore, ki se bodo zaradi rušitve oprašili - po potrebi oprati zidove.
Zaradi nemotenega obratovanja Gradu morajo potekati vsa rušitvena in hrupnejša dela, ki bi motila normalno obratovanje v nočnem času, med 21.00 in 9.00. V ceno vključiti razsvetljavo in stroške dela v nočnem času.
1. | Demontaža obstoječih luči s prenosom v deponijo naročnika | kos | 80 | 0
2. | Odklopi in demontaže raznih elektro instalacij z potrebnimi zaključki in prevezavami. Obračun po dejansko porabljenem času, iz zapisov v gradbeni dnevnik. Delo VKV električar. | ur | 60 | 0
0
0
3. | Odklopi in demontaže raznih strojnih instalacij z potrebnimi zaključki in prevezavami. Obračun po dejansko porabljenem času, iz zapisov v gradbeni dnevnik. Delo VKV strojne instalacije | ur | 60 | 0
0
4. | Demontaža obstoječe opreme, iznos iz objekta ter nakladanje na prevozno sredstvo za odvoz v trajno deponijo ali pa odnos v deponijo naročnika, iz zapisov v gradbeni dnevnik. | ur | 100 | 0
0
4. | Odvoz razne opreme v trajno deponijo, kompletno s plačilom potrebnih taks. | kg | 5000 | 0
0
5. | Odstranitev obstoječih lesenih stropnih oblog, kompletno z leseno podkonstrukcijo. | m2 | 435.3 | 0
0
6. | Rušenje obstoječe zasteklitve med hallom in poročnima dvoranama, varnostna termopan zasteklitev. | m2 | 28.8 | 0
0
7. | Demontaža obstoječih kamnitih notranjih stenskih oblog na kovinski podkonstrukciji. V količini so upoštevane tudi obloge vrat. | m2 | 423 | 0
0
8. | Demontaža obstoječih kamnitih fasadni oblog na kovinski podkonstrukciji. | m2 | 94.3 | 0
0
9. | Demontaža jeklenih podkonstrukcij kamnitih in lesenih stenskih oblog | kg | 7130 | 0
0
10. | Rušenje obstoječega terraco oz. kamnitega tlaka deb. 20mm, vključno z kamnito obstensko obrobo, betonsko podlago deb.80mm, slojem toplotno akustične izolacije deb. 5cm, in vključno z medeninastimi okrasnimi profili (rožami). Vključeno je odstranjevanje obstoječega talnega gretja. Tlak 2. in 3.nivoja. | m2 | 354.5 | 0
0
11. | Rušenje obstoječega kamnitega tlaka debeline 3,0cm, vključno z betonsko podlago debeline 8cm ,slojem toplotno akustične izolacije deb.5cm ter hidroizolacijo. Tlak terase. | m2 | 76 | 0
0
12. | Rušenje obstoječega kamnitega tlaka dveh podestov na stopnišču nad koti +379,40, montiranega na kovinsko podlago. | m2 | 4.5 | 0
0
13. | Demontaža obstoječih kovinskih vrat (finalna obloga vrat upoštevana v posebnih postavkah). V ceni potrebno upoštevati demontažo okovja in kljuk z odnosom v deponijo naročnika, ostalo pa odvoz v trajno deponijo. |  |  | 0
0
a. | vrata velikosti do 2m2 | kos | 4 | 0
b. | vrata velikosti 2-4m2 | kos | 2 | 0
c. | vrata velikosti 4-6m2 | kos | 2 | 0
d. | steklena vrata na teraso, velikosti 175x230cm | kos | 2 | 0
0
14. | Demontaža obstoječih fasadnih zasteklitev termopan steklo v jekor okvirju, dim. 80x220cm | kos | 6 | 0
0
15. | Demontaža obstoječe zasteklitve na nivoju 3 proti terasi ter zasteklitve ograje terase, kompletno z Jekor okvirjem | m2 | 27 | 0
0
16. | Demontaža obstoječe zunanje in notranje enote klime split sistema, vključno s povezovalnimi instalacijami | kos | 1 | 0
0
17. | Izvedba utora v obstoječih kamnitih zidovih, izdelan z rezanje z žago z diamantnimi rezili in izdolbljenjem z ročnimi udarnimi kladivi. Utori za potrebe omaric instalacij ali poglobitev za nove sanitarije. Obračun po m3 rušenega zidu. | m3 | 3 | 0
| Zaradi nemotenega delovanja kavarne, ki se nahaja na nivoju +1 v traktu M potekajo dela rušenja in dela, ki povzročajo večji hrup v nočnem času (22.00 - 9.00). V ceno je potrebno vključiti razsvetljavo, vse potrebne delovne odre in vse stroške dela v nočnem času. |  |  | 0
0
18. | Rušenje kompletne konstrukcije obstoječe fasade, z razrezom na ustrezno velike kose in odvzom v trajno deponijo. Delo se izvede po namestitvi novih noslnih stebrov plošče nad nivojem 2. Izvedba po navodilih statika. | kg | 1760 | 0
| Zaradi nemotenega delovanja kavarne, ki se nahaja na nivoju +1 v traktu M potekajo dela rušenja in dela, ki povzročajo večji hrup v nočnem času (22.00 - 9.00). V ceno je potrebno vključiti razsvetljavo, vse potrebne delovne odre in vse stroške dela v nočnem času. |  |  | 0
0
19. | Odstranitev elementov obstoječih Fe ograj stopnišča (to je dveh prvih ram stopnišča do podesta), ograj ob stopnišču ter ograje na galeriji hola, vse vključno z ročajem, s previdno odstranitvijo v območju nastopnih ploskev (katere ostanejo). Vse ograje so višine 100cm. Dela izvajati po navodilih arhitekta. |  |  | 0
0
a. | odstranitev ročaja ograj, odvoz v trajno deponijo (stopnišče od nivo 2 do nivo 3). | m1 | 20.2 | 0
b. | odstranitev ograje v celoti, kompletno ročaj in vertikale fi 12mm. | m1 | 20.9 | 0
c. | odstranitev ograje v celoti, kompletno kovinski stebrički in polnilo iz plošč naravnega kamna. | m1 | 11 | 0
d. | demontaža zaključnih elementov - držal ročaja, izdelano iz MS, montiranih na vrhu jeklenih cevi stopnišča, z deponiranjem v deponijo naročnika. | kos | 65 | 0
e. | demontaža obstoječih vertikalnih stojk stopnišča, jeklena barvana cev fi 48mm, z odvozom v trajno deponijo. Demontažo izvesti previdno, brez poškodovanja litih nastopnih ploskev stopnišča. | m1 | 85 | 0
0
20. | Dobava, postavitev, amortizacija in demontaža fasadnega odra. V ceni je potrebno upoštevati tudi zaščito proti okolici z montažo jute ali reklamnih panojev (sama izdelava reklamnih panojev ni predmet te ponudbe). Vse v skladu z varnostnim načrtom. | m2 | 310 | 0
0
21. | Demontaža obloge dvigalnega jaška.Obloga je iz iveral plošč, na katerih je nalepljeno steklo in ogledala, Vidni profili so iz inoxa, podkonstrukcija so Fe profili. Odvoz na deponijo. | m2 | 29.3 | 0
0
22. | Demontaža obstoječe obloge dveh stebrov v holu.Obloga je sorodne izvedbe kot obloga dvigala, z odvozom na deponijo. | m2 | 19.4 | 0
0
23. | Dobava, postavitev, amortizacija in demontaža dostopnega stopnišča za potrebe del, stopnišče izvedeno v sklopu fasadnega odra, vse za ves čas gradnje. |  |  | 0
| Izvedba v skladu z vsemi varnostnimi zahtevami v varnostnem načrtu, izveden po načrtu, katerega pred izvedbo potrdi naročnik. Stopnišče za višino h je cca. 15,0m - do nivoja +4 | kpl | 1 | 0
0
24. | Dobava, postavitev, amortizacija in demontaža zaščitnega hodnika za prehod v kavarno, hodnik širine do 3m, zaščita proti prašenju, vse za ves čas gradnje. Obračun po m2 tlorisne površine izdelanega hodnika. V skladu z varnostnim načrtom. | m2 | 30 | 0
0
25. | Dobava, postavitev, amortizacija in demontaža delovnih odrov za izvedbo del v objektu, odri do višine 8m, za ves čas in vse faze gradnje. | m2 | 296 | 0
0
26. | Sanacija trave na zunanji strani obzidja po zaključenih delih, cca 50 m2. | kos | 1 | 0
0
27. | Zaščita proti ostalim delom objekta | kos | 1 | 0
0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA
1. | Izvedba utora za naleganje zasteklitve, utor v obstoječih kamnitih zidovih, izdelan z rezanjem z žago z diamantnimi rezili in izdolbljenjem z ročnimi udarnimi kladivi.
| Utor prereza 50x40mm, ležišče stekla po detajlu 5, list št.1.7.03 | m1 | 5 | 0
0
2. | Izdelava notranjega ometa obstoječih zidov, kompletno cementni obrizg, fini omet. RAL 9010. Izvedba ometov po navodilih arhitekta. | m2 | 75 | 0
0
3. | Izvedba obrušenja obstoječega ometa v debelini cca 6mm kot podlaga za pripravo montaže L obstenskih talnih letev, utor višine do 5cm. Glej detaj Om2. | m1 | 58 | 0
0
4. | Dobava in polaganje hidroizolacije na terasi iz poliolefinske folije deb.1,5mm, kot npr. Mapeplan TB, kompletno z izvedbo vseh zaključkov in potrebnih tesnenj na obstoječe konstrukcije. Obračun po m2 razvite površine. | m2 | 85.5 | 0
0
5. | Izdelava opaža robu cementnega estriha v območju montaže talnih konvektorjev, opaž višine do 15cm. Obračun po m1. | m1 | 115 | 0
0
6. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2. |  |  | 0
| Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi). |  |  | 0
0
a. | Sestava tlaka H- ogrevano: |  |  | 0
| - mikroarmirani betonski estrih C 20/25 v deb. 5,50cm, z plastifikatrorjem za talno ogrevanje |  |  | 0
| - sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja |  |  | 0
| - toplotna izolacija ekspandirani polistiren EPS 150, deb. 3,0cm | m2 | 359.1 | 0
0
b. | Sestava tlaka K- terasa: |  |  | 0
| - toplotna izolacija polizocianutarne plošče kot npr. PIR lambda d=0,022W/m.k, izolacija deb.10,0cm |  |  | 0
| - parna zapora Al-Pe fiolja kot npr. Stratho Alu Top 1500SK | m2 | 70 | 0
0
c. | Izravnava tlaka pri južnem oknu 05: Obstoječi poglobljen dostop na balkon (stopnici) se ukine in dobetonira do notranje ravnine zidu, kjer se izvede ena stopnica globine 30cm. Terazzo tlak v dvorani na koti 380,45 se izvede tudi preko novega tlaka in nove vertikale stopnice. | m2 | 1.5 | 0
0
7. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz kamene volne TP 115, izolacija vgrajena med obstoječe in nove Jekor profile na fasadi, kompletno z vsem točnim vpasovanjem. Obračun po m3 vgrajenega materiala. | m3 | 2.5 | 0
0
8. | Odstranitev robnega kamnitega elementa klopi pri oknih O1-4, element širine cca 40cm, kompletno z izdelavo utora prereza 40x20mm v stiku med špaleto in kamnito klopjo Utor izdelan zidrasko. Izdelava po navodilih arhitekta. | kos | 8 | 0
0
9. | Demontaža obstoječe omarice pod oknom O2 ter izdelava zapore iz mavčnokartonskih plošč, s potrebno podkonstrukcijo in bandažiranjem. Omarica dim. cca 60x40cm. | kos | 1 | 0
0
11. | Izvedba dobetoniranja kotov plošče ob stopnišču, kompletno z izdelavo ločno oblikovanega opaža, armaturo s sidranjem v obstoječo ploščo ter betoniranjem z betonom C 25/30. |  |  | 0
| Plošča je deb. 14cm, tlorisne neto površine 0,30m2. | kos | 2 | 0
0
12. | Dela v režiji, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v gradbeni dnevnik |  |  | 0
| -PK | ur | 250 | 0
| -KV | ur | 250 | 0
| -VKV | ur | 200 | 0
0
13. | Podaljšanje tlaka na robu plošče galerije: |  |  | 0
| Zaradi nove ograje je potrebno odžagati zgornji tob vzdolžnega zgornjega profila v višini 5cm. Tlak in estrih se podaljšata za 12 cm do zunanjega roba jekor profila. (ki ga kasneje zapre inox ograjni U profil). | m1 | 11.2 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA : |  |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA
| Opozorilo: Izvedba montažnih interjernih del je izredno zahtevna! Nujna je zelo precizna izdelava. Prilagojeno dejanskim meram strehe. |  |  | 0
| Posebna pozornost je potrebna pri stikih zasteklitve Sb (z po enim konzolnim steklom termopana na vsakem stiku) z steno Sa. Tolerance na stikih pasov sten s stropom niso dopustne. Izdelava v sodelovanju s projektantom! |  |  | 0
| Pred izvedbo v sodelovanju s projektantom izdelati poizkusne modela za vzorčenje stene Sa!. |  |  | 0
| Delavniške načrte vključno z podkonstrukcijami in montažo izdela izvajalec v sodelovanju s projektantom |  |  | 0
0
0
1. | Izdelava obloge stropa nad dvorano, izvedeno v sestavi A - horizontalna obdelava pod tlakom na koti +387,00, z vsem potrebnim pritrdilnim materilom in zaključki: |  |  | 0
| -obstoječi ploh |  |  | 0
| -MAFUND membrana deb.25mm |  |  | 0
| -Fe 60x100 +tervol S (10cm) |  |  | 0
| -leseni morali 6x10cm, vmes toplotna izolacija Tervol DP-5 v deb.10 cm |  |  | 0
| -PET folija |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb.2x12,5mm, vijačena na lesene morale |  |  | 0
| -toplotna izolacija Tervol DP-5 (10cm) |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb. 1,25cm, vijačena |  |  | 0
| -parna zapora PE folija |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb.12,5mm, vijačena v lesene morale, bandažirano | m2 | 168.3 | 0
0
0
2. | Izdelava obloge stropa nad dvorano (tla strojnice), izvedeno v sestavi A1 - poševna obdelava proti strehi, z vsem potrebnim pritrdilnim materilom in zaključki: |  |  | 0
| -kritina |  |  | 0
| -Fe 60x100 + Tervol S (deb.10cm) |  |  | 0
| -leseni morali 7x8cm, vmes toplotna izolacija Tervol DP-5 v deb. 4,0+3,0cm |  |  | 0
| -PET folija |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb.2x12,5mm, vijačena na lesene morale |  |  | 0
| -toplotna izolacija Tervol DP-5 v deb. 10,0cm |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb.12,5mm, vijačena v lesene morale, bandažirano |  |  | 0
| -parna zapora PE folija |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb.12,5mm, vijačena v lesene morale, bandažirano |  |  | 0
| -zračni prostor | m2 | 236.9 | 0
0
0
3. | Izdelava in montaža dvostransko vidne montažne stene z oznako Sa |  |  | 0
| Stena Sa je višine 647 cm in je vertikalna. a žagaste tlorisne oblike. Sestoji iz posameznih slopov šir. 130 in 70cm (po načrtu!), med katerimi je montirano termopan steklo (glej popis zasteklitev). |  |  | 0
| Stena (slopi) je izdelana po sistemu knauf iz gipskartonskih plošč, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov v sestavi: |  |  | 0
| - nosilni jekleni vertikalni Fe profili 100 x 50 x 5 mm od talne ab plošče do konstrukcije tal strojnice (višine 647 cm), s horizontalnimi povezavami. Ti okviri so vpeti s sidrnimi ploščami in pritrdilnim materijalom, antikorozijsko zaščiteni. |  |  | 0
| - obojestranska mavčnokartonska plošča deb. 12,5cm |  |  | 0
| - vmes polnilo tervol 5cm in tipska kovinska podkonstrukcija iz profilov šir. 50mm, ki je vgrajena med nosilne profile. |  |  | 0
| - na knauf je iz obeh strani nakaširana mineralna volna DP5 deb.25mm, nanjo je nalepljen srebrn stekleni voal. V območju z vzorcem je na knauf ploščo najprej postavljen utrdilni Alu raster - mreža z okni 50x50x25mm, potem vmes tervol in nato preko vsega voal folija. |  |  | 0
| - končna obloga je obojestranska Alu pločevina 2,5mm z nalepljenim furnirjem. Sendvič pločevine s furnirjem je izrezkan ali izrezan z laserjem v cca 45% površini sten - z vzorcem po posebni predlogi. Furnir je barvan po barvni shemi in tako, da je vidna lesena struktura. Izdelan mora biti vzorec, ki ga bo potrdil projektant. |  |  | 0
| Zgoraj, v območju med visečim stropom dvoran in stropom (talni sloji) strojnice (viš. Cca. 80cm) ni finalne alu obloge in tervola 25mm, je le knauf stena s tervolom 5cm, kot zvočna izolacija. | m2 | 79.8 | 0
0
0
4. | Izdelava dvostransko vidne montažne stene z oznako Sa2. |  |  | 0
| Stena je visoka 2.40m, dolga 250cm. Stena ima enako sestavo kot post.4 Sa, le da je samo po en stik (s termopanom na eni strani in z akustičnimi vrati na drugi). Zgoraj je sidrana direktno v ab ploščo terase. | m2 | 12.8 | 0
0
0
5. | Izdelava in montaža enostransko vidne montažne stene z oznako Sa1+Sd, višine 550cm v rdeči dvorani. |  |  | 0
| Stena Sa1 je do višine 300cm vertikalna, nadljuje se v steno Sd ki je nagnjena v kotu 86 stopinj. Sestoji iz posameznih slopov šir. od 110 do 200cm (točno po načrtu!), med katerimi je montirano kaljeno-lepljeno steklo (glej popis zasteklitev). |  |  | 0
| Stena (slopi) je izdelana po sistemu knauf iz gipskartonskih plošč, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov v sestavi: |  |  | 0
| - mavčnokartonska plošča deb. 12,5cm - enostransko |  |  | 0
| - nosilni jekleni vertikalni + nagnjeni fe profili 100x50x5mm od talne konstrukcije do zgornjih Fe razpor v strešni konstrukciji in imajo po višini še horizontalne povezave. Na prelomu so Fe okvirji vpeti v zidani obstoječi zid, s sidrnimi ploščami in pritrdilnim materijalom, antikorozijsko zaščiteni. |  |  | 0
| - tipska kovinska podkonstrukcija iz profilov šir. 50mm, je vgrajena med nosilne Fe profile |  |  | 0
| - na knauf je nakaširana mineralna volna DP5 deb.25mm, nanjo je nalepljen stekleni voal zlate barve - po barvni shemi) |  |  | 0
| - končna obloga je Alu pločevina 2,5mm z nalepljenim furnirjem. Sendvič pločevine s furnirjem je izrezkan v cca 45% površini sten z vzorcem po posebni predlogi. Furnir je barvan tako, da je vidna lesena struktura – po barvni shemi. V teh območjih je Alu pločevina med tervolom podložena z Alu mrežo (kot Sa). |  |  | 0
| Stik z zasteklitvijo je izveden z dodatnim nevidnim L alu. profilom. | m2 | 41.7 | 0
0
0
6. | Izdelava montažne stene proti terasi na nivoju 3 (prerez 7-7), stena višine do 120cm , kot npr. sistem Knauf W 115, izdelano iz gipskartonskih plošč, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov, v sestavi: |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb. 2x12,5mm |  |  | 0
| -tipska kovinska podkonstrukcija iz profilov širine 2x50mm |  |  | 0
| -toplotna izolacija iz mineralne volne , deb.18,0cm |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb. 2x12,5mm | m2 | 9.7 | 0
0
0
7. | Izdelava montažne obloge-maske pri vpihih zraka, izdelano iz gipskartonskih plošč, kompletno s tipsko podkonstrukcijo, vgardnjo vogalnikov in bandažiranjem stikov, v sestavi: |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb. 12,5mm |  |  | 0
| -tipska kovinska podkonstrukcija za stenske obloge, lomljeno po profilaciji |  |  | 0
| Obračun po m2 razvite površine obloge. | m2 | 28.7 | 0
0
0
8. | Izdelava samonosnega stropa nad sanitarijami, izdelano iz gipskartonskih plošč, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. Strop se na eni strani pritrdi v zid, na drugi starni se nasloni na montažno steno. Izvedba v sestavi: |  |  | 0
| -mavčnokartonska plošča deb. 2x12,5mm |  |  | 0
| -tipska kovinska podkonstrukcija iz UA profilov , v rastru 61cm |  |  | 0
| izolacija iz mineralne volne , deb.5,0cm DP 50 |  |  | 0
| -vlagoodporna mavčnokartonska plošča deb. 12,5mm | m2 | 5.4 | 0
0
0
9. | Izdelava in montaža spuščenega horizontalnega stropa Sc v dvoranah in holu iz barissola in vodoodpornih vezanih plošč. |  |  | 0
| Strop je izdelan iz pasov vezane vodoodporne plošče deb. 12mm, šir. 115,5 in 103,7cm, pritjene nevidno na Fe ali leseno okvirno podkonstrukcijo, ki je obešena na stropno konstrukcijo (na mestih kjer ni prezračevalnih kanalov). Pasovi so dolgi 7,80 do 8,00m (v dveh delih) v rdeči dvorani, in 11,30 do 12,20m (v treh delih)v holu. |  |  | 0
| V modri dvorani so pasovi v tlorisu trapezne oblike širine od 115 do 190cm in dolžine 8.40m (v dveh delih). Pasovi so na enem koncu prisekani pod kotom 45cm (tako da točno nalegajo na vertikalno montažno zobasto steno). V vsaki dvorani je en izrez za zvočnik, v holu dva. |  |  | 0
| Pasovi iz vezane plošče imajo zaključni, vidni furnir, ki je barvan tako, da se vidi struktura lesa, ki mora biti v stikih kompatibilna. Barvana je v beli barvi v holu in v delu dvoran. V modri dvorani je tretina dolžine pasov barvana tako, da enakomerno preide iz modre v belo, v rdeči dvorani pa tako, da preide iz rdeče v belo (sitotisk). Struktura lesa mora biti vidna. |  |  | 0
| V enem pasu vsake dvorane in hola so izrezane luknjice za dekorativni lestenec iz steklenih paličic: po cca .100 kom vel.14x14mm |  |  | 0
| Med fiksnimi pasovi iz plošč so Barissol pasovi šir. 71,5cm in enakih dolžin kot zgoraj. |  |  | 0
| Barissol folija je napeta na posebnem nestandardnem (glej detajl) trikotnem profilu, ki ga razpira ločno alu razpiralo. Barisol trakovi so po dolžini iz dveh delov in ležijo na distančnih nogicah, te pa v posebnem trikotnem vzdolžnem profilu z žlebičem tako, da jih je možno ob čiščenju ali menjavi svetilk ročno premakniti levo ali desno za cca.35cm (do vešalk ki nosijo panelne trakove). Barissol je bele barve – po izboru projektanta. |  |  | 0
| V modri dvorani so trije pasovi v tlorisu trapezne oblike šir. od 50 do 130cm. |  |  | 0
0
| pasovi iz vezane plošče Sc | m2 | 115.1 | 0
0
| Barissol | m2 | 74.6 | 0
0
0
10. | Izdelava in montaža poševnih delov stropov dvorane in hola iz vezane plošče deb 12mm + furnir |  |  | 0
| Vse dimenzije je nujno preveriti geometersko na licu mesta po postavitvi sten! |  |  | 0
| Vse plošče in pasovi so barvani tako, da je vidna struktura lesa zato je potrebno, da ima vezana plošča zunanji furnir enoten, tak kot obloga Sa in stropne plošče Sc! |  |  | 0
| V rdeči dvorani je ena tretjina oblog barvana v enakomernem prehodu iz rdeče v belo, ostale površine v beli barvi, v modri pa enako a v modri barvi. V holu je vse belo. |  |  | 0
0
a) | Viseča obloga (ob zunanji strešini) Sc je izdelana iz vodoodporne vezane plošče deb. 12mm + furnir. v dveh, pod različnim kotom nagnenih vzdolžnih pasovih šir. 150cm. Pasovi so nevidno pritjeni na kovinski ali leseni podkonstrukciji, ki je vpeta v dodane strešne Fe L profile, dvakrat po višini. V prelomu sta pasova v prerezu razmaknjena za 7cm (za vpih zraka), spodnji rob pa je 11cm odmaknjen od zidu (tudi vpih zraka). Na spodnjih robovih imajo pasovi mali L profil za pritrditev leddiodnega traku. Zgornji stik z Barissol pasom stropa mora biti natančen. Obračunati vso podkonstrukcijo in obešala. | m2 | 75.5 | 0
0
b) | Viseča obloga ob notranji strešini dvoran Sa3 je izvedbe: vodoodporna vezana plošča + tervol 2,5cm + Alu pločevina 2,5mm z furnirjem, nevidno pritrjena. Obloga ima kovinsko nosilno konstrukcijo Fe 100x50x5mm, ki je vpeta na dodanih strešnih L profilih. Oblika obloge je sledeča: dve ploskvi, sestavljeni v dolžini iz dveh nepravilnih trapeznih površin: Rdeča dvorana: poševna ploskev je dimenzije 320 - 740cm x 275 cm, vertikalna (ob galeriji) je dim. 60 -300 cm x 460 cm. Modra dvorana: 335 – 780 cm x 275 cm, vertikalna 60 -300cm x 460 cm. |  |  | 0
| Verikalni del obloge je spodaj vpet v fe konzolno podkonstrukcijo, ki je vpeta v ab ploščo galerije. | m2 | 49.1 | 0
0
c) | V holu je viseča obloga notranje strešine (nad galerijo) izvedenakot Sc iz enega pasu vezane plošče dim.: šir. 260cm, dolž.14,20m, z dvema polkrožnima izrezoma 2r = 170cm (izhod na teraso).Upoštevati pritjevanje na strešno konstrukcijo in obrobno inox pločevino šir.cca10cm ob polkrožnih izdodih na teraso, skupne dolžine 23,50m. | m2 | 27 | 0
0
d) | Ob stiku z barissolom stropa je reža šir. 11cm za vpih zraka. Do stika z barisolom je izvesti zaporni profil iz inoxa šir. cca 12cm, dolž. 14,20m. | m2 | 14.2 | 0
0
0
11. | Izdelava montažnega spuščenega stropa v prizidku iz sistemskih panelov z registri razvoda tekočine (za potrebe ogrevanja in hlajenja) , izdelano iz sistemskih mavčnokartonskih plošč, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. |  |  | 0
| Sam priklop panelov, ventili, tekočina, zagon ipd. je predmet strojnih instalacij. | m2 | 88 | 0
0
0
12. | Izdelava montažne stene (WC), višine 300cm, iz dvostranskih gipskartonskih plošč deb. 12,5mm, z izolacijo 5cm., kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. | m2 | 7.5 | 0
0
0
13. | Izdelava enostransko vidne gipskartonske stene, kot zapora zidnih niš vel od 1,30 do 4m2. v sestavi: |  |  | 0
| - mavčnokartonska plošča deb.12,5mm, 2x |  |  | 0
| - tipska podkonstrukcija in bandažiranje stikov |  |  | 0
| Izvedba natančno v ravnini obstoječih zidov. |  |  | 0
| Vključno z ojačitvijo enega kom. vrat. | m2 | 19 | 0
0
0
14. | Izdelava montažnega stropa v vogalu dvoran, trikotne tlorisne oblike, dim. 500 x 0-100cm iz gipskartonskih plošč, kompletno s tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. Strop je konzolen na nosilni Fe konstrukciji iz kvadratnih profilov 50x50x4, v obliki črke H in vzdolžnega C profila 160mm. (Ta konstrukcija podpira tudi vertikalno stropno oblogo iz vezanih plošč, ki je trapezne oblike). Ob stiku stropa z zidom je treba izvesti režo za vpih zraka, šir. 16 cm z zaljučnim Pvc robnim profilom.- dolžine 2x3m. Glej detajle Sa3.načrt 1.7.17. |  |  | 0
0
| - strop : 2kom 2,50m2 | m2 | 5 | 0
0
| - Fe konzolna podkonstrukcija | kg | 210 | 0
0
0
15. | Izdelava, dobava in montaža stenskih oblog stebrov pod oznako A,B,C,C1, dim. 106x48x240cm, z oznako Sc od 1 do 5, vključno z izdelavo in montažo podkonstrukcije stebrov iz Fe profilov 50x50x3mm, s pritrdilnim materialom in zaključki, finalno obdelano, v sestavi: |  |  | 0
| -finalna obloga ogledalo deb.4mm, nalepljeno na podlago - pri dveh stebrih po dve stranici iz kaljenega stekla, |  |  | 0
| -podlaga iz iverne plošče deb.16mm, s skritimi pritrdili za montažo na kovinsko podkonstrukcijo iz profilov 50x50x3mm. |  |  | 0
| Posamezna obloga izdelana v enem kosu. Glej detajle načrt št. 1.7.40 |  |  | 0
0
a) | podkonstrukcija | kos | 4 | 0
0
b) | obloga Sc1, dim. 106x240cm, fiksno pritrjeno. | kos | 4 | 0
0
c) | obloga Sc2, dim. 68x240cm, fiksno pritrjeno. | kos | 2 | 0
0
d) | obloga Sc3, dim. 62x240cm, po obeh vertikalnih robovih vgrajena luč led (luč upoštevana pri elektro instalacijah), fiksno pritrjeno. | kos | 2 | 0
0
e) | obloga Sc4, dim. 106x240cm, snemljivo, oba vijaka zgoraj (zapora hidranta). | kos | 2 | 0
0
f) | obloga Sc5, dim. 100x240cm, ob robu izvedena fuga za osvetlitev z leddiodnim trakom vgrajen po celotni vertikali. | kos | 2 | 0
0
g) | obloga Sf, dim. 66x240cm, snemljivo (TGR) iz kaljenega stekla, spredaj satinirano, zadaj emajlirano. | kos | 4 | 0
0
0
16. | Vertikalna zapora strešine med galerijo in dvoranama Sa4 (akustično izolativna izvedba): |  |  | 0
| Oblika zapore je trapezna dim.: 210+50 cm x 100 do 270cm, 2 kom. Nosilna konstrukcija iz Fe 100x50x 5mm z vmesno tipsko knauf podkonstrukcijo, tervolom 5cm in obojestranska obloga z vlaknocementnimi ploščami, na vidni strani še obloga z Alu 2,5mm+ furnir, nevidno pritrjeno, barvano v vidni strukturi. Posebej paziti na stike z Sa2 in Sb in Sa3 ! načrt št.1.7.17 | m2 | 10.2 | 0
0
0
17. | Izdelava, dobava in montaža stenskih oblog stebrov, z oznako Sf od 1 do 3, z montažnimi elementi, s pritrdilnim materialom in zaključki, finalno obdelano, v sestavi: |  |  | 0
| obloga iz kaljenega in lepljenega stekla 4+4mm, zadnje steklo emajlirano RAL 7042, vendar po potrjenem vzorcu arhitekta, kitanje, robovi stekla brušeni |  |  | 0
| -spodnja INOX profila L 100x60x5mm in ploščati profil 100x3mm, vmes distančnik 24x30mm |  |  | 0
| -zgoraj INOX profil U 50x30x2,5mm, fiksiran v strop |  |  | 0
0
a. | obloga Sf1, dim. 68x240cm, fiksno pritrjeno | kos | 3 | 0
0
b. | obloga Sf2, dim. 66x240cm, snemljiva stenska obloga, dva vijaka zgoraj | kos | 2 | 0
0
c. | obloga dvigala Sf3, obloga višine 240cm, segmenti po načrtu širine 200 in 215 cm,(mere vzeti na licu mesta) vključno z oblogo špalet pri vratih dvigala | m1 | 13.8 | 0
0
0
18. | Demontaža obstoječega lestenca nad stopniščem, očiščenje lestenca v celoti, zamenjava ležišč sijalk ter kablov ter ponovna montaža po končanih delih Barvanje medeninastih "listov" z belo barvo (mat) in odstranitev medeninastih paličic. |  |  | 0
| Montaža se izvede na novem mestu, ki ga določi naročnik | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  | 0
4. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in vgradnja nosilne jeklene konstrukcije, izdelano iz jeklenih profilov po statičnem izračunu. |  |  | 0
| Celotna konstrukcija je vroče cinkana in finalno barvana po izbru arhitekta. Kompletno ves sidrni in vezni material. Obračun po kg vgrajene konstrukcije. |  |  | 0
0
a. | konstrukcija v liniji fasade nivo 2 -novi jekleni stebri fi 139,7/8mm, dolžine 2500mm, kompletno s sidrnimi ploščami 250x250x10mm zgoraj in spodaj, sidrano v obstoječe betonske konstrukcije z ustreznimi HILTI vijaki | kos | 10 | 0
0
b. | konstrukcija v liniji fasade nivo 2 -nov jekleni steber fi 139,7/8mm, dolžine 2500mm ( v osi 1, detajl št.2, načrt št. 1.7.26), izveden po detajlu 2 iz dveh elementov, en večji element v nosilni izvedbi, drugi del pa vijačen, kompletno s sidrnimi ploščami 250x250x10mm zgoraj in spodaj, sidrano v obstoječe betonske konstrukcije z ustreznimi HILTI vijaki | kos | 1 | 0
0
c. | konstrukcija ograje terase - novi jekor stebri iz zvarjenih profilov 2xNPU 100, dolžine 1400mm, kompletno s sidrnimi ploščami 300x250x10mm, sidrano v čelo obstoječe betonske konstrukcije z ustreznimi HILTI vijaki | kos | 13 | 0
0
0
2. | Izdelava, dobava in montaža elementa korita za zasaditev v teraco koritu. Element izdelan iz INOX pločevine deb.2mm, zvarjeno v tlorisno trapezno obliko, razvita površina pločevine 7,0m2 | kpl | 1 | 0
0
0
3. | Izdelava, dobava, pripomočki za montažo in montaža žlebu terase, izdelanega iz INOX pločevine deb.1,0mm, razvite širine 60cm, kompletno z iztočnimi kotlički 2x fi 110mm z lovilcem listja. Izvedba po detajlu list št. 1.7.17 | m1 | 22.8 | 0
0
0
4. | Dobava in vgradnja vertikalne odtočne cevi iz brezšumne PVC cevi fi 110mm, dolžine 300-400cm, kompletno z protikondenčno izolacijo Armaflex deb.9mm ter priklopom na obstoječo vertikalo na kot tlaka nivoja 2. Načrt 1.7,41 | kos | 2 | 0
0
0
5. | Izdelava, dobava in montaža FE profila 60x60x5mm kot podlaga za ležišče stekla Sb. Montirano v obstoječo bet. ploščo pred izdelavo estrihov - načrt 1.7.32 | m1 | 9.6 | 0
0
0
6. | Izdelava, dobava in montaža dodatnega profila iz Jekor pločevine deb. 8mm, razvite širine 240mm, zgibana v delni obliki S, z navaritvijo na obstoječi S profil. Element fasade na koti +380,20. | m1 | 31 | 0
0
0
7. | Izdelava, dobava in montaža profila iz Jekor pločevine deb. 8mm, razvite širine 300mm, zgibana v obliki S, s privijačenjem na nov ploščati profil. Element fasade na koti +383,00. | m1 | 31 | 0
0
0
8. | Izdelava, dobava in montaža ploščatega profila iz Jekor pločevine deb. 8mm, širine 300mm, ter navarjenimi nastavki kot ležišče fasadne zasteklitve, iz pločevine 2x 50/5mm, kot podlaga za montažo fasadne zasteklitve na koti +380,20. | m1 | 28.4 | 0
0
0
9. | Izdelava, dobava in montaža podlage za montažo S profila fasade, zgiban profil iz Jekor pločevine deb. 6mm, razvite širine 450mm, navarjeno na obstoječi zaključni jekor profil plošče na koti +383,00. | m1 | 28.4 | 0
0
0
10. | Izdelava, dobava in montaža zaključnega profila fasade pod ograjo terase, zgiban profil iz Jekor pločevine deb. 3mm, razvite širine 450mm, navarjeno na nosilne stebre ograje terase. | m1 | 28.4 | 0
0
0
11. | Izdelava, dobava in montaža zaključnega profila plošče ter kot ležišče za montažo fasadne zasteklitev po detajlu 2-prerez B, ploščati profil iz Jekor pločevine deb. 5mm, širine 300mm, z navarjenim L kotnikom 25x35x3mm. Profil na koti +380,20. | m1 | 2 | 0
0
0
12. | Izdelava, dobava in montaža zaključnega profila plošče ter kot ležišče za montažo fasadne zasteklitev po detajlu 2-prerez B, zgiban ali zvarjen profil iz Jekor pločevine deb. 3mm, širine 550mm. Profil na koti +383,00. | m1 | 2 | 0
0
0
13. | Izdelava, dobava in montaža zunanje vertikalne obloge knauf stene proti terasi (v prerezu 7), izdelano iz zgibane jekor pločevine deb.2mm, obračun po m2 razvite površine. | m2 | 8.5 | 0
0
0
14. | Izdelava, dobava in montaža ročaja steklene ograje v prerezu B, ročaj izdelan iz INOX peskanega U profila 30/50/3mm, dolžine 125cm, pritrjen v obstoječi zid s profilom fi 20mm. Izdelava po detajlu. | kos | 2 | 0
0
0
15. | Izdelava, dobava in montaža maske robu plošče ob stopnišču, izdelane iz Jekor pločevine prereza 95x6mm, z izvedbo navaritve matic na obstoječi jekleni profil v rastru cca 40cm. Vijanje maske z IMBUS vgreznimi vijaki. Izvedba po detajlu. | m1 | 25.2 | 0
0
0
16. | Izvedba predelave odvoda zraka na strehi, izvedeno iz Jekor pločevine (strech metal), po detajlih in navodilih arhitekta, pločevina privarjena na obstoječe elemente. Obračun po kg vgrajenega materiala. | kg | 250 | 0
0
0
17 | Popravilo obstoječe Jekor pločevine strehe z očiščenjem, popravilom zvarov, dovarjenjem nove pločevine, vse po uskladitvah in navodilih arhitekta ter v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik. |  |  | 0
0
a. | delo VKV ključavničar | ur | 40 | 0
0
b. | material Jekor pločevina | kg | 200 | 0
0
0
18. | Izdelava, dobava in vgradnja kanala iz pločevine, ki se vgradi pod linijske difuzorje za poševno oblogo stropa modre, rdeče dvorane in hola ob stiku z zunanjima stenama, glej prereze, načrte št. 1.7.12,13,14 |  |  | 0
| dim.: višine cca 115cm, širine 16cm, dolžine 320 cm. | kos | 2 | 0
0
| viš. cca 45, šir. 11cm, dolžine 26,50m | m1 | 26.5 | 0
0
0
19. | Razna dela in izdelki iz pločevine in profilov, glede na zahteve arhitekta, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in zaključki ter vključno z izdelavo in montažo na objektu: |  |  | 0
0
a. | Jekor pločevina in profili | kg | 400 | 0
b. | FE pločevina in profili | kg | 800 | 0
0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA : |  |  | 0
5. | TLAKARSKA DELA
1. | Izdelava tlaka iz litega teraca - betona z vgrajenimi svetlobnimi steklenimi vlakni, debeline 2,5cm, kompletno z veznim slojem s cementnim pačokom. Tlak je izdelan iz agregata bele barve z dodatkom nekaj modre oziroma rdeče v cementu bele barve, kompletno z vsemi potrebnimi brušenji, vmesnimi kitanji ter izdelavo finalnega zaščitnega premaza. Upoštevati oteženo delo zaradi optičnih vlaken. Max.polje 25m, diletacijske fuge kitane z maso EGO OXIN 300 v barvi teraca. Posebno pozorno izvesti stike z zidovi ob inox profilih in ob talnih konvetorjih. Upoštevati izdelavo barvno - strukturnih vzorcev v sodelovanju z projektantom. | m2 | 353.1 | 0
1.a | Namestitev svetlobnih steklenih vlaken za vgradnjo v terazzo po slučajnem vzorcu, ki ga bo postavil projektant in uskladil na licu mesta. Vlakna fi 1 mm ( Vlakna (notranji premer 1mm) morajo biti oplaščena (zunanji premer 3mm) z negorljivo in mehansko odporno prevleko, ki ne vsebuje halogena). Izhajajo iz petih projektorjev in so dolga do 10m, količina cca10 kom na m2 (5 x po 400 vlaken). Pritrdilni elementi optičnih vlaken naj se lepijo na podlago z epoksi smolo, da se prepreči premik optičnih vlaken pri ulivanju finalnega tlaka - teraca. Pred izdelavo nujno izdelati vzorec na licu mesta ob prisotnosti odg. proj. arh.. V ponudbi naj bodo zavzeti tudi pritrdilni elementi za optična vlakna višine 30mm in 2000 kosov, vključno z lepljenjem, postavitvijo, eventuelnim niveliranjem. | kpl | 2000 | 0
0
0
2. | Dobava in vgradnja talnih diletacijskih INOX profilov dim. 3x30mm, z vgradnjo pred izdelavo teraco tlaka. Vgradnja po navodilih in načrtih arhitekta. | m1 | 57.9 | 0
0
0
3. | Izdelava korita za zelenje, izdelanega kot element iz teraca, vključno s potrebno armaturo. Korito je izdelano iz agregata bele barve in cementa bele barve z dodatkom modre (enako kot tlak), vključno z vsemi potrebnimi brušenji, vmesnimi kitanji ter izdelavo finalnega zaščitnega premaza. |  |  | 0
| Tlorisno je element velikosti 3,50m2, stene dolžine 940cm in višine 50cm, beton deb.8,0cm. | kpl | 1 | 0
0
0
4. | Izdelava, dobava in montaža zaključka tlaka ob stenah, (oznaka om) izdelano iz INOX peskanega kotnika 50x4mm, vgradnja pred izdelavo zaključnih obdelav, profil utopljen v linijo zidu, izvedba po detajlu arhitekta. Risba 1.7.34, Om1 | m1 | 58 | 0
0
0
5. | Izdelava, dobava in polaganje tlaka iz naravnega kamna Pohorski tonalit deb. 2,5 cm, s polaganjem v cementno malto deb. 3,0cm - 5,5 cm ter fugiranjem. Širina plošč je 45 cm, dolžine 95 in 145 cm. Pokrivanje odtočnega žlebu se izvede v pasovih šir. 15 cm z fugami(enako kot obstoječi tlak in žleb). Finalna obdelava kamna protidrsna - peskana. | m2 | 70 | 0
0
0
6. | Izdelava, dobava in montaža kamnite obloge dveh podestov četrtkrožne oblike stopnišča med koto +376,92 in +380,45, obloga izdelana iz kamna Sardo bianco ali Kalen (strukturo in izgled kamna mora odobriti arhitekt). Dimenzije kot na obstoječih podestih. |  |  | 0
| Obloga posameznega podesta je lahko izdelana iz največ dveh kosov, s potrebnim vpasovanjem v izdelani jekleni podest. | m2 | 4.5 | 0
0
0
7. | Sanacija obstoječih zunanjih tlakov, kompletno z odstranitvijo obstoječega kamnitega tlaka vključno z betonsko podlago, izdelavo nove talne obloge iz naravnega kamna kot obstoječi, v strukturi in dimenzijah obstoječega. |  |  | 0
| z betoniranjem podlage z betonom z dodatki za OMO in OSMO ter polaganjem kamna s fugiranjem. |  |  | 0
0
a. | sanacija tlaka na kovinski rampi proti slaščičarni, z izvedbo diletacijskega stika med rampo in teraso, s potrebnim kitanjem | m2 | 2 | 0
0
b. | sanacija tlaka s platoja +376,36 proti severnim stopnicam | m2 | 6 | 0
0
0
8. | Dobava in polaganje stenske obloge iz keramičnih ploščic formata do 30x60cm, po izboru arhitekta, kompletno s polganjem v polimercementno lepilo in fugiranjem. Keramika nabavna cena do 30€/m2. Obloga sten v WC, snažilka. | m2 | 22.3 | 0
0
9. | Dobava in polaganje talne obloge iz keramike, formata 30x60cm, po izboru arhitekta .Wc, skladišče, snažilka | m2 | 9.8 | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA : |  |  | 0
6. | ZASTEKLITEV, OKNA, VRATA
1. | Izdelava, dobava in vgradnja zasteklitve - fiksnih pasov - z oznako Sb, vgrajenih v predelni steni med dvoranama in holom. Zasteklitev iz termopan varnostnega stekla v sestavi:
-varnostno lepljeno in kaljeno steklo deb. 4+6mm
| -distančnik 16mm, v črni barvi |  |  | 0
| -varnostno lepljeno in kaljeno steklo deb. 4+6mm |  |  | 0
| Zasteklitev termopana je izvedena z zamikom linije stekel, glede na linijo lomljene stene |  |  | 0
| Steklo je zgoraj in spodaj vpeto v INOX profil U 50x35x2,5mm. Na obeh straneh je po eno steklo konzolno za 11,5 cm. Steklo ima barvana robova - po barvni shemi (rdeče, modro) Stiki zakitani s črnim kitom. |  |  | 0
| Izvedba del po načrtu "detajl zasteklitve". |  |  | 0
0
a) | steklo dim. 93,5+11,5 x 555cm (300+255cm) | kos | 6 | 0
b) | steklo dim. 170x240cm | kos | 2 | 0
c) | steklo dim. 8x240cm | kos | 2 | 0
0
2. | Izdelava, dobava in montaža fiksnih zasteklitvitvenih pasov St v montažne pasove stene Sa: steklo je šir. 65cm višine 300+255cm, je lepljeno in kaljeno 6+6mm in iz notranje strani peskano. Po vertikali je vpeto med pasove Sa stene v inox U skriti profil. |  |  | 0
0
a. | steklo dim. 65x 300+255cm | kos | 2 | 0
b. | steklo dim. 65x 255cm | kos | 2 | 0
0
3. | Izdelava, dobava in montaža zgibanega profila v zaključkih stene Sa iz alu pločevine deb.1mm, razvite širine 13 cm, kot vertikalni zaključek jeklenega nosilnega profila v območju stekla, izvedba po detajlu d3, d4 načrt št. 1.7.32 | m1 | 67.2 | 0
0
4. | Izdelava, dobava in vgradnja zasteklitve pod kapjo strehe proti terasi. Zasteklitev iz termopan stekla 6/18/4+4mm, zunanje steklo varnostno. Vgradnja v okvir iz Jekor pločevine, ki je spodaj poglobljen v obstoječ kamnit cokel. Steklo dim. 286 x78,0cm, načrt št. 1.7.11 | kos | 2 | 0
0
5. | Izdelava, dobava in vgradnja zasteklitve v kapu strehe proti bivši kuhinji nivo 3. Zasteklitev iz enojnega varnostnega stekla deb.10mm, zadaj emajliranega sivo (RAL 9007). Vgradnja v profil iz Jekor pločevine, ki je spodaj vgrajen v kamnit cokel. 11 x 22 cm. Steklo dim. 381,0x78,0cm | kos | 1 | 0
0
6. | Izdelava, dobava in vgradnja fasadne zasteklitve nivoja 2. Zasteklitev izvedena kot strukturna fasadna zasteklitev s samonosno konstrukcijo, z vgrajenim veznim križem. Stiki kitani s strukturnim kitom v črni barvi. |  |  | 0
| Troslojna termoizolacijska zasteklitev v sestavi: |  |  | 0
| -varnostno lepljeno in kaljeno steklo deb. 2x6mm |  |  | 0
| -distančnik 12mm, v črni barvi |  |  | 0
| -enojno steklo deb.6mm |  |  | 0
| -distančnik 18mm, v črni barvi |  |  | 0
| -kaljeno steklo deb. 8mm |  |  | 0
| U= 0,8 w/(m2.k) |  |  | 0
| Fasada sestavljena iz stekel naslednjih dimenzij: |  |  | 0
| -panel dim. 295x243,0cm - levo desno | kos | 2 | 0
| -panel dim. 288,7x243,0cm | kos | 2 | 0
| -panel dim. 270,0x243,0cm | kos | 6 | 0
0
| SKUPAJ - obračun po m2 narisne površine fasade | m2 | 68.6 | 0
0
0
7. | Izdelava, dobava in vgradnja fasadne zasteklitve nivoja 2 v vogalu pri prerezu B. Zasteklitev izvedena kot enojna zasteklitev iz kaljenega in lepljenega stekla deb.6+6mm. |  |  | 0
| vstavljeno v jekleni steber in z lepljenjem pritrjeno v vogalih na fasadno termopan zasteklitev. Stiki kitani s strukturnim kitom v črni barvi. |  |  | 0
0
a. | steklo dim. 15x245cm | kos | 1 | 0
b. | steklo dim. 18x245cm | kos | 1 | 0
0
8. | Izdelava, dobava in vgradnja fasadne zasteklitve nivoja 2 v vogalu pri prerezu B. Zasteklitev izvedena kot termoizolacijski termopan zasteklitev v sestavi: |  |  | 0
| -varnostno lepljeno in kaljeno steklo deb. 2x6mm |  |  | 0
| -distančnik 12mm, v črni barvi |  |  | 0
| -enojno steklo deb.6mm |  |  | 0
| Stiki kitani s strukturnim kitom v črni bravi. |  |  | 0
| U = 0,8 W (m2.k) |  |  | 0
| steklo dim. 82x245cm | kos | 2 | 0
0
9. | Izdelava, dobava in vgradnja fasadne zasteklitve nivoja 3 - ograje terase .Ograja izvedena kot dvojna "votla" zasteklitev iz kaljenega in lepljenega stekla deb.8+8mm. |  |  | 0
| Vgradnja preko točkovnih pritrdil iz INOX-a skozi drugo plast stekla na predhodno izdelano jekleno konstrukcijo, vse po detajlih arhitekta. |  |  | 0
0
a. | steklo višine 126cm | m1 | 28.5 | 0
b. | steklo višine 90cm | m1 | 27.2 | 0
c. | steklo višine 106cm, z vpasovanjem ob obstoječo konstrukcijo strehe | m1 | 2.5 | 0
0
10. | Izvedba sanacije obstoječih izhodov na teraso, kompletno z odstranitvijo obstoječih vrat, očiščenjem profilov podboja, |  |  | 0
| Dobava in vradnja novih dvokrilnih vrat iz termopan varnostnega stekla v alu profilih (RAL 8019), novega zapiralnega sistema ter namestitvijo novih tesnilnih trakov. Dim. vrat 175x230cm, zgornji rob ločno oblikovan. | kpl | 2 | 0
0
11. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, izdelanih po detajlih in shemah arhitekta, z vsem potrebnim materialom, tesnili, okovjem, zaključki. |  |  | 0
0
| V1 - dvokrilna vrata dim.156x300cm, akustično izolirana 45dB - nevidna vgradnja: |  |  | 0
| -podboj: lesen, s slepim podbojem, v ravnini stenske obloge, tesnila |  |  | 0
| -krilo: leseno, akustično izolativno 45dB, obojestranska finalna obdelava sendvič furnir na Alu pločevini z izrezanim vzorcem po predlogi projektanta, pod vzorcem srebrna voal folija (enako kot predelne stene) , belo mat prašno barvano kot stenska obloga, debelina krila 13,0cm |  |  | 0
| -okovje utopljena INOX kljuka na obeh krilih (po načrtu), tesnila vgrajena nevidno, nasadila spodaj in zgoraj | kpl | 2 | 0
0
| V1a - dvokrilna vrata dim.156x240cm, akustično izolirana 45dB: |  |  | 0
| -podboj: lesen, s slepim podbojem, dvojna tesnila |  |  | 0
| -krilo: leseno, akustično izolativno 45dB,v ravnini stene Sa, finalna obdelava enaka kot vrata V1. debelina krila 13,0cm |  |  | 0
| -okovje utopljena INOX kljuka na obeh krilih, tesnila, nasadila spodaj in zgoraj | kpl | 2 | 0
0
| V2 - dvokrilna vrata dim.174x240cm, iz kaljenega stekla. Vrata so sklopna 2 polja. Imajo inox letev 70mm zgoraj. Imajo zgornje tiho vodilo, kot Geze (ročno odpiranje). Okovje prvovrstno. | kpl | 4 | 0
0
| V3 - enokrilna steklena vrata dim.svetle odprtine 65x300cm. |  |  | 0
| Vrata imajo podboj iz inox L pločevine, skrit pod ravnino obloge Sa. |  |  | 0
| -krilo: kaljeno steklo 10mm, zadaj peskano v inox U profilu , ki je samo na vertikalah (glej detajl). |  |  | 0
| -tri nasadila, odpiranje na pritisk | kpl | 2 | 0
0
| V4 - enokrilna vrata dim.65x215cm, skriti nevidni podboj. Odpiranje na pritisk |  |  | 0
0
| -krilo: leseno, finalna obdelava kot knauf - belo barvano. | kpl | 1 | 0
0
| V 5 - enokrilna vrata dim. 70x 215 cm v WC |  |  | 0
| podboj v ravnini knauf zidu |  |  | 0
| krilo leseno, finalna obdelava furnir, belo barvan vidna struktura lesa, debelina krila 5cm. |  |  | 0
| tri nasadila, kljuka, ključavnica z matuljčkom | kpl | 1 | 0
0
| V 6 - požarna enokrilna vrata, dim 80x 215cm, požarno odporna EI 30 in akustična 45 dcb. |  |  | 0
| podboj Fe z dvojno pripiro, krilo finalna obdelava les - barvan, trojna nasadila, ključavnica, zaklepanje v paniki | kpl | 1 | 0
0
12. | Popravilo obstoječih oken O1 - 4, z odstranitvijo obstoječega stekla, konstrukcija oken iz MS pločevine se očisti, prebarva s prašno barvo RAL 8019 (s potrebno pripravo podlage glede na material). |  |  | 0
| Izvede se nova termopan zasteklitev U = 1,0 in namestijo se nova tesnila. Okno dim. cca100x100cm, zgoraj ločne oblike. | kos | 4 | 0
0
13. | ZASTEKLITEV 05 - JUŽNA FASADA: Na obstoječemu balkonu odstranimo talni del stranskih-ločnih zaključkov deb. 10cm tako, da jih odrežemo ravno v trikotno obliko. Zaključni rob je potrebno izdelati iz novega jekor pasu širine 10cm navarjenega na obstoječo talno jekor podlogo.Odstrani se obstoječo ograjo (jekor+kamen) tako, da se ohrani le obstoječi vertikalni jekor profil na vogalih pravokotnega dela balkona in horizontalno povezavo z okensko konstrukcijo iz jekorja.Ta služi kot stojka za novo zaščitno ograjo (za čiščenje okna) iz dveh horizontalnih pletenic fi 6mm. Na fasadni strani odstraniti dva kamna na nadsvetlobi. Zasteklitev 05 je po vertikali deljena na dva dela. Spodnji del dim. 250x362cm in nadsvetloba dim.250x 135cm. V tlorisu je zasteklitev trodelna. Zasteklitev se izvede med obstoječimi jekor profili, ki delijo odprtino na tri dele. Robni polji sta fiksni zasteklitvi z izolativnim termopanom IPASOL dim.65x362cm v Alu minimalnem profilu. Termopan ima na eni strani profil utopljen v zid. |  |  | 0
| Sredinski del zasteklitve dim.120x362cm je drsen, da se omogoči dostop na balkon za čiščenje zasteklitve.Odpre se polovica polja. Na obstoječi horizontalni prekladi iz jekor S profila se na notranji strani privari po celi dolžini jekor trak širine cca.7cm za pritrditev letve za drsno sredinsko zasteklitev.Vsi Alu profili so barvani v barvi jekorja (z vso potrebno pripravo podlage glede na material). Na notranji strani zasteklitve se pred stopnico izvede ograja - varovalna inox pletenica fi 8mm, ki je napeta med dvema sidroma fi 30mm, l=50mm+200mm in sta sidrana v zid na višini 100cm. Okensko odprtino zastiramo s senčiliom din 250x 500cm na električni pogon. Prosojnost tkanine določi projektant. | kpl | 1 | 0
0
0
14. | Obstoječe okno O6: odstranitev obstoječe fiksne zasteklitve (ob koritu - južna fasada) z dvodelnim termopanom skupne dim.247x330cm. Okensko odprtino zmanjšamo z jekor stopničastim fasadnim profilom skupne - razvite dimenzije 46x330cm x4mm (glej načrt) in sidran v zid. Zmanjšani del zidne odprtine (15cm) je pozidan in znotraj ometan. Novi, troslojni fiksni termopan (ipasol) U = 0,8, dim.228x330cm ima notranje varnostno steklo. Vložen je v minimalni Al profil, ki je barvan v barvi jekorja RAL 8019. Ena stranica zasteklitve je v utoru v zidu, ki ga je potrebno povečati. | kpl | 1 | 0
0
0
15. | Notranja senčila fasadne zasteklitve: kot Silent Gliss - zložljivi panelni sistem - folding panel sistem 2650, dimenzije: šir-5x54cm viš. 236cm z gornjim drsnim poglobljenim vodilnim profilom (električnim motorjem). Barva belo-bež(rdeča dvorana) in belo-siva (modra dvorana) (po katalogu dobavitelja). št. načrta 1.7.27 in OPREMA načrt 01 | kpl | 10 | 0
0
0
16. | Ograja centralnega stopnišča |  |  | 0
0
| Rušitvena dela.so že upoštevna posebej: |  |  | 0
| odstranitev ograje stopnišča na nivoju +380,45 - Fe konstrukcije iz C profilov (vogalna elementa oblečena v kamen) in Fe palic fi 48 in 14 mm, razen palic fi 48mm, ki nosijo stopnice na galerijo. Odstrani se ograja od podesta na koti +379,40 navzgor. |  |  | 0
0
| Nova steklena ograja stopnišča je konzolne izvedbe, povsod vpeta spodaj, vertikalni stiki so čisti ali razmaknjeni, zgoraj ni ročaja. Izvedba točno po načrtu št. 1.7.35 in 1.7.36. |  |  | 0
0
| Opozorilo: |  |  | 0
| Pred izvedbo pregledati načrt in vse mere vzeti na licu mesta, delavniške detajle dati v potrditev projektantu. Izvedba mora biti natančna! |  |  | 0
0
a) | Izvedba nove steklene ograje og1 na koti 380,45: |  |  | 0
| Skrajšane nosilne obstoječe Fe palice fi 48, ki nimajo nadaljevanja navzgor, se zapre z inox čepi. |  |  | 0
| Ograja ob stopnišni odprtini je iz steklenih panelov kaljenega lepljenega stekla 8+8mm in je konzolno vpeta na rob talne plošče z inox profilom – masko dim 200x 10mm, ki je pritrjena z poglobljenimi inox vijaki skozi steklo na obstoječ in deloma nov obrobni jekor profil plošče. dim.: 252 x 124cm x 2 kom in 172 x 124cm x 2 kom ter četrtkrožna panela r = 129 cm x 120 cm x 2 kom | m2 | 10.6 | 0
| ločni segmenti podesta | m2 | 4.2 | 0
| INOX profil | m1 | 14.1 | 0
0
b) | Ograja in podest prve rame navzdol do kote +379,40 og 1c: |  |  | 0
| V odstranjena ležišča palic fi 48mm se montira na obstoječe Fe jedro fi 24mm (ki je z zatiči fiksiran v cev) nove posebej izstružene ali rezkane in varjene kolenske nosilce iz inoxa fi 48mm, viš 87+176mm, kot nosilce za steklo ograje. Nosilci so zgoraj prirezani poševno (pod istim kotom kot steklo) in ima v sredini zarezo-žleb globine 100mm. V te žlebove se vloži (vlepi) ograjno ploščo iz kaljenega, lepljenega stekla 8+8mm, romboidne oblike . |  |  | 0
| dve rami: 2 kom steklenih plošč romboidne oblike, dim.: 130 x 110cm in 2 kom dim.: 200 x 110cm | m2 | 7.5 | 0
0
| 20 kom inox nosilcev | kpl | 20 | 0
0
| Podesta imata ćetrtkrožno stekleno ograjo 10+10mm, vpeto v inox obrobni talni inox profil viš.95mm in se zaključi zgoraj v profilu (pod ploščo), ki nosi zgornje ograjno steklo. Steklo enako kot na nivoju dvoran r=129 x 90 cm x 2 kom | m2 | 3.6 | 0
0
| INOX profil | m1 | 4 | 0
0
c) | Ograja stopniščnih ram na galerijo kota 383,15: og 1c,d |  |  | 0
| Vse enake izvedbe kot pri postavki »b«: |  |  | 0
| ograja rame: 1 kom steklene roboidne plošče dim.258 x 110cm in 1 kom 300 x 110cm ter 1 kom 170 x 110cm in 1 kom 200 x 110cm. | m2 | 10.5 | 0
0
| 25 kom inox nosilcev | kpl | 25 | 0
0
| Podesta imata enako četrtkrožno stekleno ograjo, vpeto v inox obrobni talni profil viš.95mm. 2 kom steklo r = 129cm x 120cm s tem, da ima eno četrtkrožno steklo še ravni podaljšek dolž. 50cm. | m2 | 5.3 | 0
0
0
d) | Ograja OG2 galerije na koti +383,15: |  |  | 0
| Ograja je konzolna, iz kaljenega lepljenega stekla 8+8mm iz ravnih panelov dolž.218 in 175cm, viš. 124cm bruto, neto (108 +2cm), skupne dolžine 10,02m. |  |  | 0
| Na obstoječi robni okvir talne plošče se navari inox U profil 200x40x10mm v katerega se ulepi steklene panele. Stiki med paneli so čisti-nekitani. |  |  | 0
| Ob vstopu na podest je še pravokotni podaljšek ograje dim. 26x120cm (do ograje og1). | m2 | 13.1 | 0
0
| INOX profil | m1 | 10.1 | 0
0
17 | Izdelava, dobava in montaža obloge iz kaljenega emajliranega stekla deb 10mm na galeriji(ob dvigalnem jašku) dim 381x71cm. (v dve delih). Steklo je nalepljeno na vodoodporno vezano ploščo in nevidno pritrjeno na podkonstrukcijo. | m2 | 2.8 | 0
| SKUPAJ ZASTEKLITEV, OKNA, VRATA: |  |  | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Barvanje mavčnokartonskih sten z akrilno barvo, črno mat, kompletno s pripravo podlage, glajenjem, brušenjem in barvanjem. Obdelava sten nad visečim stropom (akustična zapora), barva RAL 5004. | m2 | 35 | 0
0
2. | Barvanje mavčnokartonskih stropov z poldisperzijsko barvo, kompletno s pripravo podlage, glajenjem, brušenjem in barvanjem. belo RAL 9016 | m2 | 9 | 0
0
3. | Barvanje mavčnokartonskih stropov z lateks barvo, kompletno s pripravo podlage, glajenjem, brušenjem in barvanjem. Strop iz ogrevalnih sistemskih panelov, bela RAL 9016. | m2 | 87 | 0
0
4. | Barvanje mavčnokartonskih stropov z poldisperzijsko barvo 2x. Barvanje "skritih" stropov črno RAL 5004 | m2 | 405.2 | 0
0
5. | Barvanje mavčnokartonskih sten z lateks barvo v tonu po izboru arhitekta, kompletno s pripravo podlage, glajenjem, brušenjem in barvanjem. Belo RAL 9016 | m2 | 26 | 0
0
6. | Barvanje ometanih sten z lateks barvo v tonu po izboru arhitekta, kompletno s pripravo podlage, glajenjem, brušenjem in barvanjem. Belo RAL 9016. | m2 | 99 | 0
0
7. | Barvanje obstoječih diagonalnih jeklneih profilov strešne konstrukcije, kompletno z očiščenjem podlage ter izvedbo 2x premaza z sivo barvo RAL 9007 | m2 | 16 | 0
0
8. | Barvanje obstoječih jeklenih zaključkov plošče v območju stopnic, pred izvedbo montaže novega Jekor profila, kompletno z očiščenjem podlage ter izvedbo 2x premaza z rjavo barvo RAL 8017. | m2 | 11 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  | 0
8. | DVIGALA
1. | Izdelava, dobava in montaža osebnega dvigala, z vsem potrebnim delom, materialom, zaključnimi obdelavami, pridobljenim certifikatom za uporabo, vse v skladu s SIST EN 81-1 in skladno s pravilnikom o varnosti dvigal. Dvigalo z naslednjimi karakteristikami:
Opis dvigala:
VRSTA DVIGALA: OSEBNO DVIGALO:kot npr.
NOSILNOST - 1125 kg ali 15 oseb
HITROST - 1,0 m/s
SISTEM POGONA - Električni, ACVF - frekvenčno reguliran brez reduktorja
VIŠINA DVIGA - 11,20 m
ŠTEV. POSTAJ - 4
ŠTEV. VHODOV - 4 - neprehodna kabina
SISTEM UPRAVLJANJA: · mikroprocesor SIMPLEX 1KS - zbirno v obe strani, Signal za preobremenitev Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoca avtomaticni telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke) Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada elektricne energije s pomocjo lastnih baterij Požarni program BR1 Tipkala z mikrostikali prilagojena številu postaj Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat Rezervacija kabine Govorna naprava s prednastavljenimi govori po navodilih naročnika (za slabovidne)
SIGNALIZACIJA v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje,*v glavni postaji - Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje,* v ostalih postajah Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje.
KABINA: stene iz kaljenega emajliranega stekla · strop iz rahlo odsevne nerjaveče pločevine z izrezi za indirektno razsvetljavo. Obloga pod pločevino peskano steklo – detajl po izboru arhitekta, · ročaj brušen alu na zadnji steni, ·ogledalo po celi širini in višini na zadnji steni, · tla pripravljena za polaganje talne obloge (enak kot na hodniku in stopnišču , granitokeramika, barvana v masi, razred R10)
Dimenzije kabine: širina 1400mm, dolžina 1400mm, višina 2135mm
štev. vhodov kabine 1, neprehodna kabina
zaščita vhoda: svetlobna zavesa
VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska T2, brušeno nerjavno jeklo.
dimenzije širina 1150mm, višina 2135mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska T2, brušeno nerjavno jeklo, požarna odpornost vrat EI 120, dimenzije širina 1150mm, višina 2135mm
Vključeno v ceno: ·razsvetljava jaška, lestev za dostop v jašek, montaža brez gradbenega odra v jašku
-dvigalo brez strojnice, tiho delovanje s povprečno hrupnostjo v kabini max. 55dB (A), raven hrupa v stanovanjskih bivalnih prostorih ne sme presegati 35dB(A) v nočnem času!
STROJNICA Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
ELEKTRIČNA NAPETOST 3 x 400V / 230V, 50 Hz
| Obračun po kompletno montiranem in funkcionalnem dvigalu. | kpl | 1 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža tovornega dvigala, z vsem potrebnim delom, materialom, zaključnimi obdelavami, pridobljenim certifikatom za uporabo, vse v skladu s SIST EN 81-1 in skladno s pravilnikom o varnosti dvigal.
Dvigalo z naslednjimi karakteristikami:
Opis dvigala:
VRSTA DVIGALA: TOVORNO DVIGALO:
NOSILNOST - 1125 kg ali 15 oseb
HITROST - 1,0 m/s
SISTEM POGONA - Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
VIŠINA DVIGA - 11,20 m
ŠTEV. POSTAJ - 4
ŠTEV. VHODOV - 4 - neprehodna kabina
SISTEM UPRAVLJANJA: · mikroprocesor SIMPLEX 1KS - zbirno v obe strani, Signal za preobremenitev Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoca avtomaticni telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke) Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada elektricne energije s pomocjo lastnih baterij Požarni program BR1 Tipkala z mikrostikali prilagojena številu postaj Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat Rezervacija kabine
SIGNALIZACIJA v kabini : Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, * v glavni postaji - Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, * v ostalih postajah Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
KABINA : · Standardna izvedba (barva siva - potrdi projektant) iz alu kompozitne obloge (Alukobond)· tla pripravljena za polaganje talne obloge (enak kot na hodniku in stopnišču , granitokeramika, barvana v masi, razred R10)
Dimenzije kabine: širina 1100 mm, dolžina 1400 mm, višina 2135 mm
štev. vhodov kabine 1, neprehodna kabina
zaščita vhoda: svetlobna zavesa
VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska T2, brušeno nerjavno jeklo ,
dimenzije širina 900mm, višina 2000mm
JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, teleskopska T2, brušeno nerjavno jeklo, požarna odpornost vrat EI 120, dimenzije širina 900mm, višina 2000mm
Vključeno v ceno: ·razsvetljava jaška, · lestev za dostop v jašek, · montaža brez gradbenega odra v jašku
-dvigalo brez strojnice, tiho delovanje s povprečno hrupnostjo v kabini max. 55dB (A), raven hrupa v stanovanjskih bivalnih prostorih ne sme presegati 35dB(A) v nočnem času!
STROJNICA Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
ELEKTRIČNA NAPETOST 3 x 400V / 230V, 50 Hz
| Obračun po kompletno montiranem in funkcionalnem dvigalu. | kpl | 1 | 0
| DVIGALA SKUPAJ: |  |  | 0
9. | INTERIER
1. | Fotelj z rokonasloni. Oblečen v usnje rdeče barve. Šivi nevidni, odlične kvalitete. Dimenzije 60x55x80 cmStol po izboru projektanta. Kot naprimer Arper-Corte. Stol S1a | kos | 23 | 0
0
2. | Isto kot S1a, usnje modre barve. Stol S1b | kos | 28 | 0
0
3. | Stilski fotelj z rokonasloni tapeciran v belo-bež svili z zlatim vzorcem, leseni deli pozlačeni. Dimenzije 70x65x80 cm. Po izboru projektanta, kot naprimer LouisXV-Carved beechwood arm chair 6832-2. Stol S2a | kos | 4 | 0
0
4. | Isto kot S2a, le belo-siva svila tapeciranja s srebrnim vzorcem, leseni deli srebrne barve. | kos | 4 | 0
0
5. | Miza za matičarja izdelana po načrtu. Nosilno ogrodje iz pohištvenih fe profilov 50x30x3 mm, oblečeno v vezano ploščo na katero je kaširana alu pločevina in izrezan vzorec po predlogi projektanta. Miza je barvana belo tako, da ostane vidna struktura lesa, kjer pa je izrezkan vzorec pa je spodnja vezana plošča zlato barvana. Dimenzije: 220x65x76 cm, debelina ploskev 7 cm. Miza M1a | kos | 1 | 0
0
6. | Vse isto kot M1a, le izrezkan vzorec je zadaj podložen z alu ploščo srebrne barve po vzorcu projektanta. Miza M1b | kos | 1 | 0
0
7. | Miza za sprejem poročencev. Enake izdelave kot M1a, le manjših dimenzij: 160x60x76cm. Miza M2a | kos | 1 | 0
0
8. | Vse isto kot M2a, le rezkan vzorec podložen s srebrno barvo. | kos | 1 | 0
0
9. | Korito za rože izdelano po načrtu. Cilinder iz kaljenega stekla debeline 8 mm. Spodaj je INOX obroč kot L profil v prerezu, zgoraj je tudi inox obroč. V valj je vložena posoda iz pocinkane pločevine fi 43cm z dvema zložljivima ročajema zgoraj, na dnu pa ima luknje za odtekanje vode. Stekleni cilinder je znotraj sivo emajliran. Spodaj je inox profil podložen s tremi gumijastimi distančniki - čepi višine 25 mm - med njimi je na tleh odcejalni krožnik iz pocinkane pločevine fi 35 cm višine 20 mm, ki se izvleče izpod posode. Višina je 60 cm. | kos | 9 | 0
0
10. | Omarica za elektroniko REK izdelana po načrtu. Kvader iz fe L profilov oblečen v iveral. Z vseh stranic,razen dna je na zunanji strani nanj nakaširana alu pločevina s furnirjem. Ta ima deloma izrezkan vzorec, ki je podložen z alu srebrne barve. Zadnja stran omarice ima utopljna vratca z odprtinami za zračenje. Končna barva je bela z vidno strukturo lesa. Dimenzije 70x80x76 cm. | kos | 1 | 0
0
11. | Garderoba izdelana po načrtu. Ena vertikalna stranica v podaljšku stene dvigala iz kaljenega, lepljenega 8+8mm satiniranega stekla dimenzije 50x240cm, ki je spodaj utopljeno v teraco z U profilom, zgoraj vpeto v strop z U profilom. Na strop je na dveh inox palicah dolžine 70 cm obešen inox profil 100x10mm, dolžine 200cm z izrezanimi ovalnimi luknjami za obešalnike na 5 cm. | kos | 1 | 0
| INTERIER SKUPAJ: |  |  | 0
10. | RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela - ocena | % | 15% | 0
2. | Delo geometra na objektu, obračun po dejansko porabljenem času in vpisih v gradbeni dnevnik | ur | 20 | 0
0
3. | Izdelava celotnih PID načrtov poročnih dvoran v 4 tiskanih izvodih in enem elektronskem izvodu v .dwg formatu | kpl | 1 | 0
| RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
II. | STROJNE INSTALACIJE
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
A. | TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Tipska podometna omarica, izdelana iz jeklene pločevine, s kompletno opremo razdelilnikov, balansirnih ventilov in merilnikov pretoka ogrevne vode z indikacijo, zapornih ventilov, merilnih instrumentov za tlak in temperaturo, avtomatskih odzračevalnih ventilov, izpraznjevalnih pip ter drobne opreme, vključno pritrdilni material z zvočno izolativnimi držali. Omarica je opremljena z vratci z zapahom. Popleskana s praškasto barvo po izboru arhitekta.
| dimenzije 800 x 700 x 130 mm ( za 8 odcepov ) | kos | 1 | 0
| dimenzije 700 x 700 x 130 mm ( za 7 odcepov ) | kos | 1 | 0
| dimenzije 500 x 700 x 130 mm ( za 4 odcepe ) | kos | 1 | 0
| dimenzija 400 x 700 x 130 mm ( za 3 odcepe ) | kos | 1 | 0
Izdelek TITAN d.d. Kamnik, ali ustrezno
0
2. | Medeninasta kromirana krogelna pipa z navojnimi priključki, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z ročico in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 25 | kos | 4 | 0
| DN 20 | kos | 4 | 0
| DN 15 | kos | 8 | 0
0
3. | Pritrdilni material za pritrjevanje cevi talnega ogrevanja na jekleno armaturo tal, katero dobavi gradbeni izvajalec del, za skupno površino talnega ogrevanja
| Izdelek UPONOR - TITAN d.d. Kamink, ali ustrezno | m2 | 220 | 0
0
4. | Dodatek za estrihe. Čas sušenja 8 dni | lit | 50 | 0
| Izdelek UPONOR - TITAN d.d. Kamink, ali ustrezno |  |  | 0
0
5. | Obrobni trak - obložna folija iz PE pene, samolepilne izvedbe, dimenzije 80 x 8 mm |  |  | 0
| Izdelek UPONOR - TITAN d.d. Kamink, ali ustrezno | m' | 294 | 0
0
6. | Dvovijačni spoji za cevi talnega ogrevanja |  |  | 0
0
| Ø 16 mm | kos | 20 | 0
0
7. | Zaščitne PE rebraste cevi, dolžine 500 mm, za zaščito vstopov cevi v razdelilno omarico |  |  | 0
0
| Ø 20 mm | kos | 52 | 0
0
8. | Držalo za cevi |  |  | 0
0
| Ø 16 mm | kos | 52 | 0
| Izdelek UPONOR - TITAN d.d. Kamnik, ali ustrezno |  |  | 0
0
9. | Polietilenska zaščitna folija z rasterjem |  |  | 0
| Izdelek UPONOR -TITAN d.d. Kamnik, ali ustrezno | m2 | 270 | 0
0
10. | Multi folija za zmanjšanje toplotnih izgub, za zvočno izolacijo in za zaščito proti vlagi, z natiskano mrežo za lažji razvod cevi. Debelina folije 4 mm | m2 | 240 | 0
Izdelek UPONOR - TIRAN d.d. Kamnik, ali ustrezno
0
11. | Večslojne cevi PE-RT, dobavljene v kolutu, primerne za talne razvode ogrevne vode, s cevnimi montaž-nimi spojkami ter pritrdili za " press " sistem, z garantiranim tesnenjem spojev, tesnilnim in pritrdillnim materialom. Cevi morajo biti odporne za temperature do 90 ºC. Izdelane po DIN 16833 |  |  | 0
0
| DN 15 ( Ø 16 x 2,0 mm ) | m | 2200 | 0
| Izdelek UNIPIPE - TITAN d.d. Kamnik ali ustrezno |  |  | 0
0
12. | Izolacijska plošča za polaganje pod cevne razvode talnega ogrevanja, izdelana iz stirodurja, stiki izde- lani na preklop. Debelina plošče 20 mm. | m2 | 240 | 0
0
13. | Bakrena cev za razvod ogrevne vode od mešalnih sistemov v podstrešju do zidnih razdelilnih omaric talnega ogrevanja v Poročni etaži, izdelana po DIN EN 1057, DIN 1786/1754 iz čistega bakra z min 99,98% čistega bakra, uporaba za ogrevne sisteme skladno z VDI 2035, DIN 18380, znotraj dodatno zaščitena proti luknjasti koroziji, skupaj z fazon-skimi in prehodnimi kosi, spajana z lotanjem, vključno lotni, pomožni in cevni pritrdilni material |  |  | 0
0
| Izdelek SANCO, dobavlja Štern instalacije, ali ustrezno |  |  | 0
0
| DN 32 ( Ø 35 x 1,0 mm ) | m | 42 | 0
| DN 25 ( Ø 28 x 1,0 mm ) | m | 110 | 0
| DN 20 ( Ø 22 x 1,0 mm ) | m | 30 | 0
| DN 15 ( Ø 18 x 1,0 mm ) | m | 6 | 0
0
14. | Toplotna Izolacija napajalnih cevi do razdelilnih oma- |  |  | 0
| ric, izdelana iz parozapornega materiala z zaprto |  |  | 0
| celično strukturo, λ = 0,036 W/mK, µ = 7000, sku- |  |  | 0
| paj z originalnim lepilnim materialom. Debeline izo- |  |  | 0
| lacije 13 mm |  |  | 0
0
| DN 32 | m | 42 | 0
| DN 25 | m | 110 | 0
| DN 20 | m | 30 | 0
| DN 15 | m | 3 | 0
0
15. | Odzračevalna posoda, vsebine 1,5 l, izdelana iz bakrene cevi DN 100 ( Ø 108 x 2,5 mm ), z dvema bombiranima pokrovoma in cevnima priključkoma |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 4 | 0
0
16. | Barvne oznake za označitev cevovodov, izdelane iz samolepilnih trakov | kpl | 1 | 0
0
17. | Napisne tablice za označevanje, velikosti 110 x 70 mm, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 12 | 0
0
18. | Obešalni material iz bakrenih profilov in palic, skupaj s plastičnimi vložki, lotnim in vijačnim materialom | kg | 14 | 0
0
19. | Razrez obstoječih jeklenih cevovodov hladilne vode v strojnici na podstrešju ter priprava robov za montažo prehodnih kosov, skupaj s prehodnimi kosi jeklo/baker, navojne izvedbe |  |  | 0
0
| DN 50/32 | kpl | 2 | 0
0
20. | Pleskanje vidne cevne napeljave in pritrdilnega materiala z ustreznim lakom po predhodnem grundiranju | m2 | 4 | 0
0
21. | Hladni tlačni preizkus ogrevnih in hladilnih cevovodov s tlakom 5 bar ( napajalni cevovodi do mešalnih sistemov in razdelilnih omaric ) | kpl | 1 | 0
0
22. | Hladni tlačni preizkus cevi talnega ogrevanja in hlajenja na trdnost, s tlakom 10 bar | kpl | 1 | 0
0
23. | Hladni tlačni preizkus cevi talnega ogrevanja na tesnost, s tlakom 5 bar | kpl | 1 | 0
0
24. | Hladni tlačni preizkus cevovodov ogrevne in hladilne vode v obstoječih dvižnih vodih objekta | kpl | 1 | 0
0
25. | Praznjenje omrežja ogrevne vode v objektu | kpl | 1 | 0
0
26. | Izpiranje cevovodov z vodo ali izpihavanje s komprimiranim zrakom | kpl | 1 | 0
0
27. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 | 0
0
28. | Vezalna shema talnega ogrevanja in hlajenja, vložena v lesen ali kovinski okvir, zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
0
29. | Poskusno obratovanje, ki obsega: |  |  | 0
| • polnjenje sistemov z vodo |  |  | 0
| • pregled vgrajene opreme in armatur |  |  | 0
| • pregled in nastavitev količin medijev v vgrajeni regulacijski opremi v razdelilnih omaricah, po conah |  |  | 0
| • odzračevanje sistemov |  |  | 0
| • zagon posameznih talnih con ogrevanja ali hlajenja in ureguliranje pretokov |  |  | 0
| • meritve temperatur prostorov |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preskusih in meritvah |  |  | 0
0
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | kpl | 1 | 0
0
30. | Vezalna shema talnega ogrevanja in hlajenja, vložena v lesen ali kovinski okvir, zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
0
| TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  | 0
B. | STROPNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Modulna stropna mavčno - vlaknena plošča za ogrevanje in hlajenje, debeline 18 mm, z vgrajenimi VarioModul cevmi Ø 11,6 x 1,5 mm, skupaj s cev-nimi spojkami, podkonstrukcijo s pritrdilnim mate-rialom in lepilom za fugiranje stikov med ploščami. Testirana za zdravje in varnost po IBR - Rosenhaim |  |  | 0
0
| Tip F 206, širina/ višina 600/625 - 2000 mm, površina 1,20/1,25 m2 | kos | 24 | 0
0
| Tip F 203, širina/ višina 310 - 2000 mm, površina 0,62 m2 | kos | 2 | 0
0
| Tip F 106, širina/ višina 600/625 - 1000 mm, površina 0,42/0,44 m2 | kos | 6 | 0
0
| IzdelekVARIOTHERM Heizsysteme GmbH, zastopa KALCER d.o.o. Ljubljana, ali ustrezno |  |  | 0
0
2. | Tipska nadometna omarica, izdelana iz jeklene pločevine, s kompletno opremo razdelilnikov, balansirnih ventilov in merilnikov pretoka ogrevne vode z indikacijo, zapornih ventilov, merilnih instrumentov za tlak in temperaturo, avtomatskih odzračevalnih ventilov, izpraznjevalnih pip ter drobne opreme, vključno pritrdilni material z zvočno izolativnimi držali. Omarica je opremljena z vratci z zapahom. Popleskana z belo paškasto barvo RAL 9010 |  |  | 0
0
| dimenzije 700 x 700 x 130 mm ( za 6 odcepov ) | kos | 2 | 0
| Izdelek TITAN d.d. Kamnik, ali ustrezno |  |  | 0
0
3. | Medeninasta kromirana navojna pipa, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z ročico in tesnilnim materiaolom |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 8 | 0
0
4. | Medeninasta polnilno - izpraznjevalna pipa z |  |  | 0
| navojnimi priključki in cevnim holandcem s pokrovom |  |  | 0
| na verižici za namestitev gumijaste cevi, za tlak |  |  | 0
| PN 10 in temperaturo do 100 oC |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 4 | 0
0
5. | Bakrena cev za razvod ogrevne vode od mešalnih sistemov v podstrešju do zidnih razdelilnih omaric talnega ogrevanja v Poročni etaži, izdelana po DIN EN 1057, DIN 1786/1754 iz čistega bakra z min 99,98% čistega bakra, uporaba za ogrevne sisteme skladno z VDI 2035, DIN 18380, znotraj dodatno zaščitena proti luknjasti koroziji, skupaj z fazonskimi in prehodnimi kosi, spajana z lotanjem, vključno lotni, pomožni in cevni pritrdilni material |  |  | 0
0
| Izdelek SANCO, dobavlja Štern instalacije, ali ustrezno |  |  | 0
0
| DN 20 ( Ø 22 x 1,0 mm ) | m | 36 | 0
| DN 15 ( Ø 18 x 1,0 mm ) | m | 36 | 0
0
6. | Večslojne cevi PE-RT, dobavljene v kolutu, primerne za talne razvode ogrevne vode, s cevnimi montažnimi spojkami ter pritrdili za " press " sistem, z grantiranim tesnenjem spojev, tesnilnim in pritrdillnim materialom. Cevi morajo biti odporne za temperature do 90 ºC. Izdelane po DIN 16833 |  |  | 0
| Izdelek UNIPIPE - TITAN d.d. Kamnik ali ustrezno |  |  | 0
| DN 15 ( Ø 16 x 2,0 mm ) | m | 106 | 0
0
7. | Toplotna Izolacija napajalnih cevi, izdelana iz parozapornega materiala z zaprto celično strukturo, λ = 0,036 W/mK, µ = 7000, skupaj z originalnim lepilnim materialom. Debeline izolacije 13 mm |  |  | 0
0
| DN 20 | m | 36 | 0
| DN 15 | m | 142 | 0
0
8. | Odvajalnik mikro zračnih mehurčkov iz vode, izdelan iz medenine, za tlak 10 bar in temperaturo do 100 ºC, skupaj z odzračevalnim ventilom, izpraznjevalnim čepom ter navojnimi priključki |  |  | 0
| Izdelek SPIROVENT, tip Spirovent΄air, zastopa Armstrong - Kobilšek d.o.o., Mengeš, ali ustrezno |  |  | 0
| 3/4" | kos | 2 | 0
0
9. | Odzračevalna posoda, vsebine 1,5 l, izdelana iz bakrene cevi DN 100 ( Ø 108 x 2,5 mm ), z dvema bombiranima pokrovoma in cevnima priključkoma |  |  | 0
| DN 15 | kos | 4 | 0
0
10. | Obešalni material iz bakrenih profilov in palic, skupaj s plastičnimi vložki, lotnim in vijačnim materialom | kg | 4 | 0
0
11. | Pleskanje vidne cevne napeljave in pritrdilnega materiala z ustreznim lakom po predhodnem grundiranju | m2 | 1 | 0
0
12. | Barvne oznake na cevovodih iz samolepilnih trakov | kpl | 1 | 0
0
13. | Napisne tablice za označevanje, velikosti 110 x 70 mm, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0
0
14. | Praznjenje cevovodov ogrevne in hladilne vode, skupaj z zapiranjem ventilov v objektu | kpl | 1 | 0
0
15. | Polnjenje cevovodov ogrevne in hladilne vode po končanih montažnih delih na razvodih v objektu "M" in odzračevanje sistemov | kpl | 1 | 0
0
16. | Hladni tlačni preizkus ogrevnih in hladilnih cevovodov s tlakom 5 bar ( napajalni cevovodi od mešalnih sistemov do razdelilnih omaric | kpl | 1 | 0
0
17. | Hladni tlačni preizkus cevi stropnega ogrevanja in hlajenja na trdnost, s tlakom 10 bar | kpl | 1 | 0
0
18. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 | 0
0
19. | Poskusno obratovanje, ki naj obsega: |  |  | 0
| • polnjenje cevovodov z mediji |  |  | 0
| • pregled instalacije |  |  | 0
| • pregled vgrajene opreme in armatur |  |  | 0
| • zagon sistema z preizkusom delovanja |  |  | 0
| • ureguliranje in nastavitev armatur |  |  | 0
| • meritve tlakov in temperatur |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preizkusih |  |  | 0
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | kpl | 1 | 0
0
20. | Vezalna shema talnega ogrevanja in hlajenja, vložena v lesen ali kovinski okvir, zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
| STROPNO OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  | 0
C. | MEŠALNI SISTEM ZA OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Tripotni regulacijski mešalni ventil za ogrevno vodo, z navojnimi priključki, izdelan za tlak PN 16 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z elektromotornim pogonom ( Mešalni sistem A ),izdelan za tehnične podatke:
G = 1,33 m3/h
H = 12 kPa
Kvs = 4,0
| DN 15 |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip VRG3-15/AMV ( E ) 435, ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
2. | Enako, toda za Mešalni sistem B, izdelan za tehnične podatke: |  |  | 0
0
| G = 0,88 m3/h |  |  | 0
| H = 15 kPa |  |  | 0
| Kvs = 2,5 |  |  | 0
| DN 15 |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip VRG3-15/AMV( E ) 435, ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
3. | Obtočna črpalka za ogrevno vodo, izdelana za tlak PN 6/10 in temperaturo do 100 ºC, z navojnimi priključki in cevnimi holandci s tesnili, frekvenčno vodena, vključno tesnilni in vijačni material, izdelana za tehnične podatke: |  |  | 0
0
| G = 1,325 m3/h |  |  | 0
| H = 5,2 mVS |  |  | 0
| Pm = 75 W |  |  | 0
| el. tok 230V, 50 Hz, I = 0,6 A |  |  | 0
| DN 32 |  |  | 0
0
| Izdelek IMPPUMPS, d.o.o., tip NMT ER 32/80-180, ali ustrezno |  |  | 0
| ( Mešalni sistem A ) | kos | 1 | 0
0
4. | Enako, toda izdelana za tehnične podatke: |  |  | 0
0
| G = 0,88 m3/h |  |  | 0
| H = 4,8 m VS |  |  | 0
| Pm = 95 W |  |  | 0
| el. tok 230 V, 50 Hz, I = 0,39A |  |  | 0
| DN 25 |  |  | 0
0
| Izdelek IMP PUMPS, d.o.o., tip EGHN Smart 25/60 - 180, ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
5. | Elektronski regulator za vremensko vodenje in nastavitev temperature v ogrevalnem in hladilnem sistemu, opremljen z displajem, kompletiran z internim vodilom ECL 485 in komunikacijo preko daljinskega nastavljalnika ECA 30/31 za zajem podatkov preko M-bus sistema, z vgrajenim ECL aplikacijskim ključem A 232, skupaj s podnožjem za regulator in pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ECL Comfort 310, ali ustrezno | kpl | 2 | 0
0
6. | Temperaturno tipalo za tekočine, Pt 1000, dolžine 100 mm, skupaj zaščitno tulko DN 15 iz Niro za vgraditev v cevovod |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ESMU, ali ustrezno | kos | 2 | 0
0
7. | Termostat in varnostni omejevalnik s preklopnim kontaktom za vgraditev v cevodod, dolžine 120 mm, skupaj z zaščitno tulko DN 15 iz Niro materiala |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ST-2, ali ustrezno | kos | 2 | 0
0
8. | Zunanje temperaturno tipalo, skupaj s pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ESMT ali ustrezno | kos | 2 | 0
0
9. | Daljinski nastavljalnik za merjenje temperature in vlage v prostoru, z tiplom za vlago, skupaj s podnožjem za montažo na zid in pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ECA 31, ali ustrezno | kos | 2 | 0
0
10. | Medeninasti krogelni prehodni ventil polnega preseka, z navojnimi priključki in elektromotornim pogonom, izdelan za tehnične podatke: |  |  | 0
0
| • temperatura do 130 ºC |  |  | 0
| • nazivni tlak PN 16 |  |  | 0
| • el. motorni pogon 5 W, 230 V, 50 Hz |  |  | 0
| • priključni kabel 5 x 0,75 mm2, L = 1,5m |  |  | 0
| • zaščita pogona IP 54 |  |  | 0
| • možnost ročnega krmiljenja z natičnim ključem |  |  | 0
| Izdelek FIRŠT ROTOTEHNIKA Mozirje, ali ustrezno |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0
| DN 32, Tip EMV 110 .. Serija 820 | kos | 6 | 0
| DN 25, Tip EMV 110 .. Serija 800 |  |  | 0
0
11. | Elektrokomandna omarica z opremo za možnost preklopa obratovanja mešalnega sistema LETO/ZIMA, opremljena s kontrolnimi lučkami za položaje 0 - STOP, 1 - LETNI REŽIM ( hlajenje ) in 2 - ZIMSKI REŽIM ( ogrevanje ), skupaj z varovalnimi elementi in s pritrdilnim materialom | kpl | 2 | 0
0
12. | Medeninasta krogelna pipa z navojnimi priključki, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 90 ºC, skupaj z ročico ter tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 32 | kos | 8 | 0
| DN 25 | kos | 20 | 0
| DN 20 | kos | 4 | 0
| DN 15 | kos | 12 | 0
0
13. | Medeninasti lovilec nesnage, z navojnimi priključki, za tlak PN 10 in temperaturo do 100 oC, z grobim sitom iz nerjavne mrežice |  |  | 0
0
| DN 32 | kos | 2 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
0
14. | Medeninasti poševnosedežni ventil za regulacijo, izdelan za tlak PN 10 in temperaturo do 100 ºC, z navojnimi priključki |  |  | 0
0
| DN 32 | kos | 1 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
0
15. | Medeninasta polnilno - izpraznjevalna pipa z navojnimi priključki in cevnim holandcem s pokrovom na verižici za namestitev gumijaste cevi, za tlak PN 10 in temperaturo do 100 oC |  |  | 0
0
| DN 20 | kos | 4 | 0
0
16. | Razrez jeklene črne navojne cevi po DIN 2440, material St. 00, v klima strojnici na podstrešju ter priprava odcepa za navaritev odcepnega cevovoda hladilne - ogrevne vode, skupaj z varilnim in tesnil-nim materialom |  |  | 0
0
| DN 50 ( Ø 60,3 x 3,65 ) | kos | 4 | 0
| DN 40 ( Ø 48,3 x 3,25 ) | kos | 2 | 0
| DN 25 ( Ø 28,0 x 1,0 ) | kos | 2 | 0
0
17. | Avtomatski odzračevalni lonček z navojnim priključ-kom in medeninastim samozapornim elementom, za tlak PN 10, skupaj s tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 10 | kos | 8 | 0
0
18. | Odzračevalna posoda, vsebine 1,5 l, izdelana iz bakrene cevi DN 100 ( Ø 108 x 2,5 mm ), z dvema bombiranima pokrovoma in cevnima priključkoma |  |  | 0
| DN 15 | kos | 8 | 0
0
19. | Obešalni material iz bakrenih profilov in palic, skupaj s plastičnimi vložki, lotnim in vijačnim materialom | kg | 18 | 0
0
20. | Bakrena cev za razvod ogrevne vode znotraj mešal-nih sistemov A in B za talno ogrevanje in hlajenje, v podstrešju, izdelana po DIN EN 1057, DIN 1786/ 1754 iz čistega bakra z min 99,98% čistega bakra, uporaba za ogrevne sisteme skladno z VDI 2035, DIN 18380, znotraj dodatno zaščitena proti luknjas-ti koroziji, skupaj z fazonskimi in prehodnimi kosi, spajana z lotanjem, vključno lotni, pomožni in cevni pritrdilni material |  |  | 0
0
| Izdelek SANCO, dobavlja Štern instalacije, ali ustrezno |  |  | 0
0
| DN 32 ( Ø 35 x 1,0 mm ) | m | 48 | 0
| DN 25 ( Ø 28 x 1,0 mm ) | m | 16 | 0
| DN 20 ( Ø 22 x 1,0 mm ) | m | 4 | 0
| DN 15 ( Ø 18 x 1,0 mm ) | m | 30 | 0
0
21. | Toplotna Izolacija napajalnih cevi do mešalnih sistemov in razvodov v mešalnih progah, izdelana iz parozapornega materiala z zaprto celično strukturo, λ = 0,036 W/mK, µ = 7000, skupaj z originalnim lepilnim materialom. Debeline izolacije 13 mm |  |  | 0
0
| DN 32 | m | 48 | 0
| DN 25 | m | 16 | 0
| DN 20 | m | 4 | 0
| DN 15 | m | 30 | 0
0
22. | Termometer v okroglem ohišju, za merilno območje 0 do 120 ºC, skupaj s tulcem za vgraditev v cev |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 8 | 0
0
23. | Hidrometer v okroglem ohišju, za merilno območje 0 do 6 bar, skupaj z medeninastim zapornim navojnim elementom na vzmet |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 8 | 0
0
24. | Pleskanje vidne cevne napeljave in pritrdilnega materiala z ustreznim lakom po predhodnem grundiranju | m2 | 2 | 0
0
25. | Barvne oznake na cevovodih iz samolepilnih trakov | m2 | 1 | 0
0
26. | Napisne tablice za označevanje, velikosti 110 x 70mm, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 22 | 0
0
27. | Praznjenje cevovodov ogrevne in hladilne vode, skupaj z zapiranjem ventilov v objektu | kpl | 1 | 0
0
28. | Polnjenje cevovodov ogrevne in hladilne vode po končanih montažnih delih na razvodih v objektu "M" in odzračevanje sistemov | kpl | 1 | 0
0
29. | Hladni tlačni preizkus ogrevnih in hladilnih cevovodov s tlakom 5 bar ( cevovodi v mešalnih sistemih) | kpl | 1 | 0
0
30. | Hladni tlačni preizkus ogrevnih in hladilnih cevovodov na trdnost, s tlakom 10 bar (cevovodi v mešalnih sistemih) | kpl | 1 | 0
0
31. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 | 0
0
32. | Poskusno obratovanje, ki naj obsega: |  |  | 0
| • polnjenje cevovodov z mediji |  |  | 0
| • pregled instalacije |  |  | 0
| • pregled vgrajene opreme in armatur |  |  | 0
| • zagon sistemov z nastavitvami in preizkusom |  |  | 0
| delovanja ogrevnega in hladilnega medija |  |  | 0
| • ureguliranje in nastavitev armatur |  |  | 0
| • meritve tlakov in temperatur |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preizkusih |  |  | 0
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | kpl | 1 | 0
0
33. | Vezalna shema talnega ogrevanja in hlajenja, vložena v lesen ali kovinski okvir, zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
| MEŠALNI SISTEM ZA OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  | 0
D. | TALNO KONVEKTORSKO OGREVANJE
1. | Talni konvektor s prisilno konvekcijo, izdelan za dvocevni sistem, sestavljen iz:
• pločevinastega ohišja z odprtinami za cevne priključke, opremljenega z robom za montažo talne rešetke in kadjo za zbiranje kondenza
• toplotnega prenosnika iz Cu cevi in AL lamel
• dveh tangencialnih ventilatorjev z elektromo-torjem s 3 hitrostmi
• bakrenih cevnih priključkov z odzračevalnimi pipicami
• medeninastega kromiranega prehodnega dvopoložajnega ventila za upravljanje elektrotermičnega pogona z ON / OFF regulacijo, dimenzije DN 15
• električne priključne doze
• medeninastega kromiranega kotnega zapirala DN 15
• avtotransformator AT - 6
• pritrdilnega in montažnega materiala
| • aluminijaste talne pohodne rešetke z distančniki |  |  | 0
| Izdelan za tehnične podatke: |  |  | 0
0
| Ogrevni medij: voda 90/70 ºC |  |  | 0
| Dimenzije preveriti pred naročilom ! |  |  | 0
0
| Izdelek HIDRIA d.d. Godovič, tip TKV 08 ali ustrezno |  |  | 0
0
| TKV 08/210/20 x 10/2 - 06 - 011D, Q = 1435 W | kos | 9 | 0
| TKV 08/250/20 x 10/2 - 06 - 011D, Q = 1553 W | kos | 1 | 0
| TKV 08/220/20 x 10/2 - 06 - 011D, Q = 1464 W | kos | 1 | 0
| TKV 08/170/20 x 10/2 - 06 - 011D, Q = 1201 W | kos | 2 | 0
0
2. | Sobni termostat za nadometno vgradnjo, z brezstopenjskim stikalom za regulacijo vrtljajev ventilatorja, stikalom VKLOP- IZKLOP, vključno pritrdilni material |  |  | 0
0
| Izdelek HIDRIA d.d Godovič, tip 09 T, ali ustrezno | kos | 2 | 0
0
3. | Relejski vmesnik za regulacijo večjega štavila konvektorjev, montiran v elektro razvodnici konvektorja |  |  | 0
0
| Izdelek HIDRIA d.d. Godovič, tip 09 R, ali ustrezno | kos | 2 | 0
0
4. | Medeninasti kromirani kotni holandec, izdelan za tlak PN 6 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z zapornim elementom in tesnilnim materiaolom |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 26 | 0
0
5. | Medeninasta kromirana navojna zaporna pipa, izdelana za tlak PN 6 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z ročico in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 32 | kos | 2 | 0
| Dn 15 | kos | 2 | 0
0
6. | Medeninasti lovilec nesnage, z navojnimi priključki, za tlak PN 6 in temperaturo do 100 oC, z grobim sitom iz nerjavne mrežice |  |  | 0
0
| DN 32 | kos | 2 | 0
0
7. | Medeninasta polnilno-izpraznjevalna pipa z navojnimi priključki in cevnim holandcem s pokrovom na verižici, izdelana za tlak PN 6 in temperaturo do 100 ºC |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
8. | Bakrena cev za razvod ogrevne vode za talno konvektorsko ogrevanje v sprejemnicah, izdelana po DIN EN 1057, DIN 1786/ 1754 iz čistega bakra z min 99,98% čistega bakra, uporaba za ogrevne sisteme skladno z VDI 2035, DIN 18380, znotraj dodatno zaščitena proti luknjasti koroziji, skupaj z fazonskimi in prehodnimi kosi, spajana z lotanjem, vključno lotni, pomožni in cevni pritrdilni material |  |  | 0
0
| Izdelek SANCO, dobavlja Štern instalacije, ali ustrezno |  |  | 0
0
| DN 32 ( Ø 35 x 1,0 mm ) | m | 52 | 0
| DN 25 ( Ø 33,7 x 3,25 ) | m | 13 | 0
| DN 20 ( Ø 26,9 x 2,65 ) | m | 18 | 0
| DN 15 ( Ø 21,3 x 2,65 ) | m | 36 | 0
0
9. | Odzračevalna posoda, vsebine 1,5 l, izdelana iz bakrene cevi DN 100, z bombiranim dnom in priključki DN 15 | kos | 2 | 0
0
10. | Toplotna Izolacija napajalnih cevi do mešalnih sistemov in razvodov v mešalnih progah, izdelana iz parozapornega materiala z zaprto celično strukturo, λ = 0,036 W/mK, µ = 7000, skupaj z originalnim lepilnim materialom. Debeline izolacije 13 mm |  |  | 0
0
| DN 32 | m | 52 | 0
| DN 25 | m | 13 | 0
| DN 20 | m | 18 | 0
| DN 15 | m | 36 | 0
0
11. | Obešalni material iz bakrenih profilov in palic, skupaj s plastičnimi vložki, lotnim in vijačnim materialom | kg | 4 | 0
0
12. | Pleskanje vidne cevne napeljave in pritrdilnega materiala z ustreznim lakom po predhodnem grundiranju | m2 | 0.5 | 0
0
13. | Barvne oznake na cevovodih iz samolepilnih trakov | m2 | 1 | 0
0
14. | Napisne tablice za označevanje, velikosti 110 x 70 mm, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0
0
15. | Razrez obstoječih cevovodov ogrevne vode v strojnici, skupaj s pripravo cevnih robov za navaritev odcepa DN 25 |  |  | 0
0
| DN 40 | kos | 2 | 0
0
16. | Praznjenje cevovodov ogrevne vode, skupaj z zapiranjem ventilov na glavni trasi, pred začetkom montaže | kpl | 1 | 0
0
17. | Polnjenje cevovodov ogrevne vode po končanih montažnih delih | kpl | 1 | 0
0
18. | Hladni tlačni preizkus cevovodov s tlakom 6 bar | kpl | 1 | 0
0
19. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 | 0
0
20. | Poskusno obratovanje, ki naj obsega: |  |  | 0
| • polnjenje cevovodov z ogrevnim medijem |  |  | 0
| • pregled instalacije |  |  | 0
| • pregled vgrajene opreme in armatur |  |  | 0
| • zagon konvektorjev z nastavitvami in preizkusom |  |  | 0
| delovanja elektro krmilnih in kontrolnih elementov |  |  | 0
| • ureguliranje in nastavitev armatur |  |  | 0
| • meritve temperatur vpiha zraka |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preizkusih |  |  | 0
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | kpl | 1 | 0
| TALNO KONVEKTORSKO OGREVANJE: |  |  | 0
E. | ZAMENJAVA ARMATUR V MEŠALNIH PROGAH KLIMATA
1. | Demontaža obstoječih prirobničnih armatur ogrevnega in hladilnega mešalnega sistema, iznos iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na odpad |  |  | 0
0
| • litoželezni ravni zaporni prirobnični ventil z ročnim |  |  | 0
| kolesom |  |  | 0
| DN 50 | kos | 3 | 0
| DN 25 | kos | 3 | 0
| • litoželezni prirobnični lovilec nesnage |  |  | 0
| DN 50 | kos | 1 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
| • prirobnična dušilna loputa |  |  | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0
| • obtočna črpalka za ogrevno vodo, skupaj z demontažo električnega priključnega kabla | kos | 1 | 0
| • polnilno izpraznjevalna pipa DN 20 | kos | 4 | 0
0
2. | Demontaža obstoječe izolacije na regulacijskih progah in na glavnem razvodnem omrežju, iznos iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na odpad |  |  | 0
0
| DN 50 | m | 78 | 0
| DN 40 | m | 24 | 0
| DN 25 | m | 60 | 0
0
3. | Demontaža obstoječih jeklenih prirobnic na mestu vgradnje armatur ( varilska dela ), iznos iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na deponijo |  |  | 0
0
| DN 50 | kos | 11 | 0
| DN 25 | kos | 13 | 0
0
4. | Priprava jeklenih cevovodov za navaritev navojnih priključkov za montažo novih navojnih armatur, skupaj s tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 50 | kos | 11 | 0
| DN 25 | kos | 13 | 0
0
5. | Medeninasta navojna pipa, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z ročico in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 50 | kos | 3 | 0
| DN 25 | kos | 3 | 0
| DN 20 | kos | 4 | 0
0
6. | Medeninasti navojni lovilec nesnage, izdelan za tlak PN 10 in temperaturo do 100 ºC, opremljen s sitom iz medeninaste mrežice, skupaj s pokrovom in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 50 | kos | 1 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
0
7. | Medprirobnična jeklena dušilna loputa za vgradnjo med dve prirobnici, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 100 ºC, z ročico in vijakom za fiksiranje položaja opute |  |  | 0
0
| DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0
0
8. | Jeklena ravna cevna navojna prirobnica za montažo dušilne lopute, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 100ºC, skupaj s tesnili in voijačnim materialom |  |  | 0
0
| DN 50 | kos | 4 | 0
| DN 25 | kos | 4 | 0
0
9. | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov, po predhodnem čiščenju rje | m2 | 2 | 0
0
10. | Toplotna Izolacija napajalnih cevi do mešalnih sistemov in razvodov v mešalnih progah, izdelana iz parozapornega materiala z zaprto celično strukturo, λ = 0,036 W/mK, µ = 7000, skupaj z originalnim lepilnim materialom. Debeline izolacije 13 mm |  |  | 0
0
| • obnovitev mešalnih prog klimata: |  |  | 0
| DN 50 | m | 12 | 0
| DN 25 | m | 10 | 0
0
| • obnovitev izolacije cevnih razvodov ogrevne in hladilne vode: |  |  | 0
| DN 50 | m | 66 | 0
| DN 40 | m | 24 | 0
| DN 25 | m | 50 | 0
0
11. | Barvne oznake na cevovodih iz samolepilnih trakov | m2 | 0.5 | 0
0
12. | Napisne tablice za označevanje, velikosti 110 x 70mm, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 4 | 0
0
13. | Termometer v okroglem ohišju, za merilno območje 0 do 120 ºC, skupaj s tulcem za vgraditev v cev |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 8 | 0
0
14. | Hidrometer v okroglem ohišju, za merilno območje 0 do 6 bar, skupaj z medeninastim zapornim navojnim elementom na vzmet |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 8 | 0
0
15. | Praznjenje cevovodov ogrevne in hladilne vode, skupaj z zapiranjem ventilov na glavni trasi, pred začetkom montaže | kpl | 1 | 0
0
16. | Polnjenje cevovodov ogrevne vode po končanih montažnih delih | kpl | 1 | 0
0
17. | Hladni tlačni preizkus cevovodov s tlakom 6 bar | kpl | 1 | 0
0
18. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 | 0
0
19. | Poskusno obratovanje, ki naj obsega: |  |  | 0
| • polnjenje cevovodov z ogrevnim in hladilnim medijem |  |  | 0
| • pregled instalacije |  |  | 0
| • pregled vgrajene opreme in armatur, izolacije |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preizkusih |  |  | 0
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | kpl | 1 | 0
| ZAMENJAVA ARMATUR V MEŠALNIH PROGAH KLIMATA |  |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
1. | Dovodno odvodna klimatska naprava
N2 – POROČNA DVORANA,
notranje modulne izvedbe, s podstavkom ter urejenim odvodom kondenzata.
Mehanske lastnosti klimatskih naprav morajo biti potrjene s certifikatom o skladnosti (EUROVENT, RLT, CE, TUV). Klimatska naprava je modularne konstrukcije. Vsa ogrodja so narejena iz galvaniziranih kvadratnih profilov, ki so popolnoma obdani z ohišjem, tako da je dosežen nizek faktor toplotnega mostu. Mehanske lastnosti (po DIN EN 1886): T2, TB2, L1 (L2), F9, D2. Zunanja stena je prašnato barvana (RAL 7035).
posluževanje: desno
OPOMBA: ponudbo podrobno uskladiti s tlorisom in prerezom!
Sestava na dovodu:
- kanalski kasetni filter dimenzije 1800x500 (EU4),
- enota z rotacijskim regeneratorjem s temperaturnim izkoristkom min. 72,4%, priključkom z zgornje strani ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo),
- prazna enota (prosti presek min. 1260x600 mm),
- prazna enota min dolžine 400 mm,
- dušilna enota (min 22 dB pri 250 Hz)
- vodna grelna enota z zunanjimi priključki,
- enota s protizmrzovalno zaščito,
- vodna hladilna enota z zunanjimi priključki ter eliminatorjem vodnih kapljic,
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator min. dolžine 210 mm,
- enota s prostotekočim ventilatorjem, s servisnim stikalom ter kontrolnim oknom z lučjo, dolžine 960 mm,
- dušilna enota (min 22 dB pri 250 Hz)
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU6), dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa), dolžine 600mm,
Sestava na odvodu:
- filtrska enota s kasetnim filtrom (EU4), dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa), dolžine 300mm,
- dušilna enota (min 27 dB pri 250 Hz)
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator min. dolžine 210 mm,
- enota s prostotekočim ventilatorjem, s servisnim stikalom ter kontrolnim oknom z lučjo, dolžine 960 mm,
- dušilna enota (min 22 dB pri 250 Hz)
- prazna enota min. dolžine 400 mm,
- prazna enota (prosti presek min. 1260x600 mm),
- enota z rotacijskim regeneratorjem, z zgornjim priključkom ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo),
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 12.500 m3/h
VZAZ= 12.500 m3/h
Ventilator na dovodu:
Hex do= 400 Pa
Ne,do= 7,5 kW
Ventilator na odvodu:
Hex od= 360 Pa
Ne,od= 4,00 kW
U= 400 V/50 Hz
m= 3065 kg
Elektromotorja ventilatorjev dobaviti skupaj s PTC termičnima varovaloma ter frekvenčnima regulatorjema, krmiljenima preko tlačnih tipal v dovodnem in odvodnem kanalu.
Podatki za dimenzioniranje grelnika
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90 %
Stanje zraka pred grelnikom: +10,9 °C, j = 30 %
Segrevanje na +28 °C
Predvidena toplotna moč grelnika: 71,95 kW
Temperaturni režim grelnega medija - vode: 55/40 °C
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +27,9 °C, j = 54%
Hlajenje zraka na +18,0 °C
Predvidena toplotna moč hladilne enote: 57,04 kW
Temperaturni režim hladilnega medija - vode: 7/12°C
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter kompletno elektrokrmilno omaro z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata ter z modulom za daljinsko krmiljenje in upravljanje naprave ter možnostjo krmilne povezave na centralni nadzorni sistem (CNS) po protokolu MOD BUS.
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 57 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 49 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 61 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja in hlajenja zraka na želeno temperaturo vpiha, z omejevanjem hlajenja na 17°C
Na krmiljenje klimata signalizirati odprtosti požarnih loput, ki pripadajo kanalskemu razvodu naprave. Iz požarne centrale je potrebno voditi digitalni signal na breznapetostni kontakt elektrokrmilne omare, ki v primeru požara izključi delovanje klimatske naprave.
| Pri nastavitvi vklopa klimatske naprave se postavi pogoj, da se lahko ventilatorji vključijo šele po pridobitvi signalov odprtosti z vseh požarnih loput kanalskega razvoda, ki pripada posamezni klimatski napravi. V ponudbi zajeti kompletno s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0
Projektna rešitev:
Robatherm tip:
RM velikosti 12/12
ali enakovredni.
2. | Aksialni stenski ventilator, za odvod zraka iz WC-ja. Ohišje je izdelano iz ABS plastike, dobavljen skupaj s protipovratno loputo, časovnim timerjem in pritrdilnim materialom
Tehnični podatki:
• pretok zraka 60/100 m3/h
• maks tlak: 250 Pa
• moč elektro motorja P = 11 W
• elek. tok 230V, 50 hz
• tlačni priključek Ø 80/75 mm
| Izdelek: PICHLER&Co MB, tip: Limodor F/M/AP ali ustrezno | kpl | 1 | 0
3. | Dušilnik zvoka za vgradnjo v pločevinaste zračne kanale. Sestavljajo ga ohišje iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine, ki so zaščitene s premazom proti odnašanju vlaken. Dušilnik je dobavljen skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Debelina kulis: d= 100 mm Razdalja med kulisami: s= 100 mm Izdelek HIDRIA d.o.o. Idrija, tip: DZ-2 ali ustrezno Dimenzije (širina x višina x dolžina):
| 400 X 250 X 1000 mm | kos | 4 | 0
| 700 x 400 x 1500 mm | kos | 1 | 0
4. | Regulacijska loputa za vgradno v zračni kanal in namenjena za enkratno ročno nastavitev količine zraka. Loputa ima vgrajene protismerne lamele. Izdelana je iz okvirja, lamele so ustrezno profilirane, ležaji so plastični. Dobavljena je skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Izdelek: Hidria ali ustrezno Tip/velikost: RŽ-3
| 400 X 250 | kos | 3 | 0
| 250 X 125 | kos | 4 | 0
5. | Linijski difuzor, tipske izvedbe, namenjen za dovod zraka v dvorane in Hall. Predviden je za vgradnjo v vmesne prostore med finalno stropno oblogo in strešno konstrukcijo ter v vertikalnih instalacijskih jaških v sprejemnicah, obloženih s finalnimi oblogami. Dobavljen je z zračno priključno komoro iz pocinkane pločevine ter vgrajeno regulirno loputo za nastavitev pretoka zraka. Sestavlja ga maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, barve po izbiri arhitekta. V masko so vstavljeni posamično nastavljivi valjčni usmerniki iz reciklirane umetne mase. Z valjčki nastavljamo smer vpihovanega zraka. Dolžina maske je prilagojena razdaljam med nosilci,dolžina ohišja z vgrajenimi valjčki je navedena v popisu. Difuzor je dobavljen skupaj s stranskimi vzdolžnimi profili, veznimi profili, zaključnimi elementi ter montažnim in tesnilnim materialom. Pred naročilom so potrebne točne izmere na objektu in uskladitev z arhitektom ( tudi barve )
Izdelek: HIDRIA d.o.o. Idrija, ali ustrezno
Tip/velikost: LD-14/3/P
| Dolžina difuzorja L = 2000 mm | kos | 4 | 0
| Dolžina difuzorja L = 1500 mm | kos | 2 | 0
| Dolžina difuzorja L = 1000 mm | kos | 2 | 0
0
6. | Enako, toda tip LD-14/2/P |  |  | 0
0
| Dolžina difuzorja L = 2000 mm | kos | 14 | 0
| Dolžina difuzorja L = 1000 mm | kos | 2 | 0
0
7. | Enako, toda tip LD-14/1/P |  |  | 0
0
| Dolžina difuzorja L = 2000 mm | kos | 9 | 0
| Dolžina difuzorja L = 1500 mm | kos | 4 | 0
| Dolžina difuzorja L = 1000 mm | kos | 2 | 0
8. | Linijski difuzor, netipske izvedbe, namenjen kot slepi difuzor brez funkcije v sprejemnicah, nameščen v vertikalnem instalacijskem jašku, obloženem z lesenimi stenskimi oblogami. Izvedba difuzorja kot slepi difuzor, dobavljen brez priključne komore in regulirne lopute. Sestavljen iz maske iz eloksiranih aluminijastih profilov, barve po izbiri arhitekta. V masko so vstavljeni posamično nastavljivi valjčki iz reciklirane umetne mase. Dolžina maske je prilagojena razpoložljivi višini prostora med tipskim linijskim difuzorjem in tlemi. Dobavljen skupaj s stranskimi vzdolžnimi profili, veznimi profili, zaključnimi elementi ter montažnim in tesnilnim materialom
Pred naročilom so potrebne natančne izmere na objektu in uskladitev z arhitektom ( tudi barve ).
Izdelek HIDRIA d.o.o. Idrija ali ustrezno
Tip/ velikos: LD - 14/1/O/P
| Dolžina difuzorja L = 900 mm | kos | 4 | 0
0
9. | Zaščitna mreža iz jeklene pocinkane žice, z zankami 10 x 10 mm, skupaj z okvirji za pritrditev na kanal, vključno pritrdilni material |  |  | 0
0
| Velikost 1000 x 250 mm | kos | 8 | 0
10. | Rešetke za dovod in odvod zraka iz klimata, netips-ke izvedbe, izdelane po skici arhitekta, sestavljene iz: • dveh inox zaščitnih mrež, prepustnost 70%, črno obarvanih, dimenzije cca 950 x 300 mm, prilagoje-ne obstoječemu strešnemu stožcu
• dveh inox zaščitnih mrež, prepustnost 70%, črno obarvanih, dimenzije cca 800 x 450 mm, prilagoje-ne obstoječemu strešnemu stožcu
• dveh inox zaščitnih mrež, prepustnost 70%, črno obarvanih, dimenzije cca 850 x 450 mm ( z lokom, cca 60% površine skupne dimenzije ) prilagojene obstoječemu stranskemu strešnemu stožcu
| Skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0
0
11. | Demontaža obstoječih jekor zaščitnih rešetk za dovod in odvod zraka klimata, na stranskem delu stožca ter priprava robov strešnega ohišja za namestitev novih ribiških zaščitnih mrež- po postavki 9. |  |  | 0
0
| Ø 500 mm | kos | 2 | 0
| Ø 250 mm | kos | 2 | 0
12. | Demontaža obstoječe jekor zaščitne rešetke za dovod in odvod zraka klimata, na stranskem delu stožca, priprava za ponovno namestitev rešetke na nove kanalske povezave, skupaj s pritrdilnim tesni-lnim materialom
| Dimenzija podaljšanega kroga, cca 500 x 800 mm | kpl | 2 | 0
0
13. | " Ribiška" zaščitna mreža z zankami 4 x 4 cm, izdelana iz jeklene inox žice, z ločnima stranicama in eno ravno stranico, prilagojena strešnemu nas-tavku, skupaj z dvema jekor rebroma, ločne oblike, širine 12 cm, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izdeleno po skici arhitekta. |  |  | 0
| Dimenzija max cca 1300 x 700 mm | kpl | 2 | 0
0
14. | Demontaža dela prezračevalnih kanalov za dovod in izpuh zraka klimata, iznos iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na deponijo izvajalca del. Skupna dolžina kanalov za predelavo cca 6,0 m | kpl | 1 | 0
15. | Nosilna konstrukcija za postavitev klimatskih naprav, obešanje in pritrditev ostale opreme, nosilci za zračne kanale izdelana iz jeklenih profilov ustrezne dimenzije opleskano z osnovnim temeljnim premazom. | kg | 320 | 0
0
16. | Zračni kanali pravokotne in/ali okrogle oblike, izde-lani iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24-190 do 24-194, skupaj z oblikovnimi kosi, koleni, vodili, nastavitvenimi loputami, obešali, tes-nilnim in montažnim materialom | kg | 1950 | 0
0
17. | Okrogle aluminijaste gibljive cevi za povezavo distri-bucijskih elementov, za termično in akustično izolacijo, s steklenimi vlakni, znotraj opremlejene z ALUDECOM za zaščito izolacije pred zračnim tokom. Zunanji plašč / parna zapora iz robustne, spiralno ojačane, večplastne, laminirane aluminijaste konstrukcije, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek DEC. tip SONODEC 25, dobavlja Energoplus d.o.o. ali ustrezno |  |  | 0
0
| Ø 200 mm | m | 98 | 0
| Ø 160 mm | m | 55 | 0
| Ø 140 mm | m | 63 | 0
0
18. | Okrogle gibljive aluminijaste cevi za povezavo distribucijskih elementov, dobavljene skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom, neizolirane. |  |  | 0
0
| Izdelek DEC, tip ALUDEC |  |  | 0
0
| Ø 160 mm | m | 6 | 0
0
19. | Nastavek za pretok dovodnega zraka od linijskega difuzorja, izdelan iz Al pločevine, prirejen z robom za pritrditev na ohišje difuzorja, zunaj izoliran z parozaporno izolacijo z zapro celično strukturo, debeline 10 mm, skupaj z pritrdilnim in vijačnim materialom |  |  | 0
0
| Velikost 161 x 1130 x 2000 mm | kos | 1 | 0
| Velikost 161 x 570 x 2000 mm | kos | 3 | 0
| Velikost 161 x 570 x 1500 mm | kos | 2 | 0
| Velikost 161 x 570 x 1000 mm | kos | 2 | 0
| Velikost 115 x 450 x 2000 mm | kos | 2 | 0
| Velikost 115 x 450 x 1000 mm | kos | 1 | 0
0
20. | Toplotna izolacija zračnih kanalov, izdelana iz sintetičnega kavčuka, parozaporna, samugasljiva. Dobavljena je skupaj z originalnim lepilom. |  |  | 0
0
| debelina izolacije: 10 mm | m2 | 180 | 0
| debelina izolacije: 20 mm | m2 | 19 | 0
0
21. | Demontaža obstoječih zračnih kanalov in kanalskih priključkov obstoječih distribucijskih elementov, iznos iz objekta in nalaganje na kamion, odvoz na deponijo, ki jo določi izvajalec del, oziroma na odpad, skupaj s pristojbino | kg | 1220 | 0
22. | Demontaža obstoječih distribucijskih elementov in regulacijskih loput, iznos iz objekta, nalaganje na kamion ter odvoz na deponijo izvajalca, oziroma na odpad, skupaj s pristojbino | kpl | 1 | 0
0
23. | Demontaža obstoječih kanalskih priključkov pod stropom poročnih dvoran in Halla, različnih dimenzij, kateri prihajajo iz klimata v podstrešju ter prilagoditev priključkov za priključitev na nove kanalske razvode v medstropovju | kpl | 4 | 0
0
24. | Pripravljalna dela ,zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 | 0
25. | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter nastavljanje smeri vpiha-sesanja zraka | kpl | 1 | 0
0
26. | Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v pros-torih (temperatura, vlaga, hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (poglavje 3). | kpl | 1 | 0
0
27. | Funkcionalna shema z okvirjem, zaščitena s steklom, vključno pritrdilni material | kos | 1 | 0
0
28. | Barvne oznake za označitev smeri pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom | m2 | 1 | 0
0
29. | Napisne ploščice, velikosti 120 x 75 mm, z vgraviranimi napisi, vključno pritrdilnim materialom | kos | 10 | 0
0
30. | Odpiranje strehe, odstranitev obstoječega klimata in kanalov ter vnos in montaža novega klimata s pomočjo ustreznega dvigala v skladu z varnostnim načrtom ter ponovno zapiranje strehe z zamenjavo strešnih letev na območju odpiranja | kpl | 1 | 0
0
31. | Izdelava podesta in začasne strehe na odprtini za osebni prehod na podstrešje iz začasnih zunanjih stopnic. Vse v skladu z varnostnim načrtom. | kpl | 1 | 0
| PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Kompletno stranišče sestavljeno iz: - konzolne školjke iz sanitarne karamike, kvalitete 1.A, s talnim odtokom - sedežne deske - podometnega izplakovalnega kotlička GEBERIT s PVC odsesalno garnituro, s plovnim ventilom, s kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno kromirano in PVC vezno cevjo - vključno z montažno konzolo, prirejeno za pritr-ditev v steno in tla ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
0
| Izdelek CATALANO, tip VS 55 | kpl | 1 | 0
0
2. | Kompleten umivalnik sestavljen iz: - školjke iz sanitarne keramike, kvalitete 1. A - kromiranega medeninastega sifonoma DN 32 - kromirane medeninaste enoročne stoječe baterije DN15 za toplo in hladno vodo - dveh kromiranih medeninastih kotnih regulirnih ventilov DN 15 - vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom - velikosti 450 x 420 mm |  |  | 0
0
| Izdelek CATALANO ROMA, tip APPOGGIO | kpl | 2 | 0
0
3. | Trokadero, sestavljen iz niro korita, velikosti 400 x 300 mm, globine 300 mm, z odtokom Ø 50 mm z medeninastim kromiranih iztočnim ventilom, kromi- rano rešetko, zidno enoročno mešalno baterijo za toplo in hladno vodo DN 15, s premičnim iztokom in dveh medeninastih kromiranih kotnih zapornih ventilov DN 15, konzolami za pritrditev na zid, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
4. | Medeninasta kromirana posodica za milo, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 3 | 0
0
5. | Medeninasto kromirano držalo za brisače, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 3 | 0
0
6. | Ogledalo iz brušenega stekla, skupaj s kromiranim pritrdilnim materialom, vijaki in zidnimi vložki za pritrditev |  |  | 0
0
| velikost 600 x 400 mm | kos | 2 | 0
0
7. | Polička - etažera iz sanitarnega porcelana, dimen-zije cca 600 mm, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0
0
8. | Kromirano držalo za toaletni papir, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
0
9. | Ščetka za WC, skupaj s stojalom | kos | 1 | 0
0
10. | Kromirana obešalna kljuka za obleke, z dvema rogljema, za montažo v WC-ju, skupaj z vijačnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
0
11. | Medeninasti kromirani krogelni ventil, izdelan za tlak PN 16, z navojnimi priključki in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 1 | 0
0
12. | Medeninasti podometni ravni prehodni ventil, izde-lan za tlak PN 16, skupaj s kormiranim navojnim pokrovom, kromirano cevno rozeto in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
13. | Medeninsta kromirana stenska iztočna pipa z navojnim priključkom, izdelana za tlak PN 16, skupaj s cevnim holandcem, kromirano cevno rozeto ter tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 15 | kos | 1 | 0
0
14. | Cevi, dobavljene v kolutu, primerne za sanitarno vodo, vključno s cevnimi pritrdili, fazonskimi kosi in montažnimi spojkami za razvod sanitarne vode, komplet s pripadajočimi rebrastimi zaščitnimi cevmi in spojnimi fitingi za " press sistem " z ga-rantiranim tesnenjem spojev, drobnim montažnim in tesnilnim materialom (izdelek wavin ali ustrezno) |  |  | 0
0
| DN 20 | m | 18 | 0
| DN 15 | m | 20 | 0
0
15. | Izolacija cevi za hladno vodo, vodeno v tleh in zidu, izdelana iz parozapornega materiala z zaprto celi-čno strukturo, skupaj z lepilnim materialom. Debe-lina izolacije po DIN 1988 |  |  | 0
0
| DN 20 | m | 18 | 0
| DN 15 | m | 20 | 0
0
12. | Držala in obešala, izdelana iz pocinkanega jekla, vključno z vijačnim in drobnim materialom | kg | 8 | 0
0
16. | Kanalizacijska cev in pripadajoči fazonski kosi za polaganje v tla in steno, izdelana iz trdega PVC po DIN 19531, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Ø 75 mm | m | 3 | 0
| Ø 50 mm | m | 14 | 0
0
17. | Avtomatski PVC prezračevalnik za kanalizacijo, z vgrajenim prezračevalnim ventilom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Prezračevalniki morajo biti montirani v podstrešju. |  |  | 0
0
| VENTAPIPE, tip HC 47, dobavlja Malahit d.o.o. Maribor, ali ustrezno |  |  | 0
0
| DN 100/ 100 | kos | 3 | 0
0
18. | Električni grelnik vode, izdelan za tlak 6 bar in max temperaturo do 85ºC, z navojnimi priključki R1/2, za podatke: |  |  | 0
| ­ vsebina 10 litrov |  |  | 0
| ­ elek. Grelnik N = 2,0 kW, 230V, 50 Hz |  |  | 0
| ­ način montaže: pod umivalnik ali trikadero |  |  | 0
| ­ el. grelnik opreljen z varnostnim ventilom R3/8//1/2, NP9 |  |  | 0
| ­ vključno pritrdilni in tesnilni material |  |  | 0
0
| Izdelek Gorenje ali ustrezno | kpl | 3 | 0
0
19. | Razrez obstoječih cevovodov hladne vode in v insta-lacijskih jaških na etaži N 2 in v podstrešju, skupaj s pripravo odcepov za priključitev nove priključke |  |  | 0
0
| DN 20 | kos | 2 | 0
| DN 15 | kos | 1 | 0
0
20. | Obnova izolacije na mestu izdelave novih odcepov na obstoječih cevnih razvodih na nivoju N 2, izdelane iz parozaporne samougasljive izolacije iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo. |  |  | 0
0
| Debelina izoalcije 10 mm | m2 | 1 | 0
0
21. | Odpiranje obstoječih vertikalnih instalacijskih jaškov vodovoda in kanalizacije, demontaža in razrez obstoječe litoželezne kanalizacije v nivojih N 1 in N2 ter v strojnici podstrešja, vključno priprava cevi za nove cevne povezave iz ductilne litine SML, brez obojk. |  |  | 0
0
| DN 100 | kpl | 3 | 0
0
22. | Demontaža in prestavitev instalacijskega jaška za vodovod in kanalizacijo iz kota Poročne dvorane 2 na lokacijo v zidu (NIVO 2), skupaj z demontažo obstoječih vodovodnih cevi DN 15 in kanalizacijskega odtoka DN 100 ter priprava cevi za nove cevne povezave | kpl | 1 | 0
0
23. | Kanalizacijska cev s fazonskimi kosi, izdelana iz ductilne litine SML, brez obojk, izdelena skladno z DIN 19522, zunaj in znotraj zaščitena proti koroziji, skupaj s spojnimi kosi iz nerjavne pločevine, pritrdilnimi vijaki in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 100 | m | 27 | 0
0
24. | Obešalni in pritrdilni material za kanalizacijske cevi, izdelan iz pocinkanega jekla, vključno vijačni in pritrdilni material | kg | 6 | 0
0
25. | Kanalizacijska cev, izdelana iz PVC po DIN 19531, s pripadajočimi fazonskimi kosi, za polaganje v tla in stene, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 100 | m | 4 | 0
| DN 75 | m | 6 | 0
| DN 50 | m | 16 | 0
0
26. | Demontaža obstoječe opreme vodovoda in kanalizacije v etaži N 2, kot so umivalniki, WC, drobna oprema, iznos iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na deponijo, skupaj s takso | kpl | 1 | 0
0
27. | Demontaža obstoječega umivalnika v klima strojnici na podstrešju, skupaj z demontažo cevi hladne vode DN 20, dolžine 4 m in odtočne cevi DN 75 ter prestavitev umivalnika in cevnih povezav na novo lokacijo, zaradi montaže ventilatorja za odsesava-nje zraka iz sanitarij ob Skalni dvorani v kleti Trakta M. Izolacija v obliki kalote | kpl | 1 | 0
0
28. | Izvedba parozaporne izolacije na vodovodni insta-laciji, s poliuretanskimi cevaki za temperaturo do 95ºC, toplotna prevodnost λ = 0,035 W/mK, koefi-cient upora proti difuziji pare µ ≥ 7000, pri 0 ºC, primerna za izolacijo hladne vode. Debelina izola-cije 13 mm ( strojnica klimata na podstrehi ), skupaj z originalnim lepilnim materialom ) |  |  | 0
0
| Izdelek ARMACELL AG, tip Armaflex AC, ali ustrezno |  |  | 0
0
| DN 20 | m | 6 | 0
0
29. | Enako, toda za izoliranje vertikalnih SML cevi fekal-ne vode v obstoječih instalacijskih jaških - dvižnih vodih ( Nivo 1 in 2 ), izdelane iz plošč v roli |  |  | 0
0
| DN 100 | m2 | 12 | 0
0
30 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje elementov | kpl | 1 | 0
0
31. | Hladni tlačni preizkus vodovodne instalacije z vodnim tlakom 12 bar | kpl | 1 | 0
0
32. | Preizkus tesnosti odtočne kanalizacije s tlakom 0,3 bar | kpl | 1 | 0
0
33. | Izpiranje ceovovodov z vodo ali izpihavanje s komprimiranim zrakom | kpl | 1 | 0
0
34. | Dezinfekcja vodovodne instalacije, s pridobitvijo certifikata | kpl | 1 | 0
0
35. | Poskusno obratovanje, ki obsega naslednje: |  |  | 0
| • polnjenje cevovodov z vodo |  |  | 0
| • pregled instalacije in opreme |  |  | 0
| • pregled odtokov in kanalizacijskih priključkov |  |  | 0
| • regulacijo armatur |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preskusih |  |  | 0
| Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur | kpl | 1 | 0
36. | Pregled obstoječega sistema suhega hidranta. Očiščenje omaric, zamenjava elementov (ventili, cevi, armature) v njih, zamenjava vratic, označba omaric, preverjanje tesnosti sistema z zrakom. Na kpl sanirane omarice. | kpl | 5 | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0
6. | NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela, ocena | % | 10% | 0
0
| STROJNE INSTALACIJE: |  |  | 0
IV. | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | SVETILKE
1. | SV1
Fluorescentana svetika, nadgradna, IP20,
brez difuzorja,
1-10V regulacija,
| 1172x50x65 mm |  |  | 0
| kot naprimer: ARROSLM 2x54W,T16 | kos | 88 | 0
0
2. | SV1a |  |  | 0
| Fluorescentana svetika, nadgradna, IP20, |  |  | 0
| z difuzorjem, |  |  | 0
| 1-10V regulacija, |  |  | 0
| 1172x50x65 mm |  |  | 0
| kot naprimer: ARROSLM 2x54W,T16 | kos | 18 | 0
0
3. | SV2,3,4,5,6 |  |  | 0
| Fluorescentna svetilka, vgradna, IP20, |  |  | 0
| kot naprime: VIABIZZUNO |  |  | 0
| profil sistem 094 3000 mm | kos | 9 | 0
| profil sistem 094 600 mm | kos | 2 | 0
| profil sistem 094, kotni priključki notranji | kos | 2 | 0
| profil sistem 094, kotni priključki zunanji | kos | 2 | 0
| profil sistem 094, povezovalniki | kos | 8 | 0
| profil sistem 094, zaključki | kos | 4 | 0
| profil sistem 094, fluo., reg.1-10V, 1x49W, 1.5 m | kos | 9 | 0
| profil sistem 094, fluo., reg.1-10V, 1x24W, 0.6 m | kos | 2 | 0
| montažni pribor | kpl | 1 | 0
0
4. | SV7 |  |  | 0
| LED trak, 7.2 W/m, 24VDC, IP68, 3000K, L = 2.4 m |  |  | 0
| v ohišju z mat steklom, kotna izvedba | kos | 6 | 0
0
5. | SV8 |  |  | 0
| Stropna vgradna okrogla svetilka |  |  | 0
| kot naprimer: THORN CETUS, 2x26W, TC DEL, HF L840 | kos | 2 | 0
0
6. | SV9 |  |  | 0
| Stenska nadgradna setilka |  |  | 0
| kot naprimer: SIEMES, S.4969.19, HIT-TC 20W | kos | 2 | 0
0
7. | SV10 |  |  | 0
| Stenska svetilka, IP43 |  |  | 0
| kot naprimer: LUMILUX COMBI-N, 1x18W, L = 400 mm | kos | 3 | 0
0
8. | SV11 |  |  | 0
| Ladijska svetilka, E27, varčna sijalka 18W | kos | 6 | 0
0
9. | SV12 |  |  | 0
| Lestenec izdelan po detajlu arhitekta | kos | 3 | 0
0
10. | SV13 |  |  | 0
| LED trak, 7.2 W/m, 24VDC, IP68, , L = 7 m |  |  | 0
| komplet z montažnim kotnikom | kos | 2 | 0
0
11. | SV14 |  |  | 0
| LED trak, 7.2 W/m, 24VDC, IP68, , L = 6 m |  |  | 0
| komplet z montažnim kotnikom | kos | 2 | 0
0
12. | SV15 |  |  | 0
| LED trak, 7.2 W/m, 24VDC, IP68, , L = 13 m |  |  | 0
| komplet z montažnim kotnikom | kos | 2 | 0
0
13. | SV16 |  |  | 0
| LED trak ob vratih, 19.2 W/m, 24VDC, IP68, , L = 3 m |  |  | 0
| komplet z montažnim kotnikom | kos | 4 | 0
0
14. | SV17 |  |  | 0
| LED trak, 7.2 W/m, 24VDC, IP68, , L = 7 m |  |  | 0
| komplet z montažnim kotnikom | kos | 1 | 0
0
15. | SV18 |  |  | 0
| LED trak, 7.2 W/m, 24VDC, IP68, , L = 7 m |  |  | 0
| komplet z montažnim kotnikom | kos | 1 | 0
0
16. | SV21 |  |  | 0
| Fluorescentana svetika, nadgradna, IP25, |  |  | 0
| 1x54W, T!6 , HFD, L840, z aku modulom avt.1 ura |  |  | 0
| kot naprimer: IMPACTF2 "THORN" | kos | 2 | 0
0
17. | SV21A |  |  | 0
| Fluorescentana svetika, nadgradna, IP25, |  |  | 0
| 1x54W, T!6 , HFD, L840 |  |  | 0
| kot naprimer: IMPACTF2 "THORN" | kos | 3 | 0
0
18. | SV22 |  |  | 0
| -Generator svetlobe za svetlobna vlakna v tleh - High Power LED RGB 50W DMX |  |  | 0
| -400 optičnih vlaken notranjega premera 1.0 mm, oplaščena z negorljivo in mehansko odporno prevleko, ki ne vsebuje halogena z zunanjim premerom 3,0mm - dolžine 10m (zunanji plašč mora biti strokovno in previdno odstranjen tako, da ne bo vidnih sledi v finalnem tlaku - teraco (primerno skrajšan, da po brušenju in finalni obdelavi tlaka ne bo gledal na površje). |  |  | 0
| -Ponudba naj vključuje tudi vse potrebne DMX konektorje (cca. 5 kos), ter potrebne DMX kable (cca. 20m), ter DMX zaključke (cca. 2 kos) |  |  | 0
| OPOMBA. 1 kpl vsebuje 400 optičnih vlaken + 1 generator-projektor + ostali priključni, zaključni, ter povezovalni material po opisu - glej tudi popis tlakarska dela! | kpl | 5 | 0
0
19. | SV30 |  |  | 0
| Svetilka varnostne razsvetljave |  |  | 0
| vradna v strop, |  |  | 0
| avtonomija 1 ura |  |  | 0
| kot naprimer: Resclite Anti.Panic ED NT1 WH, IP40 | kos | 6 | 0
0
20. | SV31 |  |  | 0
| Svetilka varnostni znak |  |  | 0
| autotest, avtonomija 1 ura, možnost trajnega spoja, |  |  | 0
| z rotacijkimi lečami, |  |  | 0
| kot naprimer:ONLITE PURESIGN 150 | kos | 2 | 0
0
21. | SV32 |  |  | 0
| Svetilka varnostni znak |  |  | 0
| autotest, avtonomija 1 ura, možnost trajnega spoja, |  |  | 0
| visi iz stropa, |  |  | 0
| kot naprimer:ONLITE COMSIGN 150 | kos | 1 | 0
0
22. | SV33 |  |  | 0
| Svetilka varnostne razsvetljave |  |  | 0
| vradna v steno, |  |  | 0
| avtonomija 1 ura |  |  | 0
| kot naprimer: Resclite wall, IP40 | kos | 3 | 0
0
23. | Potrdilo o brezhibnosti delovanja varnostne razsvetljave | kpl | 1 | 0
0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1. | Kabli UTP 4x2x0.5 | m | 350 | 0
0
2. | Kabli JY(ST)Y |  |  | 0
| 12 x 2 x 0.8 mm2 | m | 100 | 0
0
3. | Kabli NYM |  |  | 0
| 1 x 1.5 mm2 | m | 250 | 0
| 2 x 1.5 mm2 | m | 250 | 0
0
4. | Kabli NYM-J |  |  | 0
| 3 x 1.5 mm2 | m | 1500 | 0
| 4 x 1.5 mm2 | m | 250 | 0
| 5 x 1.5 mm2 | m | 200 | 0
| 7 x 1.5 mm2 | m | 350 | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 850 | 0
0
5. | Kabli FG/0R |  |  | 0
| 5 x 10 mm2 | m | 250 | 0
| 5 x 16 mm2 | m | 100 | 0
0
6. | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, s pokrovom širine: |  |  | 0
| 50 mm | m | 50 | 0
| 100 mm | m | 100 | 0
| 200 mm | m | 50 | 0
0
7. | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov |  |  | 0
| 1 x 6 mm2 | m | 150 | 0
| 1 x 16 mm2 | m | 150 | 0
0
8. | Bakrena pletenica |  |  | 0
| Cu 1 x 6 mm2 | m | 50 | 0
0
9. | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o |  |  | 0
| F 16 mm | m | 1200 | 0
| F 23 mm | m | 250 | 0
| F 36 mm | m | 250 | 0
0
10. | Izdelava priključkov opreme strojnih naprav |  |  | 0
| priklop dovodnega kabla v el. omari klimata | kos | 1 | 0
| priklop regulacijske proge ogrevanja | kos | 1 | 0
| priklop regulacijske proge hlajenja | kos | 1 | 0
| priklop preklopa gretje - hlajenje | kos | 1 | 0
| priklop regulacijske žaluzije | kos | 5 | 0
| priklop omarice talnega ogrevanja | kos | 5 | 0
| priklop termostata | kos | 10 | 0
| priklop bojlerja | kos | 3 | 0
| priklop ventolatorja 50 W | kos | 1 | 0
0
11. | Priklop dovodnega kabla 5x10 do 5x16 mm2 | kos | 8 | 0
0
12. | Priključitev krmilne omare klimata na CNS | kpl | 1 | 0
0
13. | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 50 | 0
0
14. | Doza za izenačitev potenciala PS49 | kos | 2 | 0
0
15. | Stenska vgradna doza s vrtljivim pokrovom, obliko vskladiti z arhitekturnim detajlom izdelana po naročilu (kot v palciju G) | kpl | 3 | 0
| z vgrajeno opremo: |  |  | 0
| 1L+N+PE, 16A, 3x |  |  | 0
| 2xRJ 45 |  |  | 0
0
16. | Vtičnica, podometna, z dozo, 230 V, 16 A, komplet, kvadratne oblike, mat bela, s pokrovom IP44 |  |  | 0
| 1L+N+PE | kos | 5 | 0
0
17. | Stikalo podometno, 10 A, srednji nivo, z dozo, komplet, kvadratne oblike, ravno, barva po izboru, potrdi arhitekt |  |  | 0
| enopolno | kos | 3 | 0
| izmenično | kos | 2 | 0
0
18. | Pravokotna doza |  |  | 0
| 4 mestna | kos | 50 | 0
0
19. | Izdelava požarnega prehoda instalacij skozi steno, 30 minut | kos | 1 | 0
0
20. | Masa za tesnenje skozi požarne cone | kg | 20 | 0
0
21. | Drobni material | kpl | 1 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0
3. | EIB OPREMA
1. | Napajalnik EIB bus linije, 230 VAC/24V=
| 640 mA, | kos | 1 | 0
0
2. | Komunikacijski modul | kos | 1 | 0
0
3. | USB priključnica za konfiguracijo, programiranje |  |  | 0
| in servisiranje sistema | kos | 1 | 0
0
4. | EIB kontaktna letev DIN EN50 022, 35x7.5 mm, dolž.214 mm | kos | 4 | 0
0
5. | EIB regulacijski aktor 3 x 1-10V |  |  | 0
| regilacija do 64 svetilk |  |  | 0
| s tipkami za testiranje | kos | 2 | 0
0
6. | EIB aktor z osmimi izhodi 16A (8x16A) |  |  | 0
| s tipkami za testiranje | kos | 2 | 0
0
7. | EIB aktor s štirimi izhodi 10A (5x10A) za žaluzije |  |  | 0
| s tipkami za testiranje | kos | 3 | 0
0
8. | EIB univerzalna četvorna tipka z led indikacijo | kos | 4 | 0
0
9. | EIB univerzalni stropni 360° senzor gibanja |  |  | 0
| z razširitveno funkcijo alarma | kos | 11 | 0
0
10. | Univerzalni multifunkcijski touch screen monitor 9" |  |  | 0
| z integriranim vizualizacijskim softwarom |  |  | 0
| z neomejeno podatkovnimi točkami | kos | 3 | 0
0
11. | BUS kabel 2x0.8mm 2 x 0.8 mm2 | m | 580 | 0
0
12. | Inženirska ura | ur | 30 | 0
0
13. | Izdelava krmilne sheme na izbrano opremo | kpl | 1 | 0
0
14. | Montaža opreme, programiranje, |  |  | 0
| spuščanje sistema v pogon, šolanje uporabnika, |  |  | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ EIB OPREMA: |  |  | 0
4. | ELEKTRO OMARE
1. | E-1-M
Dobava in montaža vgradne el.omare, izdelane
| iz dekapirane pločevine, pobarvane s temeljno in končno |  |  | 0
| barvo. El.omara ima vrata s ključavnico |  |  | 0
| in perforacijo za hlajenje. Komplet z ožičenjem. |  |  | 0
| Stopnja zaščite IP43. |  |  | 0
| dimenzije 800x1200x300 mm | kpl | 1 | 0
| V el.omari je vgrajena naslednja oprema : |  |  | 0
0
2. | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V |  |  | 0
| INS 63 | kos | 1 | 0
0
3. | Instalac. odklopnik, 1-p, C, 15 kA |  |  | 0
| C10 A | kos | 15 | 0
| C16 A | kos | 14 | 0
0
4. | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA |  |  | 0
| 10 A | kos | 3 | 0
0
5. | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito |  |  | 0
| KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p |  |  | 0
| 16 A | kos | 3 | 0
0
6. | Prenapetostni odvodnik |  |  | 0
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 | 0
0
7. | Napajalnik |  |  | 0
| 230/24 VDC, 400 VA | kos | 1 | 0
0
8. | Instalacijski kontaktor, 230/400 VAC |  |  | 0
| IK24-22, 3-p | kos | 3 | 0
0
9. | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 2 | 0
0
10. | NN podporni izolatorji | kos | 12 | 0
0
11. | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 | 0
0
12. | Svetilka z varčno sijalko 21 W | kos | 1 | 0
0
13. | Vrstne sponke | kos | 100 | 0
0
14. | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 | 0
0
15. | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
0
1. | E-2-M
Dobava in montaža prostostoječe el.omare, izdelane
iz dekapirane pločevine, pobarvane s temeljno in končno
barvo. El.omara ima vrata s ključavnico
| in perforacijo za hlajenje. Komplet z ožičenjem. |  |  | 0
| Stopnja zaščite IP43. |  |  | 0
| dimenzije 600x1200x300 mm | kpl | 1 | 0
| V el.omari je vgrajena naslednja oprema : |  |  | 0
0
2. | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V |  |  | 0
| INS63 | kos | 1 | 0
0
3. | Instalac. odklopnik, 1-p, C, 15 kA |  |  | 0
| 10 A | kos | 6 | 0
| 16 A | kos | 6 | 0
0
4. | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA |  |  | 0
| 10 A | kos | 1 | 0
| 16 A | kos | 1 | 0
| 32 A | kos | 1 | 0
0
5. | Rele s podnožjem, montaža na letev, z LED, 6 A, Schrack |  |  | 0
| PT570L24, 24 V=, (4 preklopni) | kos | 5 | 0
0
6. | Napajalnik 230/24VDC, 250VA | kos | 1 | 0
0
7. | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 2 | 0
0
8. | NN podporni izolatorji | kos | 12 | 0
0
9. | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 | 0
0
10. | Svetilka z varčno sijalko 21 W | kos | 1 | 0
0
11. | Vrstne sponke | kos | 60 | 0
0
12. | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 | 0
0
13. | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
0
1. | E-G-M
V obstoječo el. omaro se dogradi oprema:
2. | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 32 A | kos | 2 | 0
| 40 A | kos | 1 | 0
| 50A | kos | 1 | 0
0
3. | Pregled in potrebna sanacija obstoječe opreme v omari | kpl | 1 | 0
0
| SKUPAJ ELEKTRO OMARE: |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE
Vključeno v obstoječi sistem Siemens
1. | Naslovljiv javljalnik s podnožjem in napisno ploščico
| optični | kos | 15 | 0
| ročni z ohišjem in steklom | kos | 3 | 0
| žarkovni | kos | 3 | 0
| hupa, napajana iz linije | kos | 3 | 0
| vzporedni indikator | kos | 4 | 0
0
2. | Vzorčna komora, komplet | kpl | 2 | 0
0
3. | Štirikanalni vhodno izhodni modul (4xvhod/4xizhod) |  |  | 0
| relejski izhodi 4A, v ohišju | kos | 1 | 0
0
4. | Napajalnik 150W za montažo v ločeno ohišje |  |  | 0
| v skladu z EN 54 | kos | 1 | 0
0
5. | Prazno standardno ohišje dim. 430x398x160 mm |  |  | 0
| prostor za Aku baterije in napajalnik | kos | 1 | 0
0
6. | Aku baterija 12V, 12Ah, VDS | kos | 2 | 0
0
7. | Označevalne tablice, rdeče barve z belimi napisi | kpl | 30 | 0
0
8. | Instalacijski oklopljeni kabel JE-H(ST)H FE 180 E30 BMK |  |  | 0
| 1x2x0.8, rdeč, požarno odporen, položen p/o in n/o | m | 1300 | 0
0
9. | Kabel NHXH, pož. odpornost 30 minut, 3x1.5 mm2 | m | 350 | 0
0
10. | Požarne objemke | kos | 250 | 0
0
11. | Gibljiva plastična cev |  |  | 0
| f 16 mm | m | 1500 | 0
0
12. | Priključitev na obstoječo požarno centralo |  |  | 0
| v centralno nazornem prostoru gradu | kpl | 1 | 0
0
13. | Programiranje požarne centrale in spuščanje v funkcijo | kpl | 1 | 0
0
14. | Masa za tesnjenje skozi požarne cone | kg | 5 | 0
0
6. | IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže)
Vgraditev v obstoječo omaro v komunikacijskem vozlišču
1. | Stikalni blok UTP,cat.6 |  |  | 0
| 1x24RJ45, višine 1xHE | kos | 1 | 0
0
2. | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat.5+ |  |  | 0
| 1.2 m | kos | 10 | 0
0
3. | Nosilec kablov |  |  | 0
| višine 1HE | kos | 2 | 0
0
4. | Priklop kablov UTP na stikalni blok | kos | 10 | 0
0
| ETAŽNA OPREMA |  |  | 0
0
5. | UTP LAN kabel, 24 AWG |  |  | 0
| 4x2 parice, cat.6, s obojestranskim zaklučevanjem | m | 640 | 0
0
6. | Kabel JY(ST)Y |  |  | 0
| 10x2x0.6 mm2 s obojestranskim zaklučevanjen | m | 80 | 0
0
7. | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine |  |  | 0
| 100 mm | m | 80 | 0
0
8. | Gibljiva plastična cev |  |  | 0
| f 16 mm | m | 240 | 0
0
9. | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6, p/o, parapet,talna doza |  |  | 0
| dvojna | kos | 5 | 0
0
10. | Masa za tesnjenje skozi požarne cone | kg | 5 | 0
0
0
7. | OZVOČENJE
kot naprimer: SEA
1. | 30 HE/19" rack omara |  |  | 0
| za vgradnjo avdio komponent |  |  | 0
| v spodnjem delu 3 x polica za hrambo mikrofonov |  |  | 0
| z vrati s temnim pleksi steklom in ključavnico |  |  | 0
| barva vsklajena z arhitektom | kos | 1 | 0
0
2. | SMX 2080 - S avdio mikser |  |  | 0
| vhodi za 4 mikrofone |  |  | 0
| 4 stereo liniski vhodi |  |  | 0
| izhodi za daljinsko krmiljen kontrolni pano | kos | 2 | 0
0
3. | DN - C620 CD - MP3 predvajalnik |  |  | 0
| komanda RS 232 |  |  | 0
| vgradni, profesionalni | kos | 3 | 0
0
4. | SNN 2000 močnostni ojačevalnik |  |  | 0
| 2 x 200W/4 Ohm |  |  | 0
| vgradni, profesionalni | kos | 2 | 0
0
5. | SNO 1111 mikser avdio ojačevalnik |  |  | 0
| 100W//100V |  |  | 0
| vgradni, profesionalni | kos | 1 | 0
0
6. | SPD 1010 kontrolni pano |  |  | 0
| z regulatorji za glsnost mikrofona in CD predvajalnika |  |  | 0
| daljinska komandaza predvajanje CD s kontrolo glasnosti |  |  | 0
| vgradni, dim. Cca 180 x 220 x 50 mm (š x v x gl) |  |  | 0
| napajanje 230VAC iz naprave ozvočenja | kos | 2 | 0
0
7. | WMS 450 - D5/set brezžični ročni mikrofon |  |  | 0
| UHF, profesionalni | kos | 2 | 0
0
8. | WMS 450 - pre/set brezžični kravatni mikrofon |  |  | 0
| UHF, profesionalni | kos | 2 | 0
0
9. | SPU 1200/K vklopno polje 230VAC | kos | 1 | 0
0
10. | JBL control 26 C Hi-Hi, vgradni |  |  | 0
| stropni zvočnik 150W/16 Ohm, bele barve, dvosistemski | kos | 6 | 0
0
11. | JBL control 26 T Hi-Hi, vgradni |  |  | 0
| stropni zvočnik 30/15/7.5W, 100V, bele barve, dvosistemski | kos | 6 | 0
0
12. | Talno mikrofonsko stojalo - črne barve | kos | 1 | 0
0
13. | Multikor mikrofonski kabel 4 parični Quantum | m | 50 | 0
0
14. | Zvočniški kabel 2x2.5 mm2 | m | 280 | 0
0
15. | Kabel NYM-J 3x1.5 mm2 | m | 100 | 0
0
16. | UTP LAN kabel, 24 AWG |  |  | 0
| 4x2 parice, cat.6, s obojestranskim zaklučevanjem | m | 100 | 0
0
10. | RAZNO IN NEPREDVIDENA DELA
1. | Nepredvidena dela, ocena | % | 5% | 0
2. | Demontaža obstoječe opreme, odvoz na deponijo in plačilo takse | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ RAZNO IN NEPREDVIDENA DELA: |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE: |  |  | 0

## POPIS DEL SANITARIJE
Št. | Popis, aktivnost, naziv | EM | Količina | Vrednost ( € )
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | RUŠITVENA DELA
1. | Organizacija gradbišča v skladu z varnostnim načrtom. Vključno z zaščito proti ostalim delom objekta, pripravo transportnih poti, oteženo vnašanje materiala v objekt,… | kpl | 1 | 0
0
0
2. | Rušenje obstoječih predelnih sten iz opečnega porolita, kompletno z ometom in stenskimi oblogami, skupne deb.15,0cm, z iznosom in odvozom v trajno deponijo | m2 | 3.2 | 0
0
0
3. | Rušenje obstoječih predelnih sten iz opečnega porolita, kompletno z ometom in stenskimi oblogami, skupne deb.12,0cm, z iznosom in odvozom v trajno deponijo | m2 | 75 | 0
0
0
4. | Demontaža obstoječe opreme z odvozom v trajno deponijo |  |  | 0
| -umivalnik z armaturo in sifonom | kos | 6 | 0
| -WC školjka z desko in kotličkom | kos | 7 | 0
| -pisoar | kos | 6 | 0
| -trokadero z armaturo | kos | 1 | 0
0
0
5. | Odstranitev obstoječih lahkih tankih montažnih predelnih sten, z iznosom in odvozom v trajno deponijo | m2 | 26 | 0
0
0
6. | Odstranitev obstoječe stenske obloge iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, z iznosom in odvozom v trajno deponijo | m2 | 19.2 | 0
0
0
7. | Odstranitev obstoječih vrat, kompletno krilo in podboj, velikosti do 2m2, z iznosom in odvozom v trajno deponijo | kos | 3 | 0
0
0
8. | Odstranitev obstoječih steklenih sten z vratnim krilom, velikosti 100x260cm, z iznosom in odvozom v trajno deponijo | kos | 4 | 0
0
0
9. | Odstranitev obstoječe kamnite stenske obloge, z iznosom in odvozom v trajno deponijo | m2 | 86.9 | 0
0
0
10. | Rušenje obstoječih tlakov v kompletni sestavi, debeline do 15cm, z iznosom in odvozom v trajno deponijo. Dela se izvajajo v nočnem času - glej splošni opis. | m2 | 67.1 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  | 0
2. | ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava novih tlakov v kompletni sestavi:
-mikroarmirani cementni estrih deb.6,0cm
| -PE folija |  |  | 0
| -toplotna izolacija XPS deb.6,0cm | m2 | 67.1 | 0
0
0
2. | Dobava in montaža talnih INOX pokrovov jaškov s protismradno zaporo, jaški za vgradnjo finalne talne obloge, z INOX robnim profilom |  |  | 0
0
a. | jašek dim.60x60cm | kos | 2 | 0
b. | jašek dim.30x30cm | kos | 1 | 0
0
0
3. | Razna zidarska dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, razne zazidave ipd., obračun po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik: |  |  | 0
| -delavec PK | ur | 50 | 0
| -delavec VKV | ur | 50 | 0
| -material-ocena | kpl | 1 | 0
0
0
4. | Temeljito čiščenje objekta po končanih delih | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA : |  |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in montaža montažnih predelnih sten in oblog sistema Knauf ali enakovredno, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo, vgradnjo vogalnikov in bandažiranjem stikov:
0
| Stena S1a med moškim in ženskim WC, debeline 17,4cm, višine 315cm: |  |  | 0
| -Aquapanel plošča deb.12,5mm |  |  | 0
| - dvojna konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov,npr.:KNAUF CW 50, vmes kamena volna (SIST EN 13162),npr.:URSA TWF 1, deb.50mm |  |  | 0
| -Aquapanel plošča deb.12,5mm | m2 | 2.9 | 0
0
| Stena S4, med hodnikom in sanitarijami, debeline 10,7cm, višine 315cm: |  |  | 0
| -Aquapanel plošča deb.12,5mm |  |  | 0
| - enojna konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov,npr.:KNAUF CW 75, vmes kamena volna (SIST EN 13162),npr.:URSA TWF 1, deb.60mm |  |  | 0
| -Aquapanel plošča deb.12,5mm | m2 | 17.325 | 0
0
| Stena S4+o, stena pri umivalnikih, debeline 17,7cm, višine 315cm: |  |  | 0
| -Aquapanel plošča deb.12,5mm |  |  | 0
| - dvojna konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov,npr.:KNAUF CW 75, vmes kamena volna (SIST EN 13162),npr.:URSA TWF 1, deb.60mm |  |  | 0
| -Aquapanel plošča deb.12,5mm | m2 | 21.105 | 0
0
| Obloga S4a, instalacijska stena pri WC kotličkih, od stene odmaknjeno 16cm, višine 315cm: |  |  | 0
| -Aquapanel plošča deb.12,5mm |  |  | 0
| - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov za stenske obloge, za odmik 16cm | m2 | 20.8 | 0
0
0
2. | Doplačilo za izdelavo ojačitev v montažni steni na mestu vgradnje snaitarnih elementov. Ojačitev izvedena s tipskimi UA profili, po zahtevah instalaterjev | m1 | 35 | 0
0
0
3. | Dobava in montaža obešenih montažnih stropov, izdelani iz vlaknocementnih plošč deb.10mm, kompletno s potrebno dvojno tipsko podkonstrukcijo, vsem delom, pritrdilnim materialom in bandažiranjem. Stropovi z zaključkom odmaknjenim od stene za 6cm, brez vpetja v stene. | m2 | 65.2 | 0
0
0
4. | Izdelava vertikalnega zaključka stropa, višine 10cm, izdelano s tipsko kovinsko podkonstrukcijo ter oblogo iz vlaknocementnih plošč deb. 10mm, vgradnjo vogalnikov, vsem delom, pritrdilnim materialom in bandažiranjem. | m1 | 94.6 | 0
0
0
5. | Izdelava linijskega utora v montažnem stropu za vgradnjo LED luči z oznako L3, utor širine cca 2cm, z vgradnjo vogalnikov, vsem delom, pritrdilnim materialom in bandažiranjem. | m1 | 18.7 | 0
0
0
6. | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih loput v montažne stropove, dim. 60x60cm | kos | 6 | 0
0
0
7. | Doplačilo za izdelavo lukenj v montažnem stropu za vgradnjo luči | kos | 6 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  | 0
4. | STAVBNO POHIŠTVO
1. | Izdelava, dobava in montaža zasteklneih predelnih sten. Konstrukcija izdelana iz satiniranih INOX škatlastih profilov deb. 3mm, z izvrtinami za montažo stekla ter z vgradnjo trde gume-podolit na stikih s tlakom in steno. |  |  | 0
| Zasteklitev iz emajliranega kaljenega stekla deb. 10mm, emajliranje po izboru arhitekta, pritrjevanje na jekleno konstrukcijo z vtopljenimi INOX Imbus vijaki M8/20 ter ustreznimi teflonskimi podložkami za steklo. |  |  | 0
| Kompletno s pritrdilnim materialom. Stene izdelane po detajlnem načrtu. |  |  | 0
0
a. | Stena S1 , obloga izdelane stene s steklom, višine 250cm: |  |  | 0
| -emajlirano steklo deb.10mm, pritrjevanje na izdelano podlago s točkovnimi pritrdili po detajlu | m1 | 2.8 | 0
0
0
b. | Stena S1- stene med kabinami, deb. 8,4cm, višine 212cm, dolžine 120cm: |  |  | 0
| -emajlirano steklo deb.10mm |  |  | 0
| -INOX konstrukcija deb.60mm, zgoraj U profil za vgradnjo "skrite " luči |  |  | 0
| -emajlirano steklo deb. 10mm | kos | 5 | 0
0
0
c. | Stena S2 , deb. 8,4cm, višine 250cm: |  |  | 0
| -emajlirano steklo deb.10mm |  |  | 0
| -INOX konstrukcija deb.60mm |  |  | 0
| -emajlirano steklo deb.10mm |  |  | 0
| Obračun po m1 izdelane stene | m1 | 6.65 | 0
0
d. | Stena S5 , deb. 1,0cm, višine 250cm: |  |  | 0
| -emajlirano steklo deb.10mm |  |  | 0
| -minimalni INOX profili za vpetje stekla | m1 | 3.44 | 0
0
0
2. | Izdelava stebra-podboja vrat V1, V2 in V3, INOX ogrodje iz zgibane pločevine deb. 1,5mm, prilagojeno detajlu proizvajalca, ki ga potrdi projektant. Pločevina RŠ 40cm, spodaj vijačen v tla preko INOX noge . Izdelava po detajlu D3c. Višina stebra 212cm. Z izdelanimi izrezi za okovje. | kos | 9 | 0
0
0
3. | Izdelava, dobava in montaža steklenih vrat, izdelano iz kaljenega emajliranega stekla deb.10mm, kompletno z vsemi izrezi , okovjem, zaključki, vse po detajlih arhitekta. |  |  | 0
0
a. | Vrata V1, dim.80x200cm, vrata sanitarnih kabin, montirana na izdelane INOX stebre (upoštevano v posebni postavki). |  |  | 0
| Ročaj in zapah izdelan iz INOX pločevine deb. 5mm, širine 25mm, ročaj razvite dolžine 17cm in zapah razvite dolžine 23cm, inox pločevina , peskano s steklenimi kroglicami in pritrjeno z vtopljenim Imbus vijakom | kos | 9 | 0
0
b. | Vrata V2, dim.72x200cm, vrata sanitarnih kabin, montirana na izdelane INOX stebre (upoštevano v posebni postavki). |  |  | 0
| Ročaj in zapah izdelan iz INOX pločevine deb. 5mm, širine 25mm, ročaj razvite dolžine 17cm in zapah razvite dolžine 23cm, inox pločevina , peskano s steklenimi kroglicami in pritrjeno z vtopljenim Imbus vijakom | kos | 1 | 0
0
c. | Vrata V3, dim.65x200cm, vrata čistilka, montirana na izdelane INOX stebre (upoštevano v posebni postavki). |  |  | 0
| Ročaj in zapah izdelan iz INOX pločevine deb. 5mm, širine 25mm, ročaj razvite dolžine 17cm in zapah razvite dolžine 23cm, inox pločevina , peskano s steklenimi kroglicami in pritrjeno z vtopljenim Imbus vijakom | kos | 1 | 0
0
0
3. | Izdelava, dobava in montaža vrat S1 in S2, dim. 82x250cm, vrata iz hodnika v sanitarije, kompletno z vsem potrebnim okovjem, zaključki, obdelavami, po detajlih arhitekta: |  |  | 0
| -steklena vrata iz kaljenega stekla deb.10mm, zunaj steklo satinirano, z notranje strani silhueta (moški, ženska) v merilu 1:1 izvedeno iz visokoobstojne folije z izgledom satiniranega stekla- vzorec potrdi projektant. Steklo dim. 82x248cm, z vsemi izvrtinami za montažo okovja ter teflonskimi podložkami |  |  | 0
| -vertikalno po eni strani vrat INOX okvir iz profila 2x 5/70mm, peskan s steklenimi kroglicami, med seboj vijačen z poliranimi imbus dvojnimi vijaki M8/20, skupaj 10kos. Vertikalni profil v vmesni višini 70cm izbočen za odmik 4,0cm kot ročaj |  |  | 0
| -horizontalno zgoraj in spodaj INOX okvir iz profila 2x5/70mm, peskan s steklenimi kroglicami, med seboj vijačen z poliranimi imbus dvojnimi vijaki M8/20, skupaj 8kos |  |  | 0
| -talni avtomat za nihajna vrata, z inox pokrovom, zgoraj INOX vpetje, v spodnji letvi talna cilindrična ključavnica | kos | 2 | 0
0
0
4. | Izdelava, dobava in montaža vrat V4, dim.70x250cm, vrata iz hodnika v čistila, kompletno z svem potrebnim okovjem, zaključki, obdelavami, po detajlih arhitekta: |  |  | 0
| -slepa vrata v stenski oblogi, konstrukcija iverna plošča z nalepljeno kerlit oblogo, krilno odpiranje |  |  | 0
| -podboj skrit v knauf oblogi, kovinski okvir |  |  | 0
| -okovje, cilindrična ključavnica , sistem skritega odpiranja | kos | 1 | 0
0
0
5. | Izdelava, dobava in montaža vrat VD, avtomatska drsna vrata, dim.80x250cm, vrata v invalidski WC, kompletno z vsem potrebnim okovjem, zaključki, obdelavami, pogoni, varovali in avtomatiko, po detajlih arhitekta: |  |  | 0
| - vratno krilo konstrukcija iverna plošča z nalepljeno kerlit oblogo, z alu robom, drsno odpiranje |  |  | 0
| -pogon, maska, odpiranje s pritiskon na gumb | kos | 1 | 0
0
0
6. | Izdelava, dobava in montaža steklenega pulta z litega kaljenega stekla z ulitimi umivalniki, kompletno s potrebno pritrdilno INOX podkonstrukcijo. Izvedba po tehnologiji dobavitelja, z upoštevanjem navodil projektanta (barva, struktura, izgled). V ceni upoštevati tudi vse potrebne izreze ter skrito pritrjevanje. |  |  | 0
0
a. | pult dim.303x60cm, z 3x umivalnikom | kos | 1 | 0
b. | pult dim.300x60cm, z 3x umivalnikom | kos | 1 | 0
0
0
7. | Izdelava, dobava in montaža ogledala, kompletno s podlago iz vodoodporne vezane plošče ter potrebno pritrdilno INOX podkonstrukcijo, od stene odmaknjeno za 6cm. Izvedba po detajlih projektanta . |  |  | 0
0
a. | ogledalo dim.303x100cm | kos | 1 | 0
b. | ogledalo dim.300x100cm | kos | 1 | 0
0
0
8. | Izdelava, dobava in montaža OBEŠALNIKA, izdelanega iz peskanih INOX profilov po detajlnem načrtu: |  |  | 0
| -INOX profil fi 20mm, dolžine 80mm, z notranjim navojem in INOX podložko |  |  | 0
| -za obešanje ovalna rozeta fi20/40mm |  |  | 0
| -za pritrjevanje INOX podložka z navojno palico | kos | 8 | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO : |  |  | 0
5. | TLAKARSKA DELA
1. | Dobava in polaganje talne obloge iz masivnega jesenovega lesa I.kvalitete, letve večjih dolžin in širin- enake dim. kot obstoječi tlak. V ceni upoštevati izravnalno maso, polganje, vpasovnaje, brušenje ter finalna obdelava kot obstoječe | m2 | 24.2 | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA : |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in polaganje talne obloge iz laminiranega stisnjenega gressa deb.3mm kot npr. SLIMTECH PLUS, barva in struktura po izboru arhitekta. Dimenzija plošč od 50x100cm do 100x300cm, s potrebnim vpasovanjem. V ceni je potrebno upoštevati polaganje izravnalne mase, lepljenje z ustreznim lepilom, vpasovanje, polaganje po načrtu arhitekta ter fugiranje. | m2 | 42.9 | 0
0
0
2. | Dobava in polaganje stenske obloge iz laminiranega stisnjenega gressa deb.3mm kot npr. SLIMTECH, barva in struktura po izboru arhitekta. Širina plošč 100cm, višina do stropa ( 250cm), s potrebnim vpasovanjem. Plošče položene vertikalno, po načrtu arhitekta. V ceni je potrebno upoštevati lepljenje z ustreznim lepilom, vpasovnaje, polaganje po načrtu arhitekta ter fugiranje. |  |  | 0
0
a. | stenska obloga, montirana na obstoječo betonsko podlago | m2 | 54.3 | 0
b. | stenska obloga, montirana na aquapanel plošče | m2 | 73 | 0
0
0
3. | Izdelava, dobava in montaža obloge špalete pri vratih S1 in 2, izdelano iz satinirane peskane INOX pločevine deb.1,5mm, razvite širine 14cm in višine 250cm. Izvedba po detajlu. | kos | 3 | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA
20. | Barvanje mavčnokartonskih sten in stropov z lateks barvo po izboru arhitekta (sivo). |  |  | 0
| Vključno s predhodno pripravo površine z očiščenjem, bandažiranjem in po potrebi lokalnim kitanjem. | m2 | 109.3 | 0
0
0
21. | Barvanje betonskih sten in stropov v delu nad montažnim stropom z akril črno barvo. |  |  | 0
| Vključno s predhodno pripravo površine: bandažiranje,glajenje, brušenje, fina zagladitev in 2x beljenje | m2 | 133 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  | 0
8. | OSTALO
1. | Previjalna miza
| sklopna - dvižna previjalna miza "Nathi" proizvajalca "byBO design" - vključno z montažo v moški in ženski WC ali ustrezno v dogovoru s projektantom | kpl | 2 | 0
0
0
2. | Koši za odpadke v sanitarijah, za ženski WC v vsako kabino po 1 majhen in 3 večji (2 pod umivalnikom in 1 pod previjalno mizo) - v moški WC 3 večji koši (2 pod umivalnik in 1 pod previjalno mizo), ter 1 večji za WC za invalide - pred nabavo potrebno pridobiti potrditev projektanta. Koši iz kvalitetnega INOX materiala |  |  | 0
|  | kos | 11 | 0
0
0
3. | Sušilec rok z usmerjenim curkom: - čas sušenja 10-15 sek. - hitrost zraka večja od 80 m/s - nastavitev temperature zračnega curka - barva ohišja po izboru arhitekta | kos | 2 | 0
0
0
4. | Podajalci mila - INOX - pred nabavo potrebno pridobiti potrditev projektanta- vključno z montažo in pritrdilnim materialom | kos | 7 | 0
0
0
0
5. | Nosilec za WC papir - velika okrogla škatla za več rol - INOX - pred nabavo potrebno pridobiti potrditev projektanta- vključno z montažo in pritrdilnim materialom | kos | 8 | 0
0
0
0
6. | Nosilec za pregrinjalo za WC školjko- INOX - pred nabavo potrebno pridobiti potrditev projektanta- vključno z montažo in pritrdilnim materialom | kos | 8 | 0
0
0
7. | WC ščetka - INOX - pred nabavo potrebno pridobiti potrditev projektanta | kos | 8 | 0
| OSTALO SKUPAJ: |  |  | 0
9. | RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela - ocena | % | 15% | 0
2. | Izdelava celotnih PID načrtov v 4 izvodih in enem izvodu v elektronski obliki (.dwg) | kpl | 1 | 0
| RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
II. | KANALIZACIJA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Oznaka osi kanalizacije z oznako prebojev in priključkov na obstoječo kanalizacijo in revizijske jaške. | m1 | 27 | 0
0
2. | Čiščenje in pregled obstoječe kanalizacije do DN 160 mm na katero se priključujejo novi kanali. Ocena dolžine: | m1 | 20 | 0
0
3. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca kanalizacije oddaja tudi v elektronski obliki. | kom | 1 | 0
0
4. | Priprava površine, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja za kanal L=33 m. | kom | 1 | 0
0
5. | Rušenje obstoječega betonskega tlaka z odvozom ruševin na trajno deponijo vključno s takso za deponiranje. Delno upoštevano pri načrtu arhitekture | m2 | 10 | 0
0
6. | Izdelava prebojev temeljev vel. cca 20 x 20 cm z odvozom ruševin na trajno deponijo vključno s takso za deponiranje. Ocena: l = do 0,40 m za cevi do DN 160 mm. | kom | 4 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Ročni, strojni izkop kanalizacijskega jarka v terenu IV. do V. kat. glob. 0 - 0,60 m, širina dna do 1,0 m pod kotom 70 ° z odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo v razdalji do 16,0 km, vključno s takso za deponiranje. | m3 | 8 | 0
0
2. | Razgrinjanje materiala na deponiji ali zasipu. | m3 | 8 | 0
0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po projektiranem padcu. | m2 | 14 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
1. | Kanalizacijske cevi vključno s fazonskimi komadi z atestom trdi PVC SN-8 položene na oblikovano peščeno ali betonsko posteljico pod kotom 120 st. z vsemi pomožnimi deli, dobavo in transp. cevi in tesnil z vsemi prenosi in prevozi mat. do mesta vgraditve. Vključno z betonom MB 10, d = 10 cm za posteljico in polnim obbetoniranjem z betonom MB 15. |  |  | 0
| - DN 75 mm | m1 | 1 | 0
| - DN 110 mm | m1 | 19 | 0
| - DN 125 mm | m1 | 3 | 0
| - DN 160 mm | m1 | 4 | 0
0
2. | Izvedba obnove obstoječega kanala do profila DN 160 mm kompletno z odkopom, odstranitvijo ruševi, betonsko posteljico in obbetoniranjem kompletno z vsemi deli. | m1 | 16 | 0
0
3. | Izvedba kompletnega vodotesnega priključka cevi do DN160 mm na obstoječi betonski revizijski jašek. Kompletno z vsemi deli. | kos | 10 | 0
0
4. | Obnova pokrova obstoječega revizijskega jaška iz nerjavne pločevine z oljno smradno zaporo dim. 600/600 mm. | kos | 2 | 0
0
5. | REVIZIJSKI JAŠEK - vodotesni iz betona MB 30, dim. 50 x 50 cm (60 x 60cm), gl. do 0,70 m, dno izoblikovati s koritnicami, zaglajene s cem. malto 1:2. Pokrov 600 x 600 mm je pohoden z oljno smradno zaporo in prilagojen tlaku v prostoru. Priključek cevi na jašek v vodotesni izvedbi. | kom | 1 | 0
0
6. | Izvedba blend na obstoječi kanalizaciji do DN 160 mm (6 kosov) ali zalitje obstoječih cevi (l = cca 10 m), ki so izven funkcije. Obračun po dejanski izmeri. | kpl | 1 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA
0
1. | Čiščenje kanala po končanih delih. | m1 | 33 | 0
0
2. | Preskus tesnosti položenih kanalizacijskih cevi. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1610 medij zrak. |  |  | 0
| DN 75 mm do DN 160 mm | m1 | 33 | 0
0
3. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 4 | 0
0
4. | Čiščenje in planiranje po končani gradnji. | m2 | 35 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela - ocena | % | 10% | 0
| NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | STROJNE INSTALACIJE
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
A. | TALNO OGREVANJE
1. | Medeninasta kromirana zaporna pipa z navojnimi priključki, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 100⁰C, skupaj z ročico in tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 20 | kos | 6 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
2. | Medeninasti poševnosedežni ventil za regulacijo, z navojnimi priključki, izdelan za tlak PN 10 in temperaturo do 100⁰C, skupaj s ročnim koleščkom in tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0
0
3. | Medeninasti lovilec nesnage, z navojnimi priključki, za tlak PN 6 in temperaturo do 100⁰C, z grobim sitom iz nerjavne mrežice |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0
0
4. | Medeninasta polnilno-izpraznjevalna pipa z navojnimi priključki in cevnim holandcem s pokrvom na verižici za namestitev gumijaste cevi, za tlak PN 6 in temperaturo do 100⁰C |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
5. | Razdelilna omarica za namestitev mešalnega sistema in opreme za talno ogrevanje, izdelana iz galvansko zaščitene jeklene pločevine, sestavljena iz: |  |  | 0
| • ohišja z robovi 15 mm spredaj, skupaj s stranskima stenama, spodnjim nosilnim robom, zadnjo steno z izrezi za odvod odcepnih vej talnega ogrevanja, sprednjim pokrovom za zapiranje omarice, izdelanim za nasaditev na zgorbji rob okvirja, z ustreznim robom ter zapahom. Dimenzija omarice 1250 x 840 x 170 mm. Kompletno popleskano z barvo po izboru arhitekta. Sestoječa iz: |  |  | 0
| • razdelilnika in zbiralnika s po 9 odcepi, izdelanim iz nerjavnega jekla, dušilnika povratnega toka vode, termometrov in hidrometrov na dovodnem in povratnem razdelilniku, odzračevalnimi ventili, primarnim dovodnim in povratnim priključkom, zapornimi in regulacijsko balansirnimi ventili za regulacijo pretoka ogrevne vode na dovodu, termostatskimi nastavki in plastično glavo za odpiranje, nosilnimi konzolami in ostalim pritrdilni in ostali montažni material |  |  | 0
0
| OPOMBA: omarica je tipska, izdelana mora biti po predhodni izmeri na objektu. |  |  | 0
0
| Izdelek UPONOR , TITAN d.d.Kamnik, ali ustrezno | kpl | 1 | 0
0
6. | Obtočna črpalka za ogrevno vodo, z elektronsko regulacijo pretoka, izdelana iz sive litine, z navojnimi priključki in cevnimi holandci, ta tehnične podatke: |  |  | 0
0
| G = 0,984 m3/h |  |  | 0
| H = 4,0 mVS |  |  | 0
| n = 1109 do 2340 min-1 |  |  | 0
| P = 95 W |  |  | 0
| električni tok 230V / 50 Hz, I = 0,17 do 0,39 A |  |  | 0
| DN 20 |  |  | 0
0
| Izdelek IMPPUMPS, tip EGHN SMART 15/60-130, ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
7. | Tripotni regulacijski mešalni ventil za ogrevno vodo, z navojnimi priključki, izdelen za tlak PN 16 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z elektromotornim pogonom, za tehnične podatke: |  |  | 0
0
| G = 0,246 m3/h |  |  | 0
| H = 15 kPa |  |  | 0
| Kvs = 0,63 |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip VRG 3-15/ AMV(E) 435 ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
8. | Elektronski regulator za vremensko vodenje temperature v ogrevalnem sistemu, opremljen z displejem, kompletiran z internim vodilom ECL 485 in komunikacijo prekodaljinskega nastavljalnika ECA 30/31za zajem podatkov preko M-Bus sistema, z vgrajenim ECL aplikacijskim ključem A230, skupaj s podnožjem za regulator in pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ECLComfort 210, ali ustrezno | kpl | 1 | 0
0
9. | Temperaturno tipalo za tekočine, Pt 1000, dolžine |  |  | 0
| 100 mm, skupaj z zaščitno tulko DN 15 iz Niro, za |  |  | 0
| vgraditev v cevovod ter tesnilni material |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ESMU ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
10. | Zunanje temperaturno tipalo, skupaj s pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ESMT ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
11. | Varnostni termostat za vgraditev v razdelilnik, dolžine 100 mm, skupaj z zaščitno tulko DN 15 in Niro ter tesnilni material |  |  | 0
0
| Izdelek DANFOSS, tip ST-2 ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
12. | Jeklena črna navojna cev po DIN 2440, material St. 00, skupaj z varilnimi loki, fitingi, varilnim, tesnilnim materialom ter dodatkom za razrez |  |  | 0
| DN 20 | m | 18 | 0
0
13. | Večslojne cev iz PE-RT materiala, izdelane po DIN 16833, dobavljene v kolutu, primerne za talno ogrevanje in talne cevne razvode, s cevnimi mon-tažnimi spojkami in pritrdili za " press" sistem, z garantiranim tesnenjem spojev, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Cevi morajo biti odporne za temperature do 90 ºC |  |  | 0
0
| Izdelek UNIPIPE, tip MLC, zastopa TITAN d.d. Kamnik ali ustrezno |  |  | 0
0
| DN 15 ( Ø 16 x 2,0 mm ) | m | 522 | 0
0
14. | Izolacijska plošča z multifolijo za povečanje toplotne odbojnosti proti tlom, s toplotno in zvočno izolacijo tal, z natiskano mrežo za lažje rezanje in polaganje. Debelina folije 4 mm, debelina plošče 30 mm |  |  | 0
| Izdelek UPONOR - TITAN d.d. Kamnik ali ustrezno | m2 | 58 | 0
0
15. | Plastifikator za dodatek v estrihe |  |  | 0
0
| Izdelek UPONOR, tip VD 550 N, zastopa TITAN d.d. Kamnik, ali ustrezno | lit | 20 | 0
0
16. | Obrobni trak iz PUR pene, samolepilni | m1 | 68 | 0
0
17. | Dvovijačni spoji za cevi talnega ogrevanja, UPONOR |  |  | 0
| Ø 16 mm | kos | 6 | 0
0
18. | Zaščitne PE - LD rebraste cevi, dolžine 500 mm, za zaščito vstopov cevi v razdelilno omarico |  |  | 0
| Ø 20 mm | kos | 18 | 0
0
19. | Polietilenska zašćitna folija | m2 | 73 | 0
0
20. | Avtomatski odzračevalni lonček z navojnim priključ-kom in medeninastim samozapornim elementom, za tlak PN 6, skupaj s tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN 10 | kos | 2 | 0
0
21. | Toplotna izolacija cevovodov ogrevne vode, izdelana iz parozapornega samougasljivega sintetičnega kavčuka, v obliki žlebakov, λ = 0,035 W/mK pri 0ºC vključno lepilni material. Debelina izolacije 13 mm |  |  | 0
| Izdelek ARMACELL, tip Armaflex AC, ali ustrezno |  |  | 0
| DN 20 | m | 20 | 0
0
22. | Obešalni material za cevovode v dvojnem stropu, izdelan iz jekla pocinkane izvedbe, skupaj s gumijastimi podložkami in vijačnim materialom | kg | 5 | 0
0
23. | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov in kovinske opreme po predhodnem čiščenju rje | m2 | 2 | 0
0
24. | Barvne oznake na cevovodih iz samolepilnih trakov | kpl | 1 | 0
0
25. | Termometer v okroglem ohišju, za merilno območje 0 do 120 ºC, skupaj s tulcem za vgraditev v cev (na priključni cevi v strojnici) |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
26. | Hidrometer v okroglem ohišju Ø 60 mm, za merilno območje 0 do 6 bar, skupaj z medeninastim zapornim elementom na vzmet |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
27. | Izdelava odcepov na obstoječem jeklenem cevovodu za talno ogrevanje Trakta M, razrez in priprava odcepa za navaritev priključne cevi za ogrevanje Sanitarij |  |  | 0
| DN 50/20 | kos | 2 | 0
0
28. | Praznjenje cevovodov ogrevne vode, skupaj z zapiranjem obstoječih zapornih pip v objektu "M" | kpl | 1 | 0
0
29. | Polnjenje cevovodov ogrevne vode po končanih montažnih delih, odzračevanje sistema | kpl | 1 | 0
0
30. | Hladni tlačni preizkus cevovodov s tlakom 6, izdela- |  |  | 0
| va zapisnika o tlačnem preizkusu |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
31. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 | 0
0
32. | Poskusno obratovanje, ki naj obsega: |  |  | 0
| • polnjenje cevovodov z medijem |  |  | 0
| • pregled instalacije |  |  | 0
| • pregled vgrajene opreme in armatur, delovanja |  |  | 0
| regulacijskih elementov in avtomatike |  |  | 0
| • ureguliranje in nastavitev armatur |  |  | 0
| • odzračevanje razdelilnikov |  |  | 0
| • meritve tlaka in temperatur po sistemih |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preskusih |  |  | 0
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | kpl | 1 | 0
| TALNO OGREVANJE: |  |  | 0
B. | PRIKLOP KLIMATA
1. | Obtočna črpalka za ogrevno vodo, izdelana za tlak PN 10 in temperaturo do 100 ºC, z navojnimi prik-ljučki, cevni holandci, tesnilni in vijačni material, izdelana za tehnične podatke:
G = 0,81 m3/h
H = 3,20 mVS
Pm = 95 W
el. tok 230V, 50 Hz, I = 0,17 do 0,39 A
DN 25
| Izdelek IMPPUMPS, d.o.o., tip EGHN SMART 25/60 -130, ali ustrezno | kos | 1 | 0
0
2. | Medeninasta kromirana navojna pipa, izdelana za tlak PN 6 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z ročico in tesnilnim materiaolom |  |  | 0
0
| DN 25 | kos | 2 | 0
| DN 20 | kos | 3 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
3. | Medeninasti lovilec nesnage, z navojnimi priključki, za tlak PN 6 in temperaturo do 100 oC, z grobim sitom iz nerjavne mrežice |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
0
4. | Medeninasti poševnosedežni ventil za regulacijo, izdelan za tlak PN 6 in temperaturo do 100 ºC, z navojnimi priključki |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
0
5. | Medeninasta polnilno-izpraznjevalna pipa z navojnimi priključki in cevnim holandcem s pokrovom na verižici za namestitev gumijaste cevi, za tlak PN 6 in temperaturo do 100 oC |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0
0
6. | Jeklena črna navojna cev po DIN 2440, material St. 00, skupaj z varilnimi loki, fitingi, varilnim, tesnilnim materialom ter dodatkom za razrez |  |  | 0
0
| DN 25 ( Ø 33,7 x 3,25 ) | m | 24 | 0
| DN 20 ( Ø 26,9 x 2,65 ) | m | 3 | 0
| DN 15 ( Ø 21,3 x 2,65 ) | m | 6 | 0
0
7. | Odzračevalna posoda, vsebine 1,5 l, izdelana iz jeklene brezšivne cevi DN 100, z bombiranim dnom in priključki DN 15 | kos | 2 | 0
0
8. | Toplotna izolacija cevovodov hladne in ogrevne vode in kondenza, izdelana iz parozapornega samougasljivega sintetičnega kavčuka, v obliki žlebakov, λ = 0,035W/mK pri 0 ºC, vključno lepilni material. Debelina 13 mm |  |  | 0
| Izdelek ARMACELL, tip Armaflex AC ali ustrezno |  |  | 0
| DN 25 | m | 24 | 0
0
8. | Pritrdilni in obešalni material za cevovode in opremo izdelan in profilnega jekla, pocinkane izvedbe, skupaj z gumijastimi podložkami in vijačnim materialom | kg | 10 | 0
0
9. | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov in kovinske opreme po predhodnem čiščenju rje | m2 | 4 | 0
0
10. | Pleskanje vidne cevne napeljave in pritrdilnega materiala z ustreznim lakom po predhodnem grundiranju | m2 | 1.5 | 0
0
11. | Barvne oznake na cevovodih iz samolepilnih trakov | kpl | 1 | 0
0
12. | Napisne tablice za označevanje, velikosti 110 x 70mm, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 3 | 0
0
13. | Termometer v okroglem ohišju, za merilno območje 0 do 120 ºC, skupaj s tulcem za vgraditev v cev |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
14. | Hidrometer v okroglem ohišju, za merilno območje 0 do 6 bar, skupaj z medeninastim zapornim navojnim elementom na vzmet |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
15. | Razrez obstoječih cevovodov ogrevne vode v klima strojnici, skupaj s pripravo cevnih robov za navaritev cevnih nastavkov |  |  | 0
| DN 100/25 | kos | 2 | 0
0
16. | Praznjenje cevovodov ogrevne vode, skupaj z zapiranjem ventilov na odcepih razdelilnikov | kpl | 1 | 0
0
17. | Polnjenje cevovodov ogrevne vode po končanih montažnih delih na razvodih za klima strojnico, skupaj z odzračevanjem sistemov | kpl | 1 | 0
0
18. | Hladni tlačni preizkus cevovodov s tlakom 6 bar | kpl | 1 | 0
0
19. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 | 0
0
20. | Poskusno obratovanje, ki naj obsega: |  |  | 0
| • polnjenje cevovodov z medijem |  |  | 0
| • pregled instalacije |  |  | 0
| • pregled vgrajene opreme in armatur |  |  | 0
| • zagon klimata z nastavitvami in preizkusom |  |  | 0
| delovanja elektro krmilnih in kontrolnih elementov |  |  | 0
| • ureguliranje in nastavitev armatur |  |  | 0
| • meritve tlakov in temperatur |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preskusih |  |  | 0
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | kpl | 1 | 0
| PRIKLOP KLIMATA |  |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
1. | Dovodna klimatska naprava KN -4M-SANITARIJE
| Naprava je enoetažne ležeče modulne izvedbe. Predvidena za montažo v klima strojnici. Konstrukcijske karakteristike: - ohišje klimatske naprave je izdelano iz pocinkane pločevine v dvoplaščni izvedbi debeline 50 mm. -ohišje klimatske naprave sestavljeno iz toplotno in zvočno izoliranih okvirov, pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani ter nosilnega podnožja, na katerem so pritrjene nogice z gumijastim podstavkom. - stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi, notranji in zunanji plašč iz pocinkane pločevine, površina popolnoma gladka, odporna na čistilna sredstva. - izolacija med plaščema je negorljiva, iz materiala klase A1 po DIN 4102. Vrata za dostop in posluževanje so opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali. Vrata so iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje - toplotni izmenjevalnik (grelnik) izdelan iz Cu cevi in Al lamel |  |  | 0
0
| Naprava je sestavljena iz naslednjih enot, ki se spajajo na licu mesta: |  |  | 0
| - dovodna ventilatorjeva enota - grelna enota s protizmrzovalno zaščito - filterna enota s kasetnim filtrom kvalitete G4 - mešalna enota z zgornjim priključkom s prigrajeno zaporno žaluzijo za elektro motorni pogon |  |  | 0
0
| Izdelek: HIDRIA , tip: KNMD d50 6.3 ali ustrezno |  |  | 0
0
| Tehnični podatki: |  |  | 0
| a) Dovodna ventilatorjeva enota z naprej zakrivljenimi lopaticami in elektromotorjem - pretok zraka: 1200 m3/h - eksterni tlak:400 Pa |  |  | 0
| b) Grelna enota z vgrajenim vodnim grelnikom - pretok zraka 1200 m3/h - temperatura vode: 80/60 ˚C - temperatura zraka -13/ 24 ˚C - moč grelnika cca 18,8 kW |  |  | 0
0
| DODATNA OPREMA: |  |  | 0
| • Elektro krmilna omara z vsemi potrebnimi enotami za regulacijo in krmiljenje, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. V omari naj bo vgrajen krmilnik z ustreznim številom vhodov in izhodov (AI:2, AO:1, DI:6 , DO:5) in vgrajenim LON BAC NET komunikacijskim protokolom za integracijo na nadzorni sistem. |  |  | 0
| • Izvajalni (periferni) organi: - kanalsko temperaturno tipalo za območje -20 do 50˚C(kos 1) - kanalsko temperaturno tipalo za območje 10 do 50˚C (kos 1) - zaščitni termostat na zračni strani (kos 1) - diferenčno tlačno stikalo za območje 200-500 Pa (kos 2) - tripotni regulacijski ventil grelnika zraka skupaj z elektro motornim motornim pogonom 24 VAC DN15/kvs=2,50 m3/h (kos 1) - elektro motorni pogon žaluzij za ON-OFF delovanje -24 VAC (kos2) |  |  | 0
| • Ožičenje elementov v strojnici, funkcijski zagon, nastavitev avtomatike, izdelava vezalnih shem |  |  | 0
| • Ožičenje požarnih loput v strojnici ter signalizacija vseh požarnih loput (kos 1) |  |  | 0
0
| Klimatska naprava je dobavljena kompletno s podstavkom , gumijastimi amortizerji, jadrovinastimi priključki na sesalni in tlačni strani, samozalivnimi sifoni ter navedeno regulacijsko opremo. | kpl | 1 | 0
0
2. | Odvodni kanalski ventilator KN -4M/2 –SANITARIJE |  |  | 0
| Ventilator je kompaktne izvedbe. Predviden za montažo na jeklene profile na podstrešju. Konstrukcijske karakteristike: - ohišje ventilatorja je izdelano iz pocinkane pločevine v dvoplaščni izvedbi debeline 50 mm. Opremljeno z dvižnimi vrati z elektromotorjem in rotorjem - ohišje ventilatorja je napolnjeno z visoko absorbtivnem materialom - vrata za dostop in posluževanje so opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali. Vrata so iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje. Izvedba ventilatorja za tiho obratovanje -električna priključna doza |  |  | 0
| Izdelek: HIDRIA , tip: IRBS 6035-4ST ali ustrezno |  |  | 0
0
| Tehnični podatki: |  |  | 0
| a) OdvodnI ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in elektromotorjem: - pretok zraka: 1400 m3/h - eksterni tlak: 350 Pa - elektro motor: 0,275 kW - električni tok 400V, 50 Hz, I = 0,55A, IP 54 - n = 1320 min-1 |  |  | 0
0
| DODATNA OPREMA: |  |  | 0
| • Električni ragulator hitrosti, skupaj s pritrdilnim materialom. Izdelek SENTERA - HIDRIA, tip STRS-15L40, ali ustrezno |  |  | 0
| • Ožičenje elementov v strojnici, funkcijski zagon, nastavitev avtomatike, izdelava vezalne sheme |  |  | 0
0
| Kanalski ventilator je dobavljen kompletno s pod-stavkom , gumijastimi amortizerji, jadrovinastimi priključki na sesalni in tlačni strani ter vijaki za pritrditev | kpl | 1 | 0
0
3. | Dušilnik zvoka za vgradnjo v pločevinaste zračne kanale. Sestavljajo ga ohišje iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine, ki so zaščitene s premazom proti odnašanju vlaken. Dušilnik je dobavljen skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Debelina kulis: d= 100 mm Razdalja med kulisami: s= 40 mm HIDRIA d.d., tip: DZ-2, ali ustrezno Dimenzije (širina x višina /dolžina): |  |  | 0
| 400 x 200 / 1500 mm | kos | 1 | 0
| 315 x 250 / 1000 mm | kos | 1 | 0
0
4. | Pravokotna protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo: -ohišje iz jeklene pocinkane pločevine -zaporna lamela z ročico za premik -varovalo zaprte lege -termično sprožilo -elektro motorni pogon z vzmetjo (24V) in električno priključno dozo -kontrolna odprtina Loputa ustreza 90 minutni požarni odpornosti v skladu z DIN 4102 in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom, Izdelek: IMP Klima Tip: PL-12E-K90 ali ustrezno, velikost: |  |  | 0
| 400x200/ 500 mm | kos | 1 | 0
0
5. | Fleksibilni priključki za montažo na ventilator, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  | 0
| 598 x 348 mm |  |  | 0
| Izdelek HIDRIA d.d. ali ustrezno | kos | 2 | 0
0
6. | Jeklena rešetka za dovod zraka, sestavljena iz okvirja,kapljičasto oblikovanih vzporednih ali prečnih lamel, nastavka za regulacijo količine zraka ter montažnega in tesnilnega materiala. Izdelek: HIDRIA d.d. Tip/velikost: JR-3/V-F |  |  | 0
| 525x125 mm, RAL 9010 | kos | 2 | 0
| 625x175 mm, RAL 9010 | kos | 2 | 0
0
7. | Prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarnih prostorov, izdelan iz ohišja iz jeklene pločevine,sedeža in nastavljivega krožnika. Dobavljen je skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0
| Izdelek: HIDRIA d.d. |  |  | 0
| Tip/velikost : |  |  | 0
| PV-1N/100, RAL 9010 | kos | 13 | 0
| PV-1N/160, RAL 9010 | kos | 3 | 0
| PV-2N/200, RAL 9010 | kos | 1 | 0
0
8. | Nosilna konstrukcija za postavitev klimatske napra-ve in odvodnega ventilatorja, obešanje in pritrditev ostale opreme, nosilci za zračne kanale, izdelana iz jeklenih profilov ustrezne dimenzije, pocinkano ali opleskano z osnovnim temeljnim premazom. | kg | 160 | 0
0
9. | Zračni kanali pravokotne in/ali okrogle oblike, izde-lani iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24-190 do 24-194, skupaj z oblikovnimi kosi, koleni, vodili, nastavitvenimi loputami, obešali, tes-nilnim in montažnim materialom | kg | 1050 | 0
0
10. | Protipovratna samozaporna zračna loputa, izdelana iz pocinkane pločevine in lamel iz tanke Al pločevine, opremljena z vzmetmi iz nerjavnega jekla, skupaj s tesnilnim materialom. Prirejena za vgradnjo v okrogli kanal |  |  | 0
| Izdelek HIDRIA d.d., tip RSK ali ustrezno |  |  | 0
| Ø 315 mm | kos | 1 | 0
| Ø 150 mm | kos | 1 | 0
0
11. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih kanalov na podstrešju, izdelana iz sintetičnega kavčuka, parozaporna, samugasljiva. Dobavljena je skupaj z originalnim lepilom. |  |  | 0
| debelina izolacije: 20 mm | m2 | 43 | 0
0
12. | Pripravljalna dela,zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 | 0
0
13. | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, umerjanje ventilatorjev, ter nastavljanje smeri vpiha zraka. | kpl | 1 | 0
0
14. | Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (temperatura, vlaga, hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (poglavje 3). | kpl | 1 | 0
0
15. | Funkcionalne sheme z okvirjem, zaščitene s steklom, vključno pritrdilni material. | kpl | 1 | 0
0
16. | Barvne oznake | kpl | 1 | 0
0
17. | Napisne ploščice za označitev opreme in kanalov, izdelane iz dvobarvne plastične mase, velikosti 120 x 70 mm, z vgraviranimi napisi, vključno pritrdilni material | kos | 5 | 0
| PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Kompletno stranišče sestavljeno iz: - konzolne školjke iz sanitarnega porcelana s stranskim odtokom, kvalitete I.a - sedežne deske spokrovom - podometnega izplakovalnega kotlička s PVC odsesalno garnituro, s plovnim ventilom, s kotnim regulirnim ventilom DN 15, z kromirano in PVC vezno cevjo tip GEBERIT - vključno z montažno konzolo ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom Izdelek CERAMICA GLOBO in Geberit Kombi-fix ( ali ustrezno ) |  |  | 0
0
| Dobavitelja, tip in barvo pred naročilom določi arhitekt | kpl | 7 | 0
0
2. | Enako, toda za invalidne osebe, sestavljeno iz: |  |  | 0
| konzolne školjke iz sanitarnega kvalitete s stranskim iztokom |  |  | 0
| ­ sedežne deske s pokrovom |  |  | 0
| ­ Geberit Duofix montažnega elementa za stenski WC, s podometnim izplakovalnim kotličkom z dvo- količinskim načinom splakovanja, s PVC odsesal-no garnituro s plovnim ventilom, kotnim regulirnim ventilom DN 15, z kromirano bakreno cevko in PVC zvezno cevjo, višine 112 cm, z aktiviranjem spredaj, zvočno izoliranim setom ter po višini nastavljivimi nogicami |  |  | 0
| ­ vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  |  | 0
0
| WC školjka izdelek CERAMICA GLOBO tip GENESIS ARGENTO, sedežna deska CERAMICA GLOBO, tip GENESIS ARGENTO ali ustrezno |  |  | 0
| Izplakovalni kotliček GEBERIT |  |  | 0
0
| Dobavitelja, tip in barvo pred naročilom določi arhitekt | kpl | 1 | 0
0
0
3. | Kompletni umivalnik za invalidne osebe, sestavljen iz: |  |  | 0
| ­ umivalnika iz sanitarne keramike, kvalitete I.a |  |  | 0
| ­ kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN 32 z odcepnim priključkom za odvod kondenza, s fleksibilnim priključkom |  |  | 0
| ­ kromirane medeninaste enoročne mešalne bate-rije DN 15, izdelek FRATTINI, s podaljšano ročko za odpiranje, kompletna s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| ­ nosilne konstrukcije Geberit za umivalnike |  |  | 0
| ­ kromiranih medeninastih kotnih regulirnih ventilov DN 15 |  |  | 0
| ­ skupaj z montažnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek CERAMICA GLOBO, tip GENESIS ARGENTO, velikost 700 x 600 mm |  |  | 0
0
| Dobavitelja, tip in barvo pred naročilom določi arhitekt | kpl | 1 | 0
0
4. | Stekleni umivalnik v enem kosu, sestoječ iz: |  |  | 0
| ­ treh umivalnikov z odprtinami za montažo enoročnih mešalnih baterij in odprtinami za iztočni ventil |  |  | 0
| ­ treh nosilnih konstrukcij izdelek Geberit za umivalnike |  |  | 0
| ­ 3 x kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN 32 z odcepnim priključkom za odvod kondenza, s priključkom, matico in tesnilom |  |  | 0
| ­ 3 x medeninastega kromiranega sifona z razstavljivo vezo za čiščenje, medeninasto kromirano zvezno cevjo DN 32, skupaj z maticami in tesnili |  |  | 0
| ­ 3 x kromirane medeninaste enoročne mešalne baterije DN 15, izdelek FRATTINI, z ročko za odpiranje, kompletna s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| ­ 6 x kromiranih medeninastih kotnih regulirnih ventilov DN 15 |  |  | 0
| ­ skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom |  |  | 0
0
| Dobavitelja, tip in barvo pred naročilom določi arhitekt | kpl | 2 | 0
0
5. | Trokadero, (sanitarni izliv), sestavljen iz: |  |  | 0
| ­ trokadero školjke iz sanitarne keramike, kvalitete I.a, s spodnjim odtokom Ø 100 mm |  |  | 0
| ­ nerjavne rešetke za montažo na izbrani tip školjke, v pokromani izvedbi |  |  | 0
| ­ zidne enoročne mešalne baterije DN 15 s premič-nim izpustom in ročno prho |  |  | 0
| ­ ravnih podometnih medeninastih ventilov DN 20 - 1 kos in DN 15 - 2 kosa, z kromirano rozeto in kapo |  |  | 0
| ­ z vodnim izpiralcem DN 20 |  |  | 0
| ­ kompletnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| ­ velikost 530 x 460 mm |  |  | 0
0
| Izdelek DOLOMITE, tip BRENTA ali ustrezno |  |  | 0
0
| Dobavitelja, tip in barvo pred naročilom določi arhi-tekt | kpl | 1 | 0
0
6. | Trokadero, izdelan iz nerjavne pločevine, trikotne oblike, mere in izvedba po detajlu arhitekta, sestoječ iz: |  |  | 0
0
| ­ trokadero školjke s spodnjim iztokom Ø 50 mm |  |  | 0
| ­ pokromane rešetke za montažo na školjko |  |  | 0
| ­ zidne enoročne mešalne baterije DN 15 s premičnim izpustom in ročno prho |  |  | 0
| ­ ravnih podometnih medeninastih ventilov DN 20 - 1 kos in DN 15 - 2 kosa, s kromirano rozeto in kapo |  |  | 0
| ­ kompletnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| ­ velikost 750 x 750/1050 mm (diagonala) | kpl | 1 | 0
0
7. | Preklopno držalo za roke, izdelano iz NIRO cevi, zaščitene s poliamidno samougasljivo plastiko, dolžine cca 75 cm ter fiksno ročico, dolžine 50 cm, nameščeno ob WC-ju |  |  | 0
| ­ kompletno s pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek CERAMICA GLOBO ali ustrezno. Tip se določi v sodelovanju z arhitektom | kos | 1 | 0
0
8. | Fiksno držalo za roke, izdelano iz NIRO cevi, zaščitene s poliamidno samougasljivo plastiko, dolžine cca 75 cm, nameščeno ob umivalniku |  |  | 0
| ­ kompletno s pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek CERAMICA GLOBO ali ustrezno. Tip se določi v sodelovanju z arhitektom | kos | 1 | 0
0
9. | Kompleten pisoar sestavljen iz: - školjke iz sanitarnega porcelana, kvalitete I.a - kromiranega medeninastega sifona DN 32 za zidne pisoarje - kromiranega medeninastega kotnega regulirnega ventila DN 15 z zvezno cevjo in rozeto za pisoar - elektronsko enoto za izpiranje pisoarja (foto celico) - vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
0
| Izdelek KERASAN, tip AQUATECH ali ustrezno. Izdelek pred naročilom potrdi arhitekt | kpl | 5 | 0
0
10. | Medeninasti kromirani krogelni ventil, izdelan za tlak PN 16, z navojnimi priključki in tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 15 | kos | 1 | 0
0
11. | Cevi, dobavljene v kolutu, primerne za sanitarno vodo, vključno s cevnimi pritrdili in montažnimi spojkami za razvod sanitarne vode, komplet s pripadajočimi rebrastimi zaščitnimi cevmi in spojnimi fitingi za "press sistem" z garantiranim tesnenjem spojev, drobnim montažnim in tesnilnim materialom (izdelek Uponor, Wavin ali ustrezno) |  |  | 0
| DN 25 | m | 34 | 0
| DN 20 | m | 55 | 0
| DN 15 | m | 83 | 0
0
12. | Izolacija cevi za hladno, toplo vodo in cirkulacijo vode, vodeno v tlah in zidu, izdelana iz parozapornega materiala z zaprto celično strukturo. λ≤ 0,035 pri 0 ºC, µ ≥ 7000. Debelina izolacije po DIN 1988 |  |  | 0
0
| Izdelek ARMACELL, tip Armaflex AC, ali ustrezno |  |  | 0
| DN 25 | m | 34 | 0
| DN 20 | m | 55 | 0
| DN 15 | m | 83 | 0
0
13. | Srednjetežke jeklene pocinkane cevi, izdelane po DIN 2441, za cevni navoj, vključno vsi fazonski kosi iz pocinkane temper litine, fazonski kosi po DIN 2950 , vključno tesnilni in pritrdilni material (montirano v klima strojnici 1) |  |  | 0
| DN 25 | m | 1 | 0
| DN 20 | m | 1 | 0
| DN 15 | m | 1 | 0
0
14. | Talni sifon, izdelan iz PVC, s priključkom Ø 50 mm. | kos | 5 | 0
0
15. | Kanalizacijska cev in pripadajoči fazonski kosi za polaganje v tla in steno, izdelana iz trdega PVC po DIN 19531, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| Ø 100 | m | 10 | 0
| Ø 50 | m | 13 | 0
0
16. | Avtomatski odzračevalnik kanalizacijskega sistema, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| Dobavlja MALAHIT d.o.o. Maribor, tip VENTAPIPE HC 47, ali ustrezno |  |  | 0
| Ø 50/ 50 | kos | 1 | 0
0
17. | Demontaža obstoječe vodovodne instalacije v območju sanitarij, ki obsega: |  |  | 0
0
| ­ demontažo obstoječih sanitarnih predmetov: 7 kom WC-jev, 5 kom pisoarjev, 6 kom umivalnikov, 1 kom trokadero |  |  | 0
| ­ demontažo vidne in v zidovih vgrajene vodovodne instalacije in vodovodnih priključkov hladne in tople vode |  |  | 0
| ­ demontažo obstoječega električnega grelnika 80 l skupaj z demontažo priključnega električnega kabla |  |  | 0
| ­ demontažo cevnih priključkov kanalizacije na sani-tarnih predmetih: 8 x Ø 100 mm, 11x Ø 50mm, |  |  | 0
| ­ demontažo obstoječe dodatne opreme, kot so ogledala, držala za papir, obešalne kljuke, WC ščetke |  |  | 0
| ­ Iznos iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na deponijo, ki jo določi investitor ali izvajalec del. Vključno s plačilom takse | kpl | 1 | 0
0
18. | Razrez obstoječih cevovodov hladne, tople vode in cirkulacije v KLIMA Strojnici 1, priprava koncev cevi za izdelavo cenih navojev, skupaj z demontažo izolacije |  |  | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0
| DN 20 | kos | 4 | 0
0
19. | Napisne ploščice za označitev cevovodov v strojnici A, izdelane iz dvobarvne plastične mase, velikosti 120x70 mm, z vgrajenimi napisi, vključno pritrdilni material | kos | 3 | 0
0
20. | Pregled obstoječih talnih cevnih priključkov kanalizacije in morebitno potrebna zamenjava fazonskih kosov DN 100 - kos 2 in DN 50 - kos 2 | kpl | 1 | 0
0
21. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje elemen-tov | kpl | 1 | 0
0
22. | Hladni tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar | kpl | 1 | 0
0
23. | Preizkus tesnosti odtočne kanalizacije s tlakom 0,3 bar | kpl | 1 | 0
0
24. | Izpiranje cevovodov z vodo ali izpihavanje s komprimiranim zrakom | kpl | 1 | 0
0
25. | Desinfekcja vodovodne instalacije, s pridobitvijo certifikata | kpl | 1 | 0
0
26. | Poskusno obratovanje, ki obsega naslednje: |  |  | 0
| • polnjenje cevovodov z vodo |  |  | 0
| • pregled instalacije in opreme |  |  | 0
| • regulacijo armatur |  |  | 0
| • izdelava zapisnikov o preizkusih |  |  | 0
| Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur | kpl | 1 | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0
6. | NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela, ocena | % | 10% | 0
0
| STROJNE INSTALACIJE: |  |  | 0
IV. | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | SVETILKE
Pred nabavo svetilk mora izvajalec dostaviti vzorčni kos svetilke arhitektu za potrditev.
0
1. | Fluoresc. svetilka, nadgradna, |  |  | 0
| LUMILUX ECOLINE F 30W, 3000 K |  |  | 0
| l=930 nmm |  |  | 0
| SV1 (WC nad pregradno steno, nad ogledalom) | kos | 11 | 0
0
2. | Fluoresc. svetilka, vgradna z difuznim mat steklom, |  |  | 0
| PURE INTEGRAL BAND |  |  | 0
| v obliki L 225x200 cm, |  |  | 0
| s sijalko T5 3000K 2x54W + 1x54W, 1x39W, |  |  | 0
| SV3.1 (WC moški) | kos | 1 | 0
0
3. | Fluoresc. svetilka, vgradna z difuznim mat steklom, |  |  | 0
| PURE INTEGRAL BAND, 175 cm, |  |  | 0
| s sijalko T5 3000K 2x39W, |  |  | 0
| SV3.2 (WC ženski) | kos | 1 | 0
0
4. | Fluoresc. svetilka, vgradna z difuznim mat steklom, |  |  | 0
| PURE INTEGRAL BAND, 200 cm, |  |  | 0
| s sijalko T5 3000K 1x54W + 1x39W |  |  | 0
| SV3.3 (WC invalidi) | kos | 1 | 0
0
5. | Fluoresc. svetilka, vgradna z difuznim mat steklom, |  |  | 0
| PURE INTEGRAL BAND, 325 cm, |  |  | 0
| s sijalko T5 3000K 3x54W |  |  | 0
| SV3.4 (garderoba) | kos | 1 | 0
0
6. | Fluoresc. svetilka, vgradna z difuznim mat steklom, |  |  | 0
| PURE INTEGRAL BAND, 275 cm, |  |  | 0
| s sijalko T5 3000K 2x80W |  |  | 0
| SV3.5 (vhod) | kos | 1 | 0
0
7. | Fluoresc. svetilka, vgradna z difuznim mat steklom, |  |  | 0
| PURE INTEGRAL BAND, 225 cm, |  |  | 0
| s sijalko T5 3000K 2x54W |  |  | 0
| SV3.6 (vhod) | kos | 2 | 0
0
8. | Vgradna okrogla svetilka FLUX, IP44 |  |  | 0
| s sijalko TE-DE 2x26 W |  |  | 0
| SV4 (snažilka) | kos | 2 | 0
0
9. | Vgradna okrogla LED svetilka |  |  | 0
| 3x1.2 W z napajalnikom 350mA in driverjem 3000K |  |  | 0
| SV2 (nad pisoarji , sveti gor)) | kos | 5 | 0
0
10. | Varnostna svetilka, LED |  |  | 0
| Resclite Anti-Panic ED NT1 WH vgradna, IP40, 1 h |  |  | 0
| SV31 | kos | 4 | 0
0
11. | Varnostna svetilka, LED |  |  | 0
| Resclite Spot ED NT1 WH vgradna, IP40, 1 h |  |  | 0
| SV32 | kos | 3 | 0
0
12. | Potrdilo o brezhibnosti delovanja varnostne razsvetljave | kpl | 1 | 0
0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1. | Kabli NYM-J |  |  | 0
| 3 x 1.5 mm2 | m | 300 | 0
| 4 x 1.5 mm2 | m | 150 | 0
| 5 x 1.5 mm2 | m | 180 | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 100 | 0
| 5 x 2.5 mm2 | m | 80 | 0
0
2. | Kabli NYY-J |  |  | 0
| 5 x 4 mm2 | m | 70 | 0
| 5 x 6 mm2 | m | 90 | 0
0
3. | Požarno odporni kabli, NHXH, EI30, oranžne barve |  |  | 0
| brezhalogenski |  |  | 0
| 3 x 1,5 mm2 | m | 80 | 0
0
4. | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine |  |  | 0
| 100 mm | m | 40 | 0
0
5. | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov |  |  | 0
| 1 x 6 mm2 | m | 180 | 0
0
6. | Plastične cevi, samougasne |  |  | 0
| f 16 mm | m | 200 | 0
0
7. | Gibljive plastične cevi, samougasne |  |  | 0
| f 16 mm | m | 150 | 0
0
8. | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa izklopa, |  |  | 0
| nastavitev občutljivosti na svetlobo |  |  | 0
| 360 stopinjski |  |  | 0
| tip.Sylux, IR NA-DE 10362 | kos | 2 | 0
0
9. | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa izklopa, |  |  | 0
| nastavitev občutljivosti na svetlobo |  |  | 0
| 360 stopinjski, senzor in elektronika sta ločeni |  |  | 0
| tip. INSTA, CONRAD, art.št.5 16 79 008 | kos | 12 | 0
0
10. | Izdelava priključkov opreme |  |  | 0
| klimat | kos | 1 | 0
| ventilator | kos | 1 | 0
| požarne lopute | kos | 2 | 0
| pipe, pisoarji | kos | 12 | 0
0
11. | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 50 | 0
0
12. | Doza za izenačitev potenciala PS49 | kos | 2 | 0
0
13. | Vtičnica, plastična, nadometna, 230 V, kvadratne oblike, mat bela, s pokrovom, potrdi arhitekt |  |  | 0
| 1L+N+PE, 16A | kos | 2 | 0
0
14. | Stikalo, 0-1,3p, 16A, v ohišju IP54 | kos | 1 | 0
0
15. | Stikalni tablo, podometni, z vgrajeno opremo: |  |  | 0
| stikalo 0-1, 10A | kos | 2 | 0
| stikalo 1- 0-2, 10A | kos | 1 | 0
| signalna svetilka 230VAC, zelena | kos | 1 | 0
| signalna svetilka 230VAC, rdeča | kos | 1 | 0
0
16. | Odstranitev obstoječe instalacije in odvoz materiala | ur | 20 | 0
0
17. | Drobni material | kpl | 1 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ELEKTRO OMARE
1. | Tipska el. omara, nadgradne izvedbe, komplet ožičena |  |  | 0
| razred II, 3x12 modulov, 318x505x109 mm |  |  | 0
| s polnimi vrati | kpl | 1 | 0
| V el.omari je vgrajena naslednja oprema : |  |  | 0
0
2. | Ločilno stikalo |  |  | 0
| 25A, 1p | kos | 1 | 0
0
3. | Instalac. odklopnik, 15 kA, 1p |  |  | 0
| B6 A | kos | 1 | 0
| B10 A | kos | 4 | 0
| C10 A | kos | 1 | 0
| C16 A | kos | 1 | 0
0
4. | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p |  |  | 0
| C20 A | kos | 1 | 0
0
5. | Kontaktor, 230 VAC |  |  | 0
| KN9-10 | kos | 1 | 0
0
6. | Motorsko zaščitno stikalo |  |  | 0
| 25A, 0.6-1 A | kos | 1 | 0
0
7. | Programsko časovno stikalo dan/teden , 230 V, 50 Hz, 16 A |  |  | 0
| 1 izhod, točnost +- 0.2 s/dan, digitalni zaslon, Legrand |  |  | 0
| tip 037 00 | kos | 1 | 0
0
8. | Izbirno stikalo 230 V, 10 A, širine 1 modul |  |  | 0
| 0-1 | kos | 5 | 0
0
9. | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 | 0
0
10. | Drobni material | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ ELEKTRO OMARA: |  |  | 0
4. | KLIC V SILI (WC INVALIDI)
0
1. | Napajalnik širine 5 modulov vgrajen v E-WC-M | kos | 1 | 0
0
2. | Signalna svetilka z brnačem ob vratih na zunanji strani | kos | 1 | 0
0
3. | Klicni panel, potezni, ob WC školki | kos | 1 | 0
0
4. | Klicni panel, potezni, ob umivalniku | kos | 1 | 0
0
5. | Panel sprejema in reseta klica, v WC-ju | kos | 1 | 0
0
6. | Panel sprejema in reseta klica, pri varnostniku | kos | 1 | 0
0
7. | UTP LAN kabel, |  |  | 0
| 4x2 parice, cat.5(+) | m | 150 | 0
0
8. | Gibljive plastične cevi |  |  | 0
| f 16 mm | m | 100 | 0
0
9. | Drobni material | kpl | 1 | 0
0
10. | Preizkus in zagon | kos | 1 | 0
| SKUPAJ KLIC V SILI: |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE
Vključeno v obstoječi sistem Siemens
1. | Vzorčna komora z naslovljivim optičnim dimnim javljalnikom, z ohišjem, cevjo, tesnilom in montažnim priborom | kpl | 2 | 0
0
2. | Vmesnik 4xvhod + 4x izh.4 A v ohišju FDCIO222 | kos | 1 | 0
0
3. | Instalacijski oklopljeni kabel JE-H(ST)H FE 180 E30 BMK |  |  | 0
| 1x2x0.8, rdeč, požarno odporen, položen p/o in n/o | m | 250 | 0
0
4. | Kabel NHXH-J, 3X1,5 mm2 | m | 50 | 0
0
5. | Požarno odporne cevi, z natično spojko, brezhalogenske |  |  | 0
| 16 mm | m | 50 | 0
0
6. | Vključitev javljalnikov v požarno zanko požarne centrale |  |  | 0
| 16 mm | kpl | 1 | 0
0
7. | Končna montaža aparatov na pripravljene instalacije, povezave, |  |  | 0
| testiranje, zagon, šolanje osebja ter sodelovanje pri |  |  | 0
| pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 | 0
0
8. | Drobni material | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ POŽARNO JAVLJANJE: |  |  | 0
6. | RAZNO IN NEPREDVIDENA DELA
1. | Nepredvidena dela | % | 10% | 0
2. | Demontaža obstoječe opreme, odvoz na deponijo in plačilo takse. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ RAZNO IN NEPREDVIDENA DELA: |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE: |  |  | 0