## OGREVANJE
št. | Naziv |  | EUR/enoto | EUR
Dobava in montaža, zagon, vključno spojni, tesnilni, pritrdilni material, konzole, obešala, pripravljalno zaključni časi
1 | Panelni ravni radiator z vgrajenim termostatskim ventilom tip. LINEAR skupaj z odzračevalnim ventilom in tesnilnim čepom; kot npr. DELONGHI ali enakovredno
| tip. 20 | kos
| 600/500 | 3 |  | 0
| 600/1000 | 1 |  | 0
| 600/1100 | 4 |  | 0
| 900/400 | 2 |  | 0
| tip. 21 | kos
| 600/600 | 1 |  | 0
| 600/1100 | 4 |  | 0
| 900/400 | 3 |  | 0
| 900/1100 | 2 |  | 0
| tip. 22 | kos
| 600/1000 | 4 |  | 0
| 900/900 | 1 |  | 0
| tip. 33 | kos
| 600/900 | 15 |  | 0
| 600/1000 | 10 |  | 0
| 900/1000 | 1 |  | 0
2 | Stenski konzoli za montažo radiatorja vključno vijaki in PVC vložki | kpl
|  | 31 |  | 0
3 | Talni konzoli za montažo radiatorja vključno vijaki in PVC vložki | kpl
|  | 20 |  | 0
4 | Dvojni kotni ventil za dvocevni sistem kot npr. tip. RLV-K za priklop PEx/Al/PEx cevi
| kos | 31 |  | 0
5 | Dvojni kotni ventil za dvocevni sistem kot npr. tip. RLV-K za priklop PEx/Al/PEx cevi
| kos | 31 |  | 0
6 | Termostatska glava kot npr. tip. RA 2940
| kos | 24 |  | 0
7 | Cev jeklena šivna za cevni navoj po DIN 2440, fazonski kosi, prirobnice skupaj z kot npr. MUPRO držali, pritrdilnim materialom AKZ zaščiteno ali enakovredno | m
| DN50 | 18 |  | 0
| DN40 | 8 |  | 0
| DN25 | 22 |  | 0
8 | Cev PE-Xa iz zamreženega polietilena visoke gostote (DIN 16892) z zaščito proti prehodu kisika skozi stene cevi (DIN 4726) vključno fitingi, pritrdila; Uponor | m
| f 14x2,0 | 1450 |  | 0
9 | Cev večplastna PEx/Al/PEx iz zamreženega polietilena visoke gostote (DIN 16892) z zaščito proti prehodu kisika skozi stene cevi, vključno spojke, reducirke, rozete, fazonski kosi predizolirane z izolacijo debeline 6mm | m
| f 16x2,0 | 288 |  | 0
10 | Cev večplastna Pex/Al/PEx iz zamreženega polietilena visoke gostote (DIN 16892) z zaščito proti prehodu kisika skozi stene cevi, vključno spojke, reducirke, rozete, fazonski kosi predizolirane z izolacijo debeline 9mm | m
| f 20x2,25 | 163 |  | 0
| f 25x2,5 | 86 |  | 0
11 | Cev večplastna Pex/Al/PEx iz zamreženega polietilena visoke gostote (DIN 16892) z zaščito proti prehodu kisika skozi stene cevi, vključno spojke, reducirke, rozete, fazonski kosi | m
| f 32x3,0 | 112 |  | 0
| f 50x4,5 | 32 |  | 0
12 | Toplotna cevna izolacija iz kamene volne z Al prevleko kot. npr. tip. TERVOL RA ali enakovredno
m
| f 34 - d=25mm DN25 | 22 |  | 0
| f 48 - d=40mm DN40 | 8 |  | 0
| f 60 - d=50mm DN50 | 18 |  | 0
13 | Termoelektrični dvotočkovni aktuator kot. npr. tip. TWA-A (24V) | kos
|  | 13 |  | 0
14 | Sobni termostat kot. npr. tip. FH-WT (24V); Danfoss za regulacijo temperature prostora z možnostjo nastavitve vklop-izklop ogrevanja in priključitve max. 5 aktuatorjev | kos
|  | 5 |  | 0
15 | Regulator talnega ogrevanja kot. npr. tip. FH-WC (napajanje 230V, izhod 24V) za vodenje max. 10 ogrevalnih krogov; Danfoss | kos
|  | 2 |  | 0
16 | Omarica za razdelilnik kovinska podometna, vgradna globina 120mm
kos
| 950x820x120; 11-12 zank | 1 |  | 0
| 555x820x120; 2-5 zank | 1 |  | 0
17 | Razdelilnik talnega ogrevanja sestavljen iz: razdelilnik dovoda 1"x14PEx/12 z ventili razdelilnik povratka 1"x14PEx/12 z merilci pretoka konzoli za pritrditev razdelilnikov v omaro, 2x končni odzračevalno polnilni kos 2x zaporno balansirni ventil, vključno fitingi in spojni matertial kot. npr. tip. UPONOR ali enakovredno | kos
|  | 1 |  | 0
18 | Razdelilnik talnega ogrevanja sestavljen iz: razdelilnik dovoda 1"x14PEx/3 z ventili razdelilnik povratka 1"x14PEx/3 z merilci pretoka konzoli za pritrditev razdelilnikov v omaro, 2x končni odzračevalno polnilni kos 2x zaporno balansirni ventil, vključno fitingi in spojni matertial kot. npr. tip. UPONOR ali enakovredno | kos
|  | 1 |  | 0
19 | Sistemska suhomontažna plošča za talno ogrevanje npr. STRAMAX R25 za cev f14mm, razmak 15cm | m²
|  | 210 |  | 0
20 | Bojler z dvema spiralnima toplotnima izmenjevalnikoma kot npr. tip. OMEGA V=300 l, f500(600)x1215mm, toplotno izoliran d=50mm, A=0,6+0,82m² | kos
|  | 1 |  | 0
21 | Odzračevalni lonček tip. SPIRO ali enakovredno | kos
|  | 6 |  | 0
Panelni električni radiator z vgrajenim termostatom kot npr. tip. BEHA ali enakovredno skupaj s priborom za montažo, navodili za montažo, priključno vrvico za priklop v šuko vtičnico, vse pakirano v skupni embalaži
| tip moč dimenzije | kos
| P6 600W 400x565 (HxL) | 1 |  | 0
22 | Označitev cevovodov v kotlovnici z nalepkami ali napisnimi tablicami in smernimi puščicami v ustreznih barvah | kpl
|  | 1 |  | 0
23 | Izris sheme in okvirjenje ter namestitev na vidno mesto v podpostaji, vključno s plastificiranjem sheme ali zaščita s steklom | kpl
|  | 1 |  | 0
24 | Izdelava prebojev in vrtanja do fi 125 skozi AB debeline 300mm | kos
|  | 16 |  | 0
25 | Dolbljenje utorov v opečni zid za potrebe montaže inštalacij | m1
| presek 7x5cm | 79 |  | 0
| presek 15x10cm | 52 |  | 0
26 | Evidentiranje in vrisovanje sprememb v načrte za potrebe izdelave PID projekta Ocenjeno 1,5%
|  |  | 0 | 0
27 | Tlačni preizkus 2%
|  |  | 0 | 0
28 | Nepredvidena dela katera se obračunajo na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik in potrjene knjige obračunskih izmer
| ocenjeno z 10% |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
št. | Naziv |  | EUR/enoto | EUR
Dobava in montaža vključno vsa potrebna dolbljenja, vrtanja in preboji, spojni, tesnilni, pritrdilni material, konzole, obešala, pripravljalčno zaključni časi
1 | Ventilator za podometno vgradnjo, kot npr. tip. LIMODOR F/M z vgrajeno protipovratno loputo-Pichler dim.: 240x240x100mm dim. priključka: fi 80mm pretok: 100m3/h tlak externi: 61Pa hrupnost: 38 dB zaščita: IPX5 | kos
|  | 1 |  | 0
2 | Zakasnitveni rele tip. C-NR; Pichler ali enakovredno | kos
|  | 3 |  | 0
3 | Ventilator cevni kot npr. tip. TD skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | kos
| TD-500/160 qv=390m3/h, dpext=100Pa | 1 |  | 0
4 | Transformatorski krmilnik vrtljajev REV-1,5A (petstopenjski) | kos
|  | 1 |  | 0
5 | Klimat z vračanjem energije preko rotacijskega regeneratorja (η=80%) kot npr. tip. KOMPAKT REGO 1200V skupaj z: -EC motorjema -vgrajenim električnim grelnikom 4,5kW -dpext=260Pa qv=1200m3/h , vključno regulacija z možnostjo dislocirane vgradnje posluževalnega tabloja | kos
|  | 2 |  | 0
6 | Dušilec zvoka cevni fleksibilni f280x1000mm | kos
|  | 4 |  | 0
7 | Kanal iz pocinkane pločevine po DIN 24190 do 24194 vključno spolni in tesnilni elementi, ter pritrdilnim materialom debelina po DIN 24157, skupaj z vsemi oblikovnimi in fazonskimi kosi | m
| dim. 150x120 | 7 |  | 0
| dim. 150x150 | 15 |  | 0
| dim. 180x150 | 17 |  | 0
| dim. 200x150 | 19 |  | 0
| dim. 250x150 | 35 |  | 0
| dim. 300x150 | 32 |  | 0
| dim. 350x180 | 12 |  | 0
| dim. 350x200 | 11 |  | 0
| dim. 600x250 | 3 |  | 0
| dim. 425x75 | 4 |  | 0
8 | Alu-flex cev | m
| fi 100 | 9 |  | 0
9 | SPIRO cev tip SR pocinkana vključno fazonski kosi, spojni tesnilni material, obešala in pritrdila | m
| f 280 | 8 |  | 0
| f 250 | 6 |  | 0
| f 160 | 9 |  | 0
| f 125 | 19 |  | 0
| f 100 | 16 |  | 0
10 | SPIRO cev izolirana pocinkana vključno fazonski kosi, spojni tesnilni material, obešala in pritrdila | m
| f 280 | 5 |  | 0
| f 160 | 4 |  | 0
11 | Prevleka vidnih delov izoliranih spiro cevi z cinkotit pločevino | m2
|  | 3 |  | 0
12 | Strešna kapa tip. VHL vključno tesnilni in pritrdilni material barvana v barvi ostalih obrob | kos
| f 160 | 1 |  | 0
| f 280 | 2 |  | 0
13 | Fleksibilni dušilnik zvoka f280x1000mm | kos
|  | 2 |  | 0
14 | Fasadna zaščitna rešetka z mrežico tip. OZR-1
kos
| f100 | 1 |  | 0
15 | Zaščitna rešetka tip. JZR-6-250x600 barvana v barvi ostalih obrob
kos
|  | 2 |  | 0
16 | Dovodna rešetka tip. AR-9/F z usmerjevalnimi lamelami za regulacijo pretoka za pravokotne kanale | kos
| dim. 425x75 | 6 |  | 0
17 | Odvodni ventil tip.PV-1N | kos
| f100 | 11 |  | 0
| f125 | 4 |  | 0
| f160 | 3 |  | 0
18 | Dovodni ventil tip. PV-2N | kos
| f100 | 1 |  | 0
| f160 | 3 |  | 0
19 | Dovodna vratna rešetka kot npr. tip. AR-4P vključno montaža v vratno krilo; Hidria IMP ali enakovredno | kos
| 225x125 | 11 |  | 0
| 325x125 | 2 |  | 0
20 | Požarna loputa s termičnim prožilom tip. PL-21/E15 24V (EI30S) | kos
| dim. 150x180 | 2 |  | 0
| dim. 300x150 | 1 |  | 0
| dim. 350x180 | 2 |  | 0
21 | Požarna loputa s termičnim prožilom tip. PL-19/E15 24V (EI30S) | kos
| dim. 300x150 | 2 |  | 0
21 | Požarna loputa s termičnim prožilom tip. PL-30/E15 24V (EI30S) | kos
| f125 | 1 |  | 0
| f160 | 3 |  | 0
22 | Protipožarni ventil z možnostjo nastavitve pretoka tip. PPV-2 (EI30S) | kos
| f100 | 2 |  | 0
24 | Dušilna loputa tip. DL-1/R (okrogla) | kos
| f100 | 32 |  | 0
| f160 | 2 |  | 0
25 | Dušilna loputa tip. DL (pravokotna) | kos
| dim. 180x150 | 2 |  | 0
26 | Izolacija z zaprtocelično strukturo negorljiva debeline 9mm kot npr. tip. GUMAFLEX ali enakovredno | m2
|  | 81 |  | 0
27 | Linijski difuzor kot npr. tip. LD13/1 vključno priključna komora višine max. 150mm in perforirana loputa | kos
| L=700mm | 4 |  | 0
| L=1000mm | 28 |  | 0
28 | Maska linijskega difuzorja kot npr. tip. LD13/1 (montaža med difuzorje v liniji po zahtevah arhitekta) | m1
|  | 55 |  | 0
29 | Dvoslojni INOX dimovodna cev za odvod nape kot. npr. DW 150/210 | m
|  | 14 |  | 0
30 | Zaščitna kapa za odvod nape kot npr. tip. DH ali enakovredno | kos
| f160 | 1 |  | 0
31 | Meritev prezračevanja
| Ocenjeno 2% |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## POHLAJEVANJE
št. | Naziv |  | EUR/enoto | EUR
Dobava in montaža, zagon, vključno spojni, tesnilni, pritrdilni material, konzole, obešala, pripravljalno zaključni časi
1 | Toplotna črpalka zrak/voda kot npr. MULTI V IV tip. ARUN200LTE4 Qc=55,68kW (32/26 °C), Qh=57kW (-13/20 °C) vključno regulacija, protivibracijski podstavek ali enakovredno | kpl
|  | 1 |  | 0
2 | Nosilni kovinski podstavek za zunanjo enoto dim. 920x760x500mm, AKZ žaščiten in končno lakiran s polivretansko UV obstojno barvo | kg
|  | 150 |  | 0
3 | Klimatska naprava stenska - notranja enota kot npr. tip. ARNU07GSBL2 ali enakovredno hladilna moč 2,2kW ogrevalna moč 2,5kW dim. 824x260x155mm | kpl
|  | 1 |  | 0
4 | Klimatska naprava parapetna vgradna - notranja enota kot npr. tip. ARNU09GCEU2 ali enakovredno hladilna moč 2,8kW ogrevalna moč 3,2kW dim. 978x639x190mm | kpl
|  | 4 |  | 0
5 | Klimatska naprava parapetna vgradna - notranja enota kot npr. tip. ARNU15GCEU2 ali enakovredno hladilna moč 4,5kW ogrevalna moč 5,0kW dim. 978x639x190mm | kpl
|  | 3 |  | 0
6 | Klimatska naprava kasetna - notranja enota kot npr. tip. ARNU12GTRC2 ali enakovredno hladilna moč 3,6kW ogrevalna moč 4,0kW dim. 570x570x214mm | kpl
|  | 8 |  | 0
7 | Sobni termostat žični kot npr. tip. PQRCVCL0QW ali enakovredno | kos
|  | 15 |  | 0
| Maska za kasetno enoto kot npr. tip. PT-UQC | kos
| ali enakovredno | 8 |  | 0
8 | Razdelilni kos Y-brench tekoče in plinaste faze | kos
| ARBLN01621 | 12 |  | 0
| ARBLN03321 | 2 |  | 0
| ARBLN07121 | 1 |  | 0
9 | Cev predizolirana bakrena ISO POLAR za split sistem vključno fitingi spojni in tesnilni material | m
| f6,35 Cu | 65 |  | 0
| f9,52 Cu | 74 |  | 0
| f12,7 Cu | 71 |  | 0
| f15,88 Cu | 67.5 |  | 0
| f19,05 Cu | 6 |  | 0
| f22,2 Cu | 5 |  | 0
| f28,58 Cu | 10 |  | 0
10 | Freon | kg
| R410A | 11 |  | 0
11 | Fleksibilna zaščitna rebrasta cev f160mm | m
| R410A | 5 |  | 0
12 | Izdelava prebojev in vrtanja do fi 80 skozi AB debeline 300mm | kos
|  | 8 |  | 0
13 | Dolbljenje utorov v opečni zid za potrebe montaže inštalacij | m1
| presek 7x5cm | 25 |  | 0
14 | Evidentiranje in vrisovanje sprememb v načrte za potrebe izdelave PID projekta Ocenjeno 0,5%
|  |  | 0 | 0
15 | Tlačni preizkus
| ocenjeno z 1,0% |  | 0 | 0
16 | Nepredvidena dela katera se obračunajo na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik in potrjene knjige obračunskih izmer
| ocenjeno z 3% |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## KTP
št. | OPIS POSTAVKE - dobava in montaža |  |  |  | EUR/e | EUR
Uporabne elemente obstoječe KTP po demontaži ponovno uporabiti za novo KTP
1 | Demontaža obstoječe KTP vključno nosilno ohišje, odvoz na deponijo ter plačilo
takse
| kg | 200 |  |  |  | 0
2 | Predelava obstoječih priključnih cevi DN25 na umirjevalne cevi
| kpl | 1 |  |  |  | 0
3 | Cev jeklena brezšivna po DIN 2448, fazonski kosi, prirobnice
skupaj z MUPRO držali, pritrdilnim materialom
AKZ zaščiteno in končno pleskano po RAL - DIN2403
| DN50 | 5 | m |  |  | 0
| DN25 | 18 | m |  |  | 0
| DN20 | 5 | m |  |  | 0
| DN15 | 10 | m |  |  | 0
4 | Centralni razdelilec DN80x1500 izdelan iz jeklenih cevni po DIN 2448,
skupaj s konzolami, pritrdilnim materialom, AKZ zaščito
priključki; 1"-1x, 2"- 1x, 3/4"-1x, 1/2"-2x
vključno toplotna izolacija l=0,035W/mK (25°)
|  | 2 | kpl |  |  | 0
5 | Toplotna izolacija cevi tip. GUMAFLEX debeline 32mm, l=0,035W/mK (25°)
ali enakovredno
| f 22 | 2 | m | DN15 |  | 0
| f 27 | 3 | m | DN20 |  | 0
| f 34 | 8 | m | DN25 |  | 0
| f 60 | 5 | m | DN50 |  | 0
6 | Toplotna izolacija cevi tip. TERVOL R ali enakovredno, vključno zaščita z Al
pločevino l=0,035W/mK (25°)
| f 27 - d=40mm | 2 | m | DN20 |  | 0
| f 34 - d=40mm | 10 | m | DN25 |  | 0
7 | Regulator centralnega ogrevanja vremensko voden
tip. ECL 310 s programsko kartico A390.11 v ohišju vključno:
- zunanje temperaturno tipalo ESMT
- potopno temperaturno tipalo ESMU 100 -6kos
- ožičenje
| kpl | 1 |  |  |  | 0
8 | Toplotni števec ultrazvočni CF Echo II 1,5 DN15,
M-BUS E/V, everBlu pulz -RF modul
proizvajalca ALLMESS ali enakovredno
| kos | 1 |  |  |  | 0
9 | Zaprta membranska raztezna posoda za ogrevalne sisteme
| SG 180 | 1 | kos |  |  | 0
10 | Servisni ventil za raztezno posodo DN20
| kos | 1 |  |  |  | 0
11 | Varnostni ventil DN20 tip. 652 z navojnimi priključki za tlak NP16
in tesnilnim materialom; L-plan ali enakovredno
| kos | 1 |  |  |  | 0
12 | Protipovratni ventil za tlak NP16 z navojnimi priključki.
| DN25 | 1 | kos |  |  | 0
| DN20 | 1 | kos |  |  | 0
| DN50 | 1 | kos |  |  | 0
13 | Ročni odzračevalnik z zbirno posodo 1l in izpustno krogeljno
pipo 3/8"
| kpl | 6 |  |  |  | 0
14 | Obtočna črpalka elektronsko regulirana proizvajalca IMP Pumps
z navojnimi priključki ali enakovredno
| NMT PLUS 20/60 | 1 | kos |  |  | 0
| NMT SMART 32/100 | 1 | kos |  |  | 0
| NMT SMART 25/80 | 1 | kos |  |  | 0
| SAN 15/40 | 1 | kos |  |  | 0
15 | Krogelni ventil, ravni, prepustni, za uvaritev NP16
Polix
| DN20 | 1 | kos |  |  | 0
| DN25 | 2 | kos |  |  | 0
| DN15 | 2 | kos |  |  | 0
16 | Krogelni ventil, ravni, prepustni, izdelan iz medenine, z
navojnimi priključki NP10, za hladno in toplo vodo,
vključno ves tesnilni material.
| DN50 | 4 | kos |  |  | 0
| DN25 | 4 | kos |  |  | 0
| DN20 | 4 | kos |  |  | 0
| DN15 | 2 | kos |  |  | 0
17 | Krogelna pipa izdelana iz medenine, z navojnim priključkom
in nastavkom za priklop gibke cevi, za hladno vodo,
vključno ves tesnilni material.
| DN15 | 2 | kos |  |  | 0
18 | Tripotni mešalni ventil tip. VMV_zn
z zunanjimi navojnimi priključki; Danfoss ali enakovredno
| DN32 | 1 | kos |  |  | 0
| DN20 | 1 | kos |  |  | 0
19 | Motorni pogon AMV 150/24V trotočkovni, brez varnostne funkcije
za mešalni ventil skupaj s setom za pritrditev
| kos | 2 |  |  |  | 0
20 | Regulator pretoka prehodni tip. VM2 15/1,0 DN15, NP16
Motorni pogon z varnostno funkcijo tip. AMV 13/14/24
Danfoss ali enakovredno
| kos | 1 |  |  |  | 0
21 | Regulator diferenčnega tlaka tip. AVP 15/1,6 DN15, NP16
Danfoss ali enakovredno
| kos | 1 |  |  |  | 0
22 | Lovilec nesnage Y izvedbe NP16
| DN20 | 1 | kos |  |  | 0
| DN25 | 2 | kos |  |  | 0
| DN32 | 1 | kos |  |  | 0
| DN50 | 1 | kos |  |  | 0
23 | Varnostni termostat za omejevanje maximalne temperature
tip. ST-1 (TR/STB) z ročnim resetiranjem (55°C)
temperaturno območje TR 30-90 st. C, STB 95 st. C
| kos | 2 |  |  |  | 0
24 | Termomanometer fi 100mm s hrbtnim priključkom 1/2" za
0-120 °C
| kos | 8 |  |  |  | 0
25 | Termomanometer fi 100mm s hrbtnim priključkom 1/2" za
0-150 °C
| kos | 2 |  |  |  | 0
26 | Manometer fi 100mm z manometersko pipico
območje 0-16 bar
| kos | 3 |  |  |  | 0
27 | Toplotni prensonik ploščni lotani tip. XB 12L-1 40 Q=65kW
primar: voda 110/48°C, sekundar:voda 45/55°C; Danfoss ali enakovredno
| kos | 1 |  |  |  | 0
28 | Mehčalec vode MIKRODOS LV1, MIKROFAS 20l, skupaj z
dozirno črpalko, nepovratnim dozirnim ventilom; TKI ali enakovredno
| kpl | 1 |  |  |  | 0
28 | Varnostni ventil za STV DN15
| kos | 1 |  |  |  | 0
30 | Raztezna posoda za sanitarno vodo SAN 12 (V=12 l)
Seltron - eko-san eder ali enakovredno
| kos | 1 |  |  |  | 0
31 | Označitev cevovodov v kotlovnici z napisnimi tablicami
| kpl | 1 |  |  |  | 0
32 | Izris sheme kotlovnice in okvirjenje ter namestitev na vidno mesto v
kotlovnici, vključno s plastificiranjem sheme ali zaščita s steklom
| kpl | 1 |  |  |  | 0
33 | Tlačni preizkus |  |  |  |  | 0
Ocenjeno
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## VODOVOD
št. | Naziv |  | EUR/e | EUR
Dobava in montaža vključno vsa potrebna dolbljenja, vrtanja in preboji, spojni, tesnilni, pritrdilni material, konzole, obešala, pripravljalčno zaključni časi. Pred vgradnjo mora sanitarno opremo potrditi arhitekt.
1 | Kompletno stranišče sestavljeno iz: Kombifix - stenski WC element za vzidavo in obzidavo, pocinkan globine 12cm, z vgrajenim kotličkom 6-9l z aktiviranjem spredaj, PE odtočnim kolenom 90/90mm, PE prehodnim kosom 90/110 WC priključno garnituro, setom za zvočno izolacijo, kotnim ventilom Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. Geberit ali enakovredno Aktivirna tipka dvokoličinska za aktiviranje spredaj kot npr. Geberit ali enakovredno WC za stensko pritrditev, vključno deska s pokrovom kot npr. Laufen Radial ali enakovredno | kos
|  | 2 |  | 0
2 | Kompletno stranišče sestavljeno iz: Duofix - montažni stenski WC element, globine 15cm, nosilni okvir, nosilne oporne noge 0-20cm, navojne palice z osno razdaljo 18 ali 23cm, z kotličkom 6-9l z aktiviranjem spredaj, PE odtočnim kolenom 90/90mm, PE prehodnim kosom 90/110 garniture manšet 90, setom za zvočno izolacijo, kotnim ventilom Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. Geberit Aktivirna tipka dvokoličinska za aktiviranje spredaj kot npr. Geberit WC za stensko pritrditev, vključno deska s pokrovom kot npr. CATALANO, KOLO ali enakovredno | kos
|  | 6 |  | 0
3 | Kompletno stranišče sestavljeno iz: Duofix - montažni stenski WC element, globine 15cm, nosilni okvir, nosilne oporne noge 0-20cm, navojne palice z osno razdaljo 18 ali 23cm, z kotličkom 6-9l z aktiviranjem spredaj, PE odtočnim kolenom 90/90mm, PE prehodnim kosom 90/110 garniture manšet 90, setom za zvočno izolacijo, kotnim ventilom Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. Geberit ali enakovredno Aktivirna tipka dvokoličinska za aktiviranje spredaj kot npr. Geberit ali enakovredno WC INVALIDSKI za stensko pritrditev, vključno deska s pokrovom kot npr. CATALANO, KOLO ali enakovredno | kos
|  | 1 |  | 0
4 | Plastična omarica za toaletni papir v roli s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev | kos
|  | 9 |  | 0
5 | Umivalnik enojni keramični sestavljen iz: Duofix montažni element za umivalnik, vgradna višina elementa H=82/98cm vključno; montažni okvir, samonastavljive noge 0-20cm armaturna priključka za vodo 1/2" ZN, globinsko nastavljiva kotnika, navojni palici M10, montažna plošča za armaturne priključke, PE odtočno koleno, tesnilo, pritrdilni material Umivalnik za stensko pritrditev s pokrovom za sifon vel. 600x440mm Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. CATALANO, KOLO ali enakovredno Enoročajna mešalna baterija ponikljana, odtočni ventil s sifonom in iztokom f 32 ponikljan, gibke priključne cevi 3/8" kot npr. Unitas FRESH ali enakovredno Kotni zaporni ventil 2kos | kos
|  | 2 |  | 0
6 | Umivalnik enojni keramični sestavljen iz: Umivalnik za stensko pritrditev s pokrovom za sifon vel. 600x440mm Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. CATALANO, KOLO ali enakovredno Enoročajna mešalna baterija ponikljana, odtočni ventil s sifonom in iztokom ϕ 32 ponikljan, gibke priključne cevi 3/8" kot npr. Unitas FRESH ali enakovredno Kotni zaporni ventil 2kos | kos
|  | 17 |  | 0
7 | Umivalnik invalidski keramični sestavljen iz: Umivalnik za stensko pritrditev s pokrovom za sifon vel. 600x440mm Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. CATALANO, KOLO ali enakovredno Enoročajna mešalna baterija ponikljana, odtočni ventil s sifonom in iztokom ϕ 32 ponikljan, gibke priključne cevi 3/8" kot npr. Unitas FRESH ali enakovredno Kotni zaporni ventil 2kos | kos
|  | 1 |  | 0
8 | Duofix - montažni stenski pisoar element, globine 8cm, nosilni okvir, nosilne oporne noge 0-20cm, navojne palice M8 za pritrditev keramike, zapornim ventilom 1/2", lovilec smeti dotočnim kolenom ϕ 32, PE odtočnim kolenom f 50 priključna garnitura in sifon Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. Geberit ali enakovredno Pisuar keramični za stensko montažo vel. 390x390x745mm Vključno ves pritrdilni in tesnilni material . kot npr. CATALANO, KOLO ali enakovredno Elektronski podometni izplakovalnik za pisoar, zaporni ventil kot npr. Unitas (~ 220V / 6V DC) ali enakovredno | kos
|  | 5 |  | 0
9 | Trokadero keramični sestavljen iz: Trokadero za pritrditev v tla vel. 505x510mm, rešetka Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. CATALANO, KOLO ali enakovredno Enoročajna mešalna baterija ponikljana, stenska montaža kot npr. Unitas FRESH ali enakovredno | kos
|  | 1 |  | 0
10 | Ogledalo iz brušenega stekla s posnetimi robovi, zadnja stran zaščitena proti vlagi, vel.550 x400 x 4 mm, vključno s pritrdilnimi zaskočniki. | kos
|  | 19 |  | 0
11 | Ogledalo nagibno invalidsko iz brušenega stekla s posnetimi robovi, zadnja stran zaščitena proti vlagi, vel.550 x400 x 4 mm, vključno s pritrdilnimi zaskočniki. | kos
|  | 1 |  | 0
12 | Podajalnik plastični za papirnate brisače | kos
|  | 1 |  | 0
13 | Cev večplastna Pex/Al/PEx nepropustna za difuzijo kisika in drugih plinov vključno s fitingi predizolirana z izolacijo debeline 6mm | m
| f 16x2,0 | 267 |  | 0
14 | Cev večplastna PEx/Al/PEx nepropustna za difuzijo kisika in drugih plinov vključno s fitingi predizolirana z izolacijo debeline 9mm | m
| f 20x2,0 | 207 |  | 0
| f 25x2,5 | 37 |  | 0
15 | Cev večplastna PEx/Al/PEx, bela v kolutih, neizolirana Difuzijsko tesna večplastna cev za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu, priklopu radiatorjev in konvektorjev | m
| f 32x3,0 | 65 |  | 0
16 | Baterijski priključek 1/2" za Pex/Al/PEx vključno pocinkana montažna plošča | kos
| f 16x2,0 | 59 |  | 0
17 | Toplotna izolacija cevi kot npr. tip. PLAMAFLEX SSL debeline 13mm s povrhnico iz PE folije ali enakovredno | m
| f 35 DN25 | 65 |  | 0
15 | Pocinkana navojna cev za hladno in toplo vodo, izdelana po DIN2440, vodena v zidu, tlaku in pod stropom, vključno z izolacijo, fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m
| DN40 | 26 |  | 0
19 | Toplotna izolacija debeline 19mm kot npr. tip. GUMAFLEX ali enakovredno | m
| f 48 | 26 |  | 0
20 | Cev izdelana iz polyetilena (PE NP12,5) visoke gostote vključno fazonski kosi, spojni in tesnilni material | m
| d50 | 29 |  | 0
21 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja), po DIN19531, na obojke, oblika in mere po DIN8062, obojke zatesnjene z odgovarjajočimi gumijastimi tesnilnimi obročki, manšetami, kemijska odpornost materiala po DIN16929, gorljivost materiala po DIN4102, vključno z mazalnim sredstvom. | m
| f 50 | 37 |  | 0
| f 32 | 81 |  | 0
22 | Kanalizacijske cevi protišumne tip. POLO-KAL 3S ali enakovredno in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja), po DIN19531, na obojke, oblika in mere po DIN8062, obojke zatesnjene z odgovarjajošimi gumijastimi tesnilnimi obročki, manešetami, kemijsk aodpornost materiala po DIN16929, gorljivost materiala po DIN4102, vključno z mazalnim sredstvom. | m
| f 110 | 35 |  | 0
| f 75 | 42 |  | 0
23 | Čistilna odprtina PVC, vključno gumi tesnilo, mazalno sredstvo Vzidna INOX vratica dim. 250x350mm
|  | 3 |  | 0
24 | Litoželezne kanalizacijske cevi vključno fazonski kosi, pocinkanimi spojkami, pritrdili, obešali
m
| DN100 | 30 |  | 0
| DN70 | 16 |  | 0
25 | Čistilna odprtina LTŽ vključno pocinkane spojke
kos
| DN100 | 3 |  | 0
26 | Toplotna izolacija debeline 19mm kot npr. tip. GUMAFLEX, LTŽ kanalizacijske cevi v kleti ali enakovredno | m2
|  | 13 |  | 0
27 | Ventilacijski nastavek, izdelan PVC prirejen za montažo na PVC vertikalno odzračevalno kanalizacijsko cev, vel.cca fi 200mm s priključkom na cev. | kos
| f110 | 2 |  | 0
| f75 | 2 |  | 0
28 | Plastično držalo za tekoče milo s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev. | kos
|  | 20 |  | 0
29 | Talni sifon stoječ višinsko nastavljiv iz PVC ohišja in tulca s horizontalnim vtokom in iztokom DN50, zgornje plošče dim. 150 x 150 mm z rešetko, izdelano iz medenine in pokromano (0,8l/s) | kos
|  | 4 |  | 0
30 | S sifon f32 PVC s kroglico za odvod kondenza | kos
|  | 12 |  | 0
31 | Cirkulacijska črpalka tip. SAN 15 BTR z navojnimi priključki, s stikalno uro za vklop in izklop črpalke. | kos
|  | 1 |  | 0
32 | Cirkulacijski ventil za STV kot npr. tip. MTCV-B DN15 | kos
|  | 4 |  | 0
33 | Krogelni ventil, ravni, prepustni, izdelan iz medenine, z navojnimi priključki NP10, za hladno in toplo vodo, z izpustno pipico, vključno ves tesnilni material. | kos
| DN15 | 1 |  | 0
34 | Krogelni ventil, ravni, prepustni, izdelan iz medenine, z navojnimi priključki NP10, za hladno in toplo vodo, vključno ves tesnilni material. | kos
| DN15 | 2 |  | 0
| DN20 | 4 |  | 0
| DN25 | 2 |  | 0
| DN40 | 1 |  | 0
35 | Varnostni ventil DN15 z navojnimi priključki za tlak NP 16 in tesnilnim materialom. | kos
|  | 1 |  | 0
36 | Protipovratni ventil navojne izvedbe DN25 | kos
|  | 1 |  | 0
37 | Podometni ventil s pocinkano rozeto in pokrovom | kos
| DN15 | 13 |  | 0
38 | Raztezna posoda za sanitarno vodo | kos
| V= 12 l | 1 |  | 0
39 | Mehčalec vode kot npr. tip. MIKRODOS LV1, MIKROFAS 20l ali enakovredno, skupaj z dozirno črpalko | kos
|  | 1 |  | 0
40 | Euro hidrant tip. 1-C/30 v nadometni omari dim. 740x840x250 mm vključno poltoga gibljiva cev DN25 dolžine 30m, ročnik s šobo 8mm, ventil na priklopu hidranta DN50. Vidne površine hidranta v barvi po izbiri arhitekta. | kos
|  | 4 |  | 0
41 | Protipožarni aparat na prah 6kg, obešen na zid, vključno vijaki in PVC vložki | kos
|  | 8 |  | 0
42 | Termometer fi 80mm s hrbtnim priključkom 1/2" za območje 0-120 st. C | kos
|  | 2 |  | 0
43 | Izdelava prebojev in vrtanja do fi 125 skozi AB debeline 300mm | kos
|  | 18 |  | 0
44 | Dolbljenje utorov v opečni zid za potrebe montaže inštalacij | m1
| presek 7x5cm | 24 |  | 0
| presek 15x15cm | 75 |  | 0
45 | Požarna objemka kot npr. tip. POLO BSM | kos
ali enakovredno
| f110 | 5 |  | 0
| f75 | 1 |  | 0
| f50 | 4 |  | 0
46 | Pripravljalna, zaključna dela in zarisovanja Ocenjeno 1%
|  |  | 0 | 0
47 | Evidentiranje in vrisovanje sprememb v načrte za potrebe izdelave PID projekta Ocenjeno 1,5%
|  |  | 0 | 0
48 | Tlačni preizkus in klorni šok ocenjeno 2,5%
|  |  | 0 | 0
49 | Nepredvidena dela katera se obračunajo na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik in potrjene knjige obračunskih izmer
| ocenjeno z 10% |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## VODOMERNO_MESTO
št. | Naziv - STROJNA DELA (dobava in vgradnja) |  | EUR/e | EUR
1 | Demontaža obstoječe opreme vključno odvoz na deponijo in plačilo takse; vodomer DN20, krogelna pipa z izpustom DN25, spojni material
| kpl | 1 |  | 0
2 | Prehodni kos | kos
| d50-R1 | 1 |  | 0
3 | Pipa krogelna z izpustom | kos
| R1 | 1 |  | 0
4 | Vodomer DN25 impulzni, vključno spojnice in holandca
| kos | 1 |  | 0
5 | Vložek nepovratnega ventila | kos
| R5/4 | 1 |  | 0
6 | Izdelava tlačnega preizkusa ter sestava zapisnika
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
1 | CENTRALNO OGREVANJE | 0 | EUR
2 | PREZRAČEVANJE | 0 | EUR
3 | POHLAJEVANJE | 0 | EUR
4 | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA | 0 | EUR
5 | VODOVOD | 0 | EUR
6 | VODOMERNO MESTO | 0 | EUR
7 | SKUPAJ BREZ DDV | 0 | EUR