## el+nn
A | MOČ in KABLAŽA |  |  | cena/enoto | znesek
1 | Prestavitev merilne opreme v obstoječo zunanjo priključno omarico, v skladu z dogovorom, s pristojno elektro distribucijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Podometna razdelilna omara RK, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| glavno stikalo ES 68 40A/3P | kos | 1 |  | 0
| FID 40/0,03A | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 35A 3P C | kos | 2 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 11 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 2 |  | 0
| N+PE zbiralka | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1 |  | 0
| drobni material | kpl | 1 |  | 0
3 | Podometna razdelilna omara RP, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| glavno stikalo ES 68 50A/3P | kos | 1 |  | 0
| FID 50/0,03A | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 50A 3P C | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 35A 3P C | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 14 |  | 0
| Impulzni rele | kos | 1 |  | 0
| Programska ura | kos | 1 |  | 0
| Svetlobni senzor | kos | 1 |  | 0
| preklopno stikalo ročno/avtomatsko | kos | 1 |  | 0
| N+PE zbiralka | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1 |  | 0
| drobni material | kpl | 1 |  | 0
4 | Podometna razdelilna omara RN, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| glavno stikalo ES 68 40A/3P | kos | 1 |  | 0
| FID 40/0,03A | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 35A 3P C | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 13 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 1 |  | 0
| Impulzni rele | kos | 1 |  | 0
| N+PE zbiralka | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1 |  | 0
| drobni material | kpl | 1 |  | 0
5 | Podometna razdelilna omara RM, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| glavno stikalo ES 68 40A/3P | kos | 1 |  | 0
| FID 40/0,03A | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 35A 3P C | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 16 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 2 |  | 0
| Impulzni rele | kos | 1 |  | 0
| Bimetal | kos | 1 |  | 0
| N+PE zbiralka | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1 |  | 0
| drobni material | kpl | 1 |  | 0
6 | Podometna razdelilna omara RTP, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| glavno stikalo ES 68 40A/3P | kos | 1 |  | 0
| FID 40/0,03A | kos | 1 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 8 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 1 |  | 0
| KN09 | kos | 4 |  | 0
| preklopno stikalo | kos | 4 |  | 0
| N+PE zbiralka | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1 |  | 0
| drobni material | kpl | 1 |  | 0
7 | Stikalna oprema in vtičnice ter priključki, vse velja z dozo, tip kot na primer:
| Enofazna ''shuko'' vtičnica podometna z dozo in masko - 230V, 16A, Tip: Bticino Light | kos | 110 |  | 0
| Enofazna ''shuko'' vtičnica s pokrovom, nadometna - 230V, 16A, | kos | 3 |  | 0
| Trofatnzna n/o vtičnica 16A5P | kos | 1 |  | 0
| Trofazna p/o ali n/o priključnica ali priključek opreme | kos | 40 |  | 0
| Priključek fiksnih porabnikov, kot so TČ, dvigalo, ventilatorji, črpalke… | kos | 30 |  | 0
| Transformator za pisoar, komplet s senzorjem | kos | 4 |  | 0
| Stikalo navadno/menjalno/križno, podometno z dozo in tipko - 230V, 10A, Tip: Bticino Light | kos | 42 |  | 0
| Tipka podometna z dozo in tipko - 230V, 10A, Tip: Bticino Light | kos | 57 |  | 0
8 | Inštalacijski material
Kabel s Cu vodniki - 1kV položen na kabelske police, delno v cevi - ocenjeno
| NYY-J 5×25 mm2 | m | 60 |  | 0
| NYY-J 5×10 mm2 | m | 50 |  | 0
| NYY-J 5×4 mm2 | m | 55 |  | 0
Kabel s Cu vodniki - 0,5kV položen na kabelske police, delno v cevi - ocenjeno
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1080 |  | 0
| NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
| NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 980 |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 450 |  | 0
| NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi- ocenjeno
| H07V-K 25 mm2 | m | 60 |  | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 50 |  | 0
| H07V-K 6 mm2 | m | 300 |  | 0
| H07V-K 4 mm2 | m | 70 |  | 0
| Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom - ocenjeno, PK200, s pregrado | m | 80 |  | 0
| Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v spuščen strop - ocenjeno | m | 1500 |  | 0
| Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, samougasljiva, ravna, vključno s pritrdilnim materialom (za strojnice)- ocenjeno | m | 30 |  | 0
| Podometne instalacijske doze ustreznih dimenzij - ocenjeno | m | 20 |  | 0
| Nadometne instalacijske doze ustreznih dimenzij, pritrjene na kab.police - ocenjeno | m | 30 |  | 0
9 | Protipožarna E90 tesnilna mas, ali vrečke za tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji -ocenjeno | m3 | 1.5 |  | 0
10 | Priključevanje kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (termostati in krmilniki, tovarniške priključne omarice ,el. pisoar, klimati, prezračevalne naprave, sušilci za roke, split sistemi, ventilatorji, avtomatika toplotne postaje, črpalke...) - ocenjeno | kpl | 80 |  | 0
11 | Sodelovanje z drugimi izvajalci, za uskladitev priključkov, skladno z dejansko dobavljenimi tipi opreme | ur | 50 |  | 0
12 | Delo na višini, komplet z najemom odra | kpl | 1 |  | 0
13 | Izsekavanje utorov za vgradnjo zaščitne cevi - ocenjeno | ur | 150 |  | 0
14 | Vrtane prebojev v beton in zid do premera 150mm - ocenjeno | ur | 50 |  | 0
15 | Odvoz gradbenih odpadkov | ur | 50 |  | 0
16 | Nespecificirani drobni,spojni in montažni materijal, kabelske in druge oznake, ter napisne plošče | % | 10 | 0 | 0
17 | Nepredvideni stroški ob rekonstrukciji | % | 10 |  | 0
18 | Sproten vris sprememb v PZI za izdelavo PID | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava projektno tehnične dokumentacije PID in POV | kpl | 1 |  | 0
20 | Meritve elektro inštalacije, z merilnimi protokoli, atesti in dokazila potrebna za tehnični pregled | kpl | 1 |  | 0
21 | Projektantski nadzor - ocenjeno | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## šibki tok
B | ŠIBKI TOK |  |  | cena/enoto | znesek
1 | Komunikacijsko vozlišče KV (glavno vozlišče - teh. prostor) sestavljeno iz 19" prostostoječe omare, višine 24HE, širine 700mm in globine 700mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente: vgrajeno hladilno enoto z ventilatorji z elektronskim termostatom, dve fiksni perforiranimi polici, razdelilo jakotočno letvico s prenapetostno zaščito in devetimi šuko vtičnicami. | kos | 1 |  | 0
2 | Priključni panel višine 1HE (delilnik UTP, polno zaseden), z 48 priključki RJ45 Cat.6, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/UTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja | kos | 2 |  | 0
3 | Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1 |  | 0
4 | 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 1 |  | 0
5 | Priključni kabel UTP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1-2m | kos | 41 |  | 0
6 | Dvojna komunikacijska vtičnica, UTP Cat.6; s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal, z nosilnim in okrasnim okvirjem. Kot na primer: Bticino Living&Light ali enakovredno | kos | 41 |  | 0
7 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal
| U/UTP 4x2x24 AWG, kat 6 | m | 3280 |  | 0
8 | Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev ter na polico
| JY(St)Y 10x2x0,6 (po pogojih telekoma) | m | 20 |  | 0
9 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
| P/F-Y 16mm2 | m | 20 |  | 0
10 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 410 |  | 0
| RBC 23 | m | 100 |  | 0
11 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16/NIK 1 | m | 100 |  | 0
12 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | 3% |  | 0 | 0
13 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, sistemska garancija proizvajalca, izvod originalnih navodil, navodila za uporabo ter šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
14 | Sodelovanje s pristojno službo Telekoma, za izdelavo priklopa na javno komunikacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
15 | Drobni, pritrdilni in vezni material | 3% |  | 0 | 0
16 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## požarno javljanje
C | POŽARNO JAVLJANJE |  |  | cena/enoto | znesek
1 | Požarna centrala kot naprimer: NJP-401A osnovni sestav, industrijsko prahotesno ohišje Osnovni sestav analogno adresne naprave; v skladu z EN 54 2 in 4; za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 2A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularna kombinacija max. dva LIMO-Ap adresna modula ali do štiri LIMO-Ko konvencionalni moduli ali VIMO vhodno-izhodni moduli, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | kpl | 1 |  | 0
| AKU baterija 12V 12Ah | kos | 2 |  | 0
| Dodatni napajalnik v OHIŠJU DNAP-430 24V/6A | kos | 1 |  | 0
| AKU baterija 12V 26Ah | kos | 2 |  | 0
| Modem MO-02 | kos | 1 |  | 0
2 | Optični javljalnik dima - s podnožjem, kot na primer APOLLO XP-95 ali enakovredno | kos | 40 |  | 0
3 | Termični javljalnik dima - s podnožjem, kot na primer APOLLO XP-95, 50 st. C. ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
4 | Ročni javljalnik, kot na primer APOLLO XP-95 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
5 | Alarmna sirena, notranja, montirana v podnožje javljalnika, kot na primer SQMA, s podnožjem | kos | 13 |  | 0
6 | Tesnila podnožij TP 60 | kos | 42 |  | 0
7 | Adresni enokanalni vhodni / izhodni vmesnik, kot na primer AV-618 | kos | 14 |  | 0
8 | Označevalne ploščice ROČNI JAVLJALNIK, rdeča z belim simbolom, 125x125mm | kos | 8 |  | 0
9 | Označevalne ploščice HUPA, rdeča z belim simbolom, 125x125mm | kos | 20 |  | 0
10 | Označevalne ploščice, rdeča z belo vgravirano oznako, 55x30mm | kos | 92 |  | 0
11 | Priklop požarne lopute; signalizacija + napajanje 24Vdc | kos | 11 |  | 0
12 | Priklop požarne vožnje dvigala, izklopov klimata | kos | 3 |  | 0
13 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x1 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč | m | 2100 |  | 0
14 | U/UTP 4x2x24 AWG, kat 6 | m | 30 |  | 0
15 | Kabel NYY-J 3x1,5mm2 | m | 360 |  | 0
16 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 2 |  | 0
17 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 1300 |  | 0
18 | Drobni, pritrdilni in vezni material | 3% |  |  | 0
19 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
20 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
21 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
23 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## video nadzor
D | VIDEO NADZOR |  |  | cena/enoto | znesek
1 | Zunanja HD-SDI kamera 1920 x 1080 , objektiv 2,8-10 , dan/noč, prenos po koax. kablu (SDI) ,IP 67, komplet z napajalnikom 230V, in konzolo za stropno/stensko montažo (HDB-2080MIR) kot naprimer SEA Sežana ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
2 | Digitalni video snemalnik, Ful-HD 1920 x 1080 , 4- kanalni, 1TB disk, arhiviranje na USB-2, Ethernet povezljivost in pregledovanje, softwer za dostop, HDMI in VGA izhod za monitor (HDR 5004 AH 1.0) kot naprimer SEA Sežana ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | HD monitor diagonale 60 cm , vhod HDMI - Ful HD ( 1920 x 1080-Samsung) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4 | Kabel tasker RG59B/U | m | 250 |  | 0
5 | Napajalni kabel PPL 3 x 1,5 mm2 ( NM-J 3x1,5 mm2) | m | 250 |  | 0
6 | Montaža kamer , konektiranje, tesnenje prehodov | kos | 6 |  | 0
7 | Konektiranje kablov z BNC konektorji na obeh straneh | kos | 12 |  | 0
8 | Priklop opreme , zagon, programiranje. | kpl | 1 |  | 0
9 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 4 |  | 0
10 | Vezni in pritrdilni material | 3% |  |  | 0
11 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
12 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
14 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## strelovod
E | STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON06 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečno kritino/BOBROVEC. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 65 |  | 0
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12A iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečno kritino. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 115 |  | 0
3 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trapezno pločevinasto kritino. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava in montaža cevnih objemk KON10A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
5 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 52 |  | 0
7 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na votle fasade z izolacijo do 100 mm. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
8 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trde stene z izolacijo. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
9 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
11 | Dobava in montaža sponke KON04A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 30 |  | 0
12 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 15 |  | 0
13 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
14 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
15 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | m | 260 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 25 |  | 0
17 | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinsko ograjo. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
18 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec kot na primer HERMI ali enakovredno | m | 150 |  | 0
19 | Lovilna palica LOP 2, s pritrditvenim okovom | kos | 3 |  | 0
20 | Odstranitev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 15 |  | 0
21 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava projekta izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
23 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
24 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
25 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Izkop za ozemljilo se izvede v sklopu gradbenih del, kot tudi sanacija okolice, po končanih delih

## svetila
F | SVETILKE |  |  | cena/enoto | znesek
1 | Viseča direktno indirektna, okrogla, dvojno prižiganje, LED, 630 x 100 mm, BEL aluminnijasti obroč, opalni prosojnik, max.64W, LOR min. 74%, min. 94 LmW, min.5700 Lm, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| LONA SDI OP 650 LED 6500 64W830 FO white | kos | 3 |  | 0
2 | Viseča direktno indirektna, okrogla, dvojno prižiganje, LED, 630 x 100 mm, BEL aluminnijasti obroč, opalni prosojnik, vgrajen modul z varnostno razsvetljavo avt. 1h, max.64W, LOR min. 74%, min. 94 LmW, min.5700 Lm, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| LONA SDI OP 650 LED 6500 64W830 FO EM 1h white | kos | 10 |  | 0
3 | Dekorativna multifunkcijska svetilka za montažo na strop Ohišje, difuzor in okrasni obroč iz polikarbonata Opalno beli polikarbonatni difuzor LED vir: LED PCB modul z integriranim tokovnim krmilnikom; barva 3000K, 2-bin selekcija, SDCM ≤3 Vzdrževanje: 50.000 h L70
| ETEA OP LED 15W/830 IP43 FO white | kos | 8 |  | 0
5 | Dekorativna nadometna linijska LED svetilka dolžine 600mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Končniki iz polikarbonata v barvi profila; brezvijačna pritrditev Polikarbonatni opalni difuzor LOR min. 68%, min. 80 LmW, 3.000 °K, , min. 1350LM, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| MINUS LED C 600 16W/830 FO white | kos | 2 |  | 0
6 | Dekorativna nadometna linijska LED svetilka dolžine 900mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Končniki iz polikarbonata v barvi profila; brezvijačna pritrditev Polikarbonatni opalni difuzor LOR min. 68%, min. 80 LmW, 3.000 °K, min. 2000LM, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| MINUS LED C 900 24W/830 FO white | kos | 2 |  | 0
7 | Dekorativna nadometna linijska LED svetilka dolžine 1200mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Končniki iz polikarbonata v barvi profila; brezvijačna pritrditev Polikarbonatni opalni difuzor LOR min. 68%, min. 80 LmW, 3.000 °K, min. 2700LM, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| MINUS LED C 1200 32W/830 FO white | kos | 5 |  | 0
8 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=1200mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 4600Lm, 45W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| TARO SDI PR+GL 1200 3000K 45W | kos | 4 |  | 0
9 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=1200mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 4600Lm, 45W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje, varnostni modul avt.1h Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| TARO SDI PR+GL 1200 3000K 45W EM 1h | kos | 1 |  | 0
10 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=2000mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 7900Lm, 79W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| TARO SDI PR+GL 2000 3000K 79W | kos | 2 |  | 0
11 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=2000mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 7900Lm, 79W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje, varnostni modul avt.1h Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| TARO SDI PR+GL 2000 3000K 79W EM 1h | kos | 1 |  | 0
12 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=3000mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 12000Lm, 112W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| TARO SDI PR+GL 3000 3000K 112W | kos | 6 |  | 0
13 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=3000mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 12000Lm, 112W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje, varnostni modul avt.1h Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| TARO SDI PR+GL 3000 3000K 112W EM 1h | kos | 7 |  | 0
14 | Stenska direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=600mm Ohišje iz aluminija Spodajin in zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 2250Lm, 24W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 Napajanje: 230V, 50Hz
| TARO WDI GL+GL 600 3000K 24W | kos | 7 |  | 0
15 | Stenska direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=600mm Ohišje iz aluminija Spodajin in zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 2250Lm, 24W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 Vgrajen varnostni modul Napajanje: 230V, 50Hz
| TARO WDI GL+GL 600 3000K 24W EM 1h | kos | 10 |  | 0
16 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=9830mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) 3000K, min 25000Lm, 285W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 9900 3000K 285W | kos | 1 |  | 0
17 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=9830mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 25000Lm, 285W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 9900 3000K 285W EM 1h | kos | 1 |  | 0
18 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=7150mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) 3000K, min 18000Lm, 200W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 7000 3000K 200W | kos | 3 |  | 0
19 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=7150mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 18000Lm, 200W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 7000 3000K 200W EM 1h | kos | 3 |  | 0
20 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=6470mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 16500Lm, 185W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 6500 3000K 185W EM 1h | kos | 1 |  | 0
21 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=4788mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) 3000K, min 12400Lm, 91W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 4800 3000K 91W | kos | 1 |  | 0
22 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=4788m Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 12400Lm, 91W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 4800 3000K 91W EM 1h | kos | 1 |  | 0
23 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=4228mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) 3000K, min 11680Lm, 86W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 4300 3000K 86W | kos | 1 |  | 0
24 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=4228m Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 11680Lm, 86W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| GYON LINE RV 4300 3000K 86W EM 1h | kos | 1 |  | 0
25 | Vgradna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=11216mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni opalni (OP) 3000K, min 22200Lm, 322W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| KALIS LINE RV 11200 3000K 322W | kos | 2 |  | 0
26 | Vgradna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=9820mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni opalni (OP) 3000K, min 19500Lm, 281W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| KALIS LINE RV 9820 3000K 281W | kos | 2 |  | 0
27 | Vgradni LED reflektor premera max 42mm Ohišje je izdelano iz aluminija, anodizirane ali bele barve Optika: 16° 1xLED spot 3 W max. 700 mA, topla bela (3100 K)
| FLEA 42 1x3W 700mA 3100K 16° | kos | 3 |  | 0
| DRIVER LED 12/700 12W 700mA 17V | kos | 1 |  | 0
28 | Profesionalni LED track reflektor Aluminij ohišje, bele barve High-power LED modul CoB tehnologije 4800Lm, 3000K, CRI 85, 24° optika Aktivno hlajenje, Touch-dim (TD) verzija regulacije.
| PIPES T L LED 4800 50W/830 TD 24° white | kos | 3 |  | 0
| Tokovna letev dolžine 2m | kos | 2 |  | 0
29 | Profesionalni LED vgradni reflektor polikarbonatno ohišje, bele barve High-power LED modul CoB tehnologije 742Lm, 3000K, CRI 85, 38° optika Pasivno hlajenje
| PIPES RV XS LED 7,8W/830 350mA 38° IP44 white | kos | 16 |  | 0
| DRIVER LED DR U20 MP 20W 250-700mA | kos | 6 |  | 0
30 | Dekorativna stenska svetilka, kvadratne oblike, direktna osvetlitev, IP65, Aluminij ohišje, 570Lm
| ARES MIDNA 529004 WARM WHITE 3000K MID POWER LEDs 8W/240VAc | kos | 2 |  | 0
31 | Dekorativna podometna stensenska svetilka, kvadratne oblike, osvetlitev proti tlem, IP65, Aluminij ohišje, 73Lm
| ARES Trixie 1029500 WARM WHITE 3000K LOW POWER LEDs 2W/24Vdc | kos | 4 |  | 0
| DRIVER LED 20/24 24V | kos | 1 |  | 0
31 | Dekorativna vgradna svetilka, okrogle oblike fi90mm, IP65, Aluminij ohišje, 223Lm 3W 3000K
| ARES Tapioca 1005627 WARM WHITE 3000K POWER LEDs 3x1W/24Vdc | kos | 4 |  | 0
| DRIVER LED 20/24 24V | kos | 1 |  | 0
32 | Dekorativna nadometna stropna svetilka, okrogle oblike premera 380mm, IP65, E27
| Linea LIGHT OH Applique 15183 | kos | 1 |  | 0
KALIS LINE RV 11200 3000K 322W
33 | Senzorji za prižiganje svetilk | kpl | 5 |  | 0
34 | Izdelava meritev osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
35 | Fotoluminiscenčni znaki na evakuacijskih poteh | kos | 45 |  | 0
36 | Samolepilne oznake varnostnih svetilk | kpl | 1 |  | 0
37 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije | kpl | 1 |  | 0
38 | Delo na lahkem premičnem odru pri montaži svetilk | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
pred naročanjem preveriti vgradna/nadgradna ter sisteme prižiganja in se uskladiti z arhitektom

## skupaj
A | MOČ in KABLAŽA |  |  | cena/enoto | znesek
1 | Prestavitev merilne opreme v obstoječo zunanjo priključno omarico, v skladu z dogovorom, s pristojno elektro distribucijo | kpl | 1
2 | Podometna razdelilna omara RK, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1
| glavno stikalo ES 68 40A/3P | kos | 1
| FID 40/0,03A | kos | 1
| ETIMAT 35A 3P C | kos | 2
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 11
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 2
| N+PE zbiralka | kos | 1
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1
| drobni material | kpl | 1
3 | Podometna razdelilna omara RP, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1
| glavno stikalo ES 68 50A/3P | kos | 1
| FID 50/0,03A | kos | 1
| ETIMAT 50A 3P C | kos | 1
| ETIMAT 35A 3P C | kos | 1
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 14
| Impulzni rele | kos | 1
| Programska ura | kos | 1
| Svetlobni senzor | kos | 1
| preklopno stikalo ročno/avtomatsko | kos | 1
| N+PE zbiralka | kos | 1
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1
| drobni material | kpl | 1
4 | Podometna razdelilna omara RN, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1
| glavno stikalo ES 68 40A/3P | kos | 1
| FID 40/0,03A | kos | 1
| ETIMAT 35A 3P C | kos | 1
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 13
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 0
| Impulzni rele | kos | 1
| N+PE zbiralka | kos | 1
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1
| drobni material | kpl | 1
5 | Podometna razdelilna omara RM, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1
| glavno stikalo ES 68 40A/3P | kos | 1
| FID 40/0,03A | kos | 1
| ETIMAT 35A 3P C | kos | 1
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 16
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 2
| Impulzni rele | kos | 1
| Bimetal | kos | 1
| N+PE zbiralka | kos | 1
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1
| drobni material | kpl | 1
6 | Podometna razdelilna omara RTP, komplet z:
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 600 x 600 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) | kos | 1
| glavno stikalo ES 68 40A/3P | kos | 1
| FID 40/0,03A | kos | 1
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 8
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 1
| KN09 | kos | 4
| preklopno stikalo | kos | 4
| N+PE zbiralka | kos | 1
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev, 1,5-25mm2 | kpl | 1
| drobni material | kpl | 1
7 | Stikalna oprema in vtičnice ter priključki, vse velja z dozo, tip kot na primer:
| Enofazna ''shuko'' vtičnica podometna z dozo in masko - 230V, 16A, Tip: Bticino Light | kos | 110
| Enofazna ''shuko'' vtičnica s pokrovom, nadometna - 230V, 16A, | kos | 3
| Trofatnzna n/o vtičnica 16A5P | kos | 1
| Trofazna p/o ali n/o priključnica ali priključek opreme | kos | 40
| Priključek fiksnih porabnikov, kot so TČ, dvigalo, ventilatorji, črpalke… | kos | 30
| Transformator za pisoar, komplet s senzorjem | kos | 4
| Stikalo navadno/menjalno/križno, podometno z dozo in tipko - 230V, 10A, Tip: Bticino Light | kos | 42
| Tipka podometna z dozo in tipko - 230V, 10A, Tip: Bticino Light | kos | 57
8 | Inštalacijski material
Kabel s Cu vodniki - 1kV položen na kabelske police, delno v cevi - ocenjeno
| NYY-J 5×25 mm2 | m | 60
| NYY-J 5×10 mm2 | m | 50
| NYY-J 5×4 mm2 | m | 55
Kabel s Cu vodniki - 0,5kV položen na kabelske police, delno v cevi - ocenjeno
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 20
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1080
| NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 300
| NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 980
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 450
| NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 200
Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi- ocenjeno
| H07V-K 25 mm2 | m | 60
| H07V-K 16 mm2 | m | 50
| H07V-K 6 mm2 | m | 300
| H07V-K 4 mm2 | m | 70
| Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom - ocenjeno, PK200, s pregrado | m | 80
| Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v spuščen strop - ocenjeno | m | 1500
| Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, samougasljiva, ravna, vključno s pritrdilnim materialom (za strojnice)- ocenjeno | m | 30
| Podometne instalacijske doze ustreznih dimenzij - ocenjeno | m | 20
| Nadometne instalacijske doze ustreznih dimenzij, pritrjene na kab.police - ocenjeno | m | 30
9 | Protipožarna E90 tesnilna mas, ali vrečke za tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji -ocenjeno | m3 | 1.5
10 | Priključevanje kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (termostati in krmilniki, tovarniške priključne omarice ,el. pisoar, klimati, prezračevalne naprave, sušilci za roke, split sistemi, ventilatorji, avtomatika toplotne postaje, črpalke...) - ocenjeno | kpl | 80
11 | Sodelovanje z drugimi izvajalci, za uskladitev priključkov, skladno z dejansko dobavljenimi tipi opreme | ur | 50
12 | Delo na višini, komplet z najemom odra | kpl | 1
13 | Izsekavanje utorov za vgradnjo zaščitne cevi - ocenjeno | ur | 150
14 | Vrtane prebojev v beton in zid do premera 150mm - ocenjeno | ur | 50
15 | Odvoz gradbenih odpadkov | ur | 50
16 | Nespecificirani drobni,spojni in montažni materijal, kabelske in druge oznake, ter napisne plošče | % | 10
17 | Nepredvideni stroški ob rekonstrukciji | % | 10
18 | Sproten vris sprememb v PZI za izdelavo PID | kpl | 1
19 | Izdelava projektno tehnične dokumentacije PID in POV | kpl | 1
20 | Meritve elektro inštalacije, z merilnimi protokoli, atesti in dokazila potrebna za tehnični pregled | kpl | 1
21 | Projektantski nadzor - ocenjeno | % | 5
SKUPAJ
B | ŠIBKI TOK
1 | Komunikacijsko vozlišče KV (glavno vozlišče - teh. prostor) sestavljeno iz 19" prostostoječe omare, višine 24HE, širine 700mm in globine 700mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente: vgrajeno hladilno enoto z ventilatorji z elektronskim termostatom, dve fiksni perforiranimi polici, razdelilo jakotočno letvico s prenapetostno zaščito in devetimi šuko vtičnicami. | kos | 1
2 | Priključni panel višine 1HE (delilnik UTP, polno zaseden), z 48 priključki RJ45 Cat.6, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/UTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja | kos | 2
3 | Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1
4 | 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 1
5 | Priključni kabel UTP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1-2m | kos | 41
6 | Dvojna komunikacijska vtičnica, UTP Cat.6; s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal, z nosilnim in okrasnim okvirjem. Kot na primer: Bticino Living&Light | kos | 41
7 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal
| U/UTP 4x2x24 AWG, kat 6 | m | 3280
8 | Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev ter na polico
| JY(St)Y 10x2x0,6 (po pogojih telekoma) | m | 20
9 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
| P/F-Y 16mm2 | m | 20
10 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 410
| RBC 23 | m | 100
11 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16/NIK 1 | m | 100
12 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | 3%
13 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, sistemska garancija proizvajalca, izvod originalnih navodil, navodila za uporabo ter šolanje uporabnika | kpl | 1
14 | Sodelovanje s pristojno službo Telekoma, za izdelavo priklopa na javno komunikacijsko omrežje | kpl | 1
15 | Drobni, pritrdilni in vezni material | 3% | 0
16 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1
SKUPAJ
C | POŽARNO JAVLJANJE
1 | Požarna centrala kot naprimer: NJP-401A osnovni sestav, industrijsko prahotesno ohišje Osnovni sestav analogno adresne naprave; v skladu z EN 54 2 in 4; za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 2A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularna kombinacija max. dva LIMO-Ap adresna modula ali do štiri LIMO-Ko konvencionalni moduli ali VIMO vhodno-izhodni moduli, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | kpl | 1
| AKU baterija 12V 12Ah | kos | 2
| Dodatni napajalnik v OHIŠJU DNAP-430 24V/6A | kos | 1
| AKU baterija 12V 26Ah | kos | 2
| Modem MO-02 | kos | 1
2 | Optični javljalnik dima - s podnožjem, kot na primer APOLLO XP-95 | kos | 40
3 | Termični javljalnik dima - s podnožjem, kot na primer APOLLO XP-95, 50 st. C. | kos | 2
4 | Ročni javljalnik, kot na primer APOLLO XP-95 | kos | 8
5 | Alarmna sirena, notranja, montirana v podnožje javljalnika, kot na primer SQMA, s podnožjem | kos | 13
6 | Tesnila podnožij TP 60 | kos | 42
7 | Adresni enokanalni vhodni / izhodni vmesnik, kot na primer AV-618 | kos | 14
8 | Označevalne ploščice ROČNI JAVLJALNIK, rdeča z belim simbolom, 125x125mm | kos | 8
9 | Označevalne ploščice HUPA, rdeča z belim simbolom, 125x125mm | kos | 20
10 | Označevalne ploščice, rdeča z belo vgravirano oznako, 55x30mm | kos | 92
11 | Priklop požarne lopute; signalizacija + napajanje 24Vdc | kos | 11
12 | Priklop požarne vožnje dvigala, izklopov klimata | kos | 3
13 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x1 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč | m | 2100
14 | U/UTP 4x2x24 AWG, kat 6 | m | 30
15 | Kabel NYY-J 3x1,5mm2 | m | 360
16 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 2
17 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 1300
18 | Drobni, pritrdilni in vezni material | 3% | 0
19 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1
20 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1
21 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1
22 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1
23 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1
SKUPAJ
D | VIDEO NADZOR
1 | Zunanja HD-SDI kamera 1920 x 1080 , objektiv 2,8-10 , dan/noč, prenos po koax. kablu (SDI) ,IP 67, komplet z napajalnikom 230V, in konzolo za stropno/stensko montažo (HDB-2080MIR) kot naprimer SEA Sežana | kos | 6
2 | Digitalni video snemalnik, Ful-HD 1920 x 1080 , 4- kanalni, 1TB disk, arhiviranje na USB-2, Ethernet povezljivost in pregledovanje, softwer za dostop, HDMI in VGA izhod za monitor (HDR 5004 AH 1.0) kot naprimer SEA Sežana | kos | 1
3 | HD monitor diagonale 60 cm , vhod HDMI - Ful HD ( 1920 x 1080-kot na primer Samsung) | kpl | 1
4 | Kabel tasker RG59B/U | m | 250
5 | Napajalni kabel PPL 3 x 1,5 mm2 ( NM-J 3x1,5 mm2) | m | 250
6 | Montaža kamer , konektiranje, tesnenje prehodov | kos | 6
7 | Konektiranje kablov z BNC konektorji na obeh straneh | kos | 12
8 | Priklop opreme , zagon, programiranje. | kpl | 1
9 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 4
10 | Vezni in pritrdilni material | 3%
11 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1
12 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1
13 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1
14 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1
SKUPAJ
E | STRELOVODNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON06 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečno kritino/BOBROVEC. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 65
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12A iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečno kritino. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 115
3 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trapezno pločevinasto kritino. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 6
4 | Dobava in montaža cevnih objemk KON10A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 8
5 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 6
6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 52
7 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na votle fasade z izolacijo do 100 mm. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 20
8 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trde stene z izolacijo. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 20
9 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 4
10 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 6
11 | Dobava in montaža sponke KON04A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 30
12 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 15
13 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 13
14 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 8
15 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec kot na primer HERMI | m | 260
16 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 25
17 | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinsko ograjo. Proizvajalec kot na primer HERMI | kos | 4
18 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec kot na primer HERMI | m | 150
19 | Lovilna palica LOP 2, s pritrditvenim okovom | kos | 3
20 | Odstranitev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 15
21 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1
22 | Izdelava projekta izvedenih del | kpl | 1
23 | Drobni in montažni material | % | 3
24 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3
25 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5
SKUPAJ
Izkop za ozemljilo se izvede v sklopu gradbenih del, kot tudi sanacija okolice, po končanih delih
F | SVETILKE
1 | Viseča direktno indirektna, okrogla, dvojno prižiganje, LED, 630 x 100 mm, BEL aluminnijasti obroč, opalni prosojnik, max.64W, LOR min. 74%, min. 94 LmW, min.5700 Lm, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| Kot na primer LONA SDI OP 650 LED 6500 64W830 FO white | kos | 3
2 | Viseča direktno indirektna, okrogla, dvojno prižiganje, LED, 630 x 100 mm, BEL aluminnijasti obroč, opalni prosojnik, vgrajen modul z varnostno razsvetljavo avt. 1h, max.64W, LOR min. 74%, min. 94 LmW, min.5700 Lm, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| Kot na primer LONA SDI OP 650 LED 6500 64W830 FO EM 1h white | kos | 10
3 | Dekorativna multifunkcijska svetilka za montažo na strop Ohišje, difuzor in okrasni obroč iz polikarbonata Opalno beli polikarbonatni difuzor LED vir: LED PCB modul z integriranim tokovnim krmilnikom; barva 3000K, 2-bin selekcija, SDCM ≤3 Vzdrževanje: 50.000 h L70
| Kot na primer ETEA OP LED 15W/830 IP43 FO white | kos | 8
5 | Dekorativna nadometna linijska LED svetilka dolžine 600mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Končniki iz polikarbonata v barvi profila; brezvijačna pritrditev Polikarbonatni opalni difuzor LOR min. 68%, min. 80 LmW, 3.000 °K, , min. 1350LM, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| Kot na primer MINUS LED C 600 16W/830 FO white | kos | 2
6 | Dekorativna nadometna linijska LED svetilka dolžine 900mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Končniki iz polikarbonata v barvi profila; brezvijačna pritrditev Polikarbonatni opalni difuzor LOR min. 68%, min. 80 LmW, 3.000 °K, min. 2000LM, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| Kot na primer MINUS LED C 900 24W/830 FO white | kos | 2
7 | Dekorativna nadometna linijska LED svetilka dolžine 1200mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Končniki iz polikarbonata v barvi profila; brezvijačna pritrditev Polikarbonatni opalni difuzor LOR min. 68%, min. 80 LmW, 3.000 °K, min. 2700LM, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0.
| Kot na primer MINUS LED C 1200 32W/830 FO white | kos | 5
8 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=1200mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 4600Lm, 45W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| Kot na primer TARO SDI PR+GL 1200 3000K 45W | kos | 4
9 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=1200mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 4600Lm, 45W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje, varnostni modul avt.1h Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| Kot na primer TARO SDI PR+GL 1200 3000K 45W EM 1h | kos | 1
10 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=2000mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 7900Lm, 79W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| Kot na primer TARO SDI PR+GL 2000 3000K 79W | kos | 2
11 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=2000mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 7900Lm, 79W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje, varnostni modul avt.1h Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| Kot na primer TARO SDI PR+GL 2000 3000K 79W EM 1h | kos | 1
12 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=3000mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 12000Lm, 112W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| Kot na primer TARO SDI PR+GL 3000 3000K 112W | kos | 6
13 | Viseča direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=3000mm Ohišje iz aluminija Spodaj polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (MP), zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 12000Lm, 112W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 DALI krmiljenje, varnostni modul avt.1h Napajanje: 230V, 50Hz Priložen vešalni pribor dolžine 1500 mm s prozornim napajalnim kablom
| Kot na primer TARO SDI PR+GL 3000 3000K 112W EM 1h | kos | 7
14 | Stenska direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=600mm Ohišje iz aluminija Spodajin in zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 2250Lm, 24W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 Napajanje: 230V, 50Hz
| Kot na primer TARO WDI GL+GL 600 3000K 24W | kos | 7
15 | Stenska direktno indirektna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=600mm Ohišje iz aluminija Spodajin in zgoraj polikarbonatni opalni difuzor (OP) 3000K, min 2250Lm, 24W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0 Vgrajen varnostni modul Napajanje: 230V, 50Hz
| Kot na primer TARO WDI GL+GL 600 3000K 24W EM 1h | kos | 10
16 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=9830mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) 3000K, min 25000Lm, 285W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 9900 3000K 285W | kos | 1
17 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=9830mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 25000Lm, 285W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 9900 3000K 285W EM 1h | kos | 1
18 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=7150mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) 3000K, min 18000Lm, 200W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 7000 3000K 200W | kos | 3
19 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=7150mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 18000Lm, 200W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 7000 3000K 200W EM 1h | kos | 3
20 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=6470mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 16500Lm, 185W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 6500 3000K 185W EM 1h | kos | 1
21 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=4788mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) 3000K, min 12400Lm, 91W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 4800 3000K 91W | kos | 1
22 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=4788m Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 12400Lm, 91W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 4800 3000K 91W EM 1h | kos | 1
23 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=4228mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) 3000K, min 11680Lm, 86W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 4300 3000K 86W | kos | 1
24 | Vgradna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=4228m Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni mikroprizmatični difuzor (PR) Vgrajena tokovni krmilnik z regulacijo (DALI) Izvedba z varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo 3000K, min 11680Lm, 86W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer GYON LINE RV 4300 3000K 86W EM 1h | kos | 1
25 | Vgradna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=11216mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni opalni (OP) 3000K, min 22200Lm, 322W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer KALIS LINE RV 11200 3000K 322W | kos | 2
26 | Vgradna dekorativna visoko-učinkovita LED svetilka, dolžine l=9820mm Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, bele barve Polikarbonatni opalni (OP) 3000K, min 19500Lm, 281W, McAdams 3, L80F10, 50.000 ur, RGO 0
| Kot na primer KALIS LINE RV 9820 3000K 281W | kos | 2
27 | Vgradni LED reflektor premera max 42mm Ohišje je izdelano iz aluminija, anodizirane ali bele barve Optika: 16° 1xLED spot 3 W max. 700 mA, topla bela (3100 K)
| Kot na primer FLEA 42 1x3W 700mA 3100K 16° | kos | 3
| Kot na primer DRIVER LED 12/700 12W 700mA 17V | kos | 1
28 | Profesionalni LED track reflektor Aluminij ohišje, bele barve High-power LED modul CoB tehnologije 4800Lm, 3000K, CRI 85, 24° optika Aktivno hlajenje, Touch-dim (TD) verzija regulacije.
| Kot na primer PIPES T L LED 4800 50W/830 TD 24° white | kos | 3
| Tokovna letev dolžine 2m | kos | 2
29 | Profesionalni LED vgradni reflektor polikarbonatno ohišje, bele barve High-power LED modul CoB tehnologije 742Lm, 3000K, CRI 85, 38° optika Pasivno hlajenje
| Kot na primer PIPES RV XS LED 7,8W/830 350mA 38° IP44 white | kos | 16
| Kot na primer DRIVER LED DR U20 MP 20W 250-700mA | kos | 6
30 | Dekorativna stenska svetilka, kvadratne oblike, direktna osvetlitev, IP65, Aluminij ohišje, 570Lm
| Kot na primer ARES MIDNA 529004 WARM WHITE 3000K MID POWER LEDs 8W/240VAc | kos | 2
31 | Dekorativna podometna stensenska svetilka, kvadratne oblike, osvetlitev proti tlem, IP65, Aluminij ohišje, 73Lm
| Kot na primer ARES Trixie 1029500 WARM WHITE 3000K LOW POWER LEDs 2W/24Vdc | kos | 4
| Kot na primer DRIVER LED 20/24 24V | kos | 1
31 | Dekorativna vgradna svetilka, okrogle oblike fi90mm, IP65, Aluminij ohišje, 223Lm 3W 3000K
| Kot na primer ARES Tapioca 1005627 WARM WHITE 3000K POWER LEDs 3x1W/24Vdc | kos | 4
| Kot na primer DRIVER LED 20/24 24V | kos | 1
32 | Dekorativna nadometna stropna svetilka, okrogle oblike premera 380mm, IP65, E27
| Kot na primer Linea LIGHT OH Applique 15183 | kos | 1
Kot na primer KALIS LINE RV 11200 3000K 322W
33 | Senzorji za prižiganje svetilk | kpl | 5
34 | Izdelava meritev osvetljenosti | kpl | 1
35 | Fotoluminiscenčni znaki na evakuacijskih poteh | kos | 45
36 | Samolepilne oznake varnostnih svetilk | kpl | 1
37 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije | kpl | 1
38 | Delo na lahkem premičnem odru pri montaži svetilk | kpl | 1
SKUPAJ
pred naročanjem preveriti vgradna/nadgradna ter sisteme prižiganja in se uskladiti z arhitektom
| REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek €
A | MOČ IN KABLAŽA |  |  |  | 0
B | ŠIBKI TOK |  |  |  | 0
C | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
D | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
E | STRELOVOD |  |  |  | 0
F | SVETILA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0