## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV
OBJEKT: |  | Parkirišče P+R na Dolgem mostu
NAČRT: |  | 3/3 Načrt javnega vodovoda
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 7586
ŠT. NAČRTA: |  | 7586-V
FAZA: |  | PZI
DATUM: |  | oktober 2014
SKUPNA REKAPITULACIJA
cevovod:
|  | NL DN 400: 280 m | 0 | EUR
|  | Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki ter pridobitev potrdila o vpisu v kataster. |  | EUR
|  | Izdelava geodetskega načrta. |  | EUR
|  | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljavca vodovoda (2x v projekti obliki, 2x v elektronski obliki). |  | EUR
|  | Izdelava VODILNE MAPE z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami. |  | EUR
|  | Stroški izvedbe projektantskega nadzora |  | EUR
|  | Stroški nadzora geomehanika. |  | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
|  | Davek na dodano vrednost (22%) | 0 | EUR
|  | PROJEKTANTSKA OCENA (vključno z DDV): | 0 | EUR

## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Parkirišče P+R na Dolgem mostu
NAČRT: |  |  | Načrt javnega vodovoda
DEL: |  |  | cevovod
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 7586
ŠT. NAČRTA: |  |  | 7586-V
FAZA: |  |  | PZI
DATUM: |  |  | oktober 2014
REKAPITULACIJA
|  | 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
|  | 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 01 000 300 |  | Priprava gradbišča v dolžini l=280m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 01 000 301 | 1.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 01 000 302 | 1.02 | vzpostavitev 100% |  | 1 |  | 0
| 01 000 100 | 1.03 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 280 |  | 0
| 01 000 150 | 1.04 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dej. stroških. | kos | 2 |  | 0
| 01 000 500 | 1.05 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 13 |  | 0
|  | 1.06 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2,0 | GRADBENA DELA
Opomba: Faktor razrahljivosti izkopanega materiala je upoštevan v ceni po enoti gradbenih del.
Trasa bo deloma potekala v območju nove ureditve površin. Na delu trase, ki poteka na tem območju, se končna ureditev terena po vgradnji vodovoda izvede skladno z Načrtom krajinske arhitekture.
|  | 2.01 | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo, oddaljenosti do 25 km. Obračun za 1 m2. | m2 | 760 |  | 0
|  | 2.02 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 88 |  | 0
| 01 003 000 | 2.03 | Strojni izkop jarka globine do 2,20 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 762 |  | 0
| 01 003 000 | 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 43 |  | 0
| 01 004 100 | 2.05 | Ročni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 43 |  | 0
|  | 2.06 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 302 |  | 0
| 01 004 200 | 2.07 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 545 |  | 0
| 01 005 005 | 2.08 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 545 |  | 0
| 09 001 080 | 2.09 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 283 |  | 0
|  | 2.1 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 30 |  | 0
01 006 500
|  | 2.11 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 184 |  | 0
|  | 2.12 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 302 |  | 0
01 006 100
|  | 2.13 | Dobava, nabava zasipnega materiala -nov gramozni material in zasip jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 292 |  | 0
| 01 005 100 | 2.14 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom materiala do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 88 |  | 0
| 01 005 100 | 2.15 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 452 |  | 0
| 09 000 300 | 2.16 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 3 |  | 0
| 09 000 300 | 2.17 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
| 09 000 300 | 2.18 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 09 000 300 | 2.19 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 2.2 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
09 019 900
|  | 2.21 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | MONTAŽNA DELA
| #N/A |  | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
|  | 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 10 0010 200 | 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 10 0010 200 | 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 2 |  | 0
| 10 0010 200 | 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda DN 300-400, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| #N/A | 3.05 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 50 do DN 100, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
| #N/A | 3.06 | Demontaža obstoječega cevovoda PVC d 400. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 45 |  | 0
| 3.11 | 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 400 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 280 |  | 0
| 3.14 | 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 18 |  | 0
| 3.15 | 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.16 | 3.11 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 16 |  | 0
| 3.17 | 3.12 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže nad 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.19 | 3.13 | Montaža NL cevi DN 400 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 280 |  | 0
| 3.24 | 3.14 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 400. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
| 3.25 | 3.15 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.3 | 3.16 | Montaža fazonskih kosov DN 400 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.33 | 3.17 | Montaža NL fazonskih kosov DN 400 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 3.36 | 3.18 | Montaža NL spojnih kosov DN 400 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.37 | 3.19 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.43 | 3.2 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.41 | 3.21 | Montaža nadtalnega hidranta, lomna izvedba, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.44 | 3.22 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
| 3.53 | 3.23 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.54 | 3.24 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.55 | 3.25 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.56 | 3.26 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 280 |  | 0
| 10 0171 200 | 3.27 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 10 0171 200 | 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
| 4.04 | 4.01 | NL cev, standard C30, NATURAL, s tesnilom za standardni spoj, DN 400. | m1 | 168 |  | 0
| 4.04 | 4.02 | NL cev, standard C30, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 400. | m1 | 126 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.07 | 4.03 | ravni vmesni cevni kos, l=800 mm, DN 400 | kos | 4 |  | 0
| 4.09 | 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=1200 mm, DN 400 | kos | 2 |  | 0
| 4.08 | 4.05 | ravni vmesni cevni kos, l=2750 mm, DN 400 | kos | 1 |  | 0
| 4.08 | 4.05 | ravni vmesni cevni kos, l=3003 mm, DN 400 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.22 | 4.06 | F kos sidrni kos, PN 10, DN 400. | kos | 2 |  | 0
| 4.3 | 4.08 | FF kos, l=600 mm, PN 16, DN 80. | kos | 4 |  | 0
| 4.34 | 4.09 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
| 4.42 | 4.1 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.49 | 4.11 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 400/80. | kos | 3 |  | 0
| 4.53 | 4.12 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 400. | kos | 2 |  | 0
| 4.53 | 4.13 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 400. | kos | 4 |  | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
| 4.57 | 4.14 | Univerzalna spojka za PVC cev d 400. | kos | 2 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.59 | 4.15 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 3 |  | 0
| 4.65 | 4.16 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 2 |  | 0
| 4.64 | 4.17 | Nadtalni hidrant, lomna izvedba, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 |  | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
| 4.74 | 4.18 | DN 80 | kos | 16 |  | 0
| 4.8 | 4.19 | DN 400 | kos | 2 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.81 | 4.2 | za DN 80 - M16/85 | kos | 128 |  | 0
| 4.86 | 4.21 | za DN 400 - M 24/90 | kos | 32 |  | 0
|  | 4.36 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 4.37 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
skupaj
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0